## 每日巡查报告0
每日巡查报告
厂区 | 巡查类型 | 隐患类别 | 发现项级别 | 问题分类 | 部门/厂房 | 车间 | 时间 | 问题描述 | 第一责任人 | 责任人 | 巡查人 | 整改状态 | 整改结果 | 备注 | 创建时间
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B8 | B8其他 | 2026/7/31 0:00:00 | 3、五车间螺栓生锈严重，需要安排人整体除锈。 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | ALS11734-徐雪斌 |  |  |  | 2026/8/6 15:44:46
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B8 | B8其他 | 2026/7/31 0:00:00 | 2、二车间2-1釜下面压滤，接收罐摆放堵塞通道； | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | ALS11734-徐雪斌 |  |  |  | 2026/8/6 15:44:46
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B8 | B8其他 | 2026/7/31 0:00:00 | 1、冻干机辅机间管路保温拆下来未及时恢复； | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | ALS11734-徐雪斌 |  |  |  | 2026/8/6 15:44:46
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/7/31 0:00:00 | 1200-N04串洗索引批此错误 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM4003-薛玉龙 | 进行中 |  |  | 2026/8/4 19:44:28
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/7/30 0:00:00 | 46釜接收罐第二批日志未写 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM4003-薛玉龙 | 进行中 |  |  | 2026/8/4 19:43:22
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 消防应急 | B12 | M1205 | 2026/7/31 0:00:00 | 75下口移动梯台阻挡通道，安排清理 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0340-王福强 | 已完成 | 已整改完成 |  | 2026/8/4 10:58:51
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B7 | M702 | 2026/7/16 0:00:00 | 2-3釜氮气减压阀塑料杯裂需要更换 | AMM0053-马乐 | AMM0489-刘海洋 | AMM0235-孙延智 | 已完成 | 已更换 |  | 2026/8/2 8:39:52
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B7 | M702 | 2026/7/16 0:00:00 | 四层2车间2-21釜区域需要重新刷漆 | AMM0053-马乐 | AMM0489-刘海洋 | AMM0235-孙延智 | 已完成 |  |  | 2026/8/2 8:38:48
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B7 | M701 | 2026/7/12 0:00:00 | 三楼一车间隔膜泵摆放混乱，已安排整理 | AMM0053-马乐 | AMM0489-刘海洋 | AMM0235-孙延智 | 已完成 |  |  | 2026/8/2 8:36:50
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B12 | M1205大生产 | 2026/7/31 0:00:00 | 真空泵房上房使用临时耐酸软管连接，碱吸收管路工程合计量单不足，导致施工为完毕，已经临时采购，待8月中旬到货后安装 | AMM0340-王福强,AMM0423-马绍宽,AMM0906-姜广敬,AMM0888-王洪彬,AMM0225-朱凌枫,AMM1313-李宇辉,AMM4091-葛倩 | AMM0340-王福强,AMM0423-马绍宽,AMM0906-姜广敬,AMM0888-王洪彬,AMM0225-朱凌枫,AMM1313-李宇辉,AMM4091-葛倩 | AMM0340-王福强 | 已完成 | N/A |  | 2026/8/1 16:33:06
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B12 | M1205大生产 | 2026/7/31 0:00:00 | 真空泵房泵上冷凝水较多，与岳德创沟通原因为7度水流量大，已经调整，并在与走廊的彩钢板下方进行式密打胶，避免流到走廊 | AMM0340-王福强,AMM0423-马绍宽,AMM0906-姜广敬,AMM0888-王洪彬,AMM0225-朱凌枫,AMM1313-李宇辉,AMM4091-葛倩 | AMM0340-王福强,AMM0423-马绍宽,AMM0906-姜广敬,AMM0888-王洪彬,AMM0225-朱凌枫,AMM1313-李宇辉,AMM4091-葛倩 | AMM0340-王福强 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/8/1 16:33:06
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B12 | M1205大生产 | 2026/7/30 0:00:00 | 8839侧卧离心机使用期间，进料气动阀门开启异常，收料期间打开出料气动阀门后离心机压力影响起锅。已经安排跟踪厂家，重新调整 | AMM0340-王福强,AMM0423-马绍宽,AMM0906-姜广敬,AMM0888-王洪彬,AMM0225-朱凌枫,AMM1313-李宇辉,AMM4091-葛倩 | AMM0340-王福强,AMM0423-马绍宽,AMM0906-姜广敬,AMM0888-王洪彬,AMM0225-朱凌枫,AMM1313-李宇辉,AMM4091-葛倩 | AMM0340-王福强 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/8/1 16:33:06
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B12 | M1205大生产 | 2026/7/30 0:00:00 | 6701上卸料离心机现场，记录桌、电子秤、灭火器等摆放较拥挤，安排进行重新规划位置 | AMM0340-王福强,AMM0423-马绍宽,AMM0906-姜广敬,AMM0888-王洪彬,AMM0225-朱凌枫,AMM1313-李宇辉,AMM4091-葛倩 | AMM0340-王福强,AMM0423-马绍宽,AMM0906-姜广敬,AMM0888-王洪彬,AMM0225-朱凌枫,AMM1313-李宇辉,AMM4091-葛倩 | AMM0340-王福强 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/8/1 16:33:06
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B12 | M1205大生产 | 2026/7/29 0:00:00 | 外围外围储罐平台处，有围栏的地脚钢筋未去除，待下周进行去除 | AMM0340-王福强,AMM0423-马绍宽,AMM0906-姜广敬,AMM0888-王洪彬,AMM0225-朱凌枫,AMM1313-李宇辉,AMM4091-葛倩 | AMM0340-王福强,AMM0423-马绍宽,AMM0906-姜广敬,AMM0888-王洪彬,AMM0225-朱凌枫,AMM1313-李宇辉,AMM4091-葛倩 | AMM0340-王福强 | 已完成 | 已完成整改 |  | 2026/8/1 16:33:06
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B12 | M1205大生产 | 2026/7/29 0:00:00 | 外围储罐磁翻板盲板安装不全，已经安排补充完毕 | AMM0340-王福强,AMM0423-马绍宽,AMM0906-姜广敬,AMM0888-王洪彬,AMM0225-朱凌枫,AMM1313-李宇辉,AMM4091-葛倩 | AMM0340-王福强,AMM0423-马绍宽,AMM0906-姜广敬,AMM0888-王洪彬,AMM0225-朱凌枫,AMM1313-李宇辉,AMM4091-葛倩 | AMM0340-王福强 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/8/1 16:33:06
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B12 | M1205大生产 | 2026/7/29 0:00:00 | 外围引风罩制作的桶上全包不锈钢类型，太过沉重。打算重新制作薄不锈钢类型。 | AMM0340-王福强,AMM0423-马绍宽,AMM0906-姜广敬,AMM0888-王洪彬,AMM0225-朱凌枫,AMM1313-李宇辉,AMM4091-葛倩 | AMM0340-王福强,AMM0423-马绍宽,AMM0906-姜广敬,AMM0888-王洪彬,AMM0225-朱凌枫,AMM1313-李宇辉,AMM4091-葛倩 | AMM0340-王福强 | 已完成 | 已完成整改 |  | 2026/8/1 16:33:06
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 化学品管理 | 供应部 |  | 2026/7/31 0:00:00 | 碳酸铯回收暂停，未使用二氧化碳气化安全阀频繁泄压，安排返供应商存放，根据使用需求送货。 | BDH0519-柏锡昆 |  | CDH0002-林玉良 | 已完成 |  |  | 2026/8/1 14:53:41
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 供应部 |  | 2026/7/30 0:00:00 | 氯化氢检测器没电，拿回充电后放置现场，日常巡检确认电量。 | BDH0519-柏锡昆 |  | CDH0002-林玉良 | 已完成 |  |  | 2026/8/1 14:51:34
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 消防应急 | 供应部 |  | 2026/7/29 0:00:00 | 尾气间消火栓和灭火器点检遗漏，重新检查，应急响应后水带晾干恢复。 | CDH0772-周升华 |  | CDH0002-林玉良 | 已完成 |  |  | 2026/8/1 14:49:08
DH3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场区域清洁问题 | 供应部 |  | 2026/7/28 0:00:00 | 丙库取样间分析取样后碎拉扣等杂物散落地面，及时安排清理，取样后物料及时转回库房。 | BDH0519-柏锡昆 |  | CDH0002-林玉良 | 已完成 |  |  | 2026/8/1 14:45:13
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 气味控制 | 供应部 |  | 2026/7/27 0:00:00 | 酸库氯化亚砜、乙酰氯包装有渗透吸潮情况，液滴流至地面，现场包装和地面清理。 | CDH0772-周升华 |  | CDH0002-林玉良 | 已完成 |  |  | 2026/8/1 14:40:51
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | PPE管理 | 供应部 |  | 2026/7/27 0:00:00 | DH1来处理物料人员，部分新增人员没有工作服，安排带队负责人统一领取按要求穿戴好劳保在作业。同时通报DH1负责人规范集装箱管理。 | CDH0002-林玉良 |  | CDH0002-林玉良 | 已完成 |  |  | 2026/8/1 13:14:33
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B12 | M1205大生产 | 2026/7/30 0:00:00 | 4楼TCU间蠕动泵车阻挡通道，需要进行整改位置 | AMM0340-王福强,AMM0423-马绍宽,AMM0906-姜广敬,AMM0888-王洪彬,AMM0225-朱凌枫,AMM1313-李宇辉,AMM4091-葛倩 | AMM0340-王福强,AMM0423-马绍宽,AMM0906-姜广敬,AMM0888-王洪彬,AMM0225-朱凌枫,AMM1313-李宇辉,AMM4091-葛倩 | AMM0340-王福强 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/8/1 9:25:44
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B12 | M1205大生产 | 2026/7/30 0:00:00 | 2L TCU蒸汽管路存在沙眼焊口，需要进行修复 | AMM0340-王福强,AMM0423-马绍宽,AMM0906-姜广敬,AMM0888-王洪彬,AMM0225-朱凌枫,AMM1313-李宇辉,AMM4091-葛倩 | AMM0340-王福强,AMM0423-马绍宽,AMM0906-姜广敬,AMM0888-王洪彬,AMM0225-朱凌枫,AMM1313-李宇辉,AMM4091-葛倩 | AMM0340-王福强 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/8/1 9:25:44
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B12 | M1205大生产 | 2026/7/30 0:00:00 | 1L 泵房夹层漏水，需要进行恢复 | AMM0340-王福强,AMM0423-马绍宽,AMM0906-姜广敬,AMM0888-王洪彬,AMM0225-朱凌枫,AMM1313-李宇辉,AMM4091-葛倩 | AMM0340-王福强,AMM0423-马绍宽,AMM0906-姜广敬,AMM0888-王洪彬,AMM0225-朱凌枫,AMM1313-李宇辉,AMM4091-葛倩 | AMM0340-王福强 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/8/1 9:25:44
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B12 | M1205大生产 | 2026/7/30 0:00:00 | 2L TCU外壳被拆除，需要及时恢复 | AMM0340-王福强,AMM0423-马绍宽,AMM0906-姜广敬,AMM0888-王洪彬,AMM0225-朱凌枫,AMM1313-李宇辉,AMM4091-葛倩 | AMM0340-王福强,AMM0423-马绍宽,AMM0906-姜广敬,AMM0888-王洪彬,AMM0225-朱凌枫,AMM1313-李宇辉,AMM4091-葛倩 | AMM0340-王福强 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/8/1 9:25:44
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B12 | M1205大生产 | 2026/7/31 0:00:00 | 物流通道200L桶放在圆盘车上，未夹静电，对整体人员进行培训。只有在物流通道不锈钢地面上的200L桶可以不夹静电 | AMM0340-王福强,AMM0423-马绍宽,AMM0906-姜广敬,AMM0888-王洪彬,AMM0225-朱凌枫,AMM1313-李宇辉,AMM4091-葛倩 | AMM0340-王福强,AMM0423-马绍宽,AMM0906-姜广敬,AMM0888-王洪彬,AMM0225-朱凌枫,AMM1313-李宇辉,AMM4091-葛倩 | AMM0340-王福强 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/8/1 9:25:44
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B12 | M1205大生产 | 2026/7/31 0:00:00 | FD23三合一TCU的管路，法兰垫片安装不合适，安排整改 | AMM0340-王福强,AMM0423-马绍宽,AMM0906-姜广敬,AMM0888-王洪彬,AMM0225-朱凌枫,AMM1313-李宇辉,AMM4091-葛倩 | AMM0340-王福强,AMM0423-马绍宽,AMM0906-姜广敬,AMM0888-王洪彬,AMM0225-朱凌枫,AMM1313-李宇辉,AMM4091-葛倩 | AMM0340-王福强 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/8/1 9:25:44
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/7/31 0:00:00 | 1997项目执行人未签字， | AMM4001-王迎春 | AMM5047-耿博文 | AMM3448-杨威 |  |  |  | 2026/7/31 19:10:52
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 罐区 |  | 2026/7/31 0:00:00 | 1101塔回流罐液位计出现断层 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 |  |  |  | 2026/7/31 18:43:55
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 化学品管理 | 罐区 |  | 2026/7/31 0:00:00 | 氮气钢瓶长时间放置在现场暴晒 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 |  |  |  | 2026/7/31 18:43:55
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/7/31 0:00:00 | 20立西侧井盖被打开，驻厂巡查项重复出现 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 安排将井盖恢复，下次再使用时拉好警戒线 |  | 2026/7/31 18:43:55
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 罐区 |  | 2026/7/31 0:00:00 | 101-T006罐缺少SDS标识 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 |  |  |  | 2026/7/31 18:43:55
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | 罐区 |  | 2026/7/31 0:00:00 | 103-T006罐下口盲板渗漏 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 |  |  |  | 2026/7/31 18:43:55
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/7/31 0:00:00 | 101-R20釜阀门静电跨接线断（黄绿色） | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 |  |  |  | 2026/7/31 18:43:55
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 罐区 |  | 2026/7/31 0:00:00 | 102-T004罐物料SDS标识缺失 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 |  |  |  | 2026/7/31 18:43:55
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 罐区 |  | 2026/7/30 0:00:00 | 废溶剂桶静电接地持续报警，可能出现阻值不合格或者接地不良的情况，现场安排处理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 |  |  |  | 2026/7/31 18:43:54
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/7/30 0:00:00 | T022罐进料阀门有一条断掉的静电跨接线未拆除 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 安排拆除 |  | 2026/7/31 18:43:54
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 罐区 |  | 2026/7/30 0:00:00 | T024罐缺少SDS标识，现场安排处理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 |  |  |  | 2026/7/31 18:43:54
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 罐区 |  | 2026/7/29 0:00:00 | 1501塔顶罐尾气管路U型弯丝堵缺失，现场安排处理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 |  |  |  | 2026/7/31 18:43:54
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/7/29 0:00:00 | 1401塔釜液位计出现断层，现场安排处理完毕 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 使用浮子处理完毕 |  | 2026/7/31 18:43:54
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 罐区 |  | 2026/7/28 0:00:00 | TF02、03、06、14、16等磁力泵出口位置的抗震压力表缺油 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 |  |  |  | 2026/7/31 18:43:54
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 罐区 |  | 2026/7/28 0:00:00 | 60立罐区消防沙箱缺少检查标签 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 |  |  |  | 2026/7/31 18:43:54
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 特殊作业及承包商管理 | 溶剂回收车间 |  | 2026/7/28 0:00:00 | 60立罐区施工围挡被挪移位置，现场安排恢复 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 |  |  |  | 2026/7/31 18:43:54
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 罐区 |  | 2026/7/28 0:00:00 | 1202塔加水管路未安装盲板，现场丢弃其他配件 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 |  |  |  | 2026/7/31 18:43:54
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | 罐区 |  | 2026/7/28 0:00:00 | 一层半1202塔附近有大量废弃的保温棉未及时清理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 |  |  |  | 2026/7/31 18:43:54
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | 溶剂回收车间 |  | 2026/7/27 0:00:00 | 人员投200L桶未穿戴消防战斗服 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 班前会进行要求，只要投料就必须穿消防战斗服， |  | 2026/7/31 18:43:54
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 能力意识 | B7 | M701 | 2026/7/31 0:00:00 | 1-4釜投料现场较乱，现场有散落的配件 | AMM0053-马乐 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 | 已完成 |  |  | 2026/7/31 17:36:08
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 异常情况处理是否得当 | B7 | M702 | 2026/7/31 0:00:00 | 三层2车间层流柜尾气不顺畅 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 | 已完成 |  |  | 2026/7/31 17:33:45
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B7 | M702 | 2026/7/31 0:00:00 | 四层2车间引风罩尾气不顺畅 | AMM0053-马乐 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 | 已完成 |  |  | 2026/7/31 17:32:41
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B7 | M702 | 2026/7/31 0:00:00 | 四楼二车间28附近地面有水，已安排清理 | AMM0489-刘海洋 |  | AMM0053-马乐 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/7/31 17:30:30
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 气味控制 | B7 | M702 | 2026/7/31 0:00:00 | 三楼2车间有气味，投料密封不严，已现场纠正 | AMM0489-刘海洋 |  | AMM0053-马乐 |  | 已完成 |  | 2026/7/31 17:28:28
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/7/31 0:00:00 | 01釜8964项目消毒记录已写，未及时登记日志 | AMM4001-王迎春 | AMM4947-冯振宇 | AMM3427-唐宁 | 进行中 |  |  | 2026/7/31 12:37:00
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 物料隔离问题 | B9 | B9其他 | 2026/7/31 0:00:00 | 9号楼一层暂存间存放了待回收贵金属，现场物料较多且涉及多个批次，需要隔离并及时周转，现场跟踪入库暂存 | AMM0480-杨哲 | AMM0480-杨哲 | AMM0067-石鑫龙 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/7/31 11:05:24
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场区域清洁问题 | B9 | M902 | 2026/7/31 0:00:00 | 902车间2层某项目已生产完毕，但现场存放的非化等未进行清理，有交叉污染风险，已安排进行清理报废 | AMM0480-杨哲 | AMM0480-杨哲 | AMM0067-石鑫龙 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/7/31 11:03:09
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B9 | M904 | 2026/7/31 0:00:00 | 902车间4层离心机使用完毕，现场临时管路未全部拆除且支撑不稳固，有掉落风险，现场已安排拆除 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/7/31 11:00:55
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B9 | B9其他 | 2026/7/31 0:00:00 | 车间溢出桶有的无任何物资，2层3车间 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0059-谢柴胜 | 待进行 |  |  | 2026/7/31 10:07:02
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B9 | B9其他 | 2026/7/31 0:00:00 | 车间针形阀把手松动，部分有缺失 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0059-谢柴胜 | 待进行 |  |  | 2026/7/31 10:07:02
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 气味控制 | B9 | B9其他 | 2026/7/31 0:00:00 | 1-Ce01离心机械间乱放杂物，有气味 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0059-谢柴胜 | 待进行 |  |  | 2026/7/31 10:07:01
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B9 | B9其他 | 2026/7/31 0:00:00 | 设备存放间2-82比较乱——杨哲 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0059-谢柴胜 | 待进行 |  |  | 2026/7/31 10:07:01
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B9 | B9其他 | 2026/7/31 0:00:00 | 905-E04有异响 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0059-谢柴胜 | 待进行 |  |  | 2026/7/31 10:07:01
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B9 | B9其他 | 2026/7/31 0:00:00 | 车间玻璃膜再规划一下，尽量少 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0059-谢柴胜 | 待进行 |  |  | 2026/7/31 10:07:01
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | B9 | B9其他 | 2026/7/31 0:00:00 | 3-7油管漏油 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0059-谢柴胜 | 待进行 |  |  | 2026/7/31 10:07:01
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B9 | B9其他 | 2026/7/31 0:00:00 | 双锥乙二醇的改进进展——蒋月明 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0059-谢柴胜 | 待进行 |  |  | 2026/7/31 10:07:01
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B9 | B9其他 | 2026/7/31 0:00:00 | 下口气动阀维护进展——杨哲 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0059-谢柴胜 | 待进行 |  |  | 2026/7/31 10:07:01
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B9 | B9其他 | 2026/7/31 0:00:00 | 隔膜泵插底管存放方式改进，与7#保持一致 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0059-谢柴胜 | 待进行 |  |  | 2026/7/31 10:07:01
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B8 | B8其他 | 2026/7/30 0:00:00 | 高压釜搅拌冷却水软管较长 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0059-谢柴胜 | 待进行 |  |  | 2026/7/31 10:07:01
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B8 | B8其他 | 2026/7/30 0:00:00 | 车间走廊吊架缺少管路支撑，有风险 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0059-谢柴胜 | 待进行 |  |  | 2026/7/31 10:07:01
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B8 | B8其他 | 2026/7/30 0:00:00 | 氢气站内部现场需周期性打扫卫生 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0059-谢柴胜 | 待进行 |  |  | 2026/7/31 10:07:01
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B8 | B8其他 | 2026/7/30 0:00:00 | 氢气罐需刷漆维护 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0059-谢柴胜 | 待进行 |  |  | 2026/7/31 10:07:01
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | B8其他 | 2026/7/30 0:00:00 | 泵房记录防水保护，部分记录进水 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0059-谢柴胜 | 待进行 |  |  | 2026/7/31 10:07:01
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B8 | B8其他 | 2026/7/30 0:00:00 | 泵房真空泵氮气管路固定 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0059-谢柴胜 | 已完成 | 已固定 |  | 2026/7/31 10:07:01
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 气味控制 | B8 | B8其他 | 2026/7/30 0:00:00 | P10周围有气味 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0059-谢柴胜 | 待进行 |  |  | 2026/7/31 10:07:01
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | PPE管理 | B12 | M1205 | 2026/7/30 0:00:00 | 一层1-56D级区四点班收料过程中，有劳保不一致人员出现在同一区域情况 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0225-朱凌枫 | 待进行 |  |  | 2026/7/31 10:07:01
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B8 | B8其他 | 2026/7/30 0:00:00 | 3、五车间螺栓生锈严重，需要安排人整体除锈。 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | ALS11734-徐雪斌 | 进行中 |  |  | 2026/7/31 9:46:20
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B8 | B8其他 | 2026/7/30 0:00:00 | 2、二车间2-1釜下面压滤，接收罐摆放堵塞通道； | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | ALS11734-徐雪斌 | 进行中 |  |  | 2026/7/31 9:46:20
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B8 | B8其他 | 2026/7/30 0:00:00 | 1、冻干机辅机间管路保温拆下来未及时恢复； | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | ALS11734-徐雪斌 | 进行中 |  |  | 2026/7/31 9:46:19
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B8 | B8其他 | 2026/7/30 0:00:00 | 多肽的设备证书，仪表清单信息，需要做亚克力展板 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0882-孙彦波 | 进行中 |  |  | 2026/7/31 9:46:19
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B8 | B8其他 | 2026/7/30 0:00:00 | 湿膜机自来水安装配置减压阀没有固定安装，整改措施，执行不持续，后续仍有风险，需梳理标准图片和标准准备要求 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0882-孙彦波 | 进行中 |  |  | 2026/7/31 9:46:19
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B8 | B8其他 | 2026/7/30 0:00:00 | 三合一，双锥，合成仪，很多气动阀和泵气源管仍然是塑料管，需要尽快推动更换-设备部 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0882-孙彦波 | 进行中 |  |  | 2026/7/31 9:46:19
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B8 | B8其他 | 2026/7/30 0:00:00 | 纯化水泵使用完毕，未按照要求执行 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0882-孙彦波 | 进行中 |  |  | 2026/7/31 9:46:19
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B8 | B8其他 | 2026/7/30 0:00:00 | 外包间包装的秤车上3个，每次搬运，执行有问题，每个包装区域均配置6.0KG秤，应只有10KG以下小秤和砝码，有需求搬运 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0882-孙彦波 | 进行中 |  |  | 2026/7/31 9:46:19
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B8 | B8其他 | 2026/7/30 0:00:00 | 807-Ce02双锥缓冲间电子秤用完未归位 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0882-孙彦波 | 进行中 |  |  | 2026/7/31 9:46:19
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B8 | B8其他 | 2026/7/30 0:00:00 | 门口转移的储罐，未下发编号，仍有TJ2部分仪表痕迹，部分仍有玻璃釜液位计 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0882-孙彦波 | 进行中 |  |  | 2026/7/31 9:46:19
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B12 | M1205 | 2026/7/27 0:00:00 | 合成间5-04项目体系专用泵未进行密封 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM0338-林晓旭 | 进行中 |  |  | 2026/7/31 9:42:14
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B12 | M1205 | 2026/7/29 0:00:00 | 2楼合成间2-15隔膜泵管路使用后未进行封口 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM0338-林晓旭 | 进行中 |  |  | 2026/7/31 9:42:13
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B9 | B9其他 | 2026/7/27 0:00:00 | 2楼走廊设备堆积较多，地面环境待清理 | AMM0480-杨哲 | AMM0480-杨哲 | AMM0338-林晓旭 | 进行中 |  |  | 2026/7/31 9:42:13
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B9 | M902 | 2026/7/29 0:00:00 | 1楼902车间D级区使用后的流体过滤器未进行封口且表面有物料痕迹 | AMM0480-杨哲 | AMM0480-杨哲 | AMM0338-林晓旭 | 进行中 |  |  | 2026/7/31 9:42:13
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | M807 | 2026/7/27 0:00:00 | 2楼807车间807-R04釜管路连接处状态较差 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 | AMM0338-林晓旭 | 进行中 | 已整改 |  | 2026/7/31 9:42:13
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | M801 | 2026/7/29 0:00:00 | 4楼801车间D级区三合一上流体过滤器未进行封口 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 | AMM0338-林晓旭 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/7/31 9:42:13
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | M801 | 2026/7/29 0:00:00 | 4楼801车间D级区静电导出点位标识掉落 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 | AMM0338-林晓旭 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/7/31 9:42:13
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B7 | M701 | 2026/7/27 0:00:00 | 3楼701车间 体系泵未进行密封 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 | AMM0338-林晓旭 | 进行中 |  |  | 2026/7/31 9:42:13
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B7 | M701 | 2026/7/27 0:00:00 | 3楼702车间 702-R16外表面有溶剂残留 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 | AMM0338-林晓旭 | 进行中 |  |  | 2026/7/31 9:42:13
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B7 | M701 | 2026/7/29 0:00:00 | 1楼内包装间1-46现场状态差，物品杂乱 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | AMM0338-林晓旭 | 进行中 |  |  | 2026/7/31 9:42:13
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | B8其他 | 2026/7/30 0:00:00 | 4楼清洗间纯化水管使用完未拆除，已安排拆除 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 | AMM5072-李泽源 | 已完成 | 已处理 |  | 2026/7/31 8:51:34
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | M804 | 2026/7/30 0:00:00 | 3楼走廊异丙醇溶剂专用隔膜泵使用后未套袋封口已处理 | AMM5072-李泽源 | AMM5072-李泽源 | AMM5072-李泽源 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/7/31 8:50:27
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/7/30 0:00:00 | 1、CPo149827-01-03n04-01 P32 空白未划，项目组 P82 未写跨天日期 冯振宇 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM2386-刘一麟 | 进行中 |  |  | 2026/7/31 8:49:11
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | B8 | M801 | 2026/7/30 0:00:00 | 801-R01旁高低温设备地面有一滩水已处理 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 | AMM5072-李泽源 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/7/31 8:47:57
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B8 | M801 | 2026/7/30 0:00:00 | 801车间地上有散落的快卡垫片已清理 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 | AMM5072-李泽源 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/7/31 8:46:51
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/7/29 0:00:00 | 1、CPo149827-01-03n04-01 P13 设备清洗日期无需时间 王泽鑫 2、P25 R25 书写不清晰 王泽鑫 3、p16 实际投料量未写 单传文 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM2386-刘一麟 | 进行中 |  |  | 2026/7/31 8:43:46
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/7/28 0:00:00 | 1、R38 cma后清场未结束 吴官达 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM2386-刘一麟 | 进行中 |  |  | 2026/7/31 8:37:12
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/7/30 0:00:00 | 52釜清洗记录TJ3-SC-20266247 第8页回流后溶剂编号写错 | AMM4001-王迎春 | AMM2416-吴岩松 | AMM3427-唐宁 | 进行中 |  |  | 2026/7/30 22:13:52
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/7/30 0:00:00 | TJ3-SC-20266247 52釜清洗记录 回流溶剂编号写错 | ALS2915-王迎春 | AMM2416-吴岩松 | AMM3427-唐宁 | 进行中 |  |  | 2026/7/30 22:09:44
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/7/30 0:00:00 | CPo129279-02-02-01项目赵志勇班组收料未填写记录，物料未贴签 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM4075-肖超星 | 进行中 |  |  | 2026/7/30 22:04:10
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B12 | B12其他 | 2026/7/30 0:00:00 | 车间一楼男更衣室，夏泽琦工具箱存放记录数据小本 | AMM0056-杨莹 | AMM4001-王迎春 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/7/30 20:31:14
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B12 | B12其他 | 2026/7/30 0:00:00 | 车间一楼男更衣室，12-19-002存放kt版记录 | AMM0056-杨莹 | AMM4001-王迎春 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/7/30 20:31:14
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B12 | M1205大生产 | 2026/7/30 0:00:00 | 车间一楼男更衣室，马靳凯工具箱存放复印的OR，且当草稿纸使用 | AMM0340-王福强 | AMM0423-马绍宽 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已完成整改 |  | 2026/7/30 20:31:14
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B9 | B9其他 | 2026/7/30 0:00:00 | 一层男更衣室，张郑翱翔工具箱存放记录数据小本 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/7/30 20:31:14
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B9 | B9其他 | 2026/7/30 0:00:00 | 一层男更衣室，张新冲工具箱存放大量受控标签 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/7/30 20:31:14
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B9 | B9其他 | 2026/7/30 0:00:00 | 一层男更衣室，赵刚工具箱存放受控标签 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/7/30 20:31:14
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B9 | B9其他 | 2026/7/30 0:00:00 | 一层男更衣室，黄大伟工具箱存放受控标签 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/7/30 20:31:14
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B9 | B9其他 | 2026/7/30 0:00:00 | 一层男更衣室，毕经博工具箱存放数据纸条 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/7/30 20:31:14
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B9 | B9其他 | 2026/7/30 0:00:00 | 车间一楼男更衣室，9-2-002存放清场合格签 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/7/30 20:31:14
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B9 | B9其他 | 2026/7/8 0:00:00 | 海关二楼更衣室9-16-005柜子存放受控文件 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/7/30 20:31:14
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | B8其他 | 2026/7/30 0:00:00 | 一层北侧楼梯间，胡凯阳工具箱存放受控标签 | AMM0898-王伟鹏 | AMM5072-李泽源 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/7/30 20:31:14
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | B8其他 | 2026/7/30 0:00:00 | 海关二楼更衣柜，8-12-005存放记录数据小本 | AMM0898-王伟鹏 | AMM5072-李泽源 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/7/30 20:31:14
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | B8其他 | 2026/7/30 0:00:00 | 车间四层4-29外垃圾桶丢弃丢弃受控标签 | AMM0898-王伟鹏 | AMM5072-李泽源 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已清理，并对责任人进行处罚 |  | 2026/7/30 20:31:14
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | B8其他 | 2026/7/30 0:00:00 | 一层北侧楼梯间，王新蒙工具箱存放受控标签 | AMM0898-王伟鹏 | AMM5072-李泽源 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/7/30 20:31:14
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | B8其他 | 2026/7/30 0:00:00 | 一层南侧楼梯间，杨洪峥工具箱存放受控标签 | AMM0898-王伟鹏 | AMM5072-李泽源 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已清理并培训 |  | 2026/7/30 20:31:14
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | B8其他 | 2026/7/30 0:00:00 | 一层南侧楼梯间，现场杂乱需清理 | AMM0898-王伟鹏 | AMM5072-李泽源 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/7/30 20:31:14
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | B8其他 | 2026/7/30 0:00:00 | 海关二楼更衣室，地面丢弃受控文件 | AMM0898-王伟鹏 | AMM5072-李泽源 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已清理并培训 |  | 2026/7/30 20:31:14
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | B8其他 | 2026/7/30 0:00:00 | 一层南侧楼梯间，8-71-006工具柜存放受控标签 | AMM0898-王伟鹏 | AMM5072-李泽源 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已清理并培训 |  | 2026/7/30 20:31:13
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | B8其他 | 2026/7/30 0:00:00 | 海关二楼更衣室，地面丢弃受控标签，且背面当草稿纸使用 | AMM0898-王伟鹏 | AMM5072-李泽源 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已清理并培训 |  | 2026/7/30 20:31:13
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | B8其他 | 2026/7/6 0:00:00 | 车间一层1-18物流通道垃圾桶丢弃受控标签 | AMM0898-王伟鹏 | AMM5072-李泽源 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已清理并进行奖惩 |  | 2026/7/30 20:31:13
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B7 | B7其他 | 2026/7/30 0:00:00 | 海关二楼更衣室，垃圾桶丢弃记录称重数据的小纸条 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/7/30 20:31:13
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B7 | B7其他 | 2026/7/30 0:00:00 | 一层女更衣室，宫召旺工具箱存放记录清洗方案编号和数据的小本 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/7/30 20:31:13
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 文件记录 | B9 | M901 | 2026/7/30 0:00:00 | 记录书写错误划改后未及时备注 | AMM1890-蒋月明 |  | AMM1890-蒋月明 | 已完成 | 已现场安排进行整改 |  | 2026/7/30 16:52:21
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | B9 | M904 | 2026/7/30 0:00:00 | 904车间门体警示标识脱落， | AMM1890-蒋月明 |  | AMM1890-蒋月明 | 已完成 | 已安排进行恢复 |  | 2026/7/30 16:49:17
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B9 | M902 | 2026/7/30 0:00:00 | 902-R01压力表无上限红线 | AMM1890-蒋月明 |  | AMM1890-蒋月明 | 已完成 | 已安排进行恢复 |  | 2026/7/30 16:46:54
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B9 | M904 | 2026/7/30 0:00:00 | 9号楼4-7反应釜下口，管路支架较短，未起到作业 | AMM1890-蒋月明 |  | AMM1890-蒋月明 | 已完成 | 已沟通管路安装人员进行整改，并沟通其领导进行追责 |  | 2026/7/30 16:45:49
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B9 | M901 | 2026/7/30 0:00:00 | 901-Ce01离心机水封罐液位计无下限标识 | AMM1890-蒋月明 |  | AMM1890-蒋月明 | 已完成 | 已安排进行恢复 |  | 2026/7/30 16:44:36
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | M802 | 2026/7/30 0:00:00 | 804-R07，《生产设备日志》P4项目批号写错：07/30/2026的CPo126598-06-A-03写成CPo126598-06-A-01（孙浩文） | AMM0898-王伟鹏 | AMM2017-汤少濛,AMM5072-李泽源 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/7/30 16:19:46
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B8 | M802 | 2026/7/30 0:00:00 | 804-R07，《清场记录》中CPo126598-06-A的开始使用时间（07/26/2026）未填写（甄立风） | AMM0898-王伟鹏 | AMM2017-汤少濛,AMM5072-李泽源 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/7/30 16:19:46
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B8 | M802 | 2026/7/30 0:00:00 | TJ3-800-PDP-29，《泵的使用记录》20264756，CPo126598-06-01-02的使用未登记（缪佳圻） | AMM0898-王伟鹏 | AMM2017-汤少濛,AMM5072-李泽源 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/7/30 16:19:46
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B8 | M802 | 2026/7/30 0:00:00 | 802-R04，《清洗和检查记录》20262528-62，反应釜吹干操作：06/15/2026缺少两个人的签字，06/16/2026缺少一个人的签字 | AMM0898-王伟鹏 | AMM2017-汤少濛,AMM5072-李泽源 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/7/30 16:19:46
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B7 | M702 | 2026/7/30 0:00:00 | 702-R18，清洗后QA还没验收签字，就开始下一个项目使用了（胡彬彬） | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/7/30 16:19:46
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 动态操作合规性 | B9 | M901 | 2026/7/15 0:00:00 | 901-Fd01 收料 未使用标尺测量裁剪连续性塑料袋 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 |  | AMM0062-王学申 |  |  |  | 2026/7/30 15:41:58
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 高风险隐患 | PPE管理 | B9 | M901 | 2026/7/15 0:00:00 | 901-Fd01 收料 安装收料头未佩戴呼吸防护 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 |  | AMM0062-王学申 |  |  |  | 2026/7/30 15:41:58
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 动态操作合规性 | B9 | M904 | 2026/7/15 0:00:00 | 904-R01投主料 投料过程未有称重操作 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 |  | AMM0062-王学申 | 已完成 |  |  | 2026/7/30 15:41:58
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B9 | M904 | 2026/7/15 0:00:00 | 904-R01投主料 投料未执行关键操作复核 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 |  | AMM0062-王学申 | 已完成 |  |  | 2026/7/30 15:41:58
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 |  | 行为/操作 | B9 | M903 | 2026/7/8 0:00:00 | 903-Drc01 收料 未使用标尺测量裁剪连续性塑料袋 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 |  | AMM0062-王学申 |  |  |  | 2026/7/30 15:39:58
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 |  |  | B9 | M904 | 2026/7/8 0:00:00 | 904-Drc01收料 未使用标尺测量裁剪连续性塑料袋 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 |  | AMM0062-王学申 |  |  |  | 2026/7/30 15:39:58
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 |  |  | B9 | M904 | 2026/7/7 0:00:00 | 清洗流体设备时，溶剂直接冲洗走地漏 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM3722-麻猛 |  |  |  | 2026/7/30 15:39:58
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B9 | M904 | 2026/7/5 0:00:00 | 4-1双锥烘料转速过低 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫 | 已完成 |  |  | 2026/7/30 15:39:58
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B7 | B7其他 | 2026/7/4 0:00:00 | 701-R10滴加氮气头损坏，已安排人员更换 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0198-赵中阳 | 已完成 |  |  | 2026/7/30 15:39:58
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B7 | M702 | 2026/7/4 0:00:00 | 701-R10静电卡子连接不紧固已对责任人进行批评教育重新连接 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0198-赵中阳 | 已完成 |  |  | 2026/7/30 15:39:58
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B7 | M701 | 2026/7/13 0:00:00 | 701-R10滴加尾气形式不恰当 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 |  | AMM0489-刘海洋 | 已完成 | 桶的尾气吸收未使用碱吸收 |  | 2026/7/30 15:39:58
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 动态操作合规性 | B7 | M702 | 2026/7/12 0:00:00 | 操作人乐云 2-7釜加溶剂，编制管路连到了2-2釜的溶剂管路上 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0235-孙延智 | 已完成 | 新员工操作时现场发现问题立即整改，本次不做处罚 |  | 2026/7/30 15:39:58
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 动态操作合规性 | B9 | M904 | 2026/7/22 0:00:00 | 904-Drc01收料 未使用标尺测量裁剪连续性塑料袋 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 |  | AMM0062-王学申 |  |  |  | 2026/7/30 15:32:32
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | PPE管理 | B8 | M805 | 2026/7/22 0:00:00 | 805-FD01收料 安装沾染物料出料口时未佩戴劳动保护 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 |  | AMM0062-王学申 | 已完成 | 已对人员培训 |  | 2026/7/30 15:32:32
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 动态操作合规性 | B7 | M701 | 2026/7/22 0:00:00 | 701-Fd01洁净收料 未使用标尺测量裁剪连续性塑料袋 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 |  | AMM0062-王学申 |  |  |  | 2026/7/30 15:32:32
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B7 | M702 | 2026/7/22 0:00:00 | 702-R09返投固体 投料过程未做区域隔离，中途有人穿越投料区 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 |  | AMM0062-王学申 |  |  |  | 2026/7/30 15:32:32
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 |  |  | B9 | M904 | 2026/7/21 0:00:00 | 4-10加溶剂，人员没有进D级区复核 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 |  | AMM0480-杨哲 | 已完成 |  |  | 2026/7/30 15:32:31
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B9 | B9其他 | 2026/7/21 0:00:00 | 2楼清洗间清洗水未及时关闭 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 |  | AMM0480-杨哲 | 已完成 |  |  | 2026/7/30 15:32:31
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 |  | B9 | M904 | 2026/7/5 0:00:00 | 4-1双锥烘料转速过低 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫 | 已完成 | 否 |  | 2026/7/30 15:24:26
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B12 | M1205 | 2026/7/15 0:00:00 | 1205-Ce02离心起锅收料，操作复核无异常，现场人员收料方式不正确，收料效率慢 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0340-王福强 | 已完成 | 否 |  | 2026/7/30 15:24:26
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 消防应急 | B12 | M1205 | 2026/7/29 0:00:00 | 3-59房间R65进行加料车淋洗操作，操作区域现场卡子，临时管路影响人员正常通行 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0423-马绍宽 | 已完成 | 加料结束，恢复状态 |  | 2026/7/30 15:21:37
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 高风险隐患 | PPE管理 | B8 | M801 | 2026/7/29 0:00:00 | N04收料 收料人员全面罩未安装过滤棉 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0062-王学申 | 进行中 |  |  | 2026/7/30 15:21:37
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | PPE管理 | B8 | M801 | 2026/7/29 0:00:00 | N04收料 区域内有多人未按规定佩戴护目镜 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0062-王学申 | 进行中 |  |  | 2026/7/30 15:21:37
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B7 | M702 | 2026/7/30 0:00:00 | 存在抹布胡乱存放的情况 | AMM0053-马乐 | AMM0053-马乐 | AMM0489-刘海洋 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/7/30 14:53:05
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 动态操作合规性 | B7 | M702 | 2026/7/30 0:00:00 | 电子秤放置位置合规，未放置到平整地面 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | AMM0489-刘海洋 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/7/30 14:51:51
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B7 | M702 | 2026/7/30 0:00:00 | 三层2车间层流柜氮气管路混乱 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/7/30 14:47:57
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B12东侧厂房 |  | 2026/7/30 0:00:00 | 1205-R11釜的KT版缺少固定 | AMM4188-于波 |  | AMM0180-陈光 | 进行中 | 进行中 |  | 2026/7/30 14:43:36
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B9 | M902 | 2026/7/30 0:00:00 | 903车间2层，某项目体系专用管路吹干过程，检查发现体系管路标签标识破损，无法识别具体用途，已经安排进行更换 | AMM0480-杨哲 | AMM0480-杨哲 | AMM0067-石鑫龙 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/7/30 10:52:06
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 消防应急 | B9 | M901 | 2026/7/30 0:00:00 | 1车间可燃气体检测器反复报警，现场无操作，排查发现保洁做卫生，误碰导致，已安排复位，同时对保洁进行相关培训传达 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | AMM0067-石鑫龙 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/7/30 10:49:47
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B9 | B9其他 | 2026/7/30 0:00:00 | 2层走廊夹层有滴水，安排进行排查，发现夹层内保温老旧破损，冷冷水滴落，安排重新保温恢复以及现场清理 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | AMM0067-石鑫龙 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/7/30 10:47:57
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B12 |  | 2026/7/30 0:00:00 | 车间离心机间CE01不锈钢管路使用完毕需要及时拆除，房间内有移动接收罐，200L桶，手套箱，比较拥挤，需要合理规划车间移动设备摆放 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 进行中 | 进行中 |  | 2026/7/30 0:00:00
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B12 |  | 2026/7/30 0:00:00 | 合成间1-12房间内溶剂气味较大，造成房间内氧含量可然气体报警，原因为地漏往上返气，已安排车间主人现场排查。 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 进行中 | 进行中 |  | 2026/7/30 0:00:00
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B12 |  | 2026/7/30 0:00:00 | 一楼清洗间仍有少量锈迹，需要彻底清除解决 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 进行中 | 进行中 |  | 2026/7/30 0:00:00
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B12 | M1205 | 2026/7/30 0:00:00 | 车间离心机间CE01不锈钢管路使用完毕需要及时拆除，房间内有移动接收罐，200L桶，手套箱，比较拥挤，需要合理规划车间移动设备摆放 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 进行中 | 已完成 |  | 2026/7/30 0:00:00
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B12 | M1205 | 2026/7/30 0:00:00 | 车间真空泵房有溶剂气味，经排查为水环泵缺水导致 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 进行中 | 已完成 |  | 2026/7/30 0:00:00
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B12 | M1205 | 2026/7/30 0:00:00 | 车间外围项目空桶较多，主要为项目组备出，已沟通EHS画好区域，合理存放可以 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 进行中 | 已完成 |  | 2026/7/30 0:00:00
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B12 | M1205 | 2026/7/30 0:00:00 | 五层真空泵房设备较多，需要及时转移相关管路 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 进行中 | 已完成 |  | 2026/7/30 0:00:00
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B7 | M702 | 2026/7/29 0:00:00 | 三层2车间溢出桶拉扣损坏 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 | 已完成 | 已更换 |  | 2026/7/29 22:45:22
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 能力意识 | B7 | M702 | 2026/7/29 0:00:00 | 2-14釜冷凝器下冷凝水 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/7/29 22:43:07
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | B7 | M702 | 2026/7/23 0:00:00 | 三层2车间中间物流门的标签未及时去除 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/7/29 22:41:20
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B7 | M702 | 2026/7/23 0:00:00 | 非专用溶剂管路标签破损 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | AMM0489-刘海洋 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/7/29 22:39:54
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | B7 | M702 | 2026/7/15 0:00:00 | 四层2车间部分指示标签不是亚克力材质 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/7/29 22:38:32
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场区域清洁问题 | B7 | M702 | 2026/7/15 0:00:00 | 2-12釜有冷凝水 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/7/29 22:35:57
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场区域清洁问题 | B7 | M702 | 2026/7/9 0:00:00 | 2-20釜下口有锈迹 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/7/29 22:32:18
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 动态操作合规性 | B7 | M702 | 2026/7/9 0:00:00 | 2-15釜旁边电子秤无定位线 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | AMM0489-刘海洋 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/7/29 22:29:52
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/7/29 0:00:00 | 9513 P47日期书写不规范 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM4003-薛玉龙 | 进行中 |  |  | 2026/7/29 20:18:02
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/7/29 0:00:00 | 9513项目P37空项未N/A | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM4003-薛玉龙 | 进行中 |  |  | 2026/7/29 20:16:38
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B12 | M1205 | 2026/7/29 0:00:00 | 车间三楼压滤罐等设备还是较多，需要每天早晚会确认设备使用情况，及时转移至库房，禁止房间内摆放大量设备 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 进行中 |  |  | 2026/7/29 18:41:34
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B12 | M1205 | 2026/7/29 0:00:00 | 一楼清洗间生锈严重，包括管路，引凤罩，需要彻底清理完成，日常需要要求明确管理人员。 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 进行中 | 进行中 |  | 2026/7/29 18:38:13
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12东侧厂房 |  | 2026/7/29 0:00:00 | TJ3-1205-R51釜生产日志未及时填写 | LFX851-宫世辰 | LFX851-宫世辰 | AMM0180-陈光 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/7/29 16:13:11
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | PPE管理 | B9 | M904 | 2026/7/27 0:00:00 | 4-1投料开始人员连体服帽子未带，投料区域未使用隔离桩隔离 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 |  | AMM1861-赵鑫 | 待进行 |  |  | 2026/7/29 15:37:31
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B7 | B7其他 | 2026/7/28 0:00:00 | 1-2离心机机械间现场问题突出 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0059-谢柴胜 | 待进行 |  |  | 2026/7/29 13:19:06
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B7 | B7其他 | 2026/7/28 0:00:00 | 三层2车间层流柜尾气堵塞问题调查与整改 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0059-谢柴胜 | 待进行 |  |  | 2026/7/29 13:19:06
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B7 | B7其他 | 2026/7/28 0:00:00 | 车间内标签标识问题突出 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0059-谢柴胜 | 待进行 |  |  | 2026/7/29 13:19:06
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B7 | B7其他 | 2026/7/28 0:00:00 | 厂房部分区域冷凝水和保温问题 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0059-谢柴胜 | 待进行 |  |  | 2026/7/29 13:19:06
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 能力意识 | B7 | B7其他 | 2026/7/28 0:00:00 | 现场新员工培训按照计划计划进行，需要保持 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0059-谢柴胜 | 进行中 |  |  | 2026/7/29 13:19:06
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B7 | B7其他 | 2026/7/28 0:00:00 | 移动四氟管拆除，车间问题等工作安排，现场安全检查下，车间工作准备情况巡查 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0059-谢柴胜 | 待进行 |  |  | 2026/7/29 13:19:06
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 气味控制 | B7 | B7其他 | 2026/7/28 0:00:00 | R23反应釜间引风罩无尾气 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0059-谢柴胜 | 待进行 |  |  | 2026/7/29 13:19:06
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B7 | B7其他 | 2026/7/28 0:00:00 | 3-2间顶部彩钢板开胶，下移，维修 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0059-谢柴胜 | 待进行 |  |  | 2026/7/29 13:19:06
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B7 | B7其他 | 2026/7/28 0:00:00 | 外围破坏槽子不干净 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0059-谢柴胜 | 待进行 |  |  | 2026/7/29 13:19:05
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B7 | B7其他 | 2026/7/28 0:00:00 | 溶剂打料间门口静电释放球倾倒 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0059-谢柴胜 | 待进行 |  |  | 2026/7/29 13:19:05
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B7 | B7其他 | 2026/7/28 0:00:00 | 氢化安全阀铭牌不清楚 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0059-谢柴胜 | 待进行 |  |  | 2026/7/29 13:19:05
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 消防应急 | B9 | M902 | 2026/7/29 0:00:00 | 902车间2层由于地面刷漆。灭火器、应急桶等移动位置，未及时归位 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | AMM0067-石鑫龙 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/7/29 10:58:37
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 电气仪表 | B9 | M904 | 2026/7/29 0:00:00 | 904车间3层可燃气体检测器固定位置脱落，需要重新固定 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | AMM0067-石鑫龙 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/7/29 10:54:06
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B9 | M905 | 2026/7/29 0:00:00 | 905车间1层缓冲间空调进风口腐蚀、有冷凝水滴落，需要排查解决 | AMM0191-冯龙 | AMM0191-冯龙 | AMM0067-石鑫龙 | 进行中 |  |  | 2026/7/29 10:51:28
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 能力意识 | B12南侧厂房 |  | 2026/7/28 0:00:00 | TJ3-1205-R60-Tr01接收罐下口快开盲板使用后未恢复 | AMM1313-李宇辉 | AMM0340-王福强 | AMM4360-马靖恺 | 已完成 | 已将该处快开盲板恢复 | N/A | 2026/7/29 9:05:16
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B9 | M901 | 2026/7/28 0:00:00 | 901-R06上方灯管有一根不亮了 | AMM1890-蒋月明 |  | AMM1890-蒋月明 | 已完成 | 已沟通更换 |  | 2026/7/28 18:59:45
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B9 | M904 | 2026/7/28 0:00:00 | 904车间洗眼器底座渗水， | AMM1890-蒋月明 |  | AMM1890-蒋月明 | 已完成 | 已安排进行紧固排查 |  | 2026/7/28 18:54:31
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B9 | M903 | 2026/7/28 0:00:00 | 903-R08，《生产设备日志》的开始时间与OR开始使用时间都是07/24/2026 21：16，日志开始时间没有包括设备置换时间（刘美松） | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/7/28 18:52:45
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B9 | M903 | 2026/7/28 0:00:00 | 903-R06，cmb项目126701-10-03第20批结束后执行了一次清洁清场，第21批的《清场记录》的开始使用时间没写（赵伟亮） | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/7/28 18:52:44
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B9 | M902 | 2026/7/28 0:00:00 | 2层2车间，TJ3-900-PDP051，《泵的使用记录》最后一次使用为07/25/2026，但06/02/2026的使用结束时间还未填写 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/7/28 18:52:44
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B9 | M904 | 2026/7/28 0:00:00 | TJ3-904-R08-Tr01，《生产设备日志》中CPo126701-10-01已经生产到36批，但33到35批的开始时间和结束时间多个未填写 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/7/28 18:52:44
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | B9 | M901 | 2026/7/28 0:00:00 | 901-R03清洗后压力表红线无上限 | AMM1890-蒋月明 |  | AMM1890-蒋月明 | 已完成 | 已安排粘贴， |  | 2026/7/28 18:14:38
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B9 | M901 | 2026/7/28 0:00:00 | 901-R09地面有冷凝水，排查为临时乙二醇管路回温导致 | AMM1890-蒋月明 |  | AMM1890-蒋月明 | 已完成 | 已安排进行包保温 |  | 2026/7/28 18:11:15
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B9 | M901 | 2026/7/28 0:00:00 | 901-R03分布器保温破损，导致冷凝水滴落 | AMM1890-蒋月明 |  | AMM1890-蒋月明 | 已完成 | 保温已安排恢复 |  | 2026/7/28 18:00:34
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B8 | B8其他 | 2026/7/28 0:00:00 | 3-5氢气储罐未使用，检测器有示数，需要检测维修 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM0882-孙彦波 |  |  |  | 2026/7/28 16:13:45
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B8 | B8其他 | 2026/7/28 0:00:00 | D级区墙面油漆不均匀，起泡 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM0882-孙彦波 | 进行中 |  |  | 2026/7/28 16:13:45
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B8 | B8其他 | 2026/7/28 0:00:00 | 插底管密封漏气，需要维修 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM0882-孙彦波 |  |  |  | 2026/7/28 16:03:29
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B8 | B8其他 | 2026/7/28 0:00:00 | 车间倒淋有锈迹 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM0882-孙彦波 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/7/28 16:03:29
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B8 | B8其他 | 2026/7/28 0:00:00 | 清洁桶现场状态差 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM0882-孙彦波 |  |  |  | 2026/7/28 16:03:29
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B8 | B8其他 | 2026/7/28 0:00:00 | 分布器间现场状态较差，地面有水 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM0882-孙彦波 |  |  |  | 2026/7/28 16:03:29
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B8 | B8其他 | 2026/7/28 0:00:00 | 在线氧含量表用不上拆走到外围安装，给储罐用 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM0882-孙彦波 |  |  |  | 2026/7/28 16:03:29
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B8 | B8其他 | 2026/7/28 0:00:00 | 阀门未加盲板 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM0882-孙彦波 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/7/28 16:03:29
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B8 | B8其他 | 2026/7/27 0:00:00 | 车间倒淋的改造，已经开始，需要考虑合并利用问题，现场尽快拆除，并尽快安排预制管路和重新安装； | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM0882-孙彦波 |  |  |  | 2026/7/28 16:03:29
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B8 | B8其他 | 2026/7/27 0:00:00 | 多肽合成仪的氮气和尾气，需要增加减压阀和呼吸阀，以避免尾气倒吸和超压风险，呼吸阀和减压阀需要研究选型； | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM0882-孙彦波 |  |  |  | 2026/7/28 16:03:29
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B8 | B8其他 | 2026/7/27 0:00:00 | 二楼多肽车间固定隔膜泵、气动开关阀仪表气等大量使用软管，需改为白钢硬管，且现场空压管采用透明PU管，容易与氮气管线颜色混肴 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM0882-孙彦波 | 进行中 |  |  | 2026/7/28 16:03:29
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B8 | M807 | 2026/7/27 0:00:00 | 807-R01体系转移短接一端为碳钢法兰，现场已明显生锈，材料焊接材质不合理，不应通过验收 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM0882-孙彦波 |  |  |  | 2026/7/28 16:03:29
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B8 | M807 | 2026/7/27 0:00:00 | 807洁净区结晶釜雷达液位计电缆软管乱，联系电气从夹层走套管穿下来 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM0882-孙彦波 |  |  |  | 2026/7/28 16:03:29
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B8 | M807 | 2026/7/27 0:00:00 | 807车间移动搪玻璃釜冷媒、热媒等现场连有大量软管，评估一下跟801那个移动小釜合并功能，减少小釜现场使用 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM0882-孙彦波 |  |  |  | 2026/7/28 16:03:29
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B8 | M805 | 2026/7/27 0:00:00 | 805现场软管比较多，商业化项目需要走硬管连接 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM0882-孙彦波 |  |  |  | 2026/7/28 16:03:29
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B8 | M805 | 2026/7/27 0:00:00 | 805是三氟乙酸缓冲/吸收罐等梳理非常多，消防通道堵塞，需要调整位置，可考虑部分放在楼下807车间 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM0882-孙彦波 |  |  |  | 2026/7/28 16:03:29
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B8 | B8其他 | 2026/7/27 0:00:00 | 四楼南侧楼梯间墙体脱落，及时维护 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM0882-孙彦波 |  |  |  | 2026/7/28 16:03:28
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B8 | M803 | 2026/7/27 0:00:00 | 803加氢间内有一台非整体防爆高低温一体机，有安全合规风险，需要挪至分配间或者楼梯间 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM0882-孙彦波 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/7/28 16:03:28
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B8 | M802 | 2026/7/27 0:00:00 | TJ3-802-FD02三合一间低温乙醇等大量临时软管，需要改为硬管 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM0882-孙彦波 |  |  |  | 2026/7/28 16:03:28
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B8 | M802 | 2026/7/27 0:00:00 | 802车间南侧压滤罐接地跨接线横跨通道，需要调整接地点 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM0882-孙彦波 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/7/28 16:03:28
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | B8 | M801 | 2026/7/27 0:00:00 | 801-R10碱液吸收管道无标识 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM0882-孙彦波 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/7/28 16:03:28
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B8 | M801 | 2026/7/27 0:00:00 | 801平台下投料漏斗内有大量致敏性物料未及时破坏 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM0882-孙彦波 | 已完成 | 已破坏 |  | 2026/7/28 16:03:28
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B12 | M1205 | 2026/7/28 0:00:00 | 车间设备库房门口有一车内衬翻遍白钢管路，需要及时清理，车间有重要客户参观，确保参观路线无多余物品 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 进行中 | 已完成 |  | 2026/7/28 0:00:00
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B12 | M1205 | 2026/7/28 0:00:00 | 合成间5-01房间内破坏液，电子秤摆放位置阻挡通道，已安排现场及时转移 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 进行中 | 已完成 |  | 2026/7/28 0:00:00
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B12 | M1205 | 2026/7/28 0:00:00 | R29釜正在滴加，衬塑桶使用的四氟头较少，需要快速补充 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 进行中 | 进行中 |  | 2026/7/28 0:00:00
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B12 | M1205 | 2026/7/28 0:00:00 | 车间一楼明确禁止再进入200L桶，周一检查还是有进入情况，已经安排全部整改完成，后续需要持续强调管理要求，确保足够的操作空间 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 进行中 | 进行中 |  | 2026/7/28 0:00:00
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B12 | M1205 | 2026/7/28 0:00:00 | 车间往外围排放废液流程需要尽快明确，确保车间联系外围组通畅，随时可以联系放桶，减少车间放桶操作。以及物流电梯的周转，早上9点左右，物流运送的4桶物料，至9：30还没有被拉走，货梯经常是满载状态，及其影响效率，该问题需要彻底有效解决 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 进行中 | 进行中 |  | 2026/7/28 0:00:00
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/7/27 0:00:00 | 泵房的连续化的公用氮气：①壳体没有编号，无法区分。②而且在使用的没有零部件标签，停用的那个零部件标签过期了。③压力表红线位置不合适，常压设计是0.4MPa，红线标在了0.6MPa后面。另一个压力表无红线。 | AMM0056-杨莹 | AMM0514-汤胜杰 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/7/27 20:27:45
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/7/27 0:00:00 | 设备非化暂存间5-06，《自产纯化水内部物料标签》有效期写的120小时，实际应为72小时 | AMM0056-杨莹 | AMM0514-汤胜杰 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/7/27 20:27:45
TJ4-CMMD | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 动态操作合规性 | B4 | M2 | 2026/7/25 0:00:00 | 经核查，8943项目第5针制备组分接收过程中，操作人员王宁按照规定有效连接氮气、尾气 | ALS6563-田志勇 | ALS11232-周玉凯 | ALS6044-皮轶杰 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/7/27 19:43:51
TJ4-CMMD | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B4 | M2 | 2026/7/25 0:00:00 | 经核查，8943项目第5针制备前，操作人员王宁按照要求进行每针前CK检查 | ALS6563-田志勇 | ALS11232-周玉凯 | ALS6044-皮轶杰 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/7/27 19:42:31
TJ4-CMMD | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 动态操作合规性 | B4 |  | 2026/7/25 0:00:00 | 现场抽查操作人员郭淼能够准确作答，熟知组分需按规定分区存放，采用隔离带实施物理隔离；物料标签填写规范，红贴与本针对应 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS10327-李董明 | ALS6044-皮轶杰 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/7/27 19:40:15
TJ4-CMMD | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 动态操作合规性 | B4 | M4 | 2026/7/25 0:00:00 | 现场流动相走向标识、管路标签完整清晰、状态完好；200L溶剂桶已按规范完成静电接地连接 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 | ALS6044-皮轶杰 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/7/27 19:37:56
TJ4-CMMD | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B4 | M4 | 2026/7/25 0:00:00 | 经核查，操作人员孙炳臻、尉勇按照CK要求对配液罐、流动相储罐及管路进行打压试密并合格，现场流动相转移管路未悬挂试密合格签 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS11936-韩德玉,LFX577-尉勇 | ALS6044-皮轶杰 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/7/27 19:36:07
TJ4-CMMD | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 动态操作合规性 | B4 | M4 | 2026/7/25 0:00:00 | 8592项目柱效检测合格，现场高压制备系统及制备柱的空压阀门未上锁 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 | ALS6044-皮轶杰 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/7/27 19:27:56
TJ4-CMMD | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 物料隔离问题 | B4 | M4 | 2026/7/25 0:00:00 | 现场组分均按照要求进行物理隔离，实物与记录保持一致 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2599-陈勇,ALS10146-韩智慧 | ALS6044-皮轶杰 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/7/27 19:23:36
TJ4-CMMD | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B4 | M4 | 2026/7/25 0:00:00 | A1货架上载体领出后，记录中复核人空白 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 | ALS6044-皮轶杰 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/7/27 19:22:00
TJ4-CMMD | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B4 | M4 | 2026/7/25 0:00:00 | C1货架静电线连接断裂 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 | ALS6044-皮轶杰 | 进行中 |  |  | 2026/7/27 19:18:18
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 文件/记录信息错误 | B12 | M1205 | 2026/7/27 0:00:00 | 1205-R24釜清场记录第2页，项目批次号填写错误 | AMM3443-殷嘉琦 | AMM4001-王迎春 | AMM3999-郭涛 | 待进行 |  |  | 2026/7/27 19:15:38
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205大生产 | 2026/7/27 0:00:00 | TJ3-1205-R62，《清洗和检查记录》P7，干燥记录从06/11 22:30~06/13 11:07，每天只有一个人签字，缺少12号两个签字和13号一个签字 | AMM0340-王福强 | AMM0423-马绍宽 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已完成整改 |  | 2026/7/27 19:10:37
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205大生产 | 2026/7/27 0:00:00 | TJ3-1205-R65，《清洗和检查记录》P3，搪瓷完整性的检测结果空白未填写 | AMM0340-王福强 | AMM0423-马绍宽 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已完成整改 |  | 2026/7/27 19:10:37
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205大生产 | 2026/7/27 0:00:00 | TJ3-900-N16，《生产设备日志》07/13~07/26已经生产了三批项目，但《清洗和检查记录》P17-18，12号的空白记录还没划掉（谢敏涛/刘璐航/卢永平） | AMM0340-王福强 | AMM0423-马绍宽 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已完成整改 |  | 2026/7/27 19:10:37
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205大生产 | 2026/7/27 0:00:00 | TJ3-900-N16，《设备生产日志》P1，07/26/2026的工作内容勾选了“其他”，索引“CPo126701-11-ALnA2a-03”，工作内容勾选错误（卢永平） | AMM0340-王福强 | AMM0423-马绍宽 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已完成整改 |  | 2026/7/27 19:10:37
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205大生产 | 2026/7/27 0:00:00 | TJ3-1205-FD18，《清场记录》07/19/2026的开始使用时间没写，但《设备生产日志》07/26/2026已经开始使用 | AMM0340-王福强 | AMM0423-马绍宽 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已完成整改 |  | 2026/7/27 19:10:37
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B12 | M1205大生产 | 2026/7/27 0:00:00 | 合成间4-46，TJ3-1200-PDP083，缺少状态标识 | AMM0340-王福强 | AMM0423-马绍宽 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已完成整改 |  | 2026/7/27 19:10:37
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B12 | M1205 | 2026/7/27 0:00:00 | 设备非化暂存间5-06，TJ3-1200-PDP030，07/27/2026 03：50开始使用，没写结束，管路口未密封（王泽鑫） | AMM0056-杨莹 | AMM0514-汤胜杰 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/7/27 19:10:37
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/7/27 0:00:00 | TJ3-1205-R52，设备25号已经开始使用（王文龙），但《清洗和检查记录》P29-30，25号的空白记录还没划掉 | AMM0056-杨莹 | AMM0514-汤胜杰 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/7/27 19:10:37
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/7/27 0:00:00 | TJ3-1205-R52，《生产设备日志》开始时间和OR中设备置换检测时间相同，都是07/25/2026 21：00（王文龙） | AMM0056-杨莹 | AMM0514-汤胜杰 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/7/27 19:10:37
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/7/27 0:00:00 | TJ3-1205-R13，《清洗和检查记录》P35，填了样品编号但样品外观检查是否合格未勾选，且签字人/日期N/A了 | AMM0056-杨莹 | AMM0514-汤胜杰 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/7/27 19:10:37
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/7/27 0:00:00 | TJ3-1205-R13，《清洗和检查记录》P46，27号的记录已经填写，但26号的记录仍有空白部分未填写（孙浩） | AMM0056-杨莹 | AMM0514-汤胜杰 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/7/27 19:10:37
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/7/27 0:00:00 | TJ3-1200-FL008，《设备清洗记录》P29样品外观检查是否合格未勾选（王天聪） | AMM0056-杨莹 | AMM0514-汤胜杰 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/7/27 19:10:37
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/7/27 0:00:00 | TJ3-1205-R40，《设备生产日志》24号已经开始使用（陈光），但《清洗和检查记录》21号的空白记录还没划掉 | AMM0056-杨莹 | AMM0514-汤胜杰 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/7/27 19:10:37
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/7/27 0:00:00 | TJ3-1205-R40，OR检查清单中检查时间是07/25/2026（田洪生），实际OR中的设备使用时间是07/24/2026（吴官达），且具体时间点没写 | AMM0056-杨莹 | AMM0514-汤胜杰 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/7/27 19:10:37
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | B12其他 | 2026/7/27 0:00:00 | 12#中试 暂存间1-09 20265328 P19页存入时间为6/28/2026，但P18页存入时间为6/29/2026，前后页时间逻辑错误（三级问题） | AMM4000-王冬冬 | AMM4000-王冬冬 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/7/27 17:36:52
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | B8其他 | 2026/7/27 0:00:00 | 8# 暂存间2-29 20265491 P12页投料损耗0.08kg，平衡小结计算为98.73%，低于99%，记录中未备注说明 | AMM0169-刘兆坤 | AMM0169-刘兆坤 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/7/27 17:36:52
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B7 | B7其他 | 2026/7/27 0:00:00 | 7# 3-09暂存间 20265759 P15页生产初始净重和暂存间接收净重数量相同，但差异性说明填写放行取样 | AMM0235-孙延智 | AMM0235-孙延智 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/7/27 17:36:52
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B9 | B9其他 | 2026/7/27 0:00:00 | 现场巡查---3-22过滤干燥间，三合一下口压力表表面状态差，无法看清具体数值，回风口有部分物料痕迹 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/7/27 17:36:51
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B9 | B9其他 | 2026/7/27 0:00:00 | 现场巡查---2203070001电子秤使用记录20265661 P3页记录空两行未填写，但P4页已开始填写记录，疑似待补记录（三级问题） | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/7/27 17:36:51
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B9 | B9其他 | 2026/7/27 0:00:00 | 现场巡查---900-SCB014状态标识与记录状态不符，且内容物标识与项目不对应 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/7/27 17:36:51
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B9 | B9其他 | 2026/7/27 0:00:00 | 现场巡查---2111020010电子秤未在定位线内 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/7/27 17:36:51
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B12 | M1205 | 2026/7/20 0:00:00 | 现场维护较差 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM0338-林晓旭 | 进行中 |  |  | 2026/7/27 13:43:04
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B12 | M1205 | 2026/7/21 0:00:00 | 地面污染环境较差 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM0338-林晓旭 | 进行中 |  |  | 2026/7/27 13:43:04
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B9 | M903 | 2026/7/20 0:00:00 | OR记录本放置在二级防护桶上，且防护桶周围黄色物料较多，记录本易沾染黄色物料 | AMM0480-杨哲 | AMM0480-杨哲 | AMM0338-林晓旭 | 进行中 |  |  | 2026/7/27 13:43:04
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B9 | M903 | 2026/7/21 0:00:00 | 擦拭完三合一小白布未进行清理，随处乱放 | AMM0480-杨哲 | AMM0480-杨哲 | AMM0338-林晓旭 | 进行中 |  |  | 2026/7/27 13:43:04
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | M805 | 2026/7/20 0:00:00 | 地面腐蚀、积水较多 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 | AMM0338-林晓旭 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/7/27 13:43:04
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | B8其他 | 2026/7/20 0:00:00 | 现场环境较差 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 | AMM0338-林晓旭 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/7/27 13:43:04
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | M805 | 2026/7/21 0:00:00 | 滤芯外表面状态较差，物料痕迹较多 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 | AMM0338-林晓旭 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/7/27 13:43:04
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | M805 | 2026/7/21 0:00:00 | 乙二醇滴落 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 | AMM0338-林晓旭 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/7/27 13:43:03
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B7 | M701 | 2026/7/20 0:00:00 | 电子秤维护较差 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 | AMM0338-林晓旭 | 进行中 |  |  | 2026/7/27 13:43:03
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B7 | M701 | 2026/7/20 0:00:00 | 地面积水较多 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 | AMM0338-林晓旭 | 进行中 |  |  | 2026/7/27 13:43:03
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B7 | M701 | 2026/7/21 0:00:00 | 清洗间清洗池清理不彻底 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | AMM0338-林晓旭 | 进行中 |  |  | 2026/7/27 13:43:03
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/7/27 0:00:00 | 1、CKo133980-02-03-01 P30 搅拌结束时间逻辑问题 殷源源 2、TJ3-1205-R17 TJ3-1200-FL008 使用记录无异常 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM2386-刘一麟 | 进行中 |  |  | 2026/7/27 13:24:57
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 气味控制 | 供应部 |  | 2026/7/25 0:00:00 | 涉水物料2号库暂存，保险公司已经拍照，尽快沟通采购和财务确认转移处理，外包装破损避免长时间存放。 | CDH0002-林玉良 |  | CDH0002-林玉良 | 进行中 |  |  | 2026/7/25 14:34:56
DH3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | 供应部 |  | 2026/7/23 0:00:00 | 五金库新到物资集中，拆除包装物纸箱等尽快清出库房，避免地面堆放。 | CDH0979-何明刚 |  | CDH0002-林玉良 | 已完成 |  |  | 2026/7/25 14:32:28
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 供应部 |  | 2026/7/21 0:00:00 | 叉车驾驶室门，关闭卡顿，有关不住的情况，门锁维修处理。 | CDH0772-周升华 |  | CDH0002-林玉良 | 已完成 |  |  | 2026/7/25 14:27:46
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 化学品管理 | 供应部 |  | 2026/7/22 0:00:00 | 18号库硼氢化锂溶液的供应商SDS现场没有，防汛恢复后文件同步到现场。 | CDH0071-赵玉兰 |  | CDH0002-林玉良 | 已完成 |  |  | 2026/7/25 14:25:13
DH3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 害虫控制相关 | 供应部 |  | 2026/7/20 0:00:00 | 集装箱区域，由于临时新增额外箱子，涉及捕鼠笼等位置调整，有关闭的尽快恢复。 | BDH0519-柏锡昆 |  | CDH0002-林玉良 | 已完成 |  |  | 2026/7/25 14:08:06
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | 供应部 |  | 2026/7/20 0:00:00 | 东侧楼梯间入口处有自来水主管道，有凝水滴落情况，安排清理防止人员滑倒。 | CDH0071-赵玉兰 |  | CDH0002-林玉良 | 已完成 |  |  | 2026/7/25 14:02:40
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 罐区 |  | 2026/7/24 0:00:00 | 101-R25至101-T008罐转移管路三通位置缺少丝堵，现场安排处理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 |  |  |  | 2026/7/25 10:45:31
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | 罐区 |  | 2026/7/24 0:00:00 | 102-R05至102-T001转移管路两个打压标签，旧标签未去除，责任人：张洋 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 |  |  |  | 2026/7/25 10:45:31
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/7/24 0:00:00 | 1402塔釜液位计出现断层，现场安排处理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已用浮子处理完毕 |  | 2026/7/25 10:45:31
TJ4-CMMD | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 动态操作合规性 | B4 | M2 | 2026/7/4 0:00:00 | 现场抽查操作人员黄天宇能够准确作答，熟知组分需按规定分区存放，采用隔离带实施物理隔离；物料标签填写规范，红贴与本针对应。 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 | ALS6044-皮轶杰 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/7/25 0:13:27
TJ4-CMMD | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 动态操作合规性 | B4 | M2 | 2026/7/4 0:00:00 | 现场抽查操作人员井雷能够准确作答，熟知组分需按规定分区存放，采用隔离带实施物理隔离；物料标签填写规范，红贴与本针对应。 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 | ALS6044-皮轶杰 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/7/25 0:12:21
TJ4-CMMD | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 动态操作合规性 | B4 | M2 | 2026/7/4 0:00:00 | 经核查，0690预实验第一针平衡经核查，OR要求时间与实际平衡时间一致。 | ALS6563-田志勇 | ALS12745-王城 | ALS6044-皮轶杰 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/7/25 0:10:43
TJ4-CMMD | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B4 | M2 | 2026/7/4 0:00:00 | 经核查，0690空白针与预实验第一针制备前，操作人员朱昊按照要求进行每针前CK检查 | ALS6563-田志勇 | ALS12745-王城 | ALS6044-皮轶杰 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/7/25 0:09:57
TJ4-CMMD | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B4 | M2 | 2026/7/4 0:00:00 | 9666项目结束，纯化仪、纯化柱上项目锁定标识未摘掉 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 | ALS6044-皮轶杰 | 已完成 | 标签已摘除 |  | 2026/7/25 0:06:59
TJ4-CMMD | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B4 | M2 | 2026/7/4 0:00:00 | 货架状态标识破损，滑块脱落 | ALS6563-田志勇 | ALS11846-张鹏飞,ALS8215-王鑫 | ALS6044-皮轶杰 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/7/25 0:05:26
TJ4-CMMD | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B4 | M4 | 2026/7/4 0:00:00 | 现场5728组分存放数量与记录一致 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS3598-朱晔 | ALS6044-皮轶杰 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/7/25 0:03:39
TJ4-CMMD | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B4 | M4 | 2026/7/4 0:00:00 | 5728货架上均为不合格组分，物料状态标识显示合格状态 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS3598-朱晔 | ALS6044-皮轶杰 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/7/25 0:01:29
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B12 | M1205 | 2026/7/25 0:00:00 | 五层真空泵房现场摆放管路车，隔膜泵等，比较拥挤，需要规划好摆放的物品，和楼层负责人做好工作交接 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 进行中 | 进行中 |  | 2026/7/25 0:00:00
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B12 | M1205 | 2026/7/25 0:00:00 | CE02离心机房间有真空干燥箱内清洗完的烘盘，需要及时清理 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 进行中 | 进行中 |  | 2026/7/25 0:00:00
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B12 | M1205 | 2026/7/25 0:00:00 | CE01房间离心机未使用，现场摆放8964项目压滤罐，离心机接收罐用于承装压滤母液，使用完毕后需要及时安排拆除 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 进行中 | 进行中 |  | 2026/7/25 0:00:00
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B12 | M1205 | 2026/7/25 0:00:00 | 1-19真空泵房现场区域管控，叠氮酸吸收，现场有明确标识粘贴，无异常 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 进行中 | 进行中 |  | 2026/7/25 0:00:00
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B12 | M1205 | 2026/7/25 0:00:00 | R40釜区域有明显锈迹，需要及时清理完成 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 进行中 | 进行中 |  | 2026/7/25 0:00:00
TJ4-CMMD | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B4 | M4 | 2026/7/4 0:00:00 | 电源防护罩沾染大量白色油漆 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 | ALS6044-皮轶杰 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/7/24 23:04:39
TJ4-CMMD | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B4 | M4 | 2026/7/16 0:00:00 | 4228项目有三种流动相，现场未制作临时CK对流动相切换以及移动储罐下口阀门进行确认检查 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ADH5432-穆双超 | ALS6044-皮轶杰 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/7/24 22:37:55
TJ4-CMMD | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 物料隔离问题 | B4 | M4 | 2026/7/16 0:00:00 | 现场200L桶存放区域，项目组分存放时均使用隔离带进行物理隔离，项目标识悬挂上墙 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2599-陈勇,LFX616-冯海超,ALS10146-韩智慧 | ALS6044-皮轶杰 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/7/24 22:35:00
TJ4-CMMD | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B4 | M4 | 2026/7/16 0:00:00 | 经核查，9470项目合并组分按照要求进行称重，白色物料标签书写规范，现场实物与记录登记一致 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS11232-周玉凯 | ALS6044-皮轶杰 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/7/24 22:31:09
TJ4-CMMD | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B4 | M4 | 2026/7/16 0:00:00 | D4货架上9702项目标识制作人未填写日期 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 | ALS6044-皮轶杰 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/7/24 22:15:57
TJ4-CMMD | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B4 | M2 | 2026/7/16 0:00:00 | 经核查，9470项目空白针与第1针制备前，操作人员孟祥鑫按照要求进行每针前CK检查 | ALS6563-田志勇 | ALS12745-王城 | ALS6044-皮轶杰 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/7/24 22:13:44
TJ4-CMMD | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B4 | M2 | 2026/7/16 0:00:00 | 9470项目OR操作8样品准备第28页，秤编号划改未备注 | ALS6563-田志勇 | ALS12745-王城 | ALS6044-皮轶杰 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/7/24 22:12:42
TJ4-CMMD | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B4 | M2 | 2026/7/16 0:00:00 | 8279项目制备结束，制备空桶未及时处理 | ALS6563-田志勇 | ACT2599-陈勇 | ALS6044-皮轶杰 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/7/24 22:10:15
TJ4-CMMD | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 动态操作合规性 | B4 | M2 | 2026/7/14 0:00:00 | 现场抽查操作人员袁浩能够准确作答，熟知组分需按规定分区存放，采用隔离带实施物理隔离；物料标签填写规范，红贴与本针对应 | ALS6563-田志勇 | ALS12745-王城 | ALS6044-皮轶杰 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/7/24 22:07:15
TJ4-CMMD | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B4 | M2 | 2026/7/14 0:00:00 | 经核查，7537项目第1针与第2针制备前，操作人员李士硕、朱昊按照要求进行每针前CK检查 | ALS6563-田志勇 | ALS11232-周玉凯,ALS12745-王城 | ALS6044-皮轶杰 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/7/24 22:05:30
TJ4-CMMD | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 动态操作合规性 | B4 | M2 | 2026/7/14 0:00:00 | 经核查，7537项目上样&淋洗图谱按照规定保存至项目文件夹下，系统登录账号人员与当班实际操作人员一致 | ALS6563-田志勇 | ALS12745-王城 | ALS6044-皮轶杰 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/7/24 22:03:33
TJ4-CMMD | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B4 | M2 | 2026/7/14 0:00:00 | 纯化仪、纯化柱未悬挂9702项目锁定标识 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 | ALS6044-皮轶杰 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/7/24 22:01:48
TJ4-CMMD | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B4 | M2 | 2026/7/14 0:00:00 | 流动相储罐转移管路至纯化仪进行分段式打压试密并悬挂打压试密合格签 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 | ALS6044-皮轶杰 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/7/24 21:59:16
TJ4-CMMD | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B4 | M2 | 2026/7/14 0:00:00 | 现场空压阀门已上锁 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 | ALS6044-皮轶杰 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/7/24 21:57:38
TJ4-CMMD | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B4 | M2 | 2026/7/14 0:00:00 | 每层货架限重标识损坏脱落 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 | ALS6044-皮轶杰 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/7/24 21:50:09
TJ4-CMMD | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B4 | M4 | 2026/7/14 0:00:00 | C1记录架固定板脱落 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 | ALS6044-皮轶杰 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/7/24 21:48:39
TJ4-CMMD | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B4 | M4 | 2026/7/14 0:00:00 | 7537二次浓缩体系存放时已添加二级防护槽，货架未悬挂项目标识 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2599-陈勇 | ALS6044-皮轶杰 | 已完成 | 已悬挂标识 |  | 2026/7/24 21:46:44
TJ4-CMMD | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 动态操作合规性 | B4 | M2 | 2026/7/11 0:00:00 | 现场抽查操作人员丁启明能够准确作答，熟知组分需按规定分区存放，采用隔离带实施物理隔离；物料标签填写规范，红贴与本针对应 | ALS6563-田志勇 | ALS12745-王城 | ALS6044-皮轶杰 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/7/24 21:42:17
TJ4-CMMD | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 动态操作合规性 | B4 | M2 | 2026/7/11 0:00:00 | 8297第一针手动平衡经核查，OR要求平衡时间、流速与实际一致。 | ALS6563-田志勇 | BDH0640-苏谊,ALS11694-王佳琪 | ALS6044-皮轶杰 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/7/24 21:38:51
TJ4-CMMD | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B4 | M2 | 2026/7/11 0:00:00 | 经核查，8943项目第1针与第2针制备前，操作人员李士硕、井雷按照要求进行每针前CK检查 | ALS6563-田志勇 | ALS11232-周玉凯 | ALS6044-皮轶杰 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/7/24 21:35:04
TJ4-CMMD | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 动态操作合规性 | B4 | M2 | 2026/7/11 0:00:00 | 经核查，8943项目上样&淋洗图谱按照规定保存至项目文件夹下，系统登录账号人员与当班实际操作人员一致 | ALS6563-田志勇 | ALS11232-周玉凯 | ALS6044-皮轶杰 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/7/24 21:30:49
TJ4-CMMD | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 物料隔离问题 | B4 | M2 | 2026/7/11 0:00:00 | 8943第二针待合并组分按照规定区域存放，现场已使用隔离带进行物理隔离 | ALS6563-田志勇 | ALS12745-王城 | ALS6044-皮轶杰 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/7/24 21:25:37
TJ4-CMMD | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B4 | M4 | 2026/7/11 0:00:00 | B4货架旁静电扁铁固定处缺少螺丝 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 | ALS6044-皮轶杰 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/7/24 21:13:56
TJ4-CMMD | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B4 | M4 | 2026/7/11 0:00:00 | 9470中间体存放至货架未添加二级防护 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 | ALS6044-皮轶杰 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/7/24 21:01:39
TJ4-CMMD | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B4 | M4 | 2026/7/11 0:00:00 | 现场货架上8943组分存放数量与记录一致，但物料状态标识为空未更正 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 | ALS6044-皮轶杰 | 已完成 | 物料状态标识已更正 |  | 2026/7/24 20:59:03
TJ4-CMMD | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B4 | M4 | 2026/7/11 0:00:00 | 2526项目合并组分已领出转移，墙上的标识未撤离 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 | ALS6044-皮轶杰 | 已完成 | 标签已撤离 |  | 2026/7/24 20:57:18
TJ4-CMMD | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 动态操作合规性 | B4 | M4 | 2026/7/19 0:00:00 | 现场抽查操作人员高兴宇能够准确作答，熟知组分需按规定分区存放，采用隔离带实施物理隔离；物料标签填写规范，红贴与本针对应 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS10335-刘俊杰 | ALS6044-皮轶杰 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/7/24 20:49:23
TJ4-CMMD | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 动态操作合规性 | B4 | M4 | 2026/7/19 0:00:00 | 4228项目操作系统登录账号人员与当班实际操作人员一致 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS10335-刘俊杰 | ALS6044-皮轶杰 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/7/24 20:47:44
TJ4-CMMD | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B4 | M4 | 2026/7/19 0:00:00 | 经核查，4228项目第3针与第4针制备前，操作人员高兴宇按照要求进行每针前CK检查 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS10335-刘俊杰 | ALS6044-皮轶杰 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/7/24 20:43:59
TJ4-CMMD | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B4 | M4 | 2026/7/19 0:00:00 | 氮气、尾气管路使用后直接拖地放置，未及时回收 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 | ALS6044-皮轶杰 | 已完成 | 氮气、尾气管路已回收 |  | 2026/7/24 20:23:03
TJ4-CMMD | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B4 | M3 | 2026/7/19 0:00:00 | 现场反应釜、储罐放置位置遮挡货架，阻碍空桶转运、物料进出及取放 | ALS3510-ALS3510刘磊 | FX3085-荣宪超 | ALS6044-皮轶杰 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/7/24 20:17:15
TJ4-CMMD | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 溶液/试剂/对照品管理问题 | B4 | M3 | 2026/7/19 0:00:00 | 现场流动相就地存放，未规划存放位置 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS3598-朱晔 | ALS6044-皮轶杰 | 已完成 |  |  | 2026/7/24 19:59:14
TJ4-CMMD | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B4 | M2 | 2026/7/19 0:00:00 | 9702项目装柱完毕，剩余的流动相未处理 | ALS6563-田志勇 | ALS10146-韩智慧,ALS8215-王鑫 | ALS6044-皮轶杰 | 已完成 |  |  | 2026/7/24 17:22:32
TJ4-CMMD | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B4 | M2 | 2026/7/23 0:00:00 | 空桶整齐摆放于货架，物料状态滑动至“空桶” | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 | ALS6044-皮轶杰 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/7/24 11:03:23
TJ4-CMMD | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B4 | M2 | 2026/7/23 0:00:00 | 经核查，9470项目空白针和第1针制备前，操作人员孟祥鑫按照要求进行每针前CK检查 | ALS6563-田志勇 | ALS12745-王城 | ALS6044-皮轶杰 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/7/24 11:01:37
TJ4-CMMD | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B4 | M2 | 2026/7/23 0:00:00 | 8943项目OR第45页操作5，PH计编号空白未填写 | ALS6563-田志勇 | ALS12745-王城 | ALS6044-皮轶杰 | 已完成 | 已整改填写 |  | 2026/7/24 11:00:10
TJ4-CMMD | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 工艺安全 | B4 | M3 | 2026/7/23 0:00:00 | 现场按照要求对溶剂桶、插底管连接静电；流动相按照规定区域摆放 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS3598-朱晔,ALS11226-卫森豪 | ALS6044-皮轶杰 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/7/24 10:58:30
TJ4-CMMD | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B4 | M3 | 2026/7/23 0:00:00 | 现场氮气白钢管路拖地 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS3598-朱晔 | ALS6044-皮轶杰 | 已完成 | 已整改进行架高处理 |  | 2026/7/24 10:56:56
TJ4-CMMD | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 动态操作合规性 | B4 | M4 | 2026/7/23 0:00:00 | 现场抽查操作人员于清凡能够准确作答，熟知组分需按规定分区存放，采用隔离带实施物理隔离；物料标签填写规范，红贴与本针对应 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS5619-于清凡 | ALS6044-皮轶杰 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/7/24 10:54:43
TJ4-CMMD | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B4 | M4 | 2026/7/23 0:00:00 | CMM-404-HPPC03高压色谱系统上的防爆柜控制盒缺少防护罩 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 | ALS6044-皮轶杰 | 已完成 | 已添加防护罩 |  | 2026/7/24 10:53:30
TJ4-CMMD | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B4 | M2 | 2026/7/23 0:00:00 | 低温暂存间B3货架记录中9470项目批号填写错误，缺少操作号 | ALS6563-田志勇 | BDH0640-苏谊 | ALS6044-皮轶杰 | 进行中 |  |  | 2026/7/24 10:51:25
TJ4-CMMD | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B4 | M2 | 2026/7/23 0:00:00 | 低温暂存间9470项目第一针组分2，操作人员宋宝城物料存储条件填写错误 | ALS6563-田志勇 | BDH0640-苏谊 | ALS6044-皮轶杰 | 进行中 |  |  | 2026/7/24 10:49:59
TJ4-CMMD | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 动态操作合规性 | B4 | M2 | 2026/7/21 0:00:00 | 经核查，9702项目第1针制备前，操作人员朱昊按照每针前CK要求逐项进行检查；系统登录账号人员与当班实际操作人员一致；组分接收桶及时称重并粘贴小红贴 | ALS6563-田志勇 | ALS12745-王城 | ALS6044-皮轶杰 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/7/24 10:42:16
TJ4-CMMD | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B4 | M4 | 2026/7/21 0:00:00 | 冲柱溶液复核人空白 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS10317-杨贺龙 | ALS6044-皮轶杰 | 已完成 | 已整改填写 |  | 2026/7/24 10:40:21
TJ4-CMMD | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 动态操作合规性 | B4 | M4 | 2026/7/21 0:00:00 | 现场抽查操作人员张珲桓能够准确作答，熟知组分需按规定分区存放，采用隔离带实施物理隔离；物料标签填写规范，红贴与本针对应 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS10335-刘俊杰 | ALS6044-皮轶杰 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/7/24 10:39:01
TJ4-CMMD | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B4 | M4 | 2026/7/21 0:00:00 | 经核查，4228项目第7针和第8针制备前，操作人员黄斌按照要求进行每针前CK检查 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS11936-韩德玉 | ALS6044-皮轶杰 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/7/24 10:37:48
TJ4-CMMD | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B4 | M4 | 2026/7/21 0:00:00 | 4228项目制备结束，组分接收管未单独密封且密封袋里有溶剂残留 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS11936-韩德玉 | ALS6044-皮轶杰 | 已完成 | 已重新清理并密封 |  | 2026/7/24 10:36:09
TJ4-CMMD | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场区域清洁问题 | B4 | M4 | 2026/7/21 0:00:00 | 4228项目制备结束，现场空桶、柱效液未及时清理 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ADH5432-穆双超 | ALS6044-皮轶杰 | 已完成 | 已整改清理 |  | 2026/7/24 10:33:47
TJ4-CMMD | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B4 | M4 | 2026/7/21 0:00:00 | 200L桶区域7537不合格组分已清理，墙上的项目标识未摘除 | ALS6563-田志勇 | ACT2599-陈勇 | ALS6044-皮轶杰 | 已完成 | 已整改摘除 |  | 2026/7/24 10:32:04
TJ4-CMMD | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 物料隔离问题 | B4 | M4 | 2026/7/21 0:00:00 | 4228项目货架上，合格组分与不合格组分未进行物理隔离 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10335-刘俊杰 | ALS6044-皮轶杰 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/7/24 10:30:42
TJ4-CMMD | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B4 | M4 | 2026/7/21 0:00:00 | 现场200L桶区域内，各项目组分登记与实物一致 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 | ALS6044-皮轶杰 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/7/24 10:26:47
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/7/23 0:00:00 | 1、CPo149827-01-01n02-01 P67 翻料未写跨天 席金涛 P67 取样未写跨天 项目人 R21清场空项 朴志 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM2386-刘一麟 | 进行中 |  |  | 2026/7/23 19:46:41
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 化学品管理 | 罐区 |  | 2026/7/23 0:00:00 | 102-T005、102-T006罐膜盒压力表压力比较低，现场已经处置完毕 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 |  |  |  | 2026/7/23 13:44:04
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | 罐区 |  | 2026/7/23 0:00:00 | 101-T007罐向焚烧炉转移管路两个打压标签，旧标签未去除，责任人：臧金瑞 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 |  |  |  | 2026/7/23 13:44:04
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 罐区 |  | 2026/7/23 0:00:00 | 废溶剂200L桶尾气帆布通风管中间一段未连接，固定连接一条尾气给废溶剂桶使用，整体10立罐区的废溶剂操作，作为集团EHS内审发现项，已经不能落实集团要求的情况下，需要严格管理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 |  |  |  | 2026/7/23 13:44:04
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 罐区 |  | 2026/7/22 0:00:00 | 103-MP03泵出口压力表损坏，需要更换 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 |  |  |  | 2026/7/23 13:44:04
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | 罐区 |  | 2026/7/22 0:00:00 | 卸车操作在未执行取样操作时，槽车出现了不置换的漏洞，需要明确管理要求 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 |  |  |  | 2026/7/23 13:44:04
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 特殊作业及承包商管理 | 罐区 |  | 2026/7/22 0:00:00 | 60立罐区人员进出登记落实较差，大部分供应商进出登记缺失离开时间或者部分槽车未登记 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 |  |  |  | 2026/7/23 13:44:04
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | 罐区 |  | 2026/7/22 0:00:00 | 60立罐区装车操作结束现场清理不彻底 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 |  |  |  | 2026/7/23 13:44:04
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | 罐区 |  | 2026/7/22 0:00:00 | 10立罐区零点班吹干200L桶操作糊弄，需要确定责任人下发奖惩 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 |  |  |  | 2026/7/23 13:44:04
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/7/22 0:00:00 | 1、CPo149827-01-01n02-01 P62 未写单位 付振忠 P63 温度记录确实 席金涛 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM2386-刘一麟 | 进行中 |  |  | 2026/7/23 0:28:43
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/7/21 0:00:00 | 1、CPo149827-01-01n02-01 P17 未写实际投料量 张昭阳 P57 未写跨天日期 张昭阳 P58 升温速率超参考 田洪升 P31 升温速率计算错误王耀民 P42 釜号写错 王凯 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM2386-刘一麟 | 进行中 |  |  | 2026/7/21 20:03:57
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 罐区 |  | 2026/7/21 0:00:00 | 废溶剂200L桶的氮气保护缺少单向阀 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 |  |  |  | 2026/7/21 11:00:22
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 罐区 |  | 2026/7/21 0:00:00 | 二层西侧放置的登高梯缺少检查标签 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 |  |  |  | 2026/7/21 11:00:22
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | 罐区 |  | 2026/7/21 0:00:00 | 二车间废液间到10立罐区转移管路盲板在持续渗漏，现场有一定数量的水相流到连管路平台上，对应的阀门可能有严重的内漏，需要更换处理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 |  |  |  | 2026/7/21 11:00:22
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 文件记录 | 罐区 |  | 2026/7/21 0:00:00 | 102-T008罐压力表归零，现场确认正在吹罐操作，现场检查储罐相关记录，10立罐区大部分储罐checklist每个月填写一次，对于这类重新吹罐的操作，是否有重新进行checklist，需要严格检查 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 |  |  |  | 2026/7/21 11:00:22
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | 罐区 |  | 2026/7/21 0:00:00 | 二层东侧电器改造剩余的废弃物，螺栓等，需要沟通清理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 |  |  |  | 2026/7/21 11:00:22
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 罐区 |  | 2026/7/21 0:00:00 | 槽车装THF产品，使用新鲜乙腈管路，存在交叉污染风险；对于10立罐区管路使用需要加强管理，必要的情况下可以要求每个班组下班前到10~15mins到10立罐区集中进行管路拆除工作 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 |  |  |  | 2026/7/21 11:00:22
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 罐区 |  | 2026/7/21 0:00:00 | 三车间转移待回收溶剂，转移管路上有产品专用管路的标识，现场安排处理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 |  |  |  | 2026/7/21 11:00:22
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 溶剂回收车间 |  | 2026/7/20 0:00:00 | 20立储罐需要调整加BHT的罐口，并增加标识 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已增加 |  | 2026/7/21 11:00:22
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 溶剂回收车间 |  | 2026/7/20 0:00:00 | 20立储罐使用中标识褪色比较严重，整体进行更换 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已更换 |  | 2026/7/21 11:00:22
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 溶剂回收车间 |  | 2026/7/20 0:00:00 | T012罐缺失GHS和SDS标识，现场安排整改 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已添加GHS和SDS标识 |  | 2026/7/21 11:00:22
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 溶剂回收车间 |  | 2026/7/20 0:00:00 | 四楼楼梯向三楼通行3.5楼位置缺失安全标识 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已沟通监察部购买 |  | 2026/7/21 11:00:22
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/7/20 0:00:00 | 1101至1102进料管路温度比较高，将现场塑料袋烫坏，需要检查各区域位置做保温，将法兰留出来，只保温管路段 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已做保温 |  | 2026/7/21 11:00:22
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/7/20 0:00:00 | 1401塔塔釜液位计出现断层 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 使用浮子处理完毕 |  | 2026/7/21 11:00:22
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 电气仪表 | 溶剂回收车间 |  | 2026/7/20 0:00:00 | 1202温度变送器仪表密封袋泡水，整体检查各仪表，停塔时，将所有接线口朝向调整为向下 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已处理。 |  | 2026/7/21 11:00:21
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/7/20 0:00:00 | 1、CPo149827-01-03n04Demo-01 P46 未写跨天你日期 张昭阳 P46 温度记录确实张昭阳 P48 未写跨天日期张昭阳，王陈 P49 下转未签名日期 项目人 2、CPo149827-01-01n02-01 P48 真空度超参考 殷源源 P50 浓缩液位空项 项目人 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM2386-刘一麟 | 进行中 |  |  | 2026/7/20 20:55:39
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B12 | M1205 | 2026/7/15 0:00:00 | R88加甲醇，现场管线连接阻挡通道，安排整改并进行培训。 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0340-王福强 | 已完成 | 对班组进行传达培训 |  | 2026/7/20 9:57:13
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 动态操作合规性 | B7 | M701 | 2026/7/17 0:00:00 | 二层2-26釜放料插底管安装不规范 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0489-刘海洋 | 已完成 | N/A |  | 2026/7/20 9:57:13
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 动态操作合规性 | B7 | M702 | 2026/7/15 0:00:00 | 2795项目收尾料过程中，直接讲授伸进三合一内进行收料 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM4019-张东虎 | 已完成 | 已对责任人进行问责，内部进行公示 | N/A | 2026/7/20 9:57:13
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 动态操作合规性 | B7 | M701 | 2026/7/14 0:00:00 | 3-2釜分批转移至2-2釜浓缩转移过程中，近关闭阀门未上锁 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0489-刘海洋 | 已完成 | 待统一标准 |  | 2026/7/20 9:57:13
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 劳保穿戴不规范 | B12 | M1205 | 2026/7/14 0:00:00 | 0435项目包装过程，同一区域人员劳保穿戴不一致 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM4019-张东虎 | 待进行 |  |  | 2026/7/20 9:57:13
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/7/18 0:00:00 | 1、CPo149827-01-03n04Demo-01 P42 空白未划 项目组 2、CPo149827-01-01n02-01 P32 空白未划 项目组 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM2386-刘一麟 | 进行中 |  |  | 2026/7/18 19:18:29
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/7/17 0:00:00 | 1、R25 清洗记录使用后空白未划 卢欣 2、CPo149827-01-01n02-01 P27 编辑错误未双人复核 项目组 3、P31 速率超参考 王耀民 4、P25 未写清洁日期 卢欣 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM2386-刘一麟 | 进行中 |  |  | 2026/7/18 0:51:22
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B12 | M1205 | 2026/7/18 0:00:00 | 五层真空泵房现场使用三台真空泵，无异响，真空度正常。房间内临时摆放隔膜泵，圆盘车，项目管路，整体物品较多，需要及时清理。现场摆放一桶食品级润滑油，需要及时清理。 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 进行中 | 进行中 |  | 2026/7/18 0:00:00
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B12 | M1205 | 2026/7/18 0:00:00 | CE02离心机房间有9985项目产出废固体，需要及时转交报废，贴签日期为7月11日，以往客户审计就发现过物料未及时清理情况，重点需要强调现场交接班制度，已经安排班长及时清理，需要车间主任重点传达监管。 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 进行中 | 进行中 |  | 2026/7/18 0:00:00
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B12 | M1205 | 2026/7/18 0:00:00 | CE01房间离心机未使用，现场摆放8964项目压滤罐，离心机接收罐用于承装压滤母液，使用完毕后需要及时安排拆除，针对接收罐共用情况，考虑所有接收罐都要下发生产日志本，使用即登记，防止交叉污染 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 进行中 | 进行中 |  | 2026/7/18 0:00:00
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B12 | M1205 | 2026/7/18 0:00:00 | 1-19真空泵房现场区域管控，氰化锌吸收，叠氮酸吸收，现场有明确标识粘贴，无异常 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 进行中 | 进行中 |  | 2026/7/18 0:00:00
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B12 | M1205 | 2026/7/18 0:00:00 | 一楼物流通道有一个电子秤阻挡通道，已安排及时周转完成 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 进行中 | 进行中 |  | 2026/7/18 0:00:00
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B12 | M1205 | 2026/7/18 0:00:00 | 缓冲间3-04的门刮地面，及时上报维修 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 进行中 | 进行中 |  | 2026/7/18 0:00:00
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B12 | M1205 | 2026/7/18 0:00:00 | 车间现场圆盘车状态较差，有的用黑黄胶带缠着，看下为什么这么操作，车间的黑黄胶带需要强调使用工况，禁止随意使用 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 进行中 | 进行中 |  | 2026/7/18 0:00:00
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B12 | M1205 | 2026/7/18 0:00:00 | 现场标液位的标杆，需要做DN15的护套管，边测需要用一寸快开盲板封堵，没有项目使用时需要清洗验收放暂存间 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 进行中 | 进行中 |  | 2026/7/18 0:00:00
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B12 | M1205 | 2026/7/18 0:00:00 | R16釜上电线管路支架开焊，需要拆除后转移至机修焊接完成后再进行安装 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 进行中 | 进行中 |  | 2026/7/18 0:00:00
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B12 | M1205 | 2026/7/18 0:00:00 | 货梯内物料较多，每次检查均不见好转，需要找到突破口彻底解决，待实习生到岗以后，需要抽调一组人，专门进行外围物料放桶，电梯物料转运，电梯清理。 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 进行中 | 进行中 |  | 2026/7/18 0:00:00
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B12 | M1205 | 2026/7/18 0:00:00 | R44釜上氮气分支管路开启着，像空气中排氮气，已立即关闭。釜上状态标识错误。 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 进行中 | 进行中 |  | 2026/7/18 0:00:00
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 能力意识 | B4 | M7 | 2026/4/29 0:00:00 |  |  | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 | 已完成 |  |  | 2026/7/17 14:29:19
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B4 | M7 | 2026/4/28 0:00:00 |  |  | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 | 已完成 |  |  | 2026/7/17 14:29:19
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B4 | M7 | 2026/4/28 0:00:00 |  |  | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 | 已完成 |  |  | 2026/7/17 14:29:19
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B4 | M7 | 2026/4/28 0:00:00 |  |  | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 | 已完成 |  |  | 2026/7/17 14:29:19
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B4 | M7 | 2026/4/30 0:00:00 | 三层薄膜和连续化区域盲板缺失较多，需要尽快补充 |  | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 | 已完成 | 已补充 |  | 2026/7/17 14:29:19
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | PPE管理 | B4 | M7 | 2026/4/30 0:00:00 | 车间配件车、平板车使用状态都很差，上面物料杂物较多，需要规范人员使用 |  | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 | 已完成 | 已清理，人员强调要求 |  | 2026/7/17 14:29:19
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B4 | M7 | 2026/5/1 0:00:00 | 二三层部分釜下口滴水漏乙二醇，需要查找原因，保温有问题尽快处理，漏乙二醇也需要处理 |  | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 | 已完成 | 以处理完毕 |  | 2026/7/17 14:29:19
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B4 | M7 | 2026/5/1 0:00:00 | R09下口压滤罐不适用尽快挪走，影响通行 |  | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 | 已完成 | 已挪走 |  | 2026/7/17 14:29:19
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B4 | M7 | 2026/5/1 0:00:00 | 酸性尾气管路抽瘪了，使用完毕需要沟通恢复 |  | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 | 已完成 | 待使用完毕处理 |  | 2026/7/17 14:29:19
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B4 | M7 | 2026/5/1 0:00:00 | 三层聚乙烯管线部分使用完毕需要拆除，车间需要按照计划逐步取消聚乙烯管线 |  | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 | 已完成 | 已逐步拆除 |  | 2026/7/17 14:29:19
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B4 | M7 | 2026/7/17 0:00:00 | R24釜加酸的阀门处螺栓阀门生锈严重 |  | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/7/17 14:29:19
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B4 | M7 | 2026/7/17 0:00:00 | 车间三层磁力泵、计量泵部分表面生锈、掉漆，需要注意GMP车间基本要求 |  | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 | 已完成 | 已刷漆 |  | 2026/7/17 14:29:19
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B4 | M7 | 2026/7/17 0:00:00 | 车间三四层多处地面污染变色需要刷漆，同时调查责任人，后续对于破坏地面的需要下发奖惩 |  | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 | 已完成 | 已刷漆 |  | 2026/7/17 14:29:19
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B4 | M7 | 2026/7/17 0:00:00 | 407-R07釜上方加料箱拆除后大阀门、盲板表面均有物料洒漏 |  | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/7/17 14:29:19
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B4 | M7 | 2026/7/17 0:00:00 | 407-R03旁尾气罩子表面粉尘较多，车间整体排查清理 |  | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/7/17 14:29:19
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B4 | M7 | 2026/7/17 0:00:00 | 407-R01、R05上方编织软管无标识 |  | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 | 已完成 | 已添加 |  | 2026/7/17 14:29:19
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B4 | M7 | 2026/7/17 0:00:00 | 407-R01、06釜旁电子秤被挪动，使用未按要求进行试重确人 |  | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 | 已完成 | 责任人已面谈培训要求 |  | 2026/7/17 14:29:19
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B4 | M7 | 2026/7/17 0:00:00 | 七车间四层溶剂间使用完毕的管路需要及时拆除归位 |  | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 | 已完成 | 以归位，要求班组交接班交接 |  | 2026/7/17 14:29:19
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 溶剂回收车间 |  | 2026/7/17 0:00:00 | 103-T002罐储存物料，缺少SDS和GHS标识 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 |  |  |  | 2026/7/17 14:28:19
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 溶剂回收车间 |  | 2026/7/17 0:00:00 | 102-T007罐，GHS标识脱落 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 |  |  |  | 2026/7/17 14:28:19
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | 溶剂回收车间 |  | 2026/7/17 0:00:00 | 1202塔从20立进料阀门位置出现渗漏，现场确认为管路起压造成，需要重申管路吹扫制度要求 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 班前会已强调 |  | 2026/7/17 14:28:19
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | 溶剂回收车间 |  | 2026/7/17 0:00:00 | 一层现场放置两个四氟取样桶，现场安排清理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/7/17 14:28:19
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/7/17 0:00:00 | T017罐进料口阀门静电跨接断，现场安排进行处理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已更换 |  | 2026/7/17 14:28:19
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/7/17 0:00:00 | 投料碳钢管路二层盲板有螺栓未紧固，碳钢法兰有缺少破漆垫片的情况 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 紧固螺栓、添加破漆垫片 |  | 2026/7/17 14:28:19
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 消防应急 | 罐区 |  | 2026/7/17 0:00:00 | 二层原料区应急扳手被挪用，需要明确部门内部的应急扳手不能离开区域使用，用后立即放回 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 |  |  |  | 2026/7/17 14:28:19
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 化学品管理 | 罐区 |  | 2026/7/17 0:00:00 | 1#鹤位雨水篦子位置有白色料迹，需要跟区域人员和承包商强调，禁止随意倾倒废液 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 |  |  |  | 2026/7/17 14:28:19
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/7/16 0:00:00 | DH3-Ft-T008罐液位计出现断层，现场安排处理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 使用浮子处理完毕 |  | 2026/7/17 14:28:19
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/7/16 0:00:00 | 1、TJ3-1200-FL003 2、CPo149827-01-03n04Demo-01 P22 划改未签字 王耀民 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM2386-刘一麟 | 进行中 |  |  | 2026/7/16 19:12:46
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/7/15 0:00:00 | 1、R22 清洗记录 p08 qa 未签字 2、P57 吹干未叉选 杨彤 3、R25 旁电子秤 P06 未写日期，页码未写 赵志勇 4、P10 划改未写 名字 王文硕 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM2386-刘一麟 | 进行中 |  |  | 2026/7/16 19:03:52
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/7/14 0:00:00 | 1、TJ3-1200-FL009 p03 未叉选 刘子恒 2、R22 生产日志 p07 叉选错误 刘杰 3、R22 生产日志 P08 叉选错误 殷源源 4、R22与 R24之间电子秤划改未签字 夏泽琦 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM2386-刘一麟 | 进行中 |  |  | 2026/7/16 19:02:03
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B12 |  | 2026/7/14 0:00:00 | 监察部12#大生产四层4-45 氧含量检测仪缺少标签 | AMM2145-李浩 | AMM2145-李浩 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/7/15 9:15:57
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B12 | B12其他 | 2026/7/14 0:00:00 | 监察部12#中试5--01 监察部仪表标签过期需要更换（12#中试大部分过期，需整体排查） | AMM2145-李浩 | AMM2145-李浩 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/7/15 9:15:57
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | B12其他 | 2026/7/14 0:00:00 | 12#中试四层4-20 111372643秤记录位置与实际位置不一致 | AMM0056-杨莹 | AMM4001-王迎春 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/7/15 9:15:57
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B12 | B12其他 | 2026/7/14 0:00:00 | 12#中试5--04 71515528秤缺少定位线 | AMM0056-杨莹 | AMM4001-王迎春 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/7/15 9:15:57
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B12 | B12其他 | 2026/7/14 0:00:00 | 12#中试五层清洗间 纯化水管标识贴反 | AMM0056-杨莹 | AMM4001-王迎春 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/7/15 9:15:57
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B12 | B12其他 | 2026/7/14 0:00:00 | 12#中试5--07 2025040705秤没有定位线 | AMM0056-杨莹 | AMM4001-王迎春 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/7/15 9:15:57
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | B12其他 | 2026/7/14 0:00:00 | 12#中试5--04 工具车存放一个记录数据小本 | AMM0056-杨莹 | AMM4001-王迎春 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/7/15 9:15:57
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B12 |  | 2026/7/14 0:00:00 | 12#大生产二层合成间2-93 r65-Tr01储罐标签贴错 | AMM0340-王福强 | AMM0423-马绍宽 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已完成整改 |  | 2026/7/15 9:15:57
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 |  | 2026/7/14 0:00:00 | 12#大生产三层合成间3-59 1205-r84-tr01罐前电子秤2026041507无定位线，存放位置与记录不一致 | AMM0340-王福强 | AMM0423-马绍宽 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已完成整改 |  | 2026/7/15 9:15:57
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B12 |  | 2026/7/14 0:00:00 | 12#大生产三层合成间3-59 r85-tr01缺少一个监督签 | AMM0340-王福强 | AMM0423-马绍宽 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已完成整改 |  | 2026/7/15 9:15:57
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B7 | B7其他 | 2026/7/14 0:00:00 | 7#四层一车间，701-r05 701-r05体系温度悬挂一个氮气系统的阀门钢牌 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已重新打印悬挂 | N/A | 2026/7/15 9:15:57
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B7 | B7其他 | 2026/7/14 0:00:00 | 7#三层一车间 700-PDP23无状态标识, | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已经领用安装完毕 | N/A | 2026/7/15 9:15:57
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B7 | B7其他 | 2026/7/14 0:00:00 | 7#三层二车间702-HPPC02-T04旁KT版 存放几张书写过的QA放行标签 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已经进行清理日常巡查时重点关注 | N/A | 2026/7/15 9:15:57
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B7 | B7其他 | 2026/7/14 0:00:00 | 7#四层一车间分布器间 存放计算纸张 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 机修量尺图纸已经进行强调 | N/A | 2026/7/15 9:15:57
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B7 | B7其他 | 2026/7/14 0:00:00 | 7#四层703缓冲间 20160100120记录P25页记录07/14号移动，但26页记录07/13号使用，且P25页空一行记录未填写 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 人员翻错页已对责任人进行处罚 | N/A | 2026/7/15 9:15:57
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B7 | B7其他 | 2026/7/14 0:00:00 | 7#三层一车间 2024040701秤无定位线,且无水平气泡，电子秤使用前检查是否执行？ | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 使用前如实进行了，并已通知负责人添加补充 | N/A | 2026/7/15 9:15:57
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B7 | B7其他 | 2026/7/14 0:00:00 | 7#四层一车间 700-SCB004加料车状态标识没有纸质标签 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已安排人员打印添加 | N/A | 2026/7/15 9:15:57
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B7 | B7其他 | 2026/7/14 0:00:00 | 7#三层3-25设备间 现场杂乱 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已安排人员清理完成 | N/A | 2026/7/15 9:15:57
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B7 | B7其他 | 2026/7/14 0:00:00 | 7#三层二车间 20160802022电子秤定位线过大，无实际作用 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已经重新张贴完毕 | N/A | 2026/7/15 9:15:56
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/7/13 0:00:00 | 1、CPo149827-01-01n02demo-01 记录无异常 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM2386-刘一麟 | 已完成 |  |  | 2026/7/13 18:36:52
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B9 | B9其他 | 2026/7/13 0:00:00 | 现场巡查---三层一车间2203070001电子秤旁边有三个定位线，无法确认具体放置位置，且该电子秤不在定位线内 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/7/13 17:34:05
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B9 | B9其他 | 2026/7/13 0:00:00 | 三层走廊900-N06从7#转移到9#未填写具体哪两个厂房进行转移 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/7/13 17:34:05
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B9 | B9其他 | 2026/7/13 0:00:00 | 现场巡查---四层一车间电子秤2203070027和2107300013互换位置，导致定位线无实际作用，且2107300013位置与记录位置不符 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/7/13 17:34:05
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/7/12 0:00:00 | 1、CPo149827-01-01n02demo-01 P59 未写单位 吴官达 P65,P66,P67 计算速率未写单位 姜泽齐 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM2386-刘一麟 | 已完成 |  |  | 2026/7/12 23:23:29
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | 供应部 |  | 2026/7/11 0:00:00 | 溶剂库风管漏水，对应下方货位物料转移，联系设备部维修处理。 | CDH0772-周升华 |  | CDH0002-林玉良 | 已完成 |  |  | 2026/7/11 14:55:26
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 消防应急 | 供应部 |  | 2026/7/10 0:00:00 | 三废卸车过程临时在库5门前区域，物料周转期间避免堵在库门口和洗眼喷淋通道前，卸车后尽快转走。 | CDH0083-李雪峰 |  | CDH0002-林玉良 | 已完成 |  |  | 2026/7/11 14:52:16
DH3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 害虫控制相关 | 供应部 |  | 2026/7/9 0:00:00 | 东侧楼梯间，入口处粘鼠板处于自来水管下方，水管有凝水滴落情况，粘鼠板按周期进行更换。 | BDH0519-柏锡昆 |  | CDH0002-林玉良 | 已完成 |  |  | 2026/7/11 14:49:07
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | 供应部 |  | 2026/7/9 0:00:00 | 力工现场贴牌过程踩木托盘进行高处粘贴，现场叫停安排使用登高车操作并培训要求。 | CDH0002-林玉良 |  | CDH0002-林玉良 | 已完成 |  |  | 2026/7/11 14:25:58
DH3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场区域清洁问题 | 供应部 |  | 2026/7/8 0:00:00 | 原料库北墙有漏雨情况，大白掉落在托盘和包装桶上，整体物料转移清理。 | CDH1169-张超帅 |  | CDH0002-林玉良 | 已完成 |  |  | 2026/7/11 14:12:05
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 消防应急 | 供应部 |  | 2026/7/7 0:00:00 | 消火栓水带接头处使用铁丝禁锢，铁丝头处操作期间存在人员划伤的情况，沟通处理。 | CDH0002-林玉良 |  | CDH0002-林玉良 | 进行中 |  |  | 2026/7/11 14:08:40
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 化学品管理 | 供应部 |  | 2026/7/7 0:00:00 | 酸库氯化亚砜包装桶材质兼容性差，有渗透吸潮情况，桶身有酸雾情况使用抹布进行清理 | CDH0772-周升华 |  | CDH0002-林玉良 | 已完成 |  |  | 2026/7/11 14:01:07
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/7/10 0:00:00 | 1、CPo149827-01-01n02demo-01 记录无异常 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM2386-刘一麟 | 已完成 |  |  | 2026/7/10 19:24:01
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | 溶剂回收车间 |  | 2026/7/10 0:00:00 | 产品转移泵吹扫后未安装丝堵，现场安排整改 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已安装丝堵 |  | 2026/7/10 11:17:30
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 溶剂回收车间 |  | 2026/7/10 0:00:00 | 加压塔齿轮泵压力表上限设置跟安全阀整定压力一致，存在问题 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 压力表上线已更改 |  | 2026/7/10 11:17:30
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/7/10 0:00:00 | 精馏东侧人体静电释放器底座断，需要维修 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 维修完毕恢复使用 |  | 2026/7/10 11:17:30
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/7/9 0:00:00 | 1101回流罐液位计有断层 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已恢复 |  | 2026/7/10 11:17:30
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/7/9 0:00:00 | 精馏现场铁撮子需要清理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/7/10 11:17:29
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 罐区 |  | 2026/7/9 0:00:00 | 60立泵房内风机电源开关缺少标识 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已补充 |  | 2026/7/10 11:17:29
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 消防应急 | 罐区 |  | 2026/7/9 0:00:00 | 60立罐区应急消防喷淋的控制方式按钮方向混乱，需要明确检查方式，现场跟EHS沟通完毕 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/7/10 11:17:29
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 化学品管理 | 溶剂回收车间 |  | 2026/7/9 0:00:00 | 20立西侧废溶剂未及时清理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/7/10 11:17:29
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B12 | M1205 | 2026/7/10 0:00:00 | 外围空桶较多，已和李磊确认好外围至多存放8桶，4个放废液桶，4个新桶 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/7/10 0:00:00
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B12 | M1205 | 2026/7/10 0:00:00 | CE02本周使用，未发生漏液情况，氮气保护静电接地正常 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/7/10 0:00:00
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B12 | M1205 | 2026/7/10 0:00:00 | 车间真空泵危化较多，整体管控状态，真空泵有一编制废液管路使用过程中渗漏，已安排立即更换 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/7/10 0:00:00
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B12 | M1205 | 2026/7/10 0:00:00 | 连续化车间真空泵冷凝水较多，已安排及时清理 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/7/10 0:00:00
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/7/9 0:00:00 | 12#中试，原料周转区域，《进出登记》28页，07/05/2026的领出记录，且本页空白部分已N/A，但复核人还未签字 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/7/9 19:37:22
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/7/9 0:00:00 | 12#中试，原料周转区域，《进出登记》25页，07/07/2026的存入记录，复核人未签字 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/7/9 19:37:22
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/7/9 0:00:00 | 12#中试，原料周转区域，氯化钠CKo150788-01（P126060084）存入未登记 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/7/9 19:37:22
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/7/9 0:00:00 | 1、CPo149827-01-01n02demo-01 P27 编辑错误未双人复核 项目人 2、P40 计算速率时间未写跨天日期 吴官达 3、P52 无复核人 卢欣 4、P53 无复核人 张育晖 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM2386-刘一麟 | 进行中 |  |  | 2026/7/9 19:14:45
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/7/8 0:00:00 | 1、CPo140795-02-04-01 P45 计算速录温度写反 2、22釜使用记录无异常 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM2386-刘一麟 | 进行中 |  |  | 2026/7/8 21:29:47
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B9 | B9其他 | 2026/7/8 0:00:00 | 原料接收区1-81，《物料进出登记》20266264，P28记录中碳酸钾剩余15.70kg，但现场没有该物料，领出未登记 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/7/8 17:26:59
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B9 | B9其他 | 2026/7/8 0:00:00 | 原料接收区1-81，活性炭P126060178，半袋但未贴结余标签 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/7/8 17:26:59
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B9 | B9其他 | 2026/7/8 0:00:00 | 原料接收区1-81，乙酸P126050142的结余标签划改不规范 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/7/8 17:26:59
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | B8其他 | 2026/7/8 0:00:00 | 《物料结余标签》记录人/日期是雷勇07/06/2026，超24小时未退库。 原料名称：2-（1-乙酰基-6-氟-1H-吲唑-5-基）-2，2-二氟乙酸乙酯。 批号：P126060342。 项目编号：CPo126598-05。 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/7/8 17:26:59
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B8 | B8其他 | 2026/7/8 0:00:00 | 原料周转间Ⅰ，《物料进出登记》20266159-33，记录中氯化钠P126060510结余0，且空白部分已划掉，但现场仍有该物料，存入未登记 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/7/8 17:26:59
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B8 | B8其他 | 2026/7/8 0:00:00 | 原料周转间Ⅰ，《物料进出登记》20266159-19，记录中氯化钠P126060244结余0，且空白部分已划掉，但现场仍有该物料，存入未登记 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/7/8 17:26:59
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B8 | B8其他 | 2026/7/8 0:00:00 | 原料周转间Ⅰ，《物料进出登记》20266159-38，记录中氯化钠P126060519结余28.38kg，实际物料并不在现场，领出未登记 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/7/8 17:26:59
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B8 | B8其他 | 2026/7/8 0:00:00 | 原料周转间Ⅰ，《物料进出登记》20266159-37，碳酸氢钠P126060389现场结余10.25kg，记录中结余0，存入没登记 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/7/8 17:26:59
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B8 | B8其他 | 2026/7/8 0:00:00 | 原料周转间Ⅰ，《物料进出登记》20266159-17，记录中氯化钠P126060084结余45.96kg，实际物料并不在现场，领出未登记 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/7/8 17:26:59
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B8 | B8其他 | 2026/7/8 0:00:00 | 原料周转间Ⅱ，现场硫酸P125120194存入未登记 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/7/8 17:26:59
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | B8其他 | 2026/7/8 0:00:00 | 原料周转间Ⅱ，《物料进出登记》20266199-14，批号和复核人空白没写，第一行就是领出，没有写上接 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/7/8 17:26:59
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B8 | B8其他 | 2026/7/8 0:00:00 | 原料周转间Ⅱ，《物料进出登记》20266199-12，记录中L-扁桃酸P12605041结余5.34kg，实际物料并不在现场，领出未登记 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/7/8 17:26:59
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | B8其他 | 2026/7/8 0:00:00 | 原料周转间Ⅱ，《物料进出登记》20266199-10，空白页 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/7/8 17:26:59
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B8 | B8其他 | 2026/7/8 0:00:00 | 原料周转间Ⅱ，《物料进出登记》20266199-7，记录中硫酸P126060424结余13.80kg，实际物料并不在现场，领出未登记 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/7/8 17:26:59
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B8 | B8其他 | 2026/7/8 0:00:00 | 原料周转间Ⅱ，《物料进出登记》20264995-13，记录中乙酸P126050142结余12.45kg，实际物料并不在现场，领出未登记 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/7/8 17:26:59
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B9 | B9其他 | 2026/7/8 0:00:00 | 海关二楼更衣柜9-16-005柜子内存放level 2送样单 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/7/8 17:20:58
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B7 | B7其他 | 2026/7/8 0:00:00 | 703车间设备1200-N01 12#转移到7#未填写生产设备日志和清洗记录 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已对责任人进行处罚，重申执行标准 | N/A | 2026/7/8 17:20:58
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B12 |  | 2026/7/8 0:00:00 | 现场巡查---1205-r61-tr01液位计悬挂两个点位签 | AMM0340-王福强 | AMM0423-马绍宽 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已完成整改 |  | 2026/7/8 17:20:58
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B12 |  | 2026/7/8 0:00:00 | 现场巡查---1205-r60-tr01液位计上悬挂3个监督签和两个点位签 | AMM0340-王福强 | AMM0423-马绍宽 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已完成整改 |  | 2026/7/8 17:20:58
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B12 |  | 2026/7/8 0:00:00 | 现场巡查---3-55房间2026041519不在定位线内 | AMM0340-王福强 | AMM0423-马绍宽 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已完成整改 |  | 2026/7/8 17:20:58
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B12 |  | 2026/7/8 0:00:00 | 现场巡查---4-48门斗体系插底管存放柜，存放插底管未密封，容易造成交叉污染 | AMM0340-王福强 | AMM0423-马绍宽 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已完成整改 |  | 2026/7/8 17:20:58
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B12 |  | 2026/7/8 0:00:00 | 现场巡查---4-52房间2026041511和2026041552两台秤距离很近，且记录中位置描述完全相同，且2026041552秤没有定位线 | AMM0340-王福强 | AMM0423-马绍宽 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已完成整改 |  | 2026/7/8 17:20:57
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B12 |  | 2026/7/8 0:00:00 | 现场巡查---4-54房间电子秤2026041510定位线被管路挡住，秤进行了移动 | AMM0340-王福强 | AMM0423-马绍宽 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已完成整改 |  | 2026/7/8 17:20:57
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B12 |  | 2026/7/8 0:00:00 | 现场巡查---4-54房间电子秤2026041514现场使用中，但没有定位线 | AMM0340-王福强 | AMM0423-马绍宽 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已完成整改 |  | 2026/7/8 17:20:57
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 罐区 |  | 2026/7/8 0:00:00 | 103-T002罐下口盲板吹扫完毕未紧固 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已紧固完毕 |  | 2026/7/8 13:34:46
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 罐区 |  | 2026/7/8 0:00:00 | 乙酸异丙酯槽车，缺少物料名称标识 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 标识被风吹掉已补充 |  | 2026/7/8 13:34:46
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/7/8 0:00:00 | 1202塔进料流量计缺少防水密封袋保护 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已安装密封袋 |  | 2026/7/8 13:34:46
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/7/8 0:00:00 | 1502塔釜转移泵排净阀位置缺少丝堵 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已安装丝堵 |  | 2026/7/8 13:34:46
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 文件记录 | 溶剂回收车间 |  | 2026/7/8 0:00:00 | 一层放置的巡查记录，零点班缺少两个小时的签名，责任人：苏安，徐向伟 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 班前会强调及时做巡查记录。 |  | 2026/7/8 13:34:46
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | 溶剂回收车间 |  | 2026/7/7 0:00:00 | T012罐停止进料未执行人走阀关要求 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已安排关闭 |  | 2026/7/8 13:34:46
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 罐区 |  | 2026/7/7 0:00:00 | TF17罐正庚烷缺少合格标签 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已放行，标签粘贴完毕 |  | 2026/7/8 13:34:46
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 罐区 |  | 2026/7/6 0:00:00 | TF07罐液位计丝堵被拆下，未及时恢复，需要班前会重申制度要求 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已紧固完毕。已重申。 |  | 2026/7/8 13:34:46
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 电气仪表 | 罐区 |  | 2026/7/6 0:00:00 | 固定式静电报警器被挪移位置，并躺放在地面，现场已经安排处理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已归位。已强调。 |  | 2026/7/8 13:34:46
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 罐区 |  | 2026/7/6 0:00:00 | 取样器名称标签未粘贴，现场安排处理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已粘贴完毕 |  | 2026/7/8 13:34:46
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | 罐区 |  | 2026/7/6 0:00:00 | 102-T005罐下口盲板出现渗漏，现场已经安排处理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已处理完毕 |  | 2026/7/8 13:34:46
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | 罐区 |  | 2026/7/6 0:00:00 | 客户审计前10立罐区的方槽子未清理，现场安排处理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/7/8 13:34:46
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | 罐区 |  | 2026/7/6 0:00:00 | 客户审计前10立罐区的装卸车鹤管未清理，现场安排处理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/7/8 13:34:46
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/7/7 0:00:00 | 1、CPo149827-01-01n02demo-01 项目无异常 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM2386-刘一麟 | 已完成 |  |  | 2026/7/7 19:56:14
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | B12其他 | 2026/7/7 0:00:00 | 现场巡查---一层物流通道物料进出登记表20266257,P28复核人空白，但后续未使用记录已经N/A掉 | AMM0056-杨莹 | AMM4001-王迎春 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/7/7 18:13:33
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | B12其他 | 2026/7/7 0:00:00 | 3-18房间700-N14设备转移记录，跨厂房转移部分结束时间空白未填写，且后续已填写清洗和使用记录 | AMM0056-杨莹 | AMM4001-王迎春 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/7/7 18:13:33
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | B12其他 | 2026/7/7 0:00:00 | 现场巡查---电子秤25112700132记录位置位于3-17，与实际位置不符，且无定位线 | AMM0056-杨莹 | AMM4001-王迎春 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/7/7 18:13:33
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | B12其他 | 2026/7/7 0:00:00 | 现场巡查---电子秤111372643记录位置位于1205-FD09旁，实际位于R12旁（正在使用中），且无定位线 | AMM0056-杨莹 | AMM4001-王迎春 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/7/7 18:13:33
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | B12其他 | 2026/7/7 0:00:00 | 四层4-11房间包裹保温棉的管路标签涂抹，129513-step01-P01 | AMM0056-杨莹 | AMM4001-王迎春 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/7/7 18:13:33
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | B12其他 | 2026/7/7 0:00:00 | 四层走廊接收罐800-Tr036从8#转移到12#未填写跨厂房转移记录和清洗记录 | AMM0056-杨莹 | AMM4001-王迎春 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/7/7 18:13:33
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B12 | B12其他 | 2026/7/7 0:00:00 | 现场巡查---电子秤71515528无定位线，位于5-04房间 | AMM0056-杨莹 | AMM4001-王迎春 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/7/7 18:13:33
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | B12其他 | 2026/7/7 0:00:00 | 现场巡查---电子秤25112700131记录中位于5-07房间，实际目前位于5-01，R43釜旁 | AMM0056-杨莹 | AMM4001-王迎春 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/7/7 18:13:33
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B8 | M801 | 2026/7/6 0:00:00 | 801屋顶墙皮脱落已清理 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 | AMM5072-李泽源 | 已完成 |  |  | 2026/7/7 8:55:53
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B8 | M802 | 2026/7/6 0:00:00 | 加料现场乱已安排处理 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 | AMM5072-李泽源 | 已完成 |  |  | 2026/7/7 8:55:01
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | B8 | M805 | 2026/7/6 0:00:00 | 803-R05夹套管道沙眼漏水已打卡子 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 | AMM5072-李泽源 | 已完成 |  |  | 2026/7/7 8:53:46
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B7 | M701 | 2026/7/4 0:00:00 | 701-R10滴加氮气头损坏，已安排人员更换 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0198-赵中阳 | 已完成 | N/A | N/A | 2026/7/6 20:22:54
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B7 | M701 | 2026/7/4 0:00:00 | 701-R10静电卡子连接不紧固已对责任人进行批评教育重新连接 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0198-赵中阳 | 已完成 | n/a | N/A | 2026/7/6 20:22:54
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场区域清洁问题 | B7 | M702 | 2026/7/3 0:00:00 | 702-FD01预处理消毒记录未填写 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0198-赵中阳 | 已完成 | 已对责任人进行问责 | N/A | 2026/7/6 20:22:54
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | B8其他 | 2026/7/6 0:00:00 | 物流通道垃圾桶丢弃受控标签 | AMM0898-王伟鹏 | AMM5072-李泽源 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已清理并进行奖惩 |  | 2026/7/6 18:49:03
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | 外围 |  | 2026/7/6 0:00:00 | 现场巡查----12#中试车间西侧外围储罐旁0122238064869仪表缺少点位签 | AMM2145-李浩 | AMM2145-李浩 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/7/6 18:49:03
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B9 | B9其他 | 2026/7/6 0:00:00 | 现场巡查----厂房西侧一层外围空调机房大门外侧无门牌 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/7/6 18:49:03
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B9 | B9其他 | 2026/7/6 0:00:00 | 现场巡查----厂房1-11外包装间门口外侧丢弃很多小取样瓶，现场较乱 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/7/6 18:49:03
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/7/6 0:00:00 | 1、CPo140795-02-04-01 P47 用量未写单位 赵志勇 已整改 R22 使用记录无异常 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM2386-刘一麟 | 已完成 |  |  | 2026/7/6 14:21:32
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/7/5 0:00:00 | 1、CPo140795-02-04-01 记录无异常 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM2386-刘一麟 | 已完成 |  |  | 2026/7/6 0:55:34
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/7/3 0:00:00 | 1202四楼温度变送器连接处松动，现场安排处理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已紧固 |  | 2026/7/4 17:25:42
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/7/3 0:00:00 | 1602塔顶至T002罐二氯甲烷涮洗管路连接复合软管，现场安排处理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已更换 |  | 2026/7/4 17:25:42
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/7/3 0:00:00 | 1502塔底阀门连接处螺栓松动，现场安排处理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已紧固 |  | 2026/7/4 17:25:42
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/7/3 0:00:00 | 1501塔顶固定转移管路法兰连接处螺栓松动，现场安排处理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已紧固 |  | 2026/7/4 17:25:41
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/7/3 0:00:00 | 20立罐区T005罐下口盲板螺栓有松动的情况，现场已经安排处理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已紧固 |  | 2026/7/4 17:25:41
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 文件记录 | 溶剂回收车间 |  | 2026/7/2 0:00:00 | 西侧投料后，打印的物料清单被刮飞到草地，现场已经处理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已清理，班前会强调投料完毕，清单及时收起 |  | 2026/7/4 17:25:41
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | 罐区 |  | 2026/7/2 0:00:00 | 二车间转移管路盲板位置有渗漏，现场安排处理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已紧固 |  | 2026/7/4 17:25:41
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 罐区 |  | 2026/7/2 0:00:00 | 103-MP04磁力泵出口法兰间，一条静电跨接线断裂，现场安排处理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已更换完毕。 |  | 2026/7/4 17:25:41
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 罐区 |  | 2026/7/2 0:00:00 | 乙腈空槽车缺少溶剂名称标识，现场已经安排整改 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已粘贴完毕 |  | 2026/7/4 17:25:41
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 罐区 |  | 2026/7/1 0:00:00 | 4#楼10立罐区，正在使用的407-R10釜管路缺少静电跨接 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已整体巡查并整改完毕。 |  | 2026/7/4 17:25:41
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 罐区 |  | 2026/7/1 0:00:00 | 4#楼10立罐区，T013罐压力变送器需要维修，已经沟通工程部 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 |  |  |  | 2026/7/4 17:25:41
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 消防应急 | 罐区 |  | 2026/7/1 0:00:00 | 4#楼10立罐区围堰内西侧的可燃气体检测器故障，需要沟通维修 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已恢复正常 |  | 2026/7/4 17:25:41
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 罐区 |  | 2026/7/1 0:00:00 | 4#楼10立罐区南侧的人体静电释放器需要维修或者更换 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 |  |  |  | 2026/7/4 17:25:41
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | 供应部 |  | 2026/6/29 0:00:00 | 暂存区库房门，无物料进出期间及时关门，厂区外来人员较多注意访问控制，避免无关人员进入发生问题。 | CDH0083-李雪峰 |  | CDH0002-林玉良 | 已完成 |  |  | 2026/7/4 14:36:58
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 消防应急 | 供应部 |  | 2026/6/29 0:00:00 | 废溶剂装卸车期间，按要求将移动泡沫罐车转到就近位置确保能快速连接使用，不要让卸车物料堵住。 | CDH0083-李雪峰 |  | CDH0002-林玉良 | 已完成 |  |  | 2026/7/4 14:34:59
DH3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | 供应部 |  | 2026/6/30 0:00:00 | 9号楼取样间，有新增取样记录，下班前完成复核。 | CDH0071-赵玉兰 |  | CDH0002-林玉良 | 已完成 |  |  | 2026/7/4 10:08:47
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 消防应急 | 供应部 |  | 2026/7/2 0:00:00 | 五金库北侧应急疏散通道有物资临时堆放，整体进行清理，后续禁止摆放遮挡。 | CDH0979-何明刚 |  | CDH0002-林玉良 | 已完成 |  |  | 2026/7/4 9:47:59
DH3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 害虫控制相关 | 供应部 |  | 2026/7/3 0:00:00 | 原料库、无机盐库和成品库消火栓穿层管路周边密封不严，有虫害进入风险整体进行包裹密封处理。 | BDH0519-柏锡昆 |  | CDH0002-林玉良 | 已完成 |  |  | 2026/7/4 9:36:36
DH3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场区域清洁问题 | 供应部 |  | 2026/7/3 0:00:00 | 溶剂库墙边有掉落大白和杂物，整体进行清理，审计前门缝封堵。 | CDH0772-周升华 |  | CDH0002-林玉良 | 已完成 |  |  | 2026/7/4 9:31:06
DH3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | 供应部 |  | 2026/7/4 0:00:00 | 成品库物料包装标签有翘边、脱落的，整体检查使用胶带固定。 | BDH0519-柏锡昆 |  | CDH0002-林玉良 | 已完成 |  |  | 2026/7/4 9:15:47
DH3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 害虫控制相关 | 供应部 |  | 2026/7/4 0:00:00 | 集装箱门口捕鼠笼锈蚀、变形，不能正常关闭，检查替换。 | BDH0519-柏锡昆 |  | CDH0002-林玉良 | 已完成 |  |  | 2026/7/4 9:11:43
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/7/3 0:00:00 | 1、1205-FL009使用记录无异常 2、TJ3-1205-R22 使用记录无异常 3、CPo140795-02-04-01 P42 调温跨天日期未写 杨耀辉 P44 编号写错 杨耀辉 P45 滴加速率未写单位 李田红 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM2386-刘一麟 | 进行中 |  |  | 2026/7/3 13:32:18
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/7/2 0:00:00 | 1、1205-f06 预处理量与清洗方案对不上，已整改 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM2386-刘一麟 | 已完成 |  |  | 2026/7/2 16:04:44
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/6/29 0:00:00 | CPo125104-09-1Eb-05记录P85隔天日期未签名 | AMM4045-王凯 | AMM4045-王凯 | AMM0180-陈光 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/7/1 19:31:11
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/6/30 0:00:00 | CPo125104-09-1Eb-05记录P82,P83划改未签名 | AMM4074-李宁 | AMM4074-李宁 | AMM0180-陈光 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/7/1 19:29:18
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/7/1 0:00:00 | TJ3-1205-Tr010生产日志未及时填写 | AMM4491-景彦明 | AMM4491-景彦明 | AMM0180-陈光 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/7/1 19:26:35
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | 罐区 |  | 2026/6/30 0:00:00 | 槽车卸焚烧溶剂的管路打压标签错误，责任人：臧金瑞，需要加入奖惩 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已处理并进行处罚 |  | 2026/6/30 16:39:19
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | 溶剂回收车间 |  | 2026/6/30 0:00:00 | 使用氮气管路浇水，容易出现交叉污染，现场已经安排处理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 处理完毕 |  | 2026/6/30 16:39:19
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 电气仪表 | 溶剂回收车间 |  | 2026/6/30 0:00:00 | T007罐浮球液位开关仪表上盖密封不好，密封垫压出，现场已经安排处理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已处理 |  | 2026/6/30 16:39:19
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 溶剂回收车间 |  | 2026/6/30 0:00:00 | T015罐GHS标识错误，现场已经安排处理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已更换 |  | 2026/6/30 16:39:18
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | 溶剂回收车间 |  | 2026/6/30 0:00:00 | 方槽子置换氮气，便携式检测器持续怼在排空口，容易损坏设备，同时排空口位置无尾气 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 班前会强调检测器只在检测时放到排空口，排空必须有尾气 |  | 2026/6/30 16:39:18
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | 溶剂回收车间 |  | 2026/6/30 0:00:00 | 1101进料泵压力表位置有渗漏，现场安排处理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已拆下重新安装 |  | 2026/6/30 16:39:18
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/6/30 0:00:00 | 1102塔釜液位计出现断层 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已处理 |  | 2026/6/30 16:39:18
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 罐区 |  | 2026/6/29 0:00:00 | 102-T004罐，储罐进料阀门位置静电跨接断，现场已经安排处理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已更换 |  | 2026/6/30 16:39:18
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/6/29 0:00:00 | 60立至20立罐区涮洗的碳钢管路，弯头位置有一处破漆垫片缺失 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已安装破漆垫片 |  | 2026/6/30 16:39:18
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | 罐区 |  | 2026/6/29 0:00:00 | 槽车卸酸性二氯甲烷的管路标签，起止位置不正确 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已改正 |  | 2026/6/30 16:39:18
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 溶剂回收车间 |  | 2026/6/29 0:00:00 | 101-PL05有两个打压标签，上个月的标签未清除，现场已经处理完毕 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/6/30 16:39:18
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | 溶剂回收车间 |  | 2026/6/26 0:00:00 | 取样后，扳手随意放置到法兰上，现场已经安排处置 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已处理，班前会强调扳手不要随意放置，避免掉落碰到人 |  | 2026/6/30 16:39:18
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | 罐区 |  | 2026/6/26 0:00:00 | 102-R08釜排净阀半开，现场已经处置完毕 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已处理 |  | 2026/6/30 16:39:18
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | 溶剂回收车间 |  | 2026/6/25 0:00:00 | 1502塔釜接收罐上方焦油还需要多次清理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 进行中 | 已安排清理 |  | 2026/6/30 16:39:18
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | 罐区 |  | 2026/6/25 0:00:00 | 10立罐区围堰内杂物太多，需要清理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 进行中 | 正在清理 |  | 2026/6/30 16:39:18
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 罐区 |  | 2026/6/24 0:00:00 | 101-MP04泵挠性软管有电工胶布缠绕 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已整体排查整改完毕 |  | 2026/6/30 16:39:18
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 溶剂回收车间 |  | 2026/6/24 0:00:00 | T004罐受限空间区域标识脱落 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已重新粘贴 |  | 2026/6/30 16:39:18
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/6/24 0:00:00 | T022罐液位计出现断层 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已处理 |  | 2026/6/30 16:39:18
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | HPLab108 | 2026/5/28 0:00:00 | Hp车间108物料管路没有封口 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT1250-栾俊芳 | 已完成 | 密封人员强调 |  | 2026/6/29 11:23:02
TJ1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B2 | HPLab106 | 2026/5/28 0:00:00 | HP车间106物料进去房间洁净区检查记录文件袋破损， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT1250-栾俊芳 | 已完成 | 更换文件袋 |  | 2026/6/29 11:23:02
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B1 | HPLab104 | 2026/5/28 0:00:00 | .HP车间104高低温循环槽进夹套的阀门关不住。 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT1250-栾俊芳 | 已完成 | 更换阀门 |  | 2026/6/29 11:23:02
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B1 | HPLab104 | 2026/5/29 0:00:00 | 104 刚性隔离器冷凝器进回口未加盲板 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2555-潘傲然 | 已完成 | 增加盲板 |  | 2026/6/29 11:23:02
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B3 | 100L反应区 | 2026/5/29 0:00:00 | 304 压滤罐柔性隔离放液口未加快开阀门 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2555-潘傲然 | 已完成 | 增加阀门盲板 |  | 2026/6/29 11:23:02
TJ1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B3 | 公共区域 | 2026/5/29 0:00:00 | 1-03清洗间有多余的编织软管 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2555-潘傲然 | 已完成 | 水冲洗后密封暂存 |  | 2026/6/29 11:23:02
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 消防应急 | B3 | 公共区域 | 2026/5/29 0:00:00 | HP设备门存放桶较多 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2555-潘傲然 | 已完成 | 分类清理，人员强调及时清理 |  | 2026/6/29 11:23:02
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | 泵房 | 2026/5/29 0:00:00 | 2号楼 泵房的尾气冷却罐到警戒线 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2555-潘傲然 | 已完成 | 排空报废 |  | 2026/6/29 11:23:02
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B1 | HPLab104 | 2026/5/26 0:00:00 | 104车间真空管路未上盲板 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2470-崔雨浩 | 已完成 | 增加盲板 |  | 2026/6/29 11:23:02
TJ1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B1 | HPLab104 | 2026/5/26 0:00:00 | 104车间个别管路标签翘角 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2470-崔雨浩 | 已完成 | 更换标识 |  | 2026/6/29 11:23:02
TJ1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B1 | HPLab104 | 2026/5/26 0:00:00 | 104车间PP槽内杂乱 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2470-崔雨浩 | 已完成 | 现场清理规整 |  | 2026/6/29 11:23:02
TJ1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B1 | HPLab104 | 2026/5/26 0:00:00 | 104车间隔离器里有垃圾 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2470-崔雨浩 | 已完成 | 安排现场人员转出密封报废 |  | 2026/6/29 11:23:02
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | B2 | HPLab106 | 2026/5/25 0:00:00 | 106地面有导热油 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ALS1881-陈俊 | 已完成 | 已清理检查漏点 |  | 2026/6/29 11:23:02
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | B1 | HPLab104 | 2026/5/25 0:00:00 | 104电子秤黑黄胶带破损 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ALS1881-陈俊 | 已完成 | 更换黑黄胶带 |  | 2026/6/29 11:23:02
TJ1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B3 | 公共区域 | 2026/5/25 0:00:00 | B3设备门有使用过的空25L桶 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ALS1881-陈俊 | 已完成 | 已报废 |  | 2026/6/29 11:23:02
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B1 | HPLab105 | 2026/5/25 0:00:00 | 105隔离器连续塑料袋缺O型圈 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ALS1881-陈俊 | 已完成 | 补充O型圈 |  | 2026/6/29 11:23:02
TJ1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B3 | M2 | 2026/5/22 0:00:00 | 302二层FR08反应釜状态标识未更改， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2470-崔雨浩 | 已完成 | 已进行调整， |  | 2026/6/29 11:23:02
TJ1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B3 | M2 | 2026/5/22 0:00:00 | 302二层记录间记录摆放杂乱， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2470-崔雨浩 | 已完成 | 进行整理 |  | 2026/6/29 11:23:02
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B3 | M3 | 2026/5/22 0:00:00 | 303一层管路末端未盲盲板， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2470-崔雨浩 | 已完成 | 增加盲板 |  | 2026/6/29 11:23:01
TJ1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B3 | M3 | 2026/5/22 0:00:00 | 303一层门上粘贴的设备状态标识与房间内设备不匹配， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2470-崔雨浩 | 已完成 | 已进行调整， |  | 2026/6/29 11:23:01
TJ1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B1 | HPLab103 | 2026/5/22 0:00:00 | 103pp槽内杂乱，有垃圾， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2470-崔雨浩 | 已完成 | 现场已清理，人员强调及时清理 |  | 2026/6/29 11:23:01
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B1 | HPLab103 | 2026/5/22 0:00:00 | 103柔性隔离器连通器阀门没盲板， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2470-崔雨浩 | 已完成 | 增加盲板 |  | 2026/6/29 11:23:01
TJ1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B1 | HPLab103 | 2026/5/22 0:00:00 | 103隔离器内有水渍 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2470-崔雨浩 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/6/29 11:23:01
TJ1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B1 | HPLab103 | 2026/5/22 0:00:00 | 103：缓冲间pp槽未在指定位置， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2470-崔雨浩 | 已完成 | 已归位 |  | 2026/6/29 11:23:01
TJ1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B3 | 外围 | 2026/5/21 0:00:00 | B3设备门有一块电子秤电池 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ALS1881-陈俊 | 已完成 | 已拿去充电 |  | 2026/6/29 11:23:01
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B3 | 外围 | 2026/5/21 0:00:00 | B3提升机有5个25L空铁通， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ALS1881-陈俊 | 已完成 | 已清理报废，人员强调缓冲间及时清理， |  | 2026/6/29 11:23:01
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B1 | HPLab103 | 2026/5/21 0:00:00 | 103后走廊门锁坏已上报处理 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ALS1881-陈俊 | 已完成 | 联系维修人员更换完毕 |  | 2026/6/29 11:23:01
TJ1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B1 | HPLab103 | 2026/5/21 0:00:00 | 103缓冲间白钢地面有锈迹， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ALS1881-陈俊 | 已完成 | 已除锈 |  | 2026/6/29 11:23:01
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B1 | HPLab103 | 2026/5/20 0:00:00 | HP车间103 60Kg电子秤称头转接口掉了， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT1250-栾俊芳 | 已完成 | 联系电工维修 |  | 2026/6/29 11:23:01
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B1 | HPLab103 | 2026/5/20 0:00:00 | Hp车间103 80升瓶下口阀门玻璃裂了 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT1250-栾俊芳 | 已完成 | 更换备件 |  | 2026/6/29 11:23:01
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | B2 | HPLab108 | 2026/5/20 0:00:00 | HP车间108 20升瓶夹套进口软连接有个沙眼， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT1250-栾俊芳 | 已完成 | 更换备件 |  | 2026/6/29 11:23:01
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | B3 | 100L反应区 | 2026/5/18 0:00:00 | 304车间安全出口标识粘贴不牢固 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2555-潘傲然 | 已完成 | 重新粘贴标识 |  | 2026/6/29 11:23:01
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B2 | 外围 | 2026/5/18 0:00:00 | 2号楼外部溶剂间有过期的静电卡子 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2555-潘傲然 | 已完成 | 已清理给电工进行校验 |  | 2026/6/29 11:23:01
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B1 | HPLab104 | 2026/5/18 0:00:00 | 104 外部货架上新鲜溶剂静电卡子没有正确使用 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2555-潘傲然 | 已完成 | 现场已重新连接 |  | 2026/6/29 11:23:01
TJ1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 动态操作合规性 | B3 | M2 | 2026/5/13 0:00:00 | HP车间302二层60Kg电子秤没有水平气泡仪 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2555-潘傲然 | 已完成 | 联系负责人增加 |  | 2026/6/29 11:23:01
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | B3 | 外围 | 2026/5/13 0:00:00 | 3号楼 清洗间道地面有白色粉末 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2555-潘傲然 | 已完成 | 现场已清理 |  | 2026/6/29 11:23:01
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B1 | HPLab102 | 2026/5/14 0:00:00 | 102缓冲间门把手坏 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ALS1881-陈俊 | 已完成 | 已联系维修人员维修完毕 |  | 2026/6/29 11:23:00
TJ1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B1 | HPLab104 | 2026/5/14 0:00:00 | 104蠕动泵有污渍， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ALS1881-陈俊 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/6/29 11:23:00
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | B2 | HPLab106 | 2026/5/14 0:00:00 | 106循环槽下有导热油， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ALS1881-陈俊 | 已完成 | 现场清理，排查漏点处理 |  | 2026/6/29 11:23:00
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 消防应急 | B3 | M3 | 2026/5/12 0:00:00 | 303一层溢出桶未在定位线内， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2470-崔雨浩 | 已完成 | 溢出桶归位，禁止移动 |  | 2026/6/29 11:23:00
TJ1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B3 | M3 | 2026/5/12 0:00:00 | 303一层现场pp槽内物料和配件混放， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2470-崔雨浩 | 已完成 | 现场进行清理区分，不使用的清理出车间 |  | 2026/6/29 11:23:00
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B3 | M3 | 2026/5/12 0:00:00 | 303一层现场气源管路较乱， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2470-崔雨浩 | 已完成 | 管路进行整理 |  | 2026/6/29 11:23:00
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | B3 | M3 | 2026/5/12 0:00:00 | 303一层储罐下面有冷凝水， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2470-崔雨浩 | 已完成 | 现场积水已清理，管路做保温 |  | 2026/6/29 11:23:00
TJ1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B3 | M3 | 2026/5/12 0:00:00 | 303一层储罐上面有配件， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2470-崔雨浩 | 已完成 | 现场已清理，不使用配件及时清理 |  | 2026/6/29 11:23:00
TJ1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场区域清洁问题 | B3 | 外围 | 2026/5/11 0:00:00 | B3提升机二层货架生锈， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT1250-栾俊芳 | 已完成 | 货架进行除锈 |  | 2026/6/29 11:23:00
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B3 | 公共区域 | 2026/5/11 0:00:00 | HP车间物料分装间2-01呼吸空压盲盖没有了， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT1250-栾俊芳 | 已完成 | 补充防护盖，使用完毕后及时密封 |  | 2026/6/29 11:23:00
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B3 | M1 | 2026/5/11 0:00:00 | HP车间301一层传递窗密封条掉了， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT1250-栾俊芳 | 已完成 | 粘贴密封条 |  | 2026/6/29 11:23:00
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B3 | M1 | 2026/5/6 0:00:00 | HP车间106柔性隔离器的出料口的O型圈没有上抱卡 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT1250-栾俊芳 | 已完成 | 增加抱箍 |  | 2026/6/29 11:23:00
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | B2 | HPLab106 | 2026/5/6 0:00:00 | HP车间106地面有冷凝水， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT1250-栾俊芳 | 已完成 | 现场已清理，要求管路做保温 |  | 2026/6/29 11:23:00
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B2 | 外围 | 2026/5/6 0:00:00 | 2号楼打废水坑的气动隔膜泵用完未停， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT1250-栾俊芳 | 已完成 | 现场已关闭， |  | 2026/6/29 11:23:00
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B3 | 公共区域 | 2026/5/3 0:00:00 | HP车间设备门大桶溶剂未接静电卡子 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2555-潘傲然 | 已完成 | 现场已连接静电卡子，人员强调物料及时连接，不使用物料及时转移 |  | 2026/6/29 11:23:00
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 消防应急 | B1 | HPLab102 | 2026/5/3 0:00:00 | HP车间102 缓冲间门口被沾染物和空桶阻挡 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2555-潘傲然 | 已完成 | 已清理报废，人员强调缓冲间及时清理，禁止阻挡 |  | 2026/6/29 11:23:00
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | B3 | 公共区域 | 2026/5/3 0:00:00 | 三号楼HP车间一层斜坡地面有白色痕迹 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2555-潘傲然 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/6/29 11:23:00
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | PPE管理 | B1 | HPLab105 | 2026/5/4 0:00:00 | 105更衣柜有用过的手套， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ALS1881-陈俊 | 已完成 | 已报废， |  | 2026/6/29 11:23:00
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B2 | 外围 | 2026/5/4 0:00:00 | B2后走廊一桶已腈未夹静电， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ALS1881-陈俊 | 已完成 | 现场已连接静电卡子，人员强调物料及时连接 |  | 2026/6/29 11:23:00
TJ1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B3 | 公共区域 | 2026/5/4 0:00:00 | B3内部圆盘车被推到外部， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ALS1881-陈俊 | 已完成 | 已清理放回车间，人员强调内部圆盘车禁止出车间 |  | 2026/6/29 11:22:59
TJ1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B1 | HPLab103 | 2026/5/5 0:00:00 | 103车间循环槽上有杂物 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2470-崔雨浩 | 已完成 | 现场已清理，人员强调及时清理 |  | 2026/6/29 11:22:59
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | B1 | HPLab103 | 2026/5/5 0:00:00 | 103车间循环槽下地面有乙二醇 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2470-崔雨浩 | 已完成 | 现场已清理并排查漏点 |  | 2026/6/29 11:22:59
TJ1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场区域清洁问题 | B1 | HPLab104 | 2026/5/5 0:00:00 | 104车间pp槽内有垃圾 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2470-崔雨浩 | 已完成 | 现场已清理，人员强调及时清理 |  | 2026/6/29 11:22:59
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B1 | HPLab104 | 2026/5/5 0:00:00 | 104车间刚性隔离器缺少盲板 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2470-崔雨浩 | 已完成 | 已增加盲板 |  | 2026/6/29 11:22:59
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/6/28 0:00:00 | 1、1201-f01 清洗记录使用未划改 夏泽琦 2、CPo140836-02-02-01 P40 压滤罐材质x错 夏泽琦 p40 转移管路编号写错 夏泽琦 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM2386-刘一麟 | 进行中 |  |  | 2026/6/28 22:13:23
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 文件/记录信息错误 | B12 | M1205 | 2026/6/27 0:00:00 | 1200-N03日志第8页使用开始时间写错，在清场日期之前 | AMM4909-卢欣 | AMM4001-王迎春 | AMM3999-郭涛 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/6/28 8:27:52
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B12 | M1205 | 2026/6/28 0:00:00 | 外围空桶较多，已联系李磊审计期间全部转移押车，车间随用随取 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/6/28 0:00:00
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B12 | M1205 | 2026/6/28 0:00:00 | CE01离心机二氯报警器异常报警，已安排及时上报维修 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/6/28 0:00:00
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B12 | M1205 | 2026/6/28 0:00:00 | 车间真空泵房碱液接收桶上有物料痕迹，已安排及时清理 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/6/28 0:00:00
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B12 | M1205 | 2026/6/28 0:00:00 | 车间真空泵房有多余配件，记录，已安排及时清理，房间内冷凝水已安排整体清理完成 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/6/28 0:00:00
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/6/27 0:00:00 | 夏泽奇隔膜泵使用未登记设备日志 | AMM4001-王迎春 | AMM4949-夏泽琦 | AMM3448-杨威 |  |  |  | 2026/6/27 20:10:45
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B9 | B9其他 | 2026/6/27 0:00:00 | 9#，物料暂存间4-03，《中间体台账》20265397-13，超48小时未填写物料小结（06/21/2026） | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/27 18:11:08
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B9 | B9其他 | 2026/6/27 0:00:00 | 9#，物料暂存间4-03，《中间体台账》20265397-10，超48小时未填写物料小结（06/17/2026） | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/27 18:11:08
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B9 | B9其他 | 2026/6/27 0:00:00 | 9#，物料暂存间4-03，《中间体台账》20265397-7，超48小时未填写物料小结（06/24/2026） | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/27 18:11:08
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B9 | B9其他 | 2026/6/27 0:00:00 | 9#，物料暂存间4-03，《中间体台账》20265397-6，超48小时未填写物料小结（06/12/2026） | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/27 18:11:08
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B9 | B9其他 | 2026/6/27 0:00:00 | 9#，物料暂存间2-69，《中间体台账》20264545-12，超48小时未填写物料小结（06/18/2026） | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/27 18:11:08
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B9 | B9其他 | 2026/6/27 0:00:00 | 9#，物料暂存间2-69，《中间体台账》20264545-11，超48小时未填写物料小结（06/24/2026） | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/27 18:11:08
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B9 | B9其他 | 2026/6/27 0:00:00 | 9#，物料暂存间2-69，《中间体台账》20264545-7，超48小时未填写物料小结（06/08/2026） | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/27 18:11:08
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B9 | B9其他 | 2026/6/27 0:00:00 | 9#，物料暂存间2-69，《中间体台账》20264545-6，超48小时未填写物料小结（06/12/2026） | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/27 18:11:08
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B9 | B9其他 | 2026/6/27 0:00:00 | 9#，物料暂存间2-69，《中间体台账》20264545-5，超48小时未填写物料小结（06/08/2026） | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/27 18:11:08
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B9 | B9其他 | 2026/6/27 0:00:00 | 9#，物料暂存间2-69，《中间体台账》20264545-4，超48小时未填写物料小结（06/01/2026） | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/27 18:11:08
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B9 | B9其他 | 2026/6/27 0:00:00 | 9#，物料暂存间2-45，《中间体台账》20265373-14，超48小时未填写物料小结（06/24/2026） | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/27 18:11:08
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B9 | B9其他 | 2026/6/27 0:00:00 | 9#，物料暂存间2-45，《中间体台账》20265373-4，超48小时未填写物料小结（06/12/2026） | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/27 18:11:08
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B9 | B9其他 | 2026/6/27 0:00:00 | 9#，物料暂存间2-45，《中间体台账》20265373-2，超48小时未填写物料小结（06/12/2026） | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/27 18:11:08
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | M807 | 2026/6/27 0:00:00 | 8#，物料暂存间1-60，两桶液体物料未连接静电卡子 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/6/27 18:11:08
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B8 | M807 | 2026/6/27 0:00:00 | 8#，物料暂存间1-60，《中间体台账》20262510-20，超48小时未填写物料小结 （06/20/2026） | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/6/27 18:11:08
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B8 | M807 | 2026/6/27 0:00:00 | 8#，物料暂存间1-60，《中间体台账》20262510-19，超48小时未填写物料小结（06/13/2026） | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/6/27 18:11:08
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B12 | M1205大生产 | 2026/6/27 0:00:00 | 12#大生产，公用氮气没贴零部件标签和氮气编号标识 | AMM0340-王福强,AMM0423-马绍宽,AMM0906-姜广敬,AMM0888-王洪彬,AMM0225-朱凌枫,AMM1313-李宇辉,AMM4091-葛倩 | AMM0340-王福强,AMM0423-马绍宽,AMM0906-姜广敬,AMM0888-王洪彬,AMM0225-朱凌枫,AMM1313-李宇辉,AMM4091-葛倩 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已悬挂完毕 |  | 2026/6/27 18:11:08
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B12 | M1205 | 2026/6/27 0:00:00 | 12#中试，二层西北侧D级区，洁具间未粘贴消毒剂COA | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/27 18:11:08
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/6/27 0:00:00 | 12#中试，原料周转区域，《进出登记》20266257-12，丁二酸记录中结余1桶，但现场没有 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM2196-韩璐 | 已完成 |  |  | 2026/6/27 18:11:08
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/6/27 0:00:00 | 12#中试，物料暂存间1-09，《中间体台账》20265328-15，生产初始重量和接受重量没写 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/27 18:11:08
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/6/27 0:00:00 | 1、1205-R16 清场记录未写 P01 夏泽琦 2、R16 生产设备日志 P06 第二行 x选错误误x选使用 孙浩 P06 第三行未写完 夏泽琦 3、CPo140836-02-02-01 P34 降温缺少签字 王文龙 P35 P36 划改未双人复核 项目组 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM2386-刘一麟 | 进行中 |  |  | 2026/6/27 14:52:24
DH3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | 供应部 |  | 2026/6/22 0:00:00 | 12号库，漏雨后有大白墙皮掉落地面情况，现场整体清理，物料使用结束后SDS清出现场。 | CDH0772-周升华 |  | CDH0002-林玉良 | 已完成 |  |  | 2026/6/27 13:50:23
DH3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 害虫控制相关 | 供应部 |  | 2026/6/23 0:00:00 | 电梯口的门无物料和人员进出随时关门，防止引入害虫，尤其鸟类飞入情况。 | BDH0519-柏锡昆 |  | CDH0002-林玉良 | 已完成 |  |  | 2026/6/27 13:31:01
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 化学品管理 | 供应部 |  | 2026/6/24 0:00:00 | 酸库物料整理，地面硫酸盐酸分区进货位，暂存物料单独存放，梳理易制毒物料库存及现场储存状态。 | CDH0772-周升华 |  | CDH0002-林玉良 | 已完成 |  |  | 2026/6/27 13:18:19
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 特殊作业及承包商管理 | 供应部 |  | 2026/6/24 0:00:00 | 丙库消防喷淋施工，消防阀室使用的登高车停在门口位置遮挡消火栓，沟通调整位置存放 | ADH3347-杨立强 |  | CDH0002-林玉良 | 已完成 |  |  | 2026/6/27 13:11:33
DH3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | 供应部 |  | 2026/6/25 0:00:00 | 新增集装箱表面部分有锈，状态较差，刷漆处理后粘贴编号和状态标识 | BDH0519-柏锡昆 |  | CDH0002-林玉良 | 已完成 |  |  | 2026/6/27 13:08:17
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 化学品管理 | 焚烧炉 |  | 2026/6/20 0:00:00 | DH1运输的方槽子出现变形的情况，优先进行投料处理 | CDH0567-张增涛 | CDH0567-张增涛 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/6/27 11:01:37
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | 焚烧炉 |  | 2026/6/19 0:00:00 | 溶剂桶开桶前未连接静电导线 | CDH0568-董玉博 | CDH0568-董玉博 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/6/27 11:01:37
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | 焚烧炉 |  | 2026/6/19 0:00:00 | 进行水相切罐时未按要求降量 | CDH0021-孟祥龙 | CDH0021-孟祥龙 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/6/27 11:01:37
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | 焚烧炉 |  | 2026/6/18 0:00:00 | 危废标签发放错误 | CDH0514-齐峰 | CDH0514-齐峰 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/6/27 11:01:37
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | 焚烧炉 |  | 2026/6/18 0:00:00 | 活性炭水相放料时有气味，未连接尾气罩 | CDH0033-孙园朋 | CDH0033-孙园朋 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/6/27 11:01:37
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | 焚烧炉 |  | 2026/6/17 0:00:00 | 待套用纸板桶未及时入库 | CDH0567-张增涛 | CDH0567-张增涛 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/6/27 11:01:37
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | 焚烧炉 |  | 2026/6/16 0:00:00 | 安排人员放水相时缺少一根静电导线 | CDH0021-孟祥龙 | CDH0021-孟祥龙 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/6/27 11:01:37
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | 焚烧炉 |  | 2026/6/16 0:00:00 | 废纸暂存桶未上锁管理 | CDH0284-赵永超 | CDH0284-赵永超 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/6/27 11:01:37
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 焚烧炉 |  | 2026/6/15 0:00:00 | 贵金属设备转移后未增加增加防雨设施 | CDH0099-陈国林 | CDH0099-陈国林 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/6/27 11:01:37
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | 焚烧炉 |  | 2026/6/15 0:00:00 | 水相储罐未保留应急的空间 | CDH0514-齐峰 | CDH0514-齐峰 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/6/27 11:01:37
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | 焚烧炉 |  | 2026/6/15 0:00:00 | 外观变形的200L桶未及时沟通处置 | BDH0237-陈长海 | BDH0237-陈长海 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/6/27 11:01:37
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | 焚烧炉 |  | 2026/6/13 0:00:00 | 人员进行压块操作时未按要求关闭上部的防护门 | BDH0237-陈长海 | BDH0237-陈长海 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/6/27 11:01:37
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | 焚烧炉 |  | 2026/6/13 0:00:00 | 人员清理贵金属设备后马路上活性炭未清理干净 | CDH0021-孟祥龙 | CDH0021-孟祥龙 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/6/27 11:01:37
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | 焚烧炉 |  | 2026/6/13 0:00:00 | 三方危废车人员装空桶是踩踏200L桶，现场进行指正 | CDH0008-郭超 | CDH0008-郭超 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/6/27 11:01:37
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | 焚烧炉 |  | 2026/6/12 0:00:00 | 人员进行投料是尾气连接无效，现场有气味 | CDH0033-孙园朋 | CDH0033-孙园朋 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/6/27 11:01:36
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | 焚烧炉 |  | 2026/6/12 0:00:00 | 投料过程中200L桶插底管使用不规范 | CDH0046-高俊宝 | CDH0046-高俊宝 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/6/27 11:01:36
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | 焚烧炉 |  | 2026/6/12 0:00:00 | 三方危废车进入施工区域为通知沟通现场人员 | CDH0008-郭超 | CDH0008-郭超 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/6/27 11:01:36
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | 焚烧炉 |  | 2026/6/11 0:00:00 | 早晨人员未及时关闭照明灯 | CDH0382-郭强 | CDH0382-郭强 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/6/27 11:01:36
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | 焚烧炉 |  | 2026/6/11 0:00:00 | 操作区域未进行投料时，氮气保护未关闭 | CDH0046-高俊宝 | CDH0046-高俊宝 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/6/27 11:01:36
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | 焚烧炉 |  | 2026/6/10 0:00:00 | 片碱的外表面有固体析出，进行处理 | CDH0568-董玉博 | CDH0568-董玉博 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/6/27 11:01:36
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | 焚烧炉 |  | 2026/6/10 0:00:00 | 临时工踩踏塑料桶开启阀门，现场进行指正 | CDH0284-赵永超 | CDH0284-赵永超 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/6/27 11:01:36
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | 焚烧炉 |  | 2026/6/10 0:00:00 | 备用引风机暂存区域物品较多，状态较差 | CDH0099-陈国林 | CDH0099-陈国林 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/6/27 11:01:36
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 焚烧炉 |  | 2026/6/9 0:00:00 | 2期锅炉底部人孔开启过小，炉门温度高 | CDH0421-张宝富 | CDH0421-张宝富 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/6/27 11:01:36
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | 焚烧炉 |  | 2026/6/9 0:00:00 | 东侧空压机运行温度高，人员对散热片清理不及时 | CDH0382-郭强 | CDH0382-郭强 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/6/27 11:01:36
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 气味控制 | 焚烧炉 |  | 2026/6/8 0:00:00 | 2期溶剂B罐呼吸阀正常压力下有氮气溢出，进行排查 | CDH0099-陈国林 | CDH0099-陈国林 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/6/27 11:01:36
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | 焚烧炉 |  | 2026/6/8 0:00:00 | 一期引风机未使用使用，没有及时关闭 | CDH0197-王永鑫 | CDH0197-王永鑫 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/6/27 11:01:36
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 焚烧炉 |  | 2026/6/8 0:00:00 | 2层配电室温度出现报警，沟通设备部进行处理 | BDH0070-闫肃 | BDH0070-闫肃 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/6/27 11:01:36
DH3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | 供应部 |  | 2026/6/27 0:00:00 | 氯化亚砜渗透性较强，后续到货标签先装密封袋然后在贴桶上，避免标签模糊后影响查看相关信息。 | CDH0071-赵玉兰 |  | CDH0002-林玉良 | 已完成 |  |  | 2026/6/27 10:41:38
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | 供应部 |  | 2026/6/27 0:00:00 | 酸库尾气间碱液喷淋管有漏点，设备部处理完成，地面滴漏碱液清理 | CDH0772-周升华 |  | CDH0002-林玉良 | 已完成 |  |  | 2026/6/27 10:36:16
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/6/26 0:00:00 | 1、1205-R53上漏斗 P01 设备编号写错，应为FL013 单传文 2、R53 使用记录无异常 3、0836温度缺少登记 P24 泵未登记 姜泽齐 R19 清洗检测烘干未qa签字 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM2386-刘一麟 | 进行中 |  |  | 2026/6/27 1:06:34
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/6/25 0:00:00 | 1、TJ3-1205-R28kt版记录无异常 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM2386-刘一麟 | 已完成 |  |  | 2026/6/27 0:39:58
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B12 | M1205 | 2026/6/25 0:00:00 | R25釜下口地面锈蚀痕迹，安排清理。 | AMM0056-杨莹 | AMM4188-于波 | ADH3853-朱云波 | 已完成 | 已清理完成。 |  | 2026/6/26 20:25:48
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 文件/记录信息错误 | B12 | M1205 | 2026/6/26 0:00:00 | 1200-N02罐清洗记录16页，勾选错误 | AMM4773-殷源源 | AMM4001-王迎春 | AMM3999-郭涛 | 进行中 |  |  | 2026/6/26 19:33:43
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/6/26 0:00:00 | 0836OR已检查 cp015蠕动泵未登记 漏斗编号实际与设备登记处不一致 | AMM4001-王迎春 | AMM4892-姜泽齐 | AMM3448-杨威 | 已完成 |  |  | 2026/6/26 19:33:19
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B9 | B9其他 | 2026/6/26 0:00:00 | 原料周转区域，N/A，氢氧化钠P126050410（6701-10）是半包，但未粘贴结余标签，《物料进出登记》也缺少至少一次领出和存入 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/26 19:29:11
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B9 | B9其他 | 2026/6/26 0:00:00 | 所有CNC洁具间，N/A，洁具间未粘贴消毒剂的COA | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/26 19:29:11
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B9 | M903 | 2026/6/26 0:00:00 | 3层3车间，N/A，904-R09旁边的墙上的固定式氧气检测器012130500043，B1点位签上有油漆 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/26 19:29:11
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B9 | M903 | 2026/6/26 0:00:00 | 3层3车间，903-R07，机械压力表的A类点位签上有油漆 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/26 19:29:11
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B9 | M903 | 2026/6/26 0:00:00 | 3层3车间，903-R08，机械压力表的红线翘起，A类点位签破损 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/26 19:29:11
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B9 | M903 | 2026/6/26 0:00:00 | 4层3车间，903-R04，机械压力表的A类点位签泡水褪色 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/26 19:29:11
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B9 | M903 | 2026/6/26 0:00:00 | 4层3车间，903-R05，机械压力表22075610的合格签和A类点位签上有油漆 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/26 19:29:11
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B9 | M904 | 2026/6/26 0:00:00 | 4层4车间，904-R01，流量计L25250519合格签破损撕裂，无点位签 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/26 19:29:11
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B7 | B7其他 | 2026/6/26 0:00:00 | 过滤干燥间1-37，701-FD02，压力变送器2306011的B2点位签破损 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已安排人员更换 | N/A | 2026/6/26 19:29:11
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B7 | M702 | 2026/6/26 0:00:00 | 3层2车间，702-R19，体系压力表CUL41272合格签上有胶 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已安排人员清理 | N/A | 2026/6/26 19:29:11
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B7 | M702 | 2026/6/26 0:00:00 | 3层2车间，702-R16，体系压力表2004015的合格签和B1点位签有油污 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已完成清理 | N/A | 2026/6/26 19:29:11
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B7 | M702 | 2026/6/26 0:00:00 | 4层2车间，702-R04，压力变送器CWG70378没有点位签 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已经打印添加完成 | N/A | 2026/6/26 19:29:11
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B7 | B7其他 | 2026/6/26 0:00:00 | 一层D级区，N/A，洁具间未粘贴消毒剂的COA | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已经打印放置在现场 | N/A | 2026/6/26 19:29:11
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 文件/记录信息错误 | B7 | B7其他 | 2026/6/26 0:00:00 | 物料暂存间1-79，N/A，《中间体台账》20266178-5，记录中的包装数与现场的包装数不一致 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已经重新确认完成 | N/A | 2026/6/26 19:29:11
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B7 | M701 | 2026/6/26 0:00:00 | 物料暂存间3-09，N/A，《中间体台账》20264154-18，超48小时未填写物料小结 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已完成填写并重新培训 | N/A | 2026/6/26 19:29:11
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B7 | M701 | 2026/6/26 0:00:00 | 物料暂存间4-06，N/A，《中间体台账》20265007-14，超48小时未填写物料小结 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已完成填写 | N/A | 2026/6/26 19:29:11
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B7 | B7其他 | 2026/6/26 0:00:00 | 过滤干燥间1-37，N/A，701-FD02下口后面的固定式可燃气体检测器00000003587没有合格签，B1点位签破损 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已完成更换 | N/A | 2026/6/26 19:29:11
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B7 | B7其他 | 2026/6/26 0:00:00 | 过滤干燥间1-37，701-FD02-Tr01，C类压力表202105125284的监督签和C类点位签破损 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已完成更换 | N/A | 2026/6/26 19:29:11
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B7 | M702 | 2026/6/26 0:00:00 | 3层2车间，702-R16，机械压力表20120644没有点位签 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已完成添加 | N/A | 2026/6/26 19:29:11
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B7 | M702 | 2026/6/26 0:00:00 | 4层2车间，702-R11，雷达液位计的B1点位签破损 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已完成更换 | N/A | 2026/6/26 19:29:11
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B8 | M801 | 2026/6/26 0:00:00 | 801车间CNC，801-R03，雷达液位计的B1点位签破损 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/6/26 19:29:11
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B8 | M801 | 2026/6/26 0:00:00 | 801车间CNC，800-R02，机械压力表的A类点位签破损脏污 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/6/26 19:29:10
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B8 | M801 | 2026/6/26 0:00:00 | 801车间CNC，N/A，801-R01后面的甲基磺酰氯检测器 “10000043543”05/07/2026到有效期，未校验 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/6/26 19:29:10
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B8 | M804 | 2026/6/26 0:00:00 | 804车间CNC，804-R02，压力变送器CXD05832无B1点位签 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/6/26 19:29:10
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B8 | M804 | 2026/6/26 0:00:00 | 804车间CNC，804-R02，夹套温度表LY2006061129的合格签脏污，B1点位签上有油漆 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/6/26 19:29:10
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B8 | M804 | 2026/6/26 0:00:00 | 804车间CNC，804-R04，体系温度表LY2006061066合格签破损 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/6/26 19:29:10
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B8 | M804 | 2026/6/26 0:00:00 | 804车间CNC，804-R08，压力变送器TH70239没有B2点位签 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/6/26 19:29:10
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B8 | M802 | 2026/6/26 0:00:00 | 802车间CNC，802-R04，体系温度LY210406116合格签和B1点位签脏污 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/6/26 19:29:10
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B8 | M801 | 2026/6/26 0:00:00 | 801车间CNC，800-R02，夹套温度表的B1点位签漏气湿透 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/6/26 19:29:10
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B8 | M801 | 2026/6/26 0:00:00 | 801车间CNC，801-R01，夹套温度LY2006061124表里面的显示屏幕错位 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/6/26 19:29:10
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B8 | M801 | 2026/6/26 0:00:00 | 801车间CNC，801-R01，体系压力表没有B1点位签 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/6/26 19:29:10
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B8 | M801 | 2026/6/26 0:00:00 | 801车间CNC，801-R01，体系温度LY2006061064合格签和B1点位签破损脏污 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/6/26 19:29:10
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场区域清洁问题 | B7 | M702 | 2026/6/25 0:00:00 | 记录乱扔 | AMM0053-马乐 | AMM0455-吕志胜 | AMM2285-张志远 | 已完成 |  |  | 2026/6/26 17:22:41
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B7 | M702 | 2026/6/25 0:00:00 | 2层配件柜乱 | AMM0053-马乐 | AMM0455-吕志胜 | AMM2285-张志远 | 已完成 |  |  | 2026/6/26 17:21:37
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B12 | M1205 | 2026/6/25 0:00:00 | 12#中试合成间4-08，1205-R22，体系压力表24081436合格签破损漏气 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/25 20:44:16
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B12 | M1205 | 2026/6/25 0:00:00 | 12#中试合成间4-08，1205-R23，体系压力表22330859合格签破损漏气 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/25 20:44:16
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B12 | M1205 | 2026/6/25 0:00:00 | 12#中试合成间4-08，1205-R23，夹套温度表AVH62074合格签被油浸透、破损 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/25 20:44:16
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B12 | M1205 | 2026/6/25 0:00:00 | 12#中试合成间4-08，1205-R24，夹套温度表的B1点位签有胶、破损 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/25 20:44:16
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B12 | M1205 | 2026/6/25 0:00:00 | 12#中试合成间4-17，1205-R16，体系压力表22330819的合格签漏气，B1点位签破损 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/25 20:44:16
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B12 | M1205 | 2026/6/25 0:00:00 | 12#中试合成间4-17，1205-R14，夹套温度表AVH62084合格签泡水褪色 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/25 20:44:16
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B12 | M1205 | 2026/6/25 0:00:00 | 12#中试合成间4-11，1205-R17，体系温度表CVC82473合格签破损漏气 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/25 20:44:16
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B12 | M1205 | 2026/6/25 0:00:00 | 12#中试合成间4-11，1205-R18，体系压力表20260121214963合格签破损漏气 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/25 20:44:16
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B12 | M1205 | 2026/6/25 0:00:00 | 12#中试合成间4-20，1205-R10，体系压力表22330847的合格签破损漏气 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/25 20:44:16
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B12 | M1205 | 2026/6/25 0:00:00 | 12#中试合成间4-20，1205-R10，夹套温度表AVH62080合格签上有黄色脏污 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/25 20:44:16
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B12 | M1205 | 2026/6/25 0:00:00 | 12#中试合成间4-20，1205-R12，体系压力表22330816合格签破损漏气 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/25 20:44:16
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B12 | M1205 | 2026/6/25 0:00:00 | 12#中试合成间4-20，1205-R11，体系温度表CVC61776的合格签和B1点位签被油浸透 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/25 20:44:16
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B12 | M1205 | 2026/6/25 0:00:00 | 12#中试合成间4-20，1205-R11，夹套温度表的B1点位签有大面积脏污 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/25 20:44:16
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B12 | M1205 | 2026/6/25 0:00:00 | 12#中试合成间4-03，1205-R26，夹套温度表AVH62078合格签泡水破损 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/25 20:44:16
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B12 | M1205 | 2026/6/25 0:00:00 | 12#中试合成间4-03，1205-R28，夹套温度表CXE05285合格签破损漏气 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/25 20:44:16
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B12 | M1205 | 2026/6/25 0:00:00 | 12#中试合成间2-21，1205-R04，体系压力表20260121214960合格签破损漏气 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/25 20:44:15
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B12 | M1205 | 2026/6/25 0:00:00 | 12#中试合成间2-21，1205-R03，体系压力表22330807合格签破损漏气 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/25 20:44:15
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B12 | M1205 | 2026/6/25 0:00:00 | 801车间CNC，801-R02，体系温度表、夹套温度表的B1点位签破损 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/25 20:44:15
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B12 | M1205 | 2026/6/25 0:00:00 | 802车间CNC，802-R03，体系压力表LY210202005合格签破损 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/25 20:44:15
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B12 | M1205 | 2026/6/25 0:00:00 | 802车间CNC，802-R07，现场夹套温度表编号为“LY2006061105”，卡套写错成“LY201061105" | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/25 20:44:15
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B12 | M1205 | 2026/6/25 0:00:00 | 802车间CNC，802-R13，夹套温度表的B1点位签破损褪色 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/25 20:44:15
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B12 | M1205 | 2026/6/25 0:00:00 | 801车间D级区，801-R09，体系压力表LY210604105合格签破损漏气 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/25 20:44:15
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B12 | M1205 | 2026/6/25 0:00:00 | 801车间D级区，801-FD01，下温度表的B1点位签破损褪色 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/25 20:44:15
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B12 | M1205 | 2026/6/25 0:00:00 | 12#中试分离干燥间3-23，TJ2-1201-F07，机械压力表的A类点位签破损 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/25 20:44:15
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B12 | M1205 | 2026/6/25 0:00:00 | 12#中试过滤干燥间3-17，1205-FD05，压力表10805005，无合格签，A类点位签泡水褪色 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/25 20:44:15
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B12 | M1205 | 2026/6/25 0:00:00 | 12#中试过滤干燥间3-25，1205-FD06，机械压力表的A类点位签破损褪色 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/25 20:44:15
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B12 | M1205 | 2026/6/25 0:00:00 | 12#中试过滤干燥间4-10，1205-FD10，机械压力表26011004的点位签破损 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/25 20:44:15
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B12 | M1205 | 2026/6/25 0:00:00 | 12#中试合成间4-17，1205-R16，机械压力表的B2点位签泡水褪色 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/25 20:44:15
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B12 | M1205 | 2026/6/25 0:00:00 | 12#中试合成间4-20，1205-R12，机械压力表的B2点位签破损漏气 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/25 20:44:15
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 仪表过期问题 | B12 | M1205 | 2026/6/25 0:00:00 | 12#中试合成间4-03，1205-R25，压力变送器TI001303合格签“06/02/2026”已到期，建议筛查OR中是否有填写 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/25 20:44:15
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B12 | M1205 | 2026/6/25 0:00:00 | 12#中试合成间2-21，1205-FD02，机械压力表的A类点位签破损 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/25 20:44:15
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B12 | M1205 | 2026/6/25 0:00:00 | 12#中试合成间2-21，1205-R03，机械压力表220811457的合格签、B2点位签破损漏气 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/25 20:44:15
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/6/25 0:00:00 | 12#中试东北侧D级区，物流通道中的消毒记录，均将“0.2%新洁尔灭”填写成“0.2%洁尔灭” | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/25 20:44:15
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B12 | M1205 | 2026/6/25 0:00:00 | 12#中试东北侧D级区，洁具间未粘贴地漏图纸、消毒剂COA | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/25 20:44:15
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B8 | M802 | 2026/6/25 0:00:00 | 802车间CNC，802-R07，机械压力表的A类点位签破损漏气 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/6/25 20:44:15
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B8 | M802 | 2026/6/25 0:00:00 | 802车间CNC，固定式可燃气体检测器 012026001144，现场悬挂旧合格签（03/19/2026到有效期），未更换新合格签（05/20/2027到有效期） | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/6/25 20:44:15
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B8 | M802 | 2026/6/25 0:00:00 | 802车间CNC，800-LF025，802-R13下口处的800-LF025，C类压力表上无点位签 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/6/25 20:44:15
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B8 | M802 | 2026/6/25 0:00:00 | 802车间CNC，802-R12，机械压力表的A类点位签上有胶 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/6/25 20:44:15
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B8 | M801 | 2026/6/25 0:00:00 | 801车间D级区，钢平台下的固定式可燃气体检测器的B1点位签破损 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/6/25 20:44:15
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B8 | M801 | 2026/6/25 0:00:00 | 801车间D级区，钢平台上的固定式可燃气体检测器无点位签 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/6/25 20:44:15
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B8 | M801 | 2026/6/25 0:00:00 | 801车间D级区，801-FD01，机械压力表的A类点位签破损 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已更换 |  | 2026/6/25 20:44:15
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | M801 | 2026/6/25 0:00:00 | 801车间D级区，洁具间未粘贴消毒剂的COA | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/6/25 20:44:15
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | B8其他 | 2026/6/25 0:00:00 | 换鞋室1-01，垃圾桶TJ3-B8-TC-008中丢弃写了一部分后但未打叉的受控标签 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已清理，并对相关人员进行处罚 |  | 2026/6/25 20:44:15
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/6/24 0:00:00 | 1、TJ3-1205-FD07kt版记录无异常 2、TJ3-1205-R20kt版记录无异常 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM2386-刘一麟 | 已完成 |  |  | 2026/6/24 20:38:16
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B1 | B1 | 2026/6/24 0:00:00 | R06釜管路有锈蚀 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/6/24 17:18:28
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B1 | B1 | 2026/6/24 0:00:00 | 101-R10釜取样箱表面有灰尘 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/6/24 17:18:28
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B1 | B1 | 2026/6/24 0:00:00 | 101-R01釜插底管螺栓生锈 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/6/24 17:18:28
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B1 | B1 | 2026/6/24 0:00:00 | R28阀门组表面有积灰许未清理 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/6/24 17:18:28
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B1 | B1 | 2026/6/24 0:00:00 | R026鼓泡器支架有锈迹，清洗不到位 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/6/24 17:18:28
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B1 | B1 | 2026/6/24 0:00:00 | 101-R25尾气阀门柄位置未清理到位 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/6/24 17:18:28
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B1 | B1 | 2026/6/24 0:00:00 | 101-R04釜温度变送器线管支架未紧固 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/6/24 17:18:28
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B1 | B1 | 2026/6/24 0:00:00 | 101-R10取氧排氢管路缺少固定 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/6/24 17:18:28
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B1 | B1 | 2026/6/24 0:00:00 | 101-R26釜在线氧含量的阀门柄缺失 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/6/24 17:18:28
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 |  |  | B1 | B1 | 2026/6/24 0:00:00 | 101-R26釜取样管路支架未紧固 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/6/24 17:18:28
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 |  |  | B1 | B1 | 2026/6/24 0:00:00 | 101-R28出料管路阀门装反 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/6/24 17:18:27
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 |  |  | B1 | B1 | 2026/6/24 0:00:00 | 101-R25间压滤罐夹套排净点渗漏 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/6/24 17:18:27
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 |  |  | B1 | B1 | 2026/6/24 0:00:00 | 101-N06过滤器排静阀丝堵处渗漏 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/6/24 17:18:27
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 |  |  | B1 | B1 | 2026/6/24 0:00:00 | 101-R03釜顶棚灯管坏了一根 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/6/24 17:18:27
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 |  |  | B1 | B1 | 2026/6/24 0:00:00 | 101-R10釜电机接地线脱落 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/6/24 17:18:27
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 |  |  | B1 | B1 | 2026/6/24 0:00:00 | 101-R05釜间静电接地线脱落 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/6/24 17:18:27
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | 环保 | 污水站 | 2026/6/23 0:00:00 | 现场堆放杂物，较乱 | AMM0486-盛楠 | AMM0486-盛楠 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已完成整改 | N/A | 2026/6/24 16:29:01
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | 环保 | 污水站 | 2026/6/23 0:00:00 | 存放过期仪表，未悬挂红签，且过期仪表和未过期仪表混放；现场5S较乱 | AMM0486-盛楠 | AMM0486-盛楠 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已完成整改 | N/A | 2026/6/24 16:29:01
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | 外围 |  | 2026/6/23 0:00:00 | 7/8/9仪表间过期仪表部分未悬挂停用签，9#仪表间桌子下存放一箱无标签仪表 | AMM0190-岳德创 | AMM0020-赵永玮 | AMM4329-左明旭 | 待进行 | 此区域为仪表已校验待出签区域，还未出签。区域已标明， |  | 2026/6/24 16:29:01
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | B8其他 | 2026/6/23 0:00:00 | 柜子后面丢弃一份试卷 | AMM0898-王伟鹏 | AMM5072-李泽源 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/6/24 16:29:01
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B7 | B7其他 | 2026/6/23 0:00:00 | 柜子顶部存放一个受控标签，且背面记录称重数据 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已完成清理 | N/A | 2026/6/24 16:29:01
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 文件/记录信息错误 | B12 | M1205 | 2026/6/24 0:00:00 | CPo140408-02-01-01MOR32页，管路编号错误 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM3999-郭涛 | 进行中 | 已沟通陈鑫整改 |  | 2026/6/24 14:17:13
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/6/23 0:00:00 | 1205-R45釜清洗记录10页划掉未签字 | AMM4001-王迎春 | AMM3999-郭涛,AMM4001-王迎春 | AMM3999-郭涛 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/6/24 8:41:04
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | 罐区 |  | 2026/6/23 0:00:00 | 101-R26釜管路末端盲板在滴漏溶剂，现场安排处置 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已处理 |  | 2026/6/24 8:34:21
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 溶剂回收车间 |  | 2026/6/23 0:00:00 | T002罐二层缺少溶剂名称标识 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已添加 |  | 2026/6/24 8:34:21
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | 溶剂回收车间 |  | 2026/6/23 0:00:00 | 1201至T019罐转移管路未记录打压试密，未粘贴打压标签，已经开始使用，调查责任人奖惩 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 责任人已上报奖惩 |  | 2026/6/24 8:34:21
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 文件记录 | 溶剂回收车间 |  | 2026/6/23 0:00:00 | 现场储罐checklist版本印刷有问题，需要沟通确认 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已更换完毕 |  | 2026/6/24 8:34:21
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/6/23 0:00:00 | T021罐液位计出现断层，现场安排处置 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 处理完毕 |  | 2026/6/24 8:34:21
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 化学品管理 | 溶剂回收车间 |  | 2026/6/22 0:00:00 | 西侧空桶需要浇水，防涨桶；气温持续升高，启动夏季 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已安排定时浇水 |  | 2026/6/24 8:34:21
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 罐区 |  | 2026/6/22 0:00:00 | 乙酸叔丁酯SDS和GHS标识需要制作添加 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已制作完毕。 |  | 2026/6/24 8:34:21
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | 罐区 |  | 2026/6/22 0:00:00 | 槽车卸车未进行流量设置，事故CAPA执行不力 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已进行强调！ |  | 2026/6/24 8:34:21
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | 溶剂回收车间 |  | 2026/6/22 0:00:00 | 调运样品的塑料桶在现场丢弃，未及时清理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 安排清理完毕 |  | 2026/6/24 8:34:21
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/6/22 0:00:00 | 1102塔顶接收罐阀门有缺少手柄的情况，需要整体排查添加 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已安装手柄并进行排查 |  | 2026/6/24 8:34:21
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/6/23 0:00:00 | 1、TJ3-1205-R16 kt版记录无异常 2、TJ3-1205-R19kt版记录无异常 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM2386-刘一麟 | 已完成 |  |  | 2026/6/23 20:11:06
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B5 | M16 | 2026/6/23 0:00:00 | 516-R19釜冷凝器保温损坏 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/6/23 17:21:19
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B5 | M16 | 2026/6/23 0:00:00 | 516-R21釜加料管路需要拆卸 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/6/23 17:21:19
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B5 | M16 | 2026/6/23 0:00:00 | 516-R10釜尾气视镜需要清理 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/6/23 17:21:19
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B5 | M16 | 2026/6/23 0:00:00 | 516-R17区域地面刷漆需要恢复 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/6/23 17:21:19
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B5 | M16 | 2026/6/23 0:00:00 | 17车间1层废液间聚乙烯管路需要拆卸 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/6/23 17:21:19
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | B12其他 | 2026/6/23 0:00:00 | 1205-R45，《清洁信息收集表》填写时间（05/29/2026）晚于设备开始使用时间（03/08/2026）和清洗时间（03/11/2026） | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/23 16:24:47
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | B12其他 | 2026/6/23 0:00:00 | 《设备清洁信息收集表》TJ3-QA-20260141，P6，下转没写 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/23 16:24:47
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | B12其他 | 2026/6/23 0:00:00 | 《设备清洁信息收集表》TJ3-QA-20260141，P5，下转没写 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/23 16:24:47
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | B12其他 | 2026/6/23 0:00:00 | 《设备清洁信息收集表》TJ3-QA-20260141，P4，备注全都没写 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/23 16:24:47
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | B12其他 | 2026/6/23 0:00:00 | 《设备清洁信息收集表》TJ3-QA-20260141，P3，划改未签字，且设备编号两处没写全，薛玉龙。备注四处没写。 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/23 16:24:47
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | B12其他 | 2026/6/23 0:00:00 | 《设备清洁信息收集表》TJ3-QA-20260141，P2，备注两处没写 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/23 16:24:47
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | B12其他 | 2026/6/23 0:00:00 | 《设备清洁信息收集表》TJ3-QA-20260115，P43，划改未签字，肖超星 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/23 16:24:47
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | B12其他 | 2026/6/23 0:00:00 | 《设备清洁信息收集表》TJ3-QA-20260115，P36，划改多处未备注具体数量，杨威 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/23 16:24:47
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | B12其他 | 2026/6/23 0:00:00 | 《设备清洁信息收集表》TJ3-QA-20260115，P35，备注没写 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/23 16:24:47
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | B12其他 | 2026/6/23 0:00:00 | 《设备清洁信息收集表》TJ3-QA-20260115，P33，备注没写 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/23 16:24:47
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | B12其他 | 2026/6/23 0:00:00 | 《设备清洁信息收集表》TJ3-QA-20260115，P30，备注全都没写，下转没写 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/23 16:24:47
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | B12其他 | 2026/6/23 0:00:00 | 《设备清洁信息收集表》TJ3-QA-20260115，P23，下转没写 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/23 16:24:47
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | B12其他 | 2026/6/23 0:00:00 | 《设备清洁信息收集表》TJ3-QA-20260115，P19，下转没写 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/23 16:24:47
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | B12其他 | 2026/6/23 0:00:00 | 《设备清洁信息收集表》TJ3-QA-20260115，P17，复核人没写 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/23 16:24:47
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | B12其他 | 2026/6/23 0:00:00 | 《设备清洁信息收集表》TJ3-QA-20260115，P4，压滤罐设备编号没写，且划改多处未标注具体数量 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/23 16:24:46
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | B12其他 | 2026/6/23 0:00:00 | 《设备清洁信息收集表》TJ3-QA-20260115，P3，压滤罐设备编号没写 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/23 16:24:46
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | B12其他 | 2026/6/23 0:00:00 | 《设备清洁信息收集表》TJ3-QA-20260099，P34，划改多处未标注具体数量，刘一麟 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/23 16:24:46
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | B12其他 | 2026/6/23 0:00:00 | 《设备清洁信息收集表》TJ3-QA-20260099，P24，溶剂书写不规范，乙腈溶解度和温度没写 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/23 16:24:46
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | B12其他 | 2026/6/23 0:00:00 | 《设备清洁信息收集表》TJ3-QA-20260099，P15，划改多处未标注具体数量，刘一麟 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/23 16:24:46
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | B12其他 | 2026/6/23 0:00:00 | 《设备清洁信息收集表》TJ3-QA-20260099，P6，划改多处未标注具体数量，郭涛 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/23 16:24:46
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | B12其他 | 2026/6/23 0:00:00 | 《设备清洁信息收集表》TJ3-QA-20260099，P3，划改多处未标注具体数量，罗顺益。且溶剂名称书写不规范 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/23 16:24:46
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B9 | B9其他 | 2026/6/23 0:00:00 | 《设备清洁信息收集表》TJ3-QA-20250281，P21，划改未签字，任文斌/王万森 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/23 16:24:46
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B9 | B9其他 | 2026/6/23 0:00:00 | 《设备清洁信息收集表》TJ3-QA-20250148，P49，纯化水溶解度和温度没写 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM2196-韩璐 | 已完成 |  |  | 2026/6/23 16:24:46
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B9 | B9其他 | 2026/6/23 0:00:00 | 《设备清洁信息收集表》TJ3-QA-20250148，P44，纯化水溶解度和温度没写 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM2196-韩璐 | 已完成 |  |  | 2026/6/23 16:24:46
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B9 | B9其他 | 2026/6/23 0:00:00 | 《设备清洁信息收集表》TJ3-QA-20250148，P39，划改两处未签字且符号与其他人的相同，韩国民 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/23 16:24:46
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B9 | B9其他 | 2026/6/23 0:00:00 | 《设备清洁信息收集表》TJ3-QA-20250148，P32，下转填写的“32/50” | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM2196-韩璐 | 已完成 |  |  | 2026/6/23 16:24:46
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B9 | B9其他 | 2026/6/23 0:00:00 | 《设备清洁信息收集表》TJ3-QA-20250148，P25，第五行溶剂只写了一个“水”，溶剂名称不完整，溶解度和温度没写 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM2196-韩璐 | 已完成 |  |  | 2026/6/23 16:24:46
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B9 | B9其他 | 2026/6/23 0:00:00 | 《设备清洁信息收集表》TJ3-QA-20250148，P17，纯化水溶解度和温度没写 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM2196-韩璐 | 已完成 |  |  | 2026/6/23 16:24:46
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B9 | B9其他 | 2026/6/23 0:00:00 | 《设备清洁信息收集表》TJ3-QA-20250148，P15，划改未签字，向贵鑫 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/23 16:24:46
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B9 | B9其他 | 2026/6/23 0:00:00 | 《设备清洁信息收集表》TJ3-QA-20250148，P14，纯化水溶解度和温度没写 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM2196-韩璐 | 已完成 |  |  | 2026/6/23 16:24:46
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B7 | B7其他 | 2026/6/22 0:00:00 | 《设备清洁信息收集表》TJ3-QA-20260091，P16，划改未签字 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已完成备注签字 | N/A | 2026/6/22 17:31:48
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | B8其他 | 2026/6/22 0:00:00 | 《设备清洁信息收集表》TJ3-QA-20260129，P12，上接没写 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/6/22 17:31:48
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | B8其他 | 2026/6/22 0:00:00 | 《设备清洁信息收集表》TJ3-QA-20260129，P10，复核人没写 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/6/22 17:31:48
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | B8其他 | 2026/6/22 0:00:00 | 《设备清洁信息收集表》TJ3-QA-20260129，P8，复核人没写，下转没写 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/6/22 17:31:48
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | B8其他 | 2026/6/22 0:00:00 | 《设备清洁信息收集表》TJ3-QA-20260129，P5，复核人没写，下转没写 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/6/22 17:31:48
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | B8其他 | 2026/6/22 0:00:00 | 《设备清洁信息收集表》TJ3-QA-20260129，P4，上接没写 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/6/22 17:31:48
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | B8其他 | 2026/6/22 0:00:00 | 《设备清洁信息收集表》TJ3-QA-20260129，P3，复核人没写，下转没写 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/6/22 17:31:48
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | B8其他 | 2026/6/22 0:00:00 | 《设备清洁信息收集表》TJ3-QA-20260129，P2，划改多处，未标划改数量（3处） | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/6/22 17:31:48
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | B8其他 | 2026/6/22 0:00:00 | 《设备清洁信息收集表》TJ3-QA-20260061，P47，纯化水溶解度和温度没写 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/6/22 17:31:47
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | B8其他 | 2026/6/22 0:00:00 | 《设备清洁信息收集表》TJ3-QA-20260061，P44，上接没写，纯化水溶解度和温度没写 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/6/22 17:31:47
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | B8其他 | 2026/6/22 0:00:00 | 《设备清洁信息收集表》TJ3-QA-20260061，P43，划改未签字，赵一 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/6/22 17:31:47
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | B8其他 | 2026/6/22 0:00:00 | 《设备清洁信息收集表》TJ3-QA-20260061，P42，纯化水溶解度和温度没写 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/6/22 17:31:47
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | B8其他 | 2026/6/22 0:00:00 | 《设备清洁信息收集表》TJ3-QA-20260061，P41，复核人没写，下转没写 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/6/22 17:31:47
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | B8其他 | 2026/6/22 0:00:00 | 《设备清洁信息收集表》TJ3-QA-20260061，P39，上接没写 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/6/22 17:31:47
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | B8其他 | 2026/6/22 0:00:00 | 《设备清洁信息收集表》TJ3-QA-20260061，P37，复核人没写，下转没写 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/6/22 17:31:47
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | B8其他 | 2026/6/22 0:00:00 | 《设备清洁信息收集表》TJ3-QA-20260061，P36，上接没写，复核人没写 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/6/22 17:31:47
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | B8其他 | 2026/6/22 0:00:00 | 《设备清洁信息收集表》TJ3-QA-20260061，P33，上接没写，检测方法只写了一半，复核人没写 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/6/22 17:31:47
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | B8其他 | 2026/6/22 0:00:00 | 《设备清洁信息收集表》TJ3-QA-20260061，P35，复核人没写 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/6/22 17:31:47
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | B8其他 | 2026/6/22 0:00:00 | 《设备清洁信息收集表》TJ3-QA-20260061，P34，复核人没写 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/6/22 17:31:47
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | B8其他 | 2026/6/22 0:00:00 | 《设备清洁信息收集表》TJ3-QA-20260061，P33，检测方法写了一半，复核人没写 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/6/22 17:31:47
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | B8其他 | 2026/6/22 0:00:00 | 《设备清洁信息收集表》TJ3-QA-20260061，P32，复核人没写 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/6/22 17:31:47
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | B8其他 | 2026/6/22 0:00:00 | 《设备清洁信息收集表》TJ3-QA-20260061，P31，复核人没写 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/6/22 17:31:47
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | B8其他 | 2026/6/22 0:00:00 | 《设备清洁信息收集表》TJ3-QA-20260061，P30，接收罐编号没写，复核人没写 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/6/22 17:31:47
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | B8其他 | 2026/6/22 0:00:00 | 《设备清洁信息收集表》TJ3-QA-20260061，P29，复核人没写 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/6/22 17:31:47
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | B8其他 | 2026/6/22 0:00:00 | 《设备清洁信息收集表》TJ3-QA-20260061，P28，纯化水温度和溶解度没写 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/6/22 17:31:47
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | B8其他 | 2026/6/22 0:00:00 | 《设备清洁信息收集表》TJ3-QA-20260061，P27，溶解度没写，复核人没写 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/6/22 17:31:47
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | B8其他 | 2026/6/22 0:00:00 | 《设备清洁信息收集表》TJ3-QA-20260061，P26，复核人没写没写 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/6/22 17:31:47
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | B8其他 | 2026/6/22 0:00:00 | 《设备清洁信息收集表》TJ3-QA-20260061，P24，纯化水溶解度和温度没写 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/6/22 17:31:47
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | B8其他 | 2026/6/22 0:00:00 | 《设备清洁信息收集表》TJ3-QA-20260061，P23，接收罐编号没写，复核人没写 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/6/22 17:31:47
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | B8其他 | 2026/6/22 0:00:00 | 《设备清洁信息收集表》TJ3-QA-20260061，P22，纯化水温度没写，复核人没写 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/6/22 17:31:47
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | B8其他 | 2026/6/22 0:00:00 | 《设备清洁信息收集表》TJ3-QA-20260061，P21，复核人没写 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/6/22 17:31:47
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | B8其他 | 2026/6/22 0:00:00 | 《设备清洁信息收集表》TJ3-QA-20260061，P20，温度没写 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/6/22 17:31:47
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | B8其他 | 2026/6/22 0:00:00 | 《设备清洁信息收集表》TJ3-QA-20260061，P17，复核人没写 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/6/22 17:31:47
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | B8其他 | 2026/6/22 0:00:00 | 《设备清洁信息收集表》TJ3-QA-20260061，P16，溶解度和温度没写 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/6/22 17:31:47
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | B8其他 | 2026/6/22 0:00:00 | 《设备清洁信息收集表》TJ3-QA-20260061，P14，检测方法写了一半 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/6/22 17:31:47
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | B8其他 | 2026/6/22 0:00:00 | 《设备清洁信息收集表》TJ3-QA-20260061，P13，复核人没写 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/6/22 17:31:47
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | B8其他 | 2026/6/22 0:00:00 | 《设备清洁信息收集表》TJ3-QA-20260061，P12，接收罐设备编号没写 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/6/22 17:31:47
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | B8其他 | 2026/6/22 0:00:00 | 《设备清洁信息收集表》TJ3-QA-20260061，P8，压滤罐设备编号没写，复核人没写 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/6/22 17:31:46
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | B8其他 | 2026/6/22 0:00:00 | 《设备清洁信息收集表》TJ3-QA-20260061，P5，溶解度和温度没写 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/6/22 17:31:46
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | B8其他 | 2026/6/22 0:00:00 | 《设备清洁信息收集表》TJ3-QA-20260061，P2，溶解度和温度没写 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/6/22 17:31:46
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/6/22 0:00:00 | 1、TJ3-1205-R53 kt版记录无异常 2、TJ3-1205-FD06 使用记录无异常 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM2386-刘一麟 | 已完成 |  |  | 2026/6/22 16:24:56
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 动态操作合规性 | B8 | M807 | 2026/6/17 0:00:00 | 807-FD03收料 未使用标尺测量裁剪连续性塑料袋 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 |  | AMM0062-王学申 | 已完成 | 已对相关人员培训 |  | 2026/6/22 9:31:12
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 动态操作合规性 | B7 | M702 | 2026/6/17 0:00:00 | 702-Ce02离心 未使用标尺测量裁剪连续性塑料袋 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 |  | AMM0062-王学申 | 待进行 |  |  | 2026/6/22 9:31:12
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/6/21 0:00:00 | 1205-R43釜日志第1页，划改未签字 | AMM4203-顾宝财 | AMM4001-王迎春 | AMM3999-郭涛 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/6/21 16:09:25
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/6/21 0:00:00 | 1、R03 区域电子秤 2201120001 P25 划改未备注 谢飞 2、R03 2-21房间使用结束后清场早于fd02使用后结束清场--库房包装人员 3、CPo140836-02-01-01 记录无异常 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM2386-刘一麟 | 进行中 |  |  | 2026/6/21 15:23:07
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/6/21 0:00:00 | TJ3-1205-R50-Tr01生产日志P5标头未填写 | AMM4051-刘东晗 | AMM4051-刘东晗 | AMM0180-陈光 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/6/21 14:32:06
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B5 | M16 | 2026/6/20 0:00:00 | 16车间废液间门锁需要维修 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/6/20 16:58:15
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B5 | M16 | 2026/6/20 0:00:00 | 16车间2层三合一损坏磁力泵需要恢复 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/6/20 16:58:15
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B5 | M16 | 2026/6/20 0:00:00 | 17车间1层废液间多余聚乙烯管路需要拆除 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/6/20 16:58:15
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B5 | M16 | 2026/6/20 0:00:00 | 车间管路支架缺失需要重新固定 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/6/20 16:58:15
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B5 | M16 | 2026/6/20 0:00:00 | 516-R06 釜标识缺失需要制作 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/6/20 16:58:15
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B5 | M16 | 2026/6/20 0:00:00 | 516-R04釜软管需要固定 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/6/20 16:58:15
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B5 | M16 | 2026/6/20 0:00:00 | 516-R02釜加料车使用完毕需要拆除 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/6/20 16:58:15
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B5 | M16 | 2026/6/20 0:00:00 | 516-R18 釜冷凝器下方地面污染需要处理 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/6/20 16:58:15
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B5 | M16 | 2026/6/20 0:00:00 | 516-R19釜旁地脚线位置开裂 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/6/20 16:58:15
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B5 | M16 | 2026/6/20 0:00:00 | 516-R17 对侧排氢管路断管需要添加盲板 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/6/20 16:58:15
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B5 | M16 | 2026/6/20 0:00:00 | 516-R13釜尾气位置需要恢复 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/6/20 16:58:15
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B5 | M16 | 2026/6/20 0:00:00 | 516-R05釜断管地面垫片螺丝需要清理 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/6/20 16:58:15
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B5 | M16 | 2026/6/20 0:00:00 | 17车间1层暂存间泵需要转移刷漆处理 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/6/20 16:58:15
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | B5 | M16 | 2026/6/20 0:00:00 | 四层标签柜子标识混乱需要整体i清理 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/6/20 16:19:51
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B5 | M16 | 2026/6/20 0:00:00 | 17车间2层连续化储罐地面破损 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/6/20 16:19:51
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B5 | M16 | 2026/6/20 0:00:00 | 16车间彩板门口位置水泥需要维修 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/6/20 16:19:51
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 能力意识 | B5 | M16 | 2026/6/20 0:00:00 | 断管作业整体状态执行较差整体培训完成 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/6/20 16:19:51
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B5 | M16 | 2026/6/20 0:00:00 | 1层清洗间地面污染需要刷漆 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/6/20 16:19:51
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B5 | M16 | 2026/6/20 0:00:00 | 废液间彩板门污染需要处理 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/6/20 16:19:51
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B5 | M16 | 2026/6/20 0:00:00 | 电梯缓冲间门锁损坏 现场维修完成 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/6/20 16:19:51
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B5 | M16 | 2026/6/20 0:00:00 | 517-R07 下方存放物料桶需要清理 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/6/20 16:19:51
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | B5 | M16 | 2026/6/20 0:00:00 | 516-R10釜上聚乙烯管路缺少标识 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/6/20 16:19:50
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B5 | M16 | 2026/6/20 0:00:00 | 516-R15釜变径腐蚀需要刷漆 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/6/20 16:19:50
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B5 | M16 | 2026/6/20 0:00:00 | 516-R 16 下口尾气吸收聚乙烯管路需要及时拆除 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/6/20 16:19:50
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B5 | M16 | 2026/6/20 0:00:00 | 517-T006储罐静电跨接断裂需要更换 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/6/20 16:19:50
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B5 | M16 | 2026/6/20 0:00:00 | 17车间公用工程管理位置保温不彻底需要重新处理 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/6/20 16:19:50
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/6/20 0:00:00 | 1205-R41釜日志勾选错误，刘杰 | AMM2551-刘杰 | AMM4001-王迎春 | AMM3999-郭涛 | 进行中 |  |  | 2026/6/20 16:17:18
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/6/19 0:00:00 | 记录空白 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM4000-王冬冬 |  |  |  | 2026/6/20 13:48:46
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/6/19 0:00:00 | 秤记录涂抹 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM4000-王冬冬 |  |  |  | 2026/6/20 13:48:46
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/6/19 0:00:00 | 1、CPo137903-01-04b-01 记录无异常 2、CPo140836-02-01-01 记录无异常 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM2386-刘一麟 | 进行中 |  |  | 2026/6/19 19:39:12
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/6/19 0:00:00 | 5104项目，划错 | AMM4001-王迎春 | AMM4155-韩忠秀 | AMM3448-杨威 | 进行中 |  |  | 2026/6/19 18:56:55
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 特殊作业及承包商管理 | 供应部 |  | 2026/6/15 0:00:00 | 丙库喷淋系统施工，现场作业期间使用的工具遮挡消火栓，现场安排清理 | ADH3203-柳学文 |  | CDH0002-林玉良 | 已完成 |  |  | 2026/6/19 15:43:46
DH3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | 供应部 |  | 2026/6/16 0:00:00 | 酸库地面有尘土、废纸，安排清理，不使用绑带等收到工具柜 | CDH0772-周升华 |  | CDH0002-林玉良 | 已完成 |  |  | 2026/6/19 15:39:44
DH3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | 供应部 |  | 2026/6/17 0:00:00 | 冷库温度较低，标签粘贴后存放期间有翘边和脱落情况，日常发现及时处理 | BDH0519-柏锡昆 |  | CDH0002-林玉良 | 已完成 |  |  | 2026/6/19 11:51:54
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 化学品管理 | 供应部 |  | 2026/6/17 0:00:00 | 三氟化硼乙醚有轻微涨桶，转出库房缓慢排气处理，一层存放 | CDH0772-周升华 |  | CDH0002-林玉良 | 已完成 |  |  | 2026/6/19 11:46:44
DH3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | 供应部 |  | 2026/6/18 0:00:00 | 氧化剂库过氧化氢异丙苯原料过再检测日期，下班前完成质量状态标签更新 | CDH0772-周升华 |  | CDH0002-林玉良 | 已完成 |  |  | 2026/6/19 9:26:33
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | 供应部 |  | 2026/6/19 0:00:00 | 尾气间碱液泵出口法兰位置有渗漏，沟通保全人员进行处理 | CDH0772-周升华 |  | CDH0002-林玉良 | 已完成 |  |  | 2026/6/19 9:22:00
DH3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | 供应部 |  | 2026/6/19 0:00:00 | 项目中间体的入库标签包装数信息未写，标签书写不规范，联系项目组安排补齐标签信息 | BDH0519-柏锡昆 |  | CDH0002-林玉良 | 待进行 |  |  | 2026/6/19 9:19:49
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B1 | B1 | 2026/6/18 0:00:00 | R25釜楼下二级保护桶盖子有水印 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/6/18 17:56:07
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B1 | B1 | 2026/6/18 0:00:00 | 消火栓门缝有灰尘清理不到位 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/6/18 17:56:07
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B1 | B1 | 2026/6/18 0:00:00 | 101-R01釜插底管螺栓生锈 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/6/18 17:56:07
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B1 | B1 | 2026/6/18 0:00:00 | R25釜阀门签脏清理不到位 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/6/18 17:56:07
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B1 | B1 | 2026/6/18 0:00:00 | R02釜下溢出桶后侧墙面脏 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/6/18 17:56:07
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B1 | B1 | 2026/6/18 0:00:00 | 弱点机房电脑上有积灰 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/6/18 17:56:07
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B1 | B1 | 2026/6/10 0:00:00 | 消火栓门缝有灰尘清理不到位 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/6/18 17:56:07
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B1 | B1 | 2026/6/10 0:00:00 | 操作站屏幕有灰尘 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/6/18 17:56:07
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B1 | B1 | 2026/6/10 0:00:00 | 连续氢化排风口有污渍 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/6/18 17:56:07
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B1 | B1 | 2026/6/10 0:00:00 | R28釜气动阀上表面有灰尘 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/6/18 17:56:07
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 |  |  | B1 | B1 | 2026/6/10 0:00:00 | R27平台上氮气流量有灰尘 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/6/18 17:56:07
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 |  |  | B1 | B1 | 2026/6/10 0:00:00 | 101-R27接收罐放料管路管路卡子有物料 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/6/18 17:56:07
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 |  |  | B1 | B1 | 2026/6/10 0:00:00 | 分布期间空压气源漏气 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/6/18 17:56:07
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 |  |  | B1 | B1 | 2026/6/10 0:00:00 | 101-R02间压滤罐阀门静电跨接脱落 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/6/18 17:56:07
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 |  |  | B1 | B1 | 2026/6/10 0:00:00 | 101-R03投料口变径缺少静电跨接 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/6/18 17:56:07
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 |  |  | B1 | B1 | 2026/6/10 0:00:00 | 101-R03接地报警器报警故障 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/6/18 17:56:07
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 |  |  | B1 | B1 | 2026/6/10 0:00:00 | 静电卡子松动脱落 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/6/18 17:56:07
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | 外围 |  | 2026/6/18 0:00:00 | 侯午梅工位,（搜索到敏感类型文件（问题、暂不修改记录） | AMM0060-张大为 | AMM0060-张大为 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/6/18 17:08:51
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B9 | B9其他 | 2026/6/18 0:00:00 | 王维俊工位，搜索到敏感类型文件（问题、巡查） | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/6/18 17:08:51
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B9 | B9其他 | 2026/6/18 0:00:00 | 赵鑫工位，搜索到敏感类型文件（问题、巡查） | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/6/18 17:08:51
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B12 | B12其他 | 2026/6/18 0:00:00 | 12#二楼车库更衣柜12-70-005，杨威柜子存放受控标签 | AMM0056-杨莹 | AMM0514-汤胜杰 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/6/18 17:06:35
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B12 | B12其他 | 2026/6/18 0:00:00 | 12#二楼车库更衣柜12-63-005，刘自民柜子存放记录称重数据的小本 | AMM0056-杨莹 | AMM0514-汤胜杰 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/6/18 17:06:35
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B7 | B7其他 | 2026/6/18 0:00:00 | 7#一层更衣室工具箱架子，李宝良工具箱存放受控文件和记录了原始数据的小本 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已完成清理替换 | N/A | 2026/6/18 17:06:35
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B7 | B7其他 | 2026/6/18 0:00:00 | 7#一层更衣室工具箱架子，李想工具箱存放记录称重数据的小本 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已完成清理替换 | N/A | 2026/6/18 17:06:35
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B7 | B7其他 | 2026/6/18 0:00:00 | 7#一层更衣室工具箱架子，张涛工具箱存放记录了称重数据的小本 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已完成清理替换 | N/A | 2026/6/18 17:06:35
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B7 | B7其他 | 2026/6/18 0:00:00 | 7#一层更衣室工具箱架子，（李永志/李振东）工具箱存放受控标签和记录称重数据的小本 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已完成清理替换 | N/A | 2026/6/18 17:06:35
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B7 | B7其他 | 2026/6/18 0:00:00 | 7#四层工具柜TK024存放记录了称重数据的小本 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已完成清理替换 | N/A | 2026/6/18 17:06:35
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B7 | B7其他 | 2026/6/18 0:00:00 | 7#四层工具柜TK033存放记录了称重数据的小本 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已完成清理替换 | N/A | 2026/6/18 17:06:35
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B7 | B7其他 | 2026/6/18 0:00:00 | 7#四层工具柜TK054存放记录了称重数据的小本 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已完成清理 | N/A | 2026/6/18 17:06:35
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B7 | B7其他 | 2026/6/18 0:00:00 | 7#一层更衣室工具箱架子，王立蒙工具箱存放受控标签 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已完成清理 | n/a | 2026/6/18 17:06:35
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B7 | B7其他 | 2026/6/18 0:00:00 | 7#四层工具柜TK007存放记录了称重数据的小本 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已完成清理 | n/a | 2026/6/18 17:06:35
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B7 | B7其他 | 2026/6/18 0:00:00 | 7#四层工具柜TK122存放粘贴了放行标签的塑料袋 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已完成清理 | N/A | 2026/6/18 17:06:35
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B7 | B7其他 | 2026/6/18 0:00:00 | 7#四层工具柜TK122存放状态标签 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已完成 | N/A | 2026/6/18 17:06:35
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B7 | B7其他 | 2026/6/18 0:00:00 | 7#四层文件柜子，004冯向阳柜子内夹板背面粘贴试剂标签 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已完成 | n/a | 2026/6/18 17:06:35
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B7 | B7其他 | 2026/6/18 0:00:00 | 7#一层更衣室工具箱架子，王宏伟工具箱存放受控标签 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已完成整改 | N/A | 2026/6/18 17:06:35
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B9 | B9其他 | 2026/6/18 0:00:00 | 9#海关二楼更衣柜9-16-005，杨新宇柜子存放level 2送样单 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/6/18 17:06:35
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B9 | B9其他 | 2026/6/18 0:00:00 | 9#一层更衣室工具箱架子旁边地面存放一个塑料袋，内部有受控标签 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/6/18 17:06:35
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B9 | B9其他 | 2026/6/18 0:00:00 | 9#一层更衣室工具箱架子，陈博工具箱存放受控标签 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/6/18 17:06:35
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B9 | B9其他 | 2026/6/18 0:00:00 | 9#一层更衣室工具箱架子，路新鹏工具箱存放受控标签 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/6/18 17:06:35
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B9 | B9其他 | 2026/6/18 0:00:00 | 9#一层更衣室工具箱架子，邓玉禄工具箱存放受控标签 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/6/18 17:06:35
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B9 | B9其他 | 2026/6/18 0:00:00 | 9#一层更衣室工具箱架子，王晶工具箱存放受控标签 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/6/18 17:06:35
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B9 | B9其他 | 2026/6/18 0:00:00 | 9#一层更衣室工具箱架子，杨黎工具箱存放受控标签 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/6/18 17:06:35
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B9 | B9其他 | 2026/6/18 0:00:00 | 9#一层更衣室工具箱架子，林贺工具箱存放受控标签 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/6/18 17:06:34
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B9 | B9其他 | 2026/6/18 0:00:00 | 9#一层更衣室工具箱架子，毕经博工具箱存放受控标签 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/6/18 17:06:34
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B9 | B9其他 | 2026/6/18 0:00:00 | 9#一层更衣室工具箱架子，赵盼盼工具箱存放受控标签 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/6/18 17:06:34
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B9 | B9其他 | 2026/6/18 0:00:00 | 9#一层更衣室工具箱架子，孙云鹏工具箱存放受控标签 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/6/18 17:06:34
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B9 | B9其他 | 2026/6/18 0:00:00 | 9#一层更衣室工具箱架子，王宇工具箱存放受控标签 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/6/18 17:06:34
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B9 | B9其他 | 2026/6/18 0:00:00 | 9#一层更衣室工具箱架子，李佳瑞工具箱存放受控标签 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/6/18 17:06:34
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B9 | B9其他 | 2026/6/18 0:00:00 | 9#一层更衣室工具箱架子，李国山工具箱存放受控标签 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/6/18 17:06:34
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B7 | M701 | 2026/6/17 0:00:00 | 1-8溶剂管路吹干未写记录 | AMM0053-马乐 | AMM0489-刘海洋 | AMM2285-张志远 | 已完成 |  |  | 2026/6/18 13:28:28
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B12 | M1205 | 2026/6/18 0:00:00 | 外围罐区围堰内雨水积液较多，已安排疏通下水 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/6/18 0:00:00
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B12 | M1205 | 2026/6/18 0:00:00 | 外围罐区转移管路均已上锁，排查发现车间至外围转移的几个管路遗漏未上锁，已安排整改完成 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/6/18 0:00:00
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B12 | M1205 | 2026/6/18 0:00:00 | 外围存放废液的200L桶较多，已安排及时清理整改 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/6/18 0:00:00
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B12 | M1205 | 2026/6/18 0:00:00 | 物流通道卷帘门未及时关闭，安全管理大会已重点强调 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/6/18 0:00:00
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B9 | B9其他 | 2026/6/17 0:00:00 | 原料周转区1-81，1袋氢氧化钠P126050410（CPo126701-10），未登记《物料进出登记》 | AMM0067-石鑫龙 | AMM0240-夏广明 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/17 19:34:40
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/6/17 0:00:00 | 1、CPo137903-01-04b-01 记录无异常 2、CPo140795-02-03-01 记录无异常 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM2386-刘一麟 | 进行中 |  |  | 2026/6/17 19:23:41
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B9 | B9其他 | 2026/6/17 0:00:00 | 原料周转区1-81，1桶次氯酸钠溶液P126050282（CPo144878-01），未登记《物料进出登记》 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/17 19:18:24
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B9 | B9其他 | 2026/6/17 0:00:00 | 原料周转区1-81，1桶盐酸P126050325（CPo129738-03），未登记《物料进出登记》 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/17 19:18:24
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B9 | B9其他 | 2026/6/17 0:00:00 | 原料周转区1-81，2袋磷酸氢二钾P126050119（CPo126701-10），未登记《物料进出登记》 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/17 19:18:24
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B9 | B9其他 | 2026/6/17 0:00:00 | 原料周转区1-81，2桶乙酸P126010555、P126010100，未登记《物料进出登记》 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/17 19:18:24
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B9 | B9其他 | 2026/6/17 0:00:00 | 原料周转区1-81，《物料进出登记》20265276-19，记录中剩余30kg氯化钠，实际现场《物料结余标签》剩余净重10.00kg，缺少一次领出和存入记录，并且标签有明显涂抹痕迹 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/17 19:18:24
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B9 | B9其他 | 2026/6/17 0:00:00 | 原料周转区1-81，《物料进出登记》20265276-16，记录中剩余10kg氯化钠，实际现场《物料结余标签》剩余净重31.60kg（上次存入量），《物料结余标签》未更新 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/17 19:18:24
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B9 | B9其他 | 2026/6/17 0:00:00 | 原料周转区1-81，《物料进出登记》20265276-15，记录中剩余2袋无水柠檬酸，实际现场没有 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/17 19:18:24
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B9 | B9其他 | 2026/6/17 0:00:00 | 原料周转区1-81，《物料进出登记》20265276-8，记录中剩余1袋一水柠檬酸，实际现场没有 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/17 19:18:24
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B9 | B9其他 | 2026/6/17 0:00:00 | 原料周转区1-81，《物料进出登记》20265276-5，记录中剩余1袋无水碳酸钠，实际现场没有 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/17 19:18:24
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/6/17 0:00:00 | 物料周转区域1-16，1桶硫代硫酸钠，未登记《物料进出登记》 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/17 19:18:24
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/6/17 0:00:00 | 物料周转区域1-16，1袋碳酸氢钠P126060107，未登记《物料进出登记》 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/17 19:18:24
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/6/17 0:00:00 | 物料周转区域1-16，3袋氢氧化钠P126050070，未登记《物料进出登记》 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/17 19:18:24
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/6/17 0:00:00 | 物料周转区域1-16，《物料进出登记》20265046-4，记录中剩余3袋无水碳酸钠，实际现场只有2袋 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/17 19:18:24
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/6/17 0:00:00 | 物料周转区域1-21，乙酸P126050142（CKo139103-02）未登记《物料进出登记》 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/17 19:18:24
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/6/17 0:00:00 | 物料周转区域1-21，《物料进出登记》20265066，货位号有的填写N/A，有的填写一层/二层/三层，但货架上没有编号和标识，建议统一 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/17 19:18:24
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/6/17 0:00:00 | 物料周转区域1-21，《物料进出登记》20265066-4，记录中剩余1桶盐酸，实际现场有2桶；记录中货位号是“2层”，实际在最下层 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/17 19:18:23
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/6/17 0:00:00 | 物料周转区域1-21，《物料进出登记》20265066-9，记录中剩余1袋硅藻土，实际现场没有 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/17 19:18:23
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/6/17 0:00:00 | 物料周转区域1-21，《物料进出登记》20265066-7，记录中剩余1袋层析硅胶，实际现场有3袋 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/17 19:18:23
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/6/17 0:00:00 | 物料周转区域1-21，两袋氯化钠P126050084未登记《物料进出登记》 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/17 19:18:23
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/6/17 0:00:00 | 物料周转区域1-21，《物料进出登记》20265066-3，氯化钠物料批号与目录页不一致；且记录剩余包装数5袋，实际现场只有2袋；06/12/2026存入的记录至今未复核 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/17 19:18:23
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/6/17 0:00:00 | 物料周转区域1-21，《物料进出登记》20265066-2，有物料批号N/A或空白未填写 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/17 19:18:23
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/6/17 0:00:00 | 1205-R34，《清洗和检查记录》202511184-78，签名处N/A | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/17 19:18:23
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/6/17 0:00:00 | 1200-FL002，《清洗和检查记录》202512448-60，06/15/2026的使用前清洁检查空白，但《设备生产日志》20260984-5，06/17/2026已经开始使用（单传文） | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/17 19:18:23
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/6/17 0:00:00 | TJ2-517-F01，《清洗和检查记录》20264685-6，有空白未勾选 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/17 19:18:23
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B12 | M1205 | 2026/6/17 0:00:00 | 1200-PDP030，设备目前状态标识是已清洁，但日志中显示已开始使用 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/17 19:18:23
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B12 | M1205 | 2026/6/17 0:00:00 | 1205-R16，设备目前状态标识是待使用，但日志中显示0836-02已开始使用 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/17 19:18:23
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B9 | M904 | 2026/6/17 0:00:00 | 904-R04，《设备生产日志》20262704，06/13/2026已经开始使用（徐子龙），但《清洗和检查记录》20261718-72，06/03/2026空白未划 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM2196-韩璐 | 已完成 |  |  | 2026/6/17 19:18:23
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B12 | B12其他 | 2026/6/17 0:00:00 | 刘一麟工位，（搜索到敏感类型文件（问题） | AMM0056-杨莹 | AMM4001-王迎春 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/6/17 18:20:06
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B12 | B12其他 | 2026/6/17 0:00:00 | 汤胜杰工位，搜索到敏感类型文件（问题&缺陷） | AMM0056-杨莹 | AMM4001-王迎春 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/6/17 18:20:06
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B12 | B12其他 | 2026/6/17 0:00:00 | 葛倩工位，搜索到敏感类型文件（巡查，里面包含巡查到车间的问题） | AMM0340-王福强 | AMM0423-马绍宽 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已完成整改 |  | 2026/6/17 18:20:06
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B12 | B12其他 | 2026/6/17 0:00:00 | 马靖凯工位，快速访问文件较多 | AMM0340-王福强 | AMM0423-马绍宽 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已完成整改 |  | 2026/6/17 18:20:06
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B9 | B9其他 | 2026/6/17 0:00:00 | 海关二楼更衣室垃圾桶丢弃受控标签&受控文件 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/6/17 18:20:06
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | B8其他 | 2026/6/17 0:00:00 | 刘耀工位，搜索到敏感类型文件（异常） | AMM0898-王伟鹏 | AMM5072-李泽源 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已培训 |  | 2026/6/17 18:20:06
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | B8其他 | 2026/6/17 0:00:00 | 王伟鹏工位，搜索到敏感类型文件（问题） | AMM0898-王伟鹏 | AMM5072-李泽源 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已培训 |  | 2026/6/17 18:20:06
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | B8其他 | 2026/6/17 0:00:00 | 陈正伟工位，搜索到敏感类型文件（回顾，里面包含巡查到的问题） | AMM0898-王伟鹏 | AMM5072-李泽源 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已培训 |  | 2026/6/17 18:20:05
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | B8其他 | 2026/6/17 0:00:00 | 杨玉新工位，快捷访问&搜索有敏感类型文件（异常） | AMM0898-王伟鹏 | AMM5072-李泽源 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已培训 |  | 2026/6/17 18:20:05
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | B8其他 | 2026/6/17 0:00:00 | 车间三层南侧楼梯间使用的管路货架为之前物料暂存间货架，还有物料状态标识，需要统一排查取消 | AMM0898-王伟鹏 | AMM5072-李泽源 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/6/17 18:20:05
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | B8其他 | 2026/6/17 0:00:00 | 车间一层缓冲间1-07存放一个粘贴了放行标签的非化，且已过期 | AMM0898-王伟鹏 | AMM5072-李泽源 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/6/17 18:20:05
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | B8其他 | 2026/6/17 0:00:00 | 车间一层楼梯间董佳录工具箱存放受控标签 | AMM0898-王伟鹏 | AMM5072-李泽源 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/6/17 18:20:05
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | B8其他 | 2026/6/17 0:00:00 | 车间一层工具柜8-74-002存放记录称重数据的小本 | AMM0898-王伟鹏 | AMM5072-李泽源 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/6/17 18:20:05
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | B8其他 | 2026/6/17 0:00:00 | 车间一层楼梯间王晓龙工具箱存放受控标签 | AMM0898-王伟鹏 | AMM5072-李泽源 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/6/17 18:20:05
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | B8其他 | 2026/6/17 0:00:00 | 车间一层工具柜8-68-006存放受控标签 | AMM0898-王伟鹏 | AMM5072-李泽源 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/6/17 18:20:05
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | B8其他 | 2026/6/17 0:00:00 | 海关二楼更衣柜8-5-006存放撕毁的书写过的管路标签 | AMM0898-王伟鹏 | AMM5072-李泽源 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/6/17 18:20:05
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | B8其他 | 2026/6/17 0:00:00 | 海关二楼更衣柜8-29-001存放受控标签 | AMM0898-王伟鹏 | AMM5072-李泽源 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/6/17 18:20:05
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | B8其他 | 2026/6/17 0:00:00 | 车间一层工具柜8-25-012存放记录称重数据小本 | AMM0898-王伟鹏 | AMM5072-李泽源 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/6/17 18:20:05
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | B8其他 | 2026/6/17 0:00:00 | 800-PDP-25泵记录20264547 P5页清洗方案编号空白 | AMM0898-王伟鹏 | AMM5072-李泽源 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已修改 |  | 2026/6/17 18:20:05
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | B8其他 | 2026/6/17 0:00:00 | 800-N16日志20261887 P3页从9#转移到8#未对设备进行清洗 | AMM0898-王伟鹏 | AMM5072-李泽源 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已培训 |  | 2026/6/17 18:20:05
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | B8其他 | 2026/6/17 0:00:00 | 800-IB001分装橱日志20259879 P10页从9#转移到8#未对设备进行清洗 | AMM0898-王伟鹏 | AMM5072-李泽源 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已培训 |  | 2026/6/17 18:20:05
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B7 | B7其他 | 2026/6/17 0:00:00 | 胡彬彬工位，搜索到敏感类型文件（异常） | AMM0053-马乐 | AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/6/17 18:20:05
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B7 | B7其他 | 2026/6/17 0:00:00 | 刘磊工位，搜索到敏感类型文件（问题） | AMM0053-马乐 | AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/6/17 18:20:05
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B7 | B7其他 | 2026/6/17 0:00:00 | 高菁工位，搜索到敏感类型文件（巡查） | AMM0053-马乐 | AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/6/17 18:20:05
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B7 | B7其他 | 2026/6/17 0:00:00 | 刘伟工位，（刘永杰D盘）搜索到敏感类型文件（事件） | AMM0053-马乐 | AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/6/17 18:20:05
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B7 | B7其他 | 2026/6/17 0:00:00 | 张志远工位，搜索到敏感类型文件（问题） | AMM0053-马乐 | AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/6/17 18:20:05
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/6/17 0:00:00 | TJ3-1205-R15-Tr01生产日志未及时进行登记批次信息 | AMM3808-胡思宇 | AMM3808-胡思宇 | AMM0180-陈光 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/6/17 13:45:11
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/6/16 0:00:00 | 1、TJ3-1200-Tr008 使用后清洗空白未划 卢欣 2、TJ3-1200-PDP075 使用后记录未写 卢欣 3、TJ2-1201-F01 记录CPo140795-02-03-01 未登记 R42 未写跨天 卢欣 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM2386-刘一麟 | 进行中 |  |  | 2026/6/16 19:35:00
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B7 | B7其他 | 2026/6/16 0:00:00 | 原料周转间1-64，《物料进出登记》20265579，氯化钙P126040248结余25.00kg，但现场没有该物料 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/16 17:29:10
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B7 | B7其他 | 2026/6/16 0:00:00 | 原料周转间1-64，《物料进出登记》20265579，P4氢氧化钠P126050410结余25.00kg，但现场没有该物料 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/16 17:29:10
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B8 | B8其他 | 2026/6/16 0:00:00 | 物料周转间Ⅰ，三袋硅藻土未填写《物料进出登记》 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/6/16 17:29:10
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B8 | B8其他 | 2026/6/16 0:00:00 | 物料周转间Ⅰ，氢氧化钾P126040614（CPo143934-02）未填写《物料进出登记》 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/6/16 17:29:10
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B8 | B8其他 | 2026/6/16 0:00:00 | 物料周转间Ⅰ，碳酸钾*400目P126060048（CPo129905-05）未填写《物料进出登记》 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/6/16 17:29:10
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B8 | B8其他 | 2026/6/16 0:00:00 | 物料周转间Ⅰ，氯化钠P126060084（CPo129905-05）未填写《物料进出登记》 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/6/16 17:29:10
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B8 | B8其他 | 2026/6/16 0:00:00 | 物料周转间Ⅰ，活性炭P126040354（CPo123201-04）未填写《物料进出登记》 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/6/16 17:29:10
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B8 | B8其他 | 2026/6/16 0:00:00 | 物料周转间Ⅰ，《物料进出登记表》20265395，P5氢氧化钠结余18.00kg，但现场没有该物料 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/6/16 17:29:10
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B8 | B8其他 | 2026/6/16 0:00:00 | 物料周转间Ⅰ，硅藻土的《物料结余标签》毛重22.10kg，净重25.00kg，不合实际 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/6/16 17:29:10
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B8 | B8其他 | 2026/6/16 0:00:00 | 物料周转间Ⅰ，《物料进出登记表》20265395，P15存入物料的名称/CCL号、批号都填写的N/A，无法分辨存入的是什么物料 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/6/16 17:29:10
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B8 | B8其他 | 2026/6/16 0:00:00 | 物料中转间1-18的垃圾桶中，丢弃使用过但未划叉的受控标签 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已清理，并对相关人员进行处罚并培训 |  | 2026/6/16 17:29:10
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B8 | M807 | 2026/6/16 0:00:00 | TJ3-807-R01/R02-Tr01无状态标识 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/6/16 17:29:10
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B8 | M804 | 2026/6/16 0:00:00 | TJ3-804-R07，OR（9725-02-A-01）44页中转移结束时间已填写，但开始时间没写 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/6/16 17:29:10
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B8 | M802 | 2026/6/16 0:00:00 | TJ3-802-R05/R06-Tr01无状态标识 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/6/16 17:29:10
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B8 | M802 | 2026/6/16 0:00:00 | TJ3-802-R05/R06-Tr01，OR（5104-09-1Db-01）中06/15/2026 04：32开始使用，但《设备生产日志》中未填写该操作，《设备清洗记录》06/12/2026仍有空白页 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改，并对相关人员进行处罚 |  | 2026/6/16 17:29:10
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B8 | M801 | 2026/6/16 0:00:00 | 800-LF008，06/16/2026 09：11开始使用，但《设备清洗记录》06/15/2026仍有空白页 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM2196-韩璐 | 已完成 |  |  | 2026/6/16 17:29:10
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B9 | B9其他 | 2026/6/16 0:00:00 | 4-03暂存间202510833 P19页06/03日入库未填写物料平衡小结，超过48h | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 已完成 |  |  | 2026/6/16 16:31:28
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B9 | B9其他 | 2026/6/16 0:00:00 | 4-03暂存间202510833 P13页05/30日入库未填写物料平衡小结，超过48h | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 已完成 |  |  | 2026/6/16 16:31:28
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B9 | B9其他 | 2026/6/16 0:00:00 | 4-03暂存间202510833 P11页第四行存入，计划用途写的“投料” | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/6/16 16:31:28
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B9 | B9其他 | 2026/6/16 0:00:00 | 4-03暂存间20265397 P5页存入，但计划用途写的“投料” | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/6/16 16:31:27
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B9 | B9其他 | 2026/6/16 0:00:00 | 4-03暂存间20265397 P3页06/10日入库后未填写物料小结，超过48h | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 已完成 |  |  | 2026/6/16 16:31:27
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B9 | B9其他 | 2026/6/16 0:00:00 | 2-69暂存间20264545 P10页06/13日入库后未填写物料小结，超过48h | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 已完成 |  |  | 2026/6/16 16:31:27
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B9 | B9其他 | 2026/6/16 0:00:00 | 2-45暂存间126978物料桶上标签填写错误，包装袋数量与记录不一致 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 已完成 |  |  | 2026/6/16 16:31:27
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B12 | B12其他 | 2026/6/16 0:00:00 | 一层工具架-景彦明工具箱内存放记录清洗方案编号&称重数据的小本 | AMM0056-杨莹 | AMM0514-汤胜杰 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/6/16 16:31:27
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | B12其他 | 2026/6/16 0:00:00 | 一层更衣柜12-19-005，存放25年9月份的岗培书，且书写有问题 | AMM0056-杨莹 | AMM0514-汤胜杰 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/6/16 16:31:27
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B12 | B12其他 | 2026/6/16 0:00:00 | 一层更衣柜12-19-003，存放5月份的签到表 | AMM0056-杨莹 | AMM0514-汤胜杰 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/6/16 16:31:27
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B12 | B12其他 | 2026/6/16 0:00:00 | 一层更衣柜12-17-005，存放记录称重数据的小本 | AMM0056-杨莹 | AMM0514-汤胜杰 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/6/16 16:31:27
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B12 | B12其他 | 2026/6/16 0:00:00 | 一层更衣柜12-25-002，记录小本内夹着几张受控标签 | AMM0056-杨莹 | AMM0514-汤胜杰 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/6/16 16:31:27
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B7 | B7其他 | 2026/6/15 0:00:00 | 三层走廊1200-N01 12#转7#未填写转移日志和清洗 | AMM0053-马乐 | AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/6/16 16:31:27
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B7 | B7其他 | 2026/6/15 0:00:00 | 一层物料暂存间CPO121798-08-06-09内部物料标签包装数空白 | AMM0053-马乐 | AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/6/16 16:31:27
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B7 | B7其他 | 2026/6/15 0:00:00 | 四层物料暂存间记录P9页包装数量记录为桶数，现场粘贴的标签为包装袋数 | AMM0053-马乐 | AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/6/16 16:31:27
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B9 | B9其他 | 2026/6/15 0:00:00 | 一层1-80缓冲间工具车内存放书写过的管路标签 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/6/16 16:31:27
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B9 | B9其他 | 2026/6/15 0:00:00 | 一层原料暂存间20265276 P13页第五行存入领出均填写了称重数量 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/6/16 16:31:27
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B9 | B9其他 | 2026/6/15 0:00:00 | 一层原料暂存间20265276 P11页记录氢氧化钠，与现场存放数量不同 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/6/16 16:31:27
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B9 | B9其他 | 2026/6/15 0:00:00 | 三层工具柜TK056存放空白受控标签 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/6/16 16:31:27
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B9 | B9其他 | 2026/6/15 0:00:00 | 三层工具柜TK058存放空白受控标签 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/6/16 16:31:27
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B9 | B9其他 | 2026/6/15 0:00:00 | 三层工具柜TK056存放记录称重数据的小本 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/6/16 16:31:27
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B9 | B9其他 | 2026/6/15 0:00:00 | 一层更衣柜9-4-005存放大量空白受控标签 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/6/16 16:31:27
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B9 | B9其他 | 2026/6/15 0:00:00 | 一层更衣柜9-17-006存放空白受控标签 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/6/16 16:31:27
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 分析化学部 |  | 2026/6/9 0:00:00 | 水浴锅中的水量不足，需要补充避免发生危险 | FX2311-李永剑 | FX2756-常麟德 | FX2311-李永剑 | 已完成 | 完成 |  | 2026/6/16 13:19:03
DH3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | 分析化学部 |  | 2026/6/8 0:00:00 | 分析天平推拉门底部托盘上有白色物料痕迹未清理干净 | FX2311-李永剑 | CDH0865-崔红旭 | FX2311-李永剑 | 已完成 | 完成 |  | 2026/6/16 13:17:46
DH3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | 分析化学部 |  | 2026/6/7 0:00:00 | 复核清单第二页勾选记录漏写 | FX2311-李永剑 | CDH0580-吕佳越 | FX2311-李永剑 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/6/16 13:16:54
DH3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | 分析化学部 |  | 2026/6/4 0:00:00 | 天平清洁用水过期 | FX2311-李永剑 | FX2742-刘学焱 | FX2311-李永剑 | 已完成 | 完成 |  | 2026/6/16 13:15:43
DH3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | 分析化学部 |  | 2026/6/3 0:00:00 | 地面和桌面灰尘大 | FX2311-李永剑 | FX2742-刘学焱 | FX2311-李永剑 | 已完成 | 完成 |  | 2026/6/16 13:13:58
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 分析化学部 |  | 2026/6/2 0:00:00 | 一组灭火器检查未写标签 | FX2311-李永剑 | CDH0277-谢鹏飞 | FX2311-李永剑 | 已完成 | 完成 |  | 2026/6/16 13:13:07
DH3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 文件/记录信息错误 | 分析化学部 |  | 2026/6/1 0:00:00 | 对照品使用记录登记批号错误 | FX2311-李永剑 | CDH0722-刘佳阔 | FX2311-李永剑 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/6/16 13:12:03
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 分析化学部 |  | 2026/6/1 0:00:00 | 通风橱1配重绳断开，拉门损坏 | FX2311-李永剑 |  | FX2311-李永剑 | 已完成 | 完成 |  | 2026/6/16 13:11:06
DH3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | 分析化学部 |  | 2026/5/31 0:00:00 | 分析天平使用记录登记漏填，多出空缺 | FX2311-李永剑 | CDH1079-赵俊含 | FX2311-李永剑 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/6/16 11:00:10
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 分析化学部 |  | 2026/5/28 0:00:00 | 门口地面破损严重，使用砂石填平 | FX2311-李永剑 |  | FX2311-李永剑 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/6/16 10:58:53
DH3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | 分析化学部 |  | 2026/5/27 0:00:00 | 含水记录漏写名字 | FX2311-李永剑 | CDH0980-海禹晨 | FX2311-李永剑 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/6/16 10:56:01
DH3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | 分析化学部 |  | 2026/5/26 0:00:00 | 产品接收明细记录本登记未写日期 | FX2311-李永剑 | FX2742-刘学焱 | FX2311-李永剑 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/6/16 10:55:01
DH3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | 分析化学部 |  | 2026/5/25 0:00:00 | 仪器使用记录本登记数字书写不清晰不规范 | FX2311-李永剑 | FX2742-刘学焱 | FX2311-李永剑 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/6/16 10:53:07
DH3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | 分析化学部 |  | 2026/4/26 0:00:00 | 产品接收明细记录本登记未写日期 | FX2311-李永剑 | CDH0041-王轩 | FX2311-李永剑 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/6/16 10:52:05
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 罐区 |  | 2026/6/16 0:00:00 | 10立罐区现场的阀门缺手柄的情况比较严重，需要补充，便于操作和观察 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 进行中 | 已进行购买，到货后补充 |  | 2026/6/16 10:35:22
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | 罐区 |  | 2026/6/16 0:00:00 | 101-PL10管路末端的阀门未关闭 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 现场已关闭，责任人进行处罚 |  | 2026/6/16 10:35:22
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 溶剂回收车间 |  | 2026/6/16 0:00:00 | 更衣室内危险废物标签大量堆积，未及时转交 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 安排转交完毕 |  | 2026/6/16 10:35:22
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/6/16 0:00:00 | 一层转二层的产品区转移管路，有一条静电跨接线断 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 更换完毕 |  | 2026/6/16 10:35:22
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 化学品管理 | 溶剂回收车间 |  | 2026/6/16 0:00:00 | 含卤素废溶剂长时间放置，未及时清理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 安排清理完毕 |  | 2026/6/16 10:35:22
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 消防应急 | 罐区 |  | 2026/6/15 0:00:00 | 罐区围堰内溢出桶超期未检查 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已检查 |  | 2026/6/16 10:35:22
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 电气仪表 | 罐区 |  | 2026/6/15 0:00:00 | 管廊检维修的临时电源未在60立罐区明确标签标识，无法判断是否断电 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已添加临时标识，并通知用电监护人及时关闭 |  | 2026/6/16 10:35:22
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/6/15 0:00:00 | DH3-Ft-T004罐氮封阀氮气保护持续供氮，需要检查处理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 找保全处理完毕 |  | 2026/6/16 10:35:22
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 罐区 |  | 2026/6/15 0:00:00 | 101-T005罐储罐物料信息未及时更换 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已更正！责任人进行处罚！ |  | 2026/6/16 10:35:22
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 化学品管理 | 罐区 |  | 2026/6/15 0:00:00 | 废溶剂氮气保护管路被拆掉，此处的氮气保护管路需要固定，不得随意拆除 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已固定，并已进行要求！ |  | 2026/6/16 10:35:22
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 罐区 |  | 2026/6/15 0:00:00 | 103-MP05磁力泵出口盲板位置的静电跨接断 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 |  |  |  | 2026/6/16 10:35:22
DH3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | 分析化学部 |  | 2026/5/24 0:00:00 | 检测记录漏写复核人日期 | FX2311-李永剑 | CDH0719-贺莹 | FX2311-李永剑 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/6/16 10:30:45
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/6/15 0:00:00 | 1、CPo137903-01-04b-01 P29 计算错误 杨耀辉 已整改 2、CPo137903-01-04b-01 P17 空白 P18 编辑错误未双人复核 P46 核实人空项 3、R03、R04、FL025、R22、FL026 使用记录无异常 4、R03 称2112170010 未写移动后校准 孙浩 5、CPo140795-02-03-01 P30 确认人未写时间 耿博文 已整改 P30 净重未写已整改 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM2386-刘一麟 | 进行中 |  |  | 2026/6/15 19:55:18
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/6/15 0:00:00 | 记录空项 | AMM4001-王迎春 | AMM2416-吴岩松 | AMM3448-杨威 | 已完成 |  |  | 2026/6/15 19:25:13
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B7 | B7其他 | 2026/5/15 0:00:00 | 一层物料暂存间CPO121798-08-03-06中间体标签包装数空白 | AMM0053-马乐 | AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/6/15 18:57:59
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B7 | B7其他 | 2026/5/15 0:00:00 | 四楼物料暂存间记录P9页包装数填写成桶数 | AMM0053-马乐 | AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/6/15 18:57:59
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B7 | B7其他 | 2026/5/15 0:00:00 | 车间三层走廊1200-N01设备12#转7#未在日志中登记转移和清洗记录，但设备已经在7# | AMM0053-马乐 | AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/6/15 18:57:59
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B9 | B9其他 | 2026/5/15 0:00:00 | 车间一楼1-80缓冲间工具车存放书写过的管路标签 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/6/15 18:57:59
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B9 | B9其他 | 2026/5/15 0:00:00 | 车间一楼物流通道20265276P13页第五行存入和领出均填写数量 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/6/15 18:57:59
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B9 | B9其他 | 2026/5/15 0:00:00 | 车间一楼物流通道20265276P11页记录氢氧化钠数量与现场存放的数量不一致 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/6/15 18:57:59
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B9 | B9其他 | 2026/5/15 0:00:00 | 车间一楼更衣柜9-17-006存放一叠空白标签 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/6/15 18:57:59
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B9 | B9其他 | 2026/5/15 0:00:00 | 车间一楼更衣柜9-4-005存放大量受控标签 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/6/15 18:57:59
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B9 | B9其他 | 2026/5/15 0:00:00 | 车间三楼工具柜TK058存放未填写的受控标签 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/6/15 18:57:59
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B9 | B9其他 | 2026/5/15 0:00:00 | 车间三楼工具柜TK056存放未填写的受控标签 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/6/15 18:57:59
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B9 | B9其他 | 2026/5/15 0:00:00 | 车间三楼工具柜TK026存放记录数据小本 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/6/15 18:57:59
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/6/15 0:00:00 | CPo144708-01-04的OR记录p32加料允许范围漏写 | AMM4114-赵利学 | AMM4114-赵利学 | ALS15978-刘鑫宇 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/6/15 18:16:19
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B7 | M701 | 2026/6/15 0:00:00 | 4层一车间电子秤2024092360，《使用和检查记录》20264212，P10位置描述为“1-4釜前”，P13位置描述为“1-4釜旁”，实际位置在1-4釜前，最后一次移动后校准与实际位置不符 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/15 17:20:46
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B7 | M702 | 2026/6/15 0:00:00 | 702-FD02《清洗和检查记录》20262449-31，称量样品的批号写错，且OR：130680-04-01-01中06/12/2026称量操作使用的电子秤使用记录未填写 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/15 16:26:56
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B7 | M702 | 2026/6/15 0:00:00 | 702-FD02《清洗和检查记录》有大写“D”，也有小写“d”，实际设备上的编号是702-FD02 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/15 16:26:56
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B7 | M702 | 2026/6/15 0:00:00 | 121798-08-05-03，OR中702-R19的设备确认没写时间 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/15 16:26:56
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B7 | M702 | 2026/6/15 0:00:00 | 702-R14，《清洗和检查记录》20260430-34，有空白未填写 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/15 16:26:56
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 文件/记录信息错误 | B7 | M702 | 2026/6/15 0:00:00 | 702-R14，05/17/2026的日志开始时间（21：05）早于清场开始时间（23：10） | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/15 16:26:56
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B7 | M701 | 2026/6/15 0:00:00 | TJ3-700-Tr006《清洗和检查记录》202512086-24，打压结束时间涂抹看不清 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/15 16:26:56
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 动态操作合规性 | B7 | M701 | 2026/6/15 0:00:00 | TJ3-900-N17《清洗和检查记录》20262452-43，擦拭后没有打压试密 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/15 16:26:56
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B7 | M701 | 2026/6/15 0:00:00 | TJ3-700-LF013，状态标识与目前状态不符 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/15 16:26:56
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B7 | M701 | 2026/6/15 0:00:00 | TJ3-701-R09-LF01，状态标识与目前状态不符 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/15 16:26:56
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B7 | M701 | 2026/6/15 0:00:00 | TJ3-700-PDP069，在126964-10-05b-02中06/14/2026使用，但泵的记录空白未填写 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/15 16:26:56
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 文件/记录信息错误 | B7 | M701 | 2026/6/15 0:00:00 | 701-R05，126964-10-05b-02，06/14/2026的日志开始时间（07：00）晚于OR开始时间（01：10） | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/15 16:26:56
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/6/15 0:00:00 | R40CMb清洗已结束，日志未登记结束。 | AMM4001-王迎春 | AMM3427-唐宁 | AMM4004-张海明 | 已完成 | 已整改完成 |  | 2026/6/15 15:00:45
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B12 | M1205 | 2026/6/15 0:00:00 | FL030状态标识与实际不符 | AMM4675-张宇 | AMM4001-王迎春 | AMM4004-张海明 | 已完成 | 已整改完毕 |  | 2026/6/15 14:57:55
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/6/12 0:00:00 | TJ3-1205-FD09三合一清洗记录批号书写不规范 | AMM3443-殷嘉琦 | AMM3443-殷嘉琦 | AMM0180-陈光 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/6/14 18:32:31
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 罐区 |  | 2026/6/12 0:00:00 | 101-T006罐一层物料信息未更换，仍然为备用 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已整体进行排查整改完毕。责任人进行警告一次！ |  | 2026/6/14 11:15:46
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 电气仪表 | 罐区 |  | 2026/6/12 0:00:00 | 三车间泵区一条静电跨接线断 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 现场已整改。 |  | 2026/6/14 11:15:46
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 消防应急 | 罐区 |  | 2026/6/12 0:00:00 | 灭火器到期，未检查，现场已经安排处理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 检查完毕。 |  | 2026/6/14 11:15:46
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | 罐区 |  | 2026/6/12 0:00:00 | 一车间罐区卸废溶剂的管路上，存在两个打压标签 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 现场已处理。 |  | 2026/6/14 11:15:46
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 电气仪表 | 罐区 |  | 2026/6/12 0:00:00 | TF04罐音叉液位计的表头未紧固密封 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已整体排查紧固完毕 |  | 2026/6/14 11:15:46
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | 罐区 |  | 2026/6/11 0:00:00 | 二层按照灯具的垃圾未清理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/6/14 11:15:46
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 化学品管理 | 罐区 |  | 2026/6/11 0:00:00 | 新制作的管路架子需要刷油漆防锈 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 待进行 | 下雨未能进行 |  | 2026/6/14 11:15:46
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/6/10 0:00:00 | 1401塔釜液位计有断层 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 使用磁铁恢复完毕 |  | 2026/6/14 11:15:46
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/6/10 0:00:00 | 1301塔釜液位计有断层 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 使用磁铁恢复完毕 |  | 2026/6/14 11:15:46
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 消防应急 | 溶剂回收车间 |  | 2026/6/9 0:00:00 | 一层半北侧的可燃气体检测器故障 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 维修完毕恢复使用 |  | 2026/6/14 11:15:46
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 罐区 |  | 2026/6/9 0:00:00 | 现场尾气管路上，静电跨接缺少破漆垫片 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已整体排查处理完毕 |  | 2026/6/14 11:15:46
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 电气仪表 | 罐区 |  | 2026/6/9 0:00:00 | 二车间涡轮流量计挠性软管损坏 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已沟通电工处理完毕 |  | 2026/6/14 11:15:46
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | 罐区 |  | 2026/6/9 0:00:00 | 三车间泵区转移废溶剂选用产品专用管路，需要加强交叉污染管理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已强调 |  | 2026/6/14 11:15:46
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 罐区 |  | 2026/6/9 0:00:00 | 103-PL06打压标签脱落 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已处理 |  | 2026/6/14 11:15:46
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 溶剂回收车间 |  | 2026/6/8 0:00:00 | 1502塔釜循环管路标识为“1501”，标识错误 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已更换 |  | 2026/6/14 11:15:46
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/6/8 0:00:00 | 投料隔膜泵的静电跨接有缺少破漆垫片的情况 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已安装 |  | 2026/6/14 11:15:46
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 消防应急 | 罐区 |  | 2026/6/8 0:00:00 | 围堰外消火栓检查标签过期 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已沟通监察部处理 |  | 2026/6/14 11:15:46
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 溶剂回收车间 |  | 2026/6/8 0:00:00 | 待投料的200L桶上缺少转交标识，现场已经安排确认 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 确认完毕 |  | 2026/6/14 11:15:46
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/6/12 0:00:00 | CPo148089-01-01a-01 MOR无异常 |  |  | AMM4422-刘月潇 | 已完成 |  |  | 2026/6/13 21:17:46
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/6/11 0:00:00 | CPr150561-01-03-01 MOR无异常 |  |  | AMM4422-刘月潇 | 已完成 |  |  | 2026/6/13 21:17:11
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/6/10 0:00:00 | CPo125104-09-1Eb-03 MOR未发现异常 |  |  | AMM4422-刘月潇 | 已完成 |  |  | 2026/6/13 21:16:23
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/6/9 0:00:00 | CPo147471-01-04-01 MOR未发现异常 |  |  | AMM4422-刘月潇 | 已完成 |  |  | 2026/6/13 21:15:08
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205大生产 | 2026/6/8 0:00:00 | CPo145085-03-04-01 MOR无异常 |  |  | AMM4422-刘月潇 | 已完成 |  |  | 2026/6/13 21:14:18
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/6/6 0:00:00 | CPo144044-01-07-01 MOR无异常 |  |  | AMM4422-刘月潇 | 已完成 |  |  | 2026/6/13 21:13:40
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/6/5 0:00:00 | CPo140795-02-02-01 MOR无异常 |  |  | AMM4422-刘月潇 | 已完成 |  |  | 2026/6/13 21:13:01
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/6/4 0:00:00 | CPo128964-02-01-01 MOR未发现问题 |  |  | AMM4422-刘月潇 | 已完成 |  |  | 2026/6/13 21:12:22
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/6/3 0:00:00 | CPo147471-01-04-01 MOR未发现异常 |  |  | AMM4422-刘月潇 | 已完成 |  |  | 2026/6/13 21:11:28
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/6/2 0:00:00 | CPo145049-01-03P-01 MOR检查未发现问题 |  |  | AMM4422-刘月潇 | 已完成 |  |  | 2026/6/13 21:10:48
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/6/1 0:00:00 | R20 反应釜KT板无异常 CPr128973-02-02-01MOR检查无异常 |  |  | AMM4422-刘月潇 | 已完成 |  |  | 2026/6/13 21:10:03
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/5/31 0:00:00 | R20 反应釜KT板无异常 |  |  | AMM4422-刘月潇 | 已完成 |  |  | 2026/6/13 21:07:33
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/5/29 0:00:00 | R17 反应釜KT板无异常 5楼 称使用记录完整无异常 |  |  | AMM4422-刘月潇 | 已完成 |  |  | 2026/6/13 21:06:50
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/5/28 0:00:00 | R17 反应釜KT板无异常 |  |  | AMM4422-刘月潇 | 已完成 |  |  | 2026/6/13 21:06:03
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/5/27 0:00:00 | R17 反应釜KT板无异常 |  |  | AMM4422-刘月潇 | 已完成 |  |  | 2026/6/13 21:05:38
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/5/27 0:00:00 | R16 反应釜KT板无异常 |  |  | AMM4422-刘月潇 | 已完成 | R16 反应釜KT板无异常 |  | 2026/6/13 21:05:02
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/5/26 0:00:00 | R15 反应釜KT板无异常 |  |  | AMM4422-刘月潇 | 已完成 |  |  | 2026/6/13 21:04:31
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/6/13 0:00:00 | CKo150788-01-01n02-01MOR中，1205-47釜设备清单中未登记 | AMM4596-王泽鑫 | AMM4001-王迎春 | AMM3999-郭涛 | 待进行 |  |  | 2026/6/13 18:15:34
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/6/13 0:00:00 | 1、fd05CMA 记录无异常 2、FD05接收罐记录未结束 已整改 3、CPo137903-01-04b-01 记录无异常 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM2386-刘一麟 | 已完成 |  |  | 2026/6/13 16:48:28
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/6/13 0:00:00 | 旋蒸未及时清场 | AMM4001-王迎春 | AMM2416-吴岩松 | AMM3448-杨威 | 已完成 |  |  | 2026/6/13 16:19:47
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 消防应急 | 供应部 |  | 2026/6/13 0:00:00 | 8号库氨气检测器报警，与控制室确认高低报信息，现场查看无异常，开启排风并开门通风换气，持续观察检测器报警情况 | CDH0772-周升华 |  | CDH0002-林玉良 | 已完成 |  |  | 2026/6/13 15:34:37
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 消防应急 | 供应部 |  | 2026/6/12 0:00:00 | 卸车区配置应急移动泡沫罐车，固定位置并现场明确要求，同步组织全员培训操作流程和注意事项 | CDH0002-林玉良 |  | CDH0002-林玉良 | 已完成 |  |  | 2026/6/13 14:22:15
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 电气仪表 | 供应部 |  | 2026/6/11 0:00:00 | 库房5配电箱排查已完成，沟通电工送电后门禁未恢复，联系电工检查恢复 | CDH0772-周升华 |  | CDH0002-林玉良 | 已完成 |  |  | 2026/6/13 14:19:16
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 供应部 |  | 2026/6/10 0:00:00 | 库5室外喷淋洗眼器水流大小不均，每周检查需要测试调整 | CDH0772-周升华 |  | CDH0002-林玉良 | 已完成 |  |  | 2026/6/13 14:16:44
DH3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场区域清洁问题 | 供应部 |  | 2026/6/9 0:00:00 | 取样间地面、通风橱灰尘清理，电子天平清理并调平，面板拉至最低点 | CDH0772-周升华 |  | CDH0002-林玉良 | 已完成 |  |  | 2026/6/13 14:14:34
DH3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场区域清洁问题 | 供应部 |  | 2026/6/8 0:00:00 | 电梯间地脚线瓷砖部分脱落，整体进行清理，墙面晾干后统一刷漆处理 | BDH0519-柏锡昆 |  | CDH0002-林玉良 | 进行中 |  |  | 2026/6/13 14:06:18
DH3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | 供应部 |  | 2026/6/8 0:00:00 | 氨基酸产品下游反馈不合格退回物料，与QA确认收货形式和物料状态，按要求分区贴签存放 | BDH0519-柏锡昆 |  | CDH0002-林玉良 | 已完成 |  |  | 2026/6/13 14:02:36
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B12 | M1205 | 2026/6/13 0:00:00 | 连续化车间泵房地面脏乱差，地面有冷凝水，垫片，卡子管路等，需要及时清理 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/6/13 0:00:00
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B12 | M1205 | 2026/6/13 0:00:00 | 中车车间一楼真空泵房房间地面状态不好，需要持续清理，并保持干净状态 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/6/13 0:00:00
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B12 | M1205 | 2026/6/13 0:00:00 | CE01房间有不用的手套箱，需要及时清理 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/6/13 0:00:00
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/6/11 0:00:00 | TJ3-1200-Co02清洗记录leve0/B漏勾选 | AMM3443-殷嘉琦 | AMM3443-殷嘉琦 | AMM0180-陈光 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/6/12 17:59:18
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/6/12 0:00:00 | 1、R03 R04 kt版记录无异常 2、CPo140795-02-02-01 记录无异常 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM2386-刘一麟 | 已完成 |  |  | 2026/6/12 16:55:09
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/6/12 0:00:00 | 发现or编辑错误 CKo146878-01-03-02 | AMM4001-王迎春 | ALS10516-罗顺益 | AMM3448-杨威 | 已完成 |  |  | 2026/6/12 16:13:22
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B12 | M1205 | 2026/6/10 0:00:00 | CPr133034-03-01-01收料二级防护桶标签填写不正确 | AMM5048-赵文墨 | AMM5048-赵文墨 | AMM0180-陈光 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/6/12 15:39:50
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | B8其他 | 2026/6/11 0:00:00 | 1-60物料暂存间20262510第一行为2位小数，第二、三行为三位小数 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0169-刘兆坤 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/6/11 18:13:49
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | B8其他 | 2026/6/11 0:00:00 | 1-60物料暂存间液体物料表面有无聊痕迹 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0169-刘兆坤 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/6/11 18:13:49
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/6/11 0:00:00 | 1、R22 CMA 日志p09 设备名称未写 耿博文，已整改 2、CPo140795-02-02-01 记录无异常 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM2386-刘一麟 | 已完成 |  |  | 2026/6/11 13:58:34
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B12 | M1205 | 2026/6/9 0:00:00 | CPr133039-03-01-01收料二级防护桶填写不正确 | AMM3841-单传文 | AMM3841-单传文 | AMM0180-陈光 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/6/11 13:45:19
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | 焚烧炉 |  | 2026/6/7 0:00:00 | 人员高处作业安全带悬挂不规范 | CDH0033-孙园朋 | CDH0033-孙园朋 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/6/11 10:55:47
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 气味控制 | 焚烧炉 |  | 2026/6/7 0:00:00 | 人员进行投料过程中氮气保护大，现场有气味 | CDH0569-何乃辉 | CDH0569-何乃辉 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/6/11 10:55:47
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | 焚烧炉 |  | 2026/6/7 0:00:00 | 丙库地面有白色的物料印记 | CDH0567-张增涛 | CDH0567-张增涛 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/6/11 10:55:47
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | 焚烧炉 |  | 2026/6/5 0:00:00 | 施工人员进行浇注料吊装下方附近有施工人员 | CDH0035-刘金亮 | CDH0035-刘金亮 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/6/11 10:55:47
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 焚烧炉 |  | 2026/6/5 0:00:00 | 康巴斯使用的搅拌机皮带缺少防护罩 | CDH0421-张宝富 | CDH0421-张宝富 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/6/11 10:55:47
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | 焚烧炉 |  | 2026/6/5 0:00:00 | 三方施工人员进行高处作业执行不规范，现场纠正 | CDH0035-刘金亮 | CDH0035-刘金亮 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/6/11 10:55:47
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | 焚烧炉 |  | 2026/6/4 0:00:00 | 人员使用壁纸刀处理碱液外袋 | CDH0382-郭强 | CDH0382-郭强 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/6/11 10:55:47
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 焚烧炉 |  | 2026/6/4 0:00:00 | 4#库货架上的横梁不足4根 | CDH0008-郭超 | CDH0008-郭超 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/6/11 10:55:47
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 焚烧炉 |  | 2026/6/4 0:00:00 | 氨水上料管路的试密合格签缺失 | CDH0568-董玉博 | CDH0568-董玉博 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/6/11 10:55:47
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 气味控制 | 焚烧炉 |  | 2026/6/3 0:00:00 | 二层罐区尾气检测口有气味溢出，安排进行密封 | CDH0382-郭强 | CDH0382-郭强 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/6/11 10:55:47
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 焚烧炉 |  | 2026/6/3 0:00:00 | 二期罗茨风机皮带损坏 | CDH0099-陈国林 | CDH0099-陈国林 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/6/11 10:55:47
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | 焚烧炉 |  | 2026/6/2 0:00:00 | 外部施工人员的眼镜佩戴不规范 | CDH0421-张宝富 | CDH0421-张宝富 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/6/11 10:55:47
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 焚烧炉 |  | 2026/6/1 0:00:00 | 4#库门下方的黑胶皮损坏 | CDH0567-张增涛 | CDH0567-张增涛 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/6/11 10:55:47
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | 焚烧炉 |  | 2026/6/1 0:00:00 | 1期溶剂B罐液位计清洗后未进行记录 | CDH0021-孟祥龙 | CDH0021-孟祥龙 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/6/11 10:55:47
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | 焚烧炉 |  | 2026/6/1 0:00:00 | 1期布袋间的飞灰未安排清理 | CDH0021-孟祥龙 | CDH0021-孟祥龙 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/6/11 10:55:46
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/6/10 0:00:00 | 1、CPo140795-02-02-01记录无异常 2、FD08 的kt板记录无异常 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM2386-刘一麟 | 已完成 |  |  | 2026/6/10 20:49:00
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/6/9 0:00:00 | 1、fd05房间清场无异常 2、fd05使用记录无异常 3、CPo140795-02-02-01 P28 21操作的实际投料量未写 谢飞,已整改 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM2386-刘一麟 | 已完成 |  |  | 2026/6/9 19:57:12
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场区域清洁问题 | B7 | B7其他 | 2026/6/8 0:00:00 | 4-14有一箱子螺丝带外包装箱子 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳 | AMM0489-刘海洋 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/6/9 19:31:09
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B7 | B7其他 | 2026/6/8 0:00:00 | 大量圆盘车堆积，有丢失的风险 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳 | AMM0489-刘海洋 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/6/9 19:27:51
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B7 | M702 | 2026/6/8 0:00:00 | 2-19釜下口电子秤定位线状态差，消防沙 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳 | AMM0489-刘海洋 | 进行中 | 已整改 |  | 2026/6/9 19:22:18
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/6/8 0:00:00 | 1、R22 使用记录无异常 2、R44 cma记录无异常 3、CPo140795-02-02-01 p64 计算单位未写,时间未写跨天日期 张育辉 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM2386-刘一麟 | 进行中 |  |  | 2026/6/9 18:58:29
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场区域清洁问题 | B7 | M702 | 2026/6/4 0:00:00 | 2-19下电子秤上放清洁桶 | AMM0053-马乐 | AMM0489-刘海洋 | AMM2285-张志远 | 已完成 |  |  | 2026/6/9 17:34:27
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场区域清洁问题 | B7 | M702 | 2026/6/4 0:00:00 | 2-3釜旁气源管用完不收起来 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳 | AMM2285-张志远 | 已完成 |  |  | 2026/6/9 17:33:37
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/6/8 0:00:00 | TJ3-1200-FL023漏斗日志划改未签字 | AMM2205-杨耀辉 | AMM2205-杨耀辉 | AMM0180-陈光 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/6/8 19:17:11
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B8 | M801 | 2026/6/7 0:00:00 | 1-4投料氮气保护未及时恢复 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM1108-王克振 | 已完成 | 已对责任人批评教育 |  | 2026/6/8 9:53:02
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B9 | B9其他 | 2026/6/6 0:00:00 | 地面部分物料及固体加料漏斗里物料未进行单独收集，直接排进地漏中 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM3722-麻猛 | 待进行 |  |  | 2026/6/8 9:53:02
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/6/7 0:00:00 | CPr133034-03-01-01记录P69掏料记录未填写 | AMM5211-张昭阳 | AMM5211-张昭阳 | AMM0180-陈光 | 进行中 | 已通知人员整改 |  | 2026/6/7 13:32:43
DH3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场区域清洁问题 | 供应部 |  | 2026/6/5 0:00:00 | 化料烘房物料减少，地面有垃圾杂物，整体进行分区和垃圾清理 | CDH0772-周升华 |  | CDH0002-林玉良 | 已完成 |  |  | 2026/6/6 15:35:42
DH3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | 供应部 |  | 2026/6/3 0:00:00 | 酸库物料部分入库标签卷边情况，整体使用胶带再次固定，避免标签掉落 | CDH0772-周升华 |  | CDH0002-林玉良 | 已完成 |  |  | 2026/6/6 15:30:55
DH3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | 供应部 |  | 2026/6/2 0:00:00 | 项目生产结束剩余入库中间体，对应待检测状态的沟通QA确认并放行，工艺中间体放行后才能进行使用，剩余部分状态应完成放行 | BDH0519-柏锡昆 |  | CDH0002-林玉良 | 已完成 |  |  | 2026/6/6 15:27:36
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 气味控制 | 供应部 |  | 2026/6/1 0:00:00 | 酸库氯化亚砜桶开始有物料渗透变色情况，桶盖密封检查并转排风口货位存放，日常检查状态 | CDH0772-周升华 |  | CDH0002-林玉良 | 已完成 |  |  | 2026/6/6 15:16:29
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 供应部 |  | 2026/6/6 0:00:00 | 氧化剂库风机开启后排风效果较小，沟通设备人员检查风机运行情况和换气次数检测确认 | CDH0002-林玉良 |  | CDH0002-林玉良 | 待进行 |  |  | 2026/6/6 15:14:11
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/6/6 0:00:00 | 1、CPo140795-02-02-01 记录无异常 2、fd08记录无异常 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM2386-刘一麟 | 已完成 |  |  | 2026/6/6 14:56:18
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | 供应部 |  | 2026/6/5 0:00:00 | 溶剂库风管有水，排风机关闭状态会漏至库内，安排物料转移并联系设备部排查处理 | CDH0002-林玉良 |  | CDH0002-林玉良 | 待进行 |  |  | 2026/6/6 13:47:36
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 供应部 |  | 2026/6/6 0:00:00 | 甲库排风机运行指示灯亮，实际设备未运行，沟通电工排查恢复 | CDH0002-林玉良 |  | CDH0002-林玉良 | 已完成 |  |  | 2026/6/6 13:45:39
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B12 | M1205 | 2026/6/5 0:00:00 | 外围巡查发现12号楼外围分装间门口马路上有遗落的一袋物料，沟通田丽银为库房人员遗落 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/6/6 0:00:00
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B12 | M1205 | 2026/6/5 0:00:00 | CE02现场巡查未见异常 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/6/6 0:00:00
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B12 | M1205 | 2026/6/5 0:00:00 | 真空泵房管路，破坏液桶需要及时清理 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/6/6 0:00:00
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/6/5 0:00:00 | 1、CPo140795-02-02-01 P41 取样未写跨天日期 项目组 已整改 2、CPo140795-02-02-01 P43 空白未划 已整改 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM2386-刘一麟 | 进行中 |  |  | 2026/6/5 19:21:23
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B12 | M1205 | 2026/6/5 0:00:00 | CPo125104-09-1Fb-02收料固体未贴物料标签 | AMM3841-单传文 | AMM3841-单传文 | AMM0180-陈光 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/6/5 13:40:03
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/6/4 0:00:00 | CPr133039-03-01-01记录P24投料计算错误 | AMM4491-景彦明 | AMM4491-景彦明 | AMM0180-陈光 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/6/5 13:30:52
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B12 | M1205 | 2026/6/2 0:00:00 | 2楼D级区01釜车间，新鲜溶剂专用泵未进行封口 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM0338-林晓旭 | 进行中 |  |  | 2026/6/5 9:54:49
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B9 | M901 | 2026/6/2 0:00:00 | 1楼901车间D级区使用完取样管未进行处理 | AMM0480-杨哲 | AMM0480-杨哲 | AMM0338-林晓旭 | 进行中 |  |  | 2026/6/5 9:54:49
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | M805 | 2026/6/2 0:00:00 | 805车间D级区乙二醇管路撒漏 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 | AMM0338-林晓旭 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/6/5 9:54:49
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | M805 | 2026/6/2 0:00:00 | 805车间D级区换鞋室上端高效过滤器漏水，门缝处状态较差 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 | AMM0338-林晓旭 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/6/5 9:54:49
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B12 | M1205 | 2026/6/1 0:00:00 | 过滤干燥间4-10 TJ3-1205-Fd10三合一下方地面有溶剂滴落痕迹残留 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM0338-林晓旭 | 进行中 |  |  | 2026/6/5 9:54:49
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B12 | M1205 | 2026/6/1 0:00:00 | 合成间5-04 TJ3-1205-R39临时管路缺少标签 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM0338-林晓旭 | 进行中 |  |  | 2026/6/5 9:54:49
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B9 | M902 | 2026/6/1 0:00:00 | 4楼902车间 902-R05旁地面有物料痕迹残留 | AMM0480-杨哲 | AMM0480-杨哲 | AMM0338-林晓旭 | 进行中 |  |  | 2026/6/5 9:54:49
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B9 | M902 | 2026/6/1 0:00:00 | 4楼902车间 902-R02旁使用完毕的临时管路未封口，随处放置 | AMM0480-杨哲 | AMM0480-杨哲 | AMM0338-林晓旭 | 进行中 |  |  | 2026/6/5 9:54:49
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | M801 | 2026/6/1 0:00:00 | 801车间 800-N05压滤罐外表面有物料痕迹残留 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 | AMM0338-林晓旭 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/6/5 9:54:49
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | M804 | 2026/6/1 0:00:00 | 804车间车间地面积水较多，状态较差 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 | AMM0338-林晓旭 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/6/5 9:54:49
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B7 | M701 | 2026/6/1 0:00:00 | 4楼701车间 701-R06反应釜表面残留一层物料未及时清理 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | AMM0338-林晓旭 | 进行中 |  |  | 2026/6/5 9:54:49
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/6/4 0:00:00 | 1、fd05 cma 内容物未清除 冯振宇 2、房间状态标识未更改 冯振宇 3、R44 使用后未改状态标识 刘子恒 4、R44 fl004 使用记录无异常 5、CPo140795-02-02-01 P26 合计写错 王鹏宇 P35 折算计算错误 王鹏宇 P39 合计执行人未写 刘子恒 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM2386-刘一麟 | 进行中 |  |  | 2026/6/4 19:54:59
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 文件/记录信息错误 | B12 | M1205 | 2026/6/4 0:00:00 | CPo127954记录中P78项目号编辑错误 | AMM4833-贾春尧 | AMM4833-贾春尧 | ALS15978-刘鑫宇 | 已完成 | 已修改 |  | 2026/6/4 18:06:24
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B7 | B7其他 | 2026/6/4 0:00:00 | 7#二层701车间走廊，压滤罐B7-N02日志20262358书写库房转移到7#，但未记录转入库房时的记录 | AMM0053-马乐 | AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/6/4 16:52:47
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B7 | B7其他 | 2026/6/4 0:00:00 | 7#三层702-R12前管路标签操作人处空白但后续均正常填写 | AMM0053-马乐 | AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/6/4 16:52:47
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B7 | B7其他 | 2026/6/4 0:00:00 | 7#四层一车间垃圾桶受控标签画X后丢到垃圾桶，处理不当 | AMM0053-马乐 | AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/6/4 16:52:47
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B7 | B7其他 | 2026/6/4 0:00:00 | 7#海关二楼更衣室1-68柜子存放盖章的废液转交单 | AMM0053-马乐 | AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/6/4 16:52:47
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B7 | B7其他 | 2026/6/4 0:00:00 | 7#海关二楼更衣室1-84柜子存放记录原始数据的小本和填写过的物料结语标签 | AMM0053-马乐 | AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/6/4 16:52:47
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B9 | B9其他 | 2026/6/4 0:00:00 | 9#海关二楼更衣室垃圾桶丢弃空白受控标签和书写过的管路标签 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/6/4 16:52:47
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B9 | B9其他 | 2026/6/4 0:00:00 | 9#海关二楼更衣室柜子顶部存放记录了原始数据的小本 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/6/4 16:52:47
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 动态操作合规性 | B9 | M904 | 2026/6/3 0:00:00 | 904-Fd01收料 未使用标尺测量裁剪连续性塑料袋 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 |  | AMM0062-王学申 | 待进行 |  |  | 2026/6/4 14:35:34
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 动态操作合规性 | B8 | M801 | 2026/6/3 0:00:00 | N06收料 收料未使用标尺测量裁剪连续性塑料袋 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 |  | AMM0062-王学申 | 已完成 | 已对相关人员进行培训 |  | 2026/6/4 14:35:34
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 高风险隐患 | 行为/操作 | B8 | M801 | 2026/6/3 0:00:00 | N06收料 收料掏料耙子未连接静电接地 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 |  | AMM0062-王学申 | 已完成 | 已进行奖惩，并培训 |  | 2026/6/4 14:35:34
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | PPE管理 | B8 | M801 | 2026/6/3 0:00:00 | N06收料 收料期间又未穿戴相应劳保人员进去操作区域进行操作 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 |  | AMM0062-王学申 | 已完成 | 已对相关人员进行奖惩并培训 |  | 2026/6/4 14:35:34
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | PPE管理 | B7 | M702 | 2026/6/3 0:00:00 | 702-Fd01收料 收料收尾工作未穿戴连体服佩戴呼吸防护 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 |  | AMM0062-王学申 | 待进行 |  |  | 2026/6/4 14:35:34
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B9 | B9其他 | 2026/6/3 0:00:00 | 清洗粉碎机产生的含物料废液未进行收集直接冲进地漏中 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM4019-张东虎 | 待进行 |  |  | 2026/6/4 14:35:34
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B12 | M1205 | 2026/6/4 0:00:00 | 分布器间3-19的垃圾桶内，有《管路打压试密合格签》，操作人封会龙，开始位置TJ3-1205-R19，废弃标签未打叉直接丢弃在垃圾桶 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/4 14:34:25
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B12 | M1205 | 2026/6/4 0:00:00 | 合成间1-07，秤2024101501，现场悬挂的內校签是“04/12/2026”到有效期，未更换新标签（07/07/2026到效期） | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/4 14:34:25
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B12 | M1205 | 2026/6/4 0:00:00 | 过滤干燥间4-19，秤2112170010，存放记录的框里有黄色物料 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/4 14:34:25
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/6/3 0:00:00 | 1、R19 kt板记录无异常 2、R20 kt板记录无异常 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM2386-刘一麟 | 已完成 |  |  | 2026/6/3 22:38:35
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/6/3 0:00:00 | CPr133039-03-01-01记录P20泵编号写错 | AMM4679-张育晖 | AMM4679-张育晖 | AMM0180-陈光 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/6/3 19:01:49
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/6/3 0:00:00 | 1200-N03清洗记录17页有空白未划掉 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM3999-郭涛 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/6/3 18:39:28
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | B12其他 | 2026/6/2 0:00:00 | 8号楼四层走廊800-N12设备转移，日志202510144 P4页8#转12#日志填写不规范 | AMM0056-杨莹 | AMM4001-王迎春 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/6/3 17:09:31
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B9 | B9其他 | 2026/6/2 0:00:00 | 8号楼四层走廊800-N12设备转移，日志202510144 P5页12#转9#日志填写不规范，人员签字无法识别，未填写具体哪两个厂房进行转移，且疑似后补的转移记录（需要调查） | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/6/3 17:09:31
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | B8其他 | 2026/6/2 0:00:00 | 8号楼四层走廊800-N12设备转移，日志202510144 P6页9#转8#未在日志中登记设备转移 | AMM0898-王伟鹏 | AMM5072-李泽源 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已培训登记 |  | 2026/6/3 17:09:31
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B8 | B8其他 | 2026/6/2 0:00:00 | 8号楼二层806垃圾桶，垃圾桶内丢弃受控标签 | AMM0898-王伟鹏 | AMM5072-李泽源 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已进行奖惩 |  | 2026/6/3 17:09:30
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B8 | B8其他 | 2026/6/2 0:00:00 | 8号楼三层805车间，纯化水桶存放纯化水但没有自产纯化水标签（需确认是否需要粘贴） | AMM0898-王伟鹏 | AMM5072-李泽源 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已培训班组粘贴标识 |  | 2026/6/3 17:09:30
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B8 | B8其他 | 2026/6/3 0:00:00 | 外包装间1-45，2020101132，记录中最后一次校准位置为“1-62”，实际位置在1-45 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/6/3 17:05:38
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B8 | M807 | 2026/6/3 0:00:00 | 807车间门口二层走廊，Wt-TJ3-098，砝码上有大量黄色污染 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/6/3 17:05:38
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B8 | M807 | 2026/6/3 0:00:00 | 双锥干燥间2-03，4205051500010，不在定位线内 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/6/3 17:05:38
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B8 | M807 | 2026/6/3 0:00:00 | 807车间二层，210108003，水平气泡不在中心位置 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/6/3 17:05:38
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B8 | M806 | 2026/6/3 0:00:00 | 806车间门口走廊，Wt-TJ3-088，砝码上有白色粉末 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/6/3 17:05:38
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B8 | M805 | 2026/6/3 0:00:00 | 805车间钢平台上，2024082503，记录中最后一次校准位置为“5-2釜旁”，实际位置在5-1，5-2釜之间 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已修改 |  | 2026/6/3 17:05:38
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B8 | M805 | 2026/6/3 0:00:00 | 805车间钢平台下，200828004，记录中最后一次校准位置为“5-2釜下”，实际位置在5-6釜下 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已修改 |  | 2026/6/3 17:05:38
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B8 | M803 | 2026/6/3 0:00:00 | 803车间氢化间4-48，200828012，未贴定位线 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/6/3 17:05:38
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B8 | M802 | 2026/6/3 0:00:00 | 802车间门口走廊，Wt-TJ3-092，砝码上有大块白色物料 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/6/3 17:05:37
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B8 | M802 | 2026/6/3 0:00:00 | 802车间钢平台上，2024082502，记录中最后一次校准位置为“2-1，2-2釜之间”，实际位置在2-3，2-4釜之间 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/6/3 17:05:37
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B8 | M801 | 2026/6/3 0:00:00 | 门斗4-18，2020101130，记录中最后一次校准位置为“5-2釜下”，实际位置在门斗4-18 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/6/3 17:05:37
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B8 | M801 | 2026/6/3 0:00:00 | 门斗4-18，2020101130，记录本名称填写的“电子秤”，实际该设备是电子天平 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已修改 |  | 2026/6/3 17:05:37
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B8 | M801 | 2026/6/3 0:00:00 | 门斗4-18，2020101130，现场悬挂的內校签是“03/14/2026”到有效期，未更换新标签（06/10/2026到效期） | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/6/3 17:05:37
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B8 | M801 | 2026/6/3 0:00:00 | 801车间钢平台上，2201070002，记录中最后一次校准位置为“1-2釜旁”，实际位置在800-R02和1-3釜之间 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/6/3 17:05:37
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B8 | M801 | 2026/6/3 0:00:00 | 801车间钢平台下，4206364400012，未贴定位线 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/6/3 17:05:37
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 化学品管理 | 溶剂回收车间 |  | 2026/6/3 0:00:00 | 1201进料泵排净阀丝堵脱落，现场安排整改 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已安装 |  | 2026/6/3 10:48:30
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | 溶剂回收车间 |  | 2026/6/3 0:00:00 | 20立投料插底管接头位置破损，影响密封性 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 维修完毕恢复使用 |  | 2026/6/3 10:48:30
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 罐区 |  | 2026/6/3 0:00:00 | 北侧废溶剂转移管路，上周巡查破漆垫片缺少的情况，整改遗漏一颗螺栓 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已补充 |  | 2026/6/3 10:48:30
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 化学品管理 | 罐区 |  | 2026/6/3 0:00:00 | 101-T001罐二氯甲烷转移使用防静电复合软管，存在材质不兼容的问题 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已进行强调 |  | 2026/6/3 10:48:29
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 罐区 |  | 2026/6/3 0:00:00 | 区域涡轮流量计临近下次校验日期，提前联系校验 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已校验完毕。 |  | 2026/6/3 10:48:29
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 消防应急 | 溶剂回收车间 |  | 2026/6/2 0:00:00 | 南侧楼梯位置的35kg灭火器，喷粉带缠绕不规范 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 重新缠绕 |  | 2026/6/3 10:48:29
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | 溶剂回收车间 |  | 2026/6/2 0:00:00 | 一层取样桶使用完毕归位不及时 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已归位。班前会进行强调，取样桶及时归位 |  | 2026/6/3 10:48:29
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 消防应急 | 溶剂回收车间 |  | 2026/6/2 0:00:00 | 二层东北角楼梯位置灭火器箱损坏，需要更换 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 更换完毕 |  | 2026/6/3 10:48:29
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 电气仪表 | 溶剂回收车间 |  | 2026/6/1 0:00:00 | 2#真空泵开关电线跟线盒之间断开露线 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 重新固定 |  | 2026/6/3 10:48:29
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 罐区 |  | 2026/6/1 0:00:00 | 10立罐区二楼使用的编织软管缺少二氯甲烷专用和产品专用的标识区分，上周发现项落实不到位 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已做签粘贴完毕 |  | 2026/6/3 10:48:29
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | 罐区 |  | 2026/6/1 0:00:00 | 101-R08至101-T007罐转移管路缺少标签 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 标识脱落，已补充 |  | 2026/6/3 10:48:29
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 气味控制 | 溶剂回收车间 |  | 2026/6/1 0:00:00 | 投料尾气管路损坏，安排重新制作 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 重新制作完毕，已开始使用。 |  | 2026/6/3 10:48:29
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/6/3 0:00:00 | R24清场记录P5页，计划下一产品多写了批次 | AMM5123-王文硕 | AMM4001-王迎春 | AMM4075-肖超星 | 进行中 | 进行中 | N/A | 2026/6/3 8:15:56
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/6/3 0:00:00 | R24釜清洗记录P28页，清洗方案编号写错 | AMM5123-王文硕 | AMM4001-王迎春 | AMM4075-肖超星 | 进行中 | 进行中 | N/A | 2026/6/3 8:14:22
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/6/3 0:00:00 | R24釜P1页，清洗溶剂编号溶剂名称不一致 | AMM4222-陈晓鹏 | AMM4001-王迎春 | AMM4075-肖超星 | 进行中 | 进行中 | N/A | 2026/6/3 8:12:52
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/6/2 0:00:00 | 1、R28 清场记录 p08 烘干开始跨天日期未写 刘东晗 2、fd10 清洗记录 p08 空白画错 孙浩 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM2386-刘一麟 | 进行中 |  |  | 2026/6/2 20:33:23
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 文件/记录信息错误 | B12 | M1205 | 2026/6/2 0:00:00 | 一楼周转桶记录存入领出都写得一行 需要确认下 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM4003-薛玉龙 | 待进行 |  |  | 2026/6/2 19:18:53
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/6/2 0:00:00 | CPo125104-09-1Eb-03记录未及时复核 | LFX851-宫世辰 | LFX851-宫世辰 | AMM0180-陈光 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/6/2 18:37:42
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/6/1 0:00:00 | TJ3-1205-FD09清洗记录cmb的level0/B未勾选 | AMM4051-刘东晗 | AMM4051-刘东晗 | AMM0180-陈光 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/6/2 18:34:43
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 |  | B7 | M702 | 2026/6/2 0:00:00 | 过滤干燥间2-38，电子秤2024040702，秤盘不稳，按压会摇晃 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/2 16:51:48
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B7 | M701 | 2026/6/2 0:00:00 | 反应干燥间1-69缓冲间里的电子秤20160802024，秤盘不稳，按压会摇晃 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/6/2 16:51:48
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/6/1 0:00:00 | 1、CPo140795-02-01-01 P113 未写跨天日期 王泽鑫 已整改 2、TJ3-1205-FD05使用记录无异常 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM2386-刘一麟 | 进行中 |  |  | 2026/6/1 19:52:35
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/5/31 0:00:00 | CPo126615-02-02-01项目实际投料量重量登记应该三位实际只写了两位 | AMM4251-刘思宇 | AMM4001-王迎春 | AMM4075-肖超星 | 已完成 | 已整改 | N/A | 2026/5/31 18:32:51
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/5/31 0:00:00 | 9103记录 陈鑫写错温度 | AMM4001-王迎春 | AMM5181-陈鑫 | AMM3448-杨威 |  |  |  | 2026/5/31 14:13:49
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 能力意识 | 焚烧炉 |  | 2026/5/31 0:00:00 | 溶剂储罐进行转移时关内压力不足 | CDH0629-赵鑫 | CDH0629-赵鑫 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/5/31 10:25:51
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | 焚烧炉 |  | 2026/5/31 0:00:00 | 2楼罐区有大量柳絮，安排进行清理 | CDH0021-孟祥龙 | CDH0021-孟祥龙 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/5/31 10:25:51
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 焚烧炉 |  | 2026/5/29 0:00:00 | 4#库电子秤川墙线未使用套管 | CDH0008-郭超 | CDH0008-郭超 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/5/31 10:25:51
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | 焚烧炉 |  | 2026/5/29 0:00:00 | 200L桶飞灰外表面有无机盐未清理 | CDH0382-郭强 | CDH0382-郭强 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/5/31 10:25:51
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | 焚烧炉 |  | 2026/5/29 0:00:00 | 早晨未关闭照明灯 | CDH0284-赵永超 | CDH0284-赵永超 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/5/31 10:25:51
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | 焚烧炉 |  | 2026/5/28 0:00:00 | 承装热灰是使用了塑料桶，存在变形隐患 | CDH0421-张宝富 | CDH0421-张宝富 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/5/31 10:25:51
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | 焚烧炉 |  | 2026/5/28 0:00:00 | 焚烧炉东侧马路有清理主炉的外皮，未安排处理 | CDH0099-陈国林 | CDH0099-陈国林 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/5/31 10:25:51
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 焚烧炉 |  | 2026/5/28 0:00:00 | 5#楼西侧的围挡倾倒，堵塞马路进行清理 | FX2724-张洪涛 | FX2724-张洪涛 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/5/31 10:25:51
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | 焚烧炉 |  | 2026/5/28 0:00:00 | 丙库地面有白色物料印记 | CDH0567-张增涛 | CDH0567-张增涛 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/5/31 10:25:51
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 焚烧炉 |  | 2026/5/27 0:00:00 | 二期水相投料泵的压力表损坏未及时更换 | CDH0021-孟祥龙 | CDH0021-孟祥龙 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/5/31 10:25:51
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | 焚烧炉 |  | 2026/5/27 0:00:00 | 贵金属各房间内物品比较乱，安排进行清理 | CDH0033-孙园朋 | CDH0033-孙园朋 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/5/31 10:25:51
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | 焚烧炉 |  | 2026/5/27 0:00:00 | 4#库北侧卸料器地面有白色印记 | CDH0567-张增涛 | CDH0567-张增涛 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/5/31 10:25:50
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 焚烧炉 |  | 2026/5/26 0:00:00 | 2期水相泵的静电损坏断开，进行更换 | CDH0568-董玉博 | CDH0568-董玉博 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/5/31 10:25:50
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | 焚烧炉 |  | 2026/5/26 0:00:00 | 一期地面有物料印记，安排进行清理 | CDH0569-何乃辉 | CDH0569-何乃辉 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/5/31 10:25:50
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 焚烧炉 |  | 2026/5/25 0:00:00 | 一期4层照明灯螺栓松动，照明灯晃动，现场进行禁锢 | CDH0099-陈国林 | CDH0099-陈国林 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/5/31 10:25:50
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | 焚烧炉 |  | 2026/5/25 0:00:00 | 施工现场存放有矿泉水，沟通人员放入指定位置 | CDH0421-张宝富 | CDH0421-张宝富 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/5/31 10:25:50
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | 焚烧炉 |  | 2026/5/25 0:00:00 | 施工人员的呼吸防护不规范，现场进行指正 | CDH0035-刘金亮 | CDH0035-刘金亮 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/5/31 10:25:50
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/5/30 0:00:00 | 1、CPo140795-02-01-01 记录无异常 P91未写实际投料量 赵志勇 已整改 2、CPo124560-08-09-02 p72 取样时间未写跨天日期 项目组 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM2386-刘一麟 | 进行中 |  |  | 2026/5/30 19:16:22
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/5/30 0:00:00 | TJ3-1205-R37釜清洗记录未及时签字 | AMM3427-唐宁 | AMM3427-唐宁 | AMM0180-陈光 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/5/30 17:45:22
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B12 | M1205 | 2026/5/29 0:00:00 | TJ3-1205-FD02的房间状态标识未及时更改 | AMM2416-吴岩松 | AMM2416-吴岩松 | AMM0180-陈光 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/5/30 17:42:15
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B7 | M701 | 2026/5/28 0:00:00 | 1-10下口软连的波纹软管太乱 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳 | AMM2285-张志远 | 已完成 |  |  | 2026/5/30 16:10:36
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | PPE管理 | B7 | M702 | 2026/5/28 0:00:00 | 气源管用完不收起来 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳 | AMM2285-张志远 | 已完成 |  |  | 2026/5/30 16:09:48
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B5 | M14 | 2026/5/30 0:00:00 | 514-FD01使用完毕空桶未清理 | ADH0133-于忠禹 | ADH0133-于忠禹 | ADH1693-党宝权 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/30 15:07:00
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B5 | M14 | 2026/5/30 0:00:00 | 三层走廊地面积水 | ADH0133-于忠禹 | ADH0133-于忠禹 | ADH1693-党宝权 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/30 15:07:00
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B5 | M14 | 2026/5/30 0:00:00 | 四层纯水阀门较脏 | ADH0133-于忠禹 | ADH0133-于忠禹 | ADH1693-党宝权 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/30 15:07:00
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B5 | M14 | 2026/5/30 0:00:00 | 515-R02锈蚀 | ADH0133-于忠禹 | ADH0133-于忠禹 | ADH1693-党宝权 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/30 15:07:00
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B5 | M14 | 2026/5/30 0:00:00 | 514-R01搅拌异响 | ADH0133-于忠禹 | ADH0133-于忠禹 | ADH1693-党宝权 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/30 15:07:00
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B5 | M14 | 2026/5/29 0:00:00 | 514-R06快开球阀物料痕迹 | ADH0133-于忠禹 | ADH0133-于忠禹 | ADH1693-党宝权 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/30 15:07:00
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B5 | M14 | 2026/5/29 0:00:00 | 515-R12固体加料漏斗残留物料 | ADH0133-于忠禹 | ADH0133-于忠禹 | ADH1693-党宝权 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/30 15:07:00
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B5 | M14 | 2026/5/29 0:00:00 | 514-R11下口软管无标签 | ADH0133-于忠禹 | ADH0133-于忠禹 | ADH1693-党宝权 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/30 15:07:00
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B5 | M14 | 2026/5/29 0:00:00 | 514-R11蒸出管路螺丝锈蚀 | ADH0133-于忠禹 | ADH0133-于忠禹 | ADH1693-党宝权 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/30 15:07:00
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B5 | M14 | 2026/5/29 0:00:00 | 三层TCU间法兰盲板渗漏 | ADH0133-于忠禹 | ADH0133-于忠禹 | ADH1693-党宝权 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/30 15:07:00
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B5 | M14 | 2026/5/29 0:00:00 | 515-R04接收罐表面变色 | ADH0133-于忠禹 | ADH0133-于忠禹 | ADH1693-党宝权 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/30 15:07:00
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B12 | M1205 | 2026/5/28 0:00:00 | FD09房间状态标识不正确 | AMM4157-张先腾 | AMM4157-张先腾 | AMM0180-陈光 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/30 14:00:01
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 供应部 |  | 2026/5/30 0:00:00 | 叔丁醇钠送货车检查，涉及车辆合规要求的危险货位类别的标牌错误，反馈采购规范运输车要求 | CDH0071-赵玉兰 |  | CDH0002-林玉良 | 已完成 |  |  | 2026/5/30 13:37:38
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 化学品管理 | 供应部 |  | 2026/5/30 0:00:00 | 甲基锂开始使用，空罐和满罐及时周转调整位置，方便备料 | CDH0772-周升华 |  | CDH0002-林玉良 | 已完成 |  |  | 2026/5/30 13:35:37
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 化学品管理 | 供应部 |  | 2026/5/28 0:00:00 | 氯化氢钢瓶使用结束，沟通项目组车间剩余的返回，整体收集后退会供应商 | CDH0772-周升华 |  | CDH0002-林玉良 | 已完成 |  |  | 2026/5/30 13:32:20
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 供应部 |  | 2026/5/27 0:00:00 | 溴素空罐与项目确认，使用结束更换标签，联系采购安排返供应商 | CDH0772-周升华 |  | CDH0002-林玉良 | 已完成 |  |  | 2026/5/30 13:23:44
DH3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | 供应部 |  | 2026/5/26 0:00:00 | 8号库车间暂存中间体，标签贴到桶中间位置，参照规程需粘贴到上三分之一处，物料接收规范标签要求 | BDH0519-柏锡昆 |  | CDH0002-林玉良 | 已完成 |  |  | 2026/5/30 13:20:25
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | 供应部 |  | 2026/5/26 0:00:00 | 17号库无物料进出情况，库门天地钩未固定，门未有效关闭上锁。 | CDH0772-周升华 |  | CDH0002-林玉良 | 已完成 |  |  | 2026/5/30 13:18:31
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 消防应急 | 供应部 |  | 2026/5/25 0:00:00 | 储罐间门牌脱落，空桶周转消火栓前流出通道不要堵塞。 | CDH0979-何明刚 |  | CDH0002-林玉良 | 已完成 |  |  | 2026/5/30 13:14:48
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | 办公区 | 综合楼 | 2026/5/29 0:00:00 | IT 1号楼二层弱电间地面，架子脏乱需清理 | ALS3987-贾永超 | ALS3987-贾永超 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/29 20:24:01
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | 办公区 | 综合楼 | 2026/5/29 0:00:00 | IT 1号楼三层弱电间地面脏乱需清理 | ALS3987-贾永超 | ALS3987-贾永超 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/29 20:24:01
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B12 | B12其他 | 2026/5/29 0:00:00 | 12# 中试3-19分布器间垃圾桶中有未划标签 | AMM0056-杨莹 | AMM4001-王迎春 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/29 20:24:01
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B9 | B9其他 | 2026/5/29 0:00:00 | 9# 904分布器间存放一个拆卸下来的洗眼器 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/29 20:24:01
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B9 | B9其他 | 2026/5/29 0:00:00 | 9# 一层泵房现场管路有之前使用的管路标签 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/29 20:24:01
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B9 | B9其他 | 2026/5/29 0:00:00 | 9# 一层1-82溶剂输送间太乱需整理 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/29 20:24:01
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B9 | B9其他 | 2026/5/29 0:00:00 | 9# 一楼热水站太乱需整理（流体\配件) | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/29 20:24:01
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B9 | B9其他 | 2026/5/29 0:00:00 | 9# 2-44机械间存放杂物，状态标识，塑料袋等杂物 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/29 20:24:01
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B9 | B9其他 | 2026/5/29 0:00:00 | 9# 905-4层、和三废吊装口（2、3、4层）四层三废车间钢平台上堆放各种物料（6701） | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/29 20:24:01
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B7 | B7其他 | 2026/5/29 0:00:00 | 7# 二层泵房较乱需清理 | AMM0053-马乐 | AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/29 20:24:01
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B7 | B7其他 | 2026/5/29 0:00:00 | 7# 3-25设备间存放试镜，未封口管路，大量阀门等 | AMM0053-马乐 | AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/29 20:24:01
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/5/29 0:00:00 | 1、CPo140795-02-01-01 记录无异常 2、800-WM01 cma记录无异常 3、TJ3-1200-GB001 使用记录无异常 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM2386-刘一麟 | 进行中 |  |  | 2026/5/29 19:40:48
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 特殊作业及承包商管理 | 焚烧炉 |  | 2026/5/23 0:00:00 | 动火现场下方有废纸暂存，进行转移 | CDH0046-高俊宝 | CDH0421-张宝富 | FX2724-张洪涛 | 已完成 |  |  | 2026/5/29 13:43:03
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 焚烧炉 |  | 2026/5/23 0:00:00 | 2期东侧的围挡倾倒，现场进行固定 | CDH0046-高俊宝 | CDH0035-刘金亮 | FX2724-张洪涛 | 已完成 |  |  | 2026/5/29 13:43:03
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 焚烧炉 |  | 2026/5/23 0:00:00 | 2期水相B罐的压力不足，现场进行调整 | CDH0567-张增涛 | FX2724-张洪涛 | FX2724-张洪涛 | 已完成 |  |  | 2026/5/29 13:43:03
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | 焚烧炉 |  | 2026/5/22 0:00:00 | 投料过程中静电连接方式错误 | CDH0035-刘金亮 | BDH0237-陈长海 | FX2724-张洪涛 | 已完成 |  |  | 2026/5/29 13:43:03
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | 焚烧炉 |  | 2026/5/21 0:00:00 | 氢氧化钠暂存区地面有洒落的固体物料安排进行清理 | CDH0629-赵鑫 | CDH0067-徐云波 | FX2724-张洪涛 | 已完成 |  |  | 2026/5/29 13:43:03
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 电气仪表 | 焚烧炉 |  | 2026/5/21 0:00:00 | 施工商进行电线使用是未使用绝缘挂钩，沟通整改 | CDH0382-郭强 | FX2724-张洪涛 | FX2724-张洪涛 | 已完成 |  |  | 2026/5/29 13:43:03
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | 焚烧炉 |  | 2026/5/21 0:00:00 | 施工商的劳动保护不合规，沟通进行更换 | CDH0382-郭强 | FX2724-张洪涛 | FX2724-张洪涛 | 已完成 |  |  | 2026/5/29 13:43:03
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | 焚烧炉 |  | 2026/5/20 0:00:00 | 1期溶剂B罐尾气有滴液情况，安排人员处理 | CDH0534-周剑峰 | BDH0237-陈长海 | FX2724-张洪涛 | 已完成 |  |  | 2026/5/29 13:43:03
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | 焚烧炉 |  | 2026/5/20 0:00:00 | 制水间地面有白色无机盐印记 | BDH0107-崔月 | CDH0035-刘金亮 | FX2724-张洪涛 | 已完成 |  |  | 2026/5/29 13:43:03
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 焚烧炉 |  | 2026/5/20 0:00:00 | 一期投料泵有异响，安排进行维修 | CDH0008-郭超 | CDH0046-高俊宝 | FX2724-张洪涛 | 已完成 |  |  | 2026/5/29 13:43:03
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | 焚烧炉 |  | 2026/5/19 0:00:00 | 车间备用泵暂存区域地面有杂物 | CDH0035-刘金亮 | CDH0035-刘金亮 | FX2724-张洪涛 | 已完成 |  |  | 2026/5/29 13:43:03
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | 焚烧炉 |  | 2026/5/19 0:00:00 | 焚烧炉温度异常未及时沟通 | CDH0643-牟正驰 | CDH0643-牟正驰 | FX2724-张洪涛 | 已完成 |  |  | 2026/5/29 13:43:03
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | 焚烧炉 |  | 2026/5/18 0:00:00 | 4#库外物料未及时进行转移 | CDH0567-张增涛 | CDH0567-张增涛 | FX2724-张洪涛 | 已完成 |  |  | 2026/5/29 13:43:03
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 焚烧炉 |  | 2026/5/18 0:00:00 | 一期4层照明灯螺栓松动，照明灯晃动，现场进行禁锢 | FX2724-张洪涛 | FX2724-张洪涛 | FX2724-张洪涛 | 已完成 |  |  | 2026/5/29 13:43:03
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | 焚烧炉 |  | 2026/5/18 0:00:00 | 夜班飞灰吨袋未及时转移，在外面暂存 | CDH0382-郭强 | CDH0382-郭强 | FX2724-张洪涛 | 已完成 |  |  | 2026/5/29 13:43:03
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | 焚烧炉 |  | 2026/5/18 0:00:00 | 车间投料后槽子上危废标识未清理 | CDH0567-张增涛 | CDH0567-张增涛 | FX2724-张洪涛 | 已完成 |  |  | 2026/5/29 13:43:03
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/5/29 0:00:00 | TJ3-1205-R19釜清洗记录28页，空白划错，未签字，责任人刘自民 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM3999-郭涛 | 进行中 | 已通知整改 |  | 2026/5/29 12:20:20
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/5/28 0:00:00 | TJ3-1200-SCB001加料车清洗记录23页，空白未划掉 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM3999-郭涛 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/5/29 12:18:28
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/5/27 0:00:00 | CPo125104-09-1Fb-01记录盐洗分液记录未写 | AMM4051-刘东晗 | AMM4051-刘东晗 | AMM0180-陈光 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/5/29 12:17:31
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/5/26 0:00:00 | CPo125104-09-1Fb-01记录P47转移时间未写 | AMM4327-刘畅 | AMM4327-刘畅 | AMM0180-陈光 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/5/29 12:16:14
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B5 | M14 | 2026/5/28 0:00:00 | 514-R11蒸出管路未刷漆 | ADH0133-于忠禹 | ADH0133-于忠禹 | ADH1693-党宝权 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/29 11:27:06
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B5 | M14 | 2026/5/28 0:00:00 | 三层515-R12加料箱下方有物料痕迹 | ADH0133-于忠禹 | ADH0133-于忠禹 | ADH1693-党宝权 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/29 11:27:06
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B5 | M14 | 2026/5/28 0:00:00 | 四层应急柜玻璃破碎 | ADH0133-于忠禹 | ADH0133-于忠禹 | ADH1693-党宝权 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/29 11:27:06
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B5 | M14 | 2026/5/28 0:00:00 | 四层515-R02尾气视镜积液 | ADH0133-于忠禹 | ADH0133-于忠禹 | ADH1693-党宝权 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/29 11:27:06
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B5 | M14 | 2026/5/28 0:00:00 | 四层蠕动泵管路内部存在物料 | ADH0133-于忠禹 | ADH0133-于忠禹 | ADH1693-党宝权 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/29 11:27:06
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B5 | M14 | 2026/5/28 0:00:00 | 四层蠕动泵管间使用方式杂乱 | ADH0133-于忠禹 | ADH0133-于忠禹 | ADH1693-党宝权 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/29 11:27:06
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B5 | M14 | 2026/5/28 0:00:00 | 515-R11排氢管路上锈 | ADH0133-于忠禹 | ADH0133-于忠禹 | ADH1693-党宝权 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/29 11:27:05
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B5 | M14 | 2026/5/28 0:00:00 | 515-R01下口五台电子秤损坏 | ADH0133-于忠禹 | ADH0133-于忠禹 | ADH1693-党宝权 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/29 11:27:05
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B5 | M14 | 2026/5/28 0:00:00 | 514-R14旁地面白色大白未清洁 | ADH0133-于忠禹 | ADH0133-于忠禹 | ADH1693-党宝权 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/29 11:27:05
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B5 | M14 | 2026/5/28 0:00:00 | 515-R02下口接收罐上锈严重 | ADH0133-于忠禹 | ADH0133-于忠禹 | ADH1693-党宝权 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/29 11:27:05
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B5 | M14 | 2026/5/28 0:00:00 | 515-R01下口穿层三个穿层管线没有盲板 | ADH0133-于忠禹 | ADH0133-于忠禹 | ADH1693-党宝权 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/29 11:27:05
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B12 | M1205 | 2026/5/29 0:00:00 | 外围巡查尾气管路改造，现场安全管控开证无异常 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/29 0:00:00
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B12 | M1205 | 2026/5/29 0:00:00 | CE01房间不用的离心机滤网压圈及时清理 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/29 0:00:00
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B12 | M1205 | 2026/5/29 0:00:00 | CE01接收罐上方有不用的快开卡子垫片等及时清理 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/29 0:00:00
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/5/28 0:00:00 | 1、CPo140795-02-01-01 P55 计算错误 王泽鑫 2、R43,R44cma记录无异常 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM2386-刘一麟 | 进行中 |  |  | 2026/5/28 19:45:28
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 文件/记录信息错误 | B12 | M1205 | 2026/5/28 0:00:00 | R47釜记录放在了R46釜记录里 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM4003-薛玉龙 | 已完成 |  |  | 2026/5/28 18:19:11
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B9 | M905 | 2026/5/28 0:00:00 | 制备905-HPPC01，levelⅡQA已验收，但日志未填写清洁检测结束时间 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/5/28 17:34:47
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/5/27 0:00:00 | TJ2-51-F02清场记录，第6页QA日期书写不规范 TJ3-1205-Ce02清洗记录，第10页离心机袋子记录未填写 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM3999-郭涛 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/5/27 18:59:29
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 文件/记录信息错误 | B12 | M1205 | 2026/5/24 0:00:00 | 9412 P20 2-甲基四氢呋喃实投量书写错误 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM4003-薛玉龙 | 已完成 |  |  | 2026/5/27 18:29:15
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 文件/记录信息错误 | B12 | M1205 | 2026/5/25 0:00:00 | 9412 P20 碳酸钾实投量书写错误 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM4003-薛玉龙 | 已完成 |  |  | 2026/5/27 18:27:49
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 文件/记录信息错误 | B12 | M1205 | 2026/5/26 0:00:00 | 9412 检测结果缺少核实人 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM4003-薛玉龙 | 已完成 |  |  | 2026/5/27 18:24:26
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B12 | M1205 | 2026/5/27 0:00:00 | R20状态标识错误 应为使用中 已现场整改 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM4003-薛玉龙 | 已完成 |  |  | 2026/5/27 18:23:03
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/5/27 0:00:00 | 1、CPo140795-02-01-01 P47 反应结束时间未写跨天 孙浩 已整改 p52 编辑错误未双人复核 项目人 2、CPo126615-02-01-01 P38 称重时间与执行人对不上 景彦明 P40 滤饼执行人未写 刘思宇 p45 滤饼执行人未写 殷源源 3、CPo124560-08-09-02 P53 刀头型号写错 应为2G 4M 6F 王耀民 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM2386-刘一麟 | 进行中 |  |  | 2026/5/27 16:47:45
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/5/25 0:00:00 | CPo125104-09-1Fb-01记录泵未及时登记 | AMM2398-李中飞 | AMM2398-李中飞 | AMM0180-陈光 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/5/27 12:16:30
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 罐区 |  | 2026/5/27 0:00:00 | 二车间连接的到焚烧炉转移管路上缺少破漆垫片 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/5/27 11:15:16
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 化学品管理 | 罐区 |  | 2026/5/27 0:00:00 | 10立罐区产品专用转移管路存在乱用的情况，管架子上存放的产品管路一直接雨水，交叉污染风险较大 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已进行贴签并进行密封！车间进行要求！ |  | 2026/5/27 11:15:16
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | 罐区 |  | 2026/5/27 0:00:00 | 一车间泵区不锈钢固定式静电卡子，箱内有杂物 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/5/27 11:15:16
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 消防应急 | 罐区 |  | 2026/5/27 0:00:00 | 一车间、三车间围堰内均出现将卸车鹤管搭到消防喷淋的情况 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已进行要求。管路已拿走 |  | 2026/5/27 11:15:16
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 罐区 |  | 2026/5/27 0:00:00 | 102-T003罐进料阀门手柄上的标识脱落 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已补充完毕 |  | 2026/5/27 11:15:16
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 罐区 |  | 2026/5/27 0:00:00 | 102-T006罐压力表C类标签脱落 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已整体排查整改完毕 |  | 2026/5/27 11:15:15
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 化学品管理 | 罐区 |  | 2026/5/27 0:00:00 | 101-R15釜至101-T009罐转移管路打压标签错误 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/5/27 11:15:15
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 化学品管理 | 罐区 |  | 2026/5/27 0:00:00 | 101-T008罐氮气保护过小，压力归零 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已进行调整 |  | 2026/5/27 11:15:15
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | 溶剂回收车间 |  | 2026/5/27 0:00:00 | 向TF11罐转移甲基叔丁基醚，未使用固定管路 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已改为固定管路 |  | 2026/5/27 11:15:15
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 化学品管理 | 溶剂回收车间 |  | 2026/5/27 0:00:00 | 1401塔顶至T013罐转移管路未使用塔顶专用管路，存在交叉污染 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已更换 |  | 2026/5/27 11:15:15
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 溶剂回收车间 |  | 2026/5/27 0:00:00 | 1601塔釜阀门标识不清楚，需要更换 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已更换 |  | 2026/5/27 11:15:15
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 化学品管理 | 溶剂回收车间 |  | 2026/5/26 0:00:00 | 二氯甲烷管路未区分塔釜或塔顶使用的用途，有严重交叉污染风险 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已粘贴用途标签 |  | 2026/5/27 11:15:15
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | 溶剂回收车间 |  | 2026/5/26 0:00:00 | 塔釜管路连接位置小平台上盲板悬空放置 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/5/27 11:15:15
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 罐区 |  | 2026/5/26 0:00:00 | 泵房内登高梯有超期未检的情况 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已更新检查完毕 |  | 2026/5/27 11:15:15
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | 溶剂回收车间 |  | 2026/5/25 0:00:00 | 北侧蒸汽排放管路进行清理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/5/27 11:15:15
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | 溶剂回收车间 |  | 2026/5/25 0:00:00 | 尾气管路状态较差，清理到围挡内 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/5/27 11:15:15
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | 溶剂回收车间 |  | 2026/5/25 0:00:00 | 南侧地面有废弃垫片等杂物 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/5/27 11:15:15
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | 罐区 |  | 2026/5/25 0:00:00 | 103-T004罐出现吸空气的情况 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已进行强调阀门及时关闭 |  | 2026/5/27 11:15:15
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 电气仪表 | 溶剂回收车间 |  | 2026/5/25 0:00:00 | DH3-Ft-MP01磁力泵挠性软管断 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 更换挠性软管 |  | 2026/5/27 11:15:15
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B7 | M701 | 2026/5/25 0:00:00 | 143440-02项目箱手写项目号 | AMM0886-孙旭 | AMM0886-孙旭 | AMM0489-刘海洋 | 待进行 | 待整改 |  | 2026/5/26 19:57:51
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场区域清洁问题 | B7 | M702 | 2026/5/26 0:00:00 | 层流柜电子秤无定位线 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/5/26 19:42:17
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/5/26 0:00:00 | 1、CPo140795-02-01-01 跨天日期未写，已整改 2、scb003 使用记录无异常 3、r43，r44，lf021，800-wm01使用记录无异常 4、CPo124560-08-09-02 湿磨机刀头编号写错，应为2G,4M,6F，韩钟秀 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM2386-刘一麟 | 进行中 |  |  | 2026/5/26 19:33:52
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/5/25 0:00:00 | CPo145049-01-02-02 MOR未发现异常 |  |  | AMM4422-刘月潇 | 已完成 | N/A | N/A | 2026/5/25 19:51:12
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/5/23 0:00:00 | R18设备生产日志划改为备注，人员离职，这个划改需要进行纠错处理 |  |  | AMM4422-刘月潇 | 已完成 | 已完成， |  | 2026/5/25 19:50:39
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/5/22 0:00:00 | R09反应釜清洗日志，表头143602-01-04P1SFCL 是1不是I， |  |  | AMM4422-刘月潇 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/5/25 19:49:38
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/5/21 0:00:00 | CPr150561-01-01-01 mor未发现异常 |  |  | AMM4422-刘月潇 | 已完成 | N/A | N/A | 2026/5/25 19:48:28
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/5/25 0:00:00 | 9412项目第50页日期写错 | AMM4001-王迎春 | AMM3841-单传文 | AMM3448-杨威 | 进行中 |  |  | 2026/5/25 19:48:21
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/5/20 0:00:00 | CPo144710-02-04-02 MOR未发现异常 |  |  | AMM4422-刘月潇 | 已完成 | N/A | N/A | 2026/5/25 19:47:42
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/5/19 0:00:00 | CPo129412-01-02-01 MOR未发现异常 |  |  | AMM4422-刘月潇 | 已完成 | N/A | N/A | 2026/5/25 19:46:57
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/5/18 0:00:00 | CPo137591-01-01-01 MOR未发现异常 |  |  | AMM4422-刘月潇 | 已完成 | N/A | N/A | 2026/5/25 19:46:14
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/5/16 0:00:00 | CPo125104-09-1Eb-02 MOR未发现异常 |  |  | AMM4422-刘月潇 | 已完成 | N/A | N/A | 2026/5/25 19:45:39
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/5/15 0:00:00 | CPo140817-03-01-01 MOR未发现异常 |  |  | AMM4422-刘月潇 | 已完成 | N/A | N/A | 2026/5/25 19:45:03
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/5/14 0:00:00 | CPo136247-03-03-02 MOR未发现异常 |  |  | AMM4422-刘月潇 | 已完成 | N/A | N/A | 2026/5/25 19:44:12
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/5/13 0:00:00 | CPo7114-02-01-02 MOR未发现异常 |  |  | AMM4422-刘月潇 | 已完成 | N/A | N/A | 2026/5/25 19:43:30
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/5/12 0:00:00 | R10 R11 KT版无异常 |  |  | AMM4422-刘月潇 | 已完成 | N/A | N/A | 2026/5/25 19:42:47
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/5/25 0:00:00 | CPo126615-02-01-01纯化水淋洗用量OR内小数点后两位，实投登记表只写了一位 | AMM4491-景彦明 | AMM4001-王迎春 | AMM4075-肖超星 | 已完成 | 已整改 | N/A | 2026/5/25 19:02:42
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/5/25 0:00:00 | 1、CPo140795-02-01-01 记录无异常 2、FL021 清洗记录P03 23号书写不规范 陈强 3、r22釜使用记录无异常 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM2386-刘一麟 | 进行中 |  |  | 2026/5/25 18:18:51
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B12 | B12其他 | 2026/5/25 0:00:00 | 12# 车库二楼更衣室 柜子顶部存放受控标签 | AMM0056-杨莹 | AMM0514-汤胜杰 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已完成整改 |  | 2026/5/25 17:20:51
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | B8其他 | 2026/5/25 0:00:00 | 8# 海关更衣室 柜子顶部/暖气片夹缝丢弃受控标签（重复出现，反馈清理但仍存在） | ALS11734-徐雪斌 | AMM5072-李泽源 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/5/25 17:20:51
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | B8其他 | 2026/5/25 0:00:00 | 8# 海关更衣室 8-17-001柜子内存放受控标签 | ALS11734-徐雪斌 | AMM5072-李泽源 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/5/25 17:20:51
DH3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | 分析化学部 |  | 2026/5/21 0:00:00 | 配制溶液未粘贴标签 | FX2517-王冉 | CDH1079-赵俊含 | FX2311-李永剑 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/25 10:36:30
DH3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 |  | 分析化学部 |  | 2026/5/21 0:00:00 | 2台GC仪器EPC部件故障，调查根本原因 | FX2517-王冉 | FX2226-石扬 | FX2311-李永剑 | 已完成 | 维修完毕 |  | 2026/5/25 10:32:17
DH3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | 分析化学部 |  | 2026/5/20 0:00:00 | 122314第5批溶残报告错误 | FX2517-王冉 | CDH0866-薛喜宇 | FX2311-李永剑 | 已完成 | 修改完成 |  | 2026/5/25 10:30:03
DH3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | 分析化学部 |  | 2026/5/19 0:00:00 | 仪器使用记录本过零点登记日期写错 | FX2517-王冉 | CDH0886-金珊 | FX2311-李永剑 | 已完成 | 完成修改 |  | 2026/5/25 10:27:27
DH3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | 分析化学部 |  | 2026/5/19 0:00:00 | 记录书写漏写签名日期 | FX2517-王冉 | CDH1079-赵俊含 | FX2311-李永剑 | 已完成 | 完成修改 |  | 2026/5/25 10:26:18
DH3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | 分析化学部 |  | 2026/5/18 0:00:00 | 仪器使用记录本登记备注字迹书写潦草不清晰 | FX2517-王冉 | CDH1080-郭璇 | FX2311-李永剑 | 已完成 | 已完成修改 |  | 2026/5/25 10:24:37
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B9 | B9其他 | 2026/5/22 0:00:00 | 清洗废液直接冲进地漏 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM4019-张东虎 | 待进行 |  |  | 2026/5/25 9:33:07
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B7 | M702 | 2026/5/20 0:00:00 | 2-1 三合一收料未使用收料头 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0886-孙旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/25 9:33:07
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B7 | M702 | 2026/5/20 0:00:00 | 702-Fd02收料 收料未安装使用收料头 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0062-王学申 | 待进行 |  |  | 2026/5/25 9:33:06
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 动态操作合规性 | B7 | M702 | 2026/5/20 0:00:00 | 702-Fd02收料 未使用标尺测量裁剪连续性塑料袋 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0062-王学申 | 待进行 |  |  | 2026/5/25 9:33:06
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B7 | M702 | 2026/5/20 0:00:00 | 702-Fd01收料 收料未安装使用收料头 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0062-王学申 | 待进行 |  |  | 2026/5/25 9:33:06
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 动态操作合规性 | B7 | M702 | 2026/5/20 0:00:00 | 702-Fd01收料 未使用标尺测量裁剪连续性塑料袋 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0062-王学申 | 待进行 |  |  | 2026/5/25 9:33:06
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/5/24 0:00:00 | 14釜清洗记录35页书写不规范 | AMM4001-王迎春 | AMM4721-付振忠 | AMM3448-杨威 | 进行中 |  |  | 2026/5/24 14:56:22
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/5/19 0:00:00 | 25烘釜清洗记录处未进行叉选 | AMM4001-王迎春 | AMM4310-孙浩 | AMM3448-杨威 | 已完成 | 已完成整改 |  | 2026/5/24 14:52:24
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/5/18 0:00:00 | 0561项目，第32页，投料批号写串行了 | AMM4001-王迎春 | AMM4492-谢飞 | AMM3448-杨威 | 已完成 |  |  | 2026/5/24 14:51:03
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/5/24 0:00:00 | 1、1201-f02 cma记录无异常 2、1200-Tr001 使用记录未写，已整改 3、Cpo124560-08-09-02 记录无异常 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM2386-刘一麟 | 进行中 |  |  | 2026/5/24 14:03:33
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B12 | M1205 | 2026/5/24 0:00:00 | 外围巡查地面有污染痕迹，已安排重新刷漆处理 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/24 0:00:00
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B12 | M1205 | 2026/5/24 0:00:00 | 中试泵房管路较乱，已安排清理 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/24 0:00:00
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B12 | M1205 | 2026/5/24 0:00:00 | 连续化泵房内现场需要清理 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/24 0:00:00
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/5/23 0:00:00 | 1、FD06 cma记录仪无异常 2、1200-FL022 生产设备日志 P05 设备编号写错 孙浩 3、CPo'124560-08-09-02 P26 未写确认时间 姜泽齐 4、CPo124560-08-09-01 P51 未写结果项目组 P59 缺少执行人 孙浩 p67 取样时间未写跨天日期 项目组 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM2386-刘一麟 | 已完成 | 已完成整改 |  | 2026/5/23 13:52:49
DH3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | 供应部 |  | 2026/5/19 0:00:00 | 冷库氨基酸产品已取样标签粘贴非常不规范，拍照反馈给分析要求规范贴签 | BDH0519-柏锡昆 |  | CDH0002-林玉良 | 已完成 |  |  | 2026/5/23 10:00:07
DH3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | 供应部 |  | 2026/5/20 0:00:00 | 原料库墙面大白有脱落的，地面大白进行清理，绑带使用后收至工具柜存放 | BDH0519-柏锡昆 |  | CDH0002-林玉良 | 已完成 |  |  | 2026/5/23 9:57:24
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 气味控制 | 供应部 |  | 2026/5/18 0:00:00 | 气温升高，酸库氯化亚砜、乙酰氯周边有气味，检查桶盖密封并转至排风口附近货位 | CDH0772-周升华 |  | CDH0002-林玉良 | 已完成 |  |  | 2026/5/23 9:53:18
DH3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 害虫控制相关 | 供应部 |  | 2026/5/21 0:00:00 | 西侧楼梯间和电梯间粘鼠板爬虫较多，整体进行更换处理 | BDH0519-柏锡昆 |  | CDH0002-林玉良 | 已完成 |  |  | 2026/5/23 9:42:52
DH3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场区域清洁问题 | 供应部 |  | 2026/5/21 0:00:00 | 无机盐库地面新到批次已取样的尽快扫码入货位，避免堆积 | CDH0772-周升华 |  | CDH0002-林玉良 | 已完成 |  |  | 2026/5/23 9:40:37
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 化学品管理 | 供应部 |  | 2026/5/23 0:00:00 | 新到货二甲基亚砜化料保温期间有轻微涨桶情况，带好劳动保护缓慢排气处理 | CDH0772-周升华 |  | CDH0002-林玉良 | 已完成 |  |  | 2026/5/23 9:36:42
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 特殊作业及承包商管理 | 供应部 |  | 2026/5/23 0:00:00 | 消防喷淋外网施工地面挖开区域未施工期间围挡不充分，人员可随意进出或坠落风险，联系工程负责人安排处理 | ADH3203-柳学文 |  | CDH0002-林玉良 | 待进行 |  |  | 2026/5/23 9:16:42
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | B8 | M802 | 2026/5/21 0:00:00 | 802车间压滤罐使用低温，地面有冷凝水 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 | 已完成 | 已现场整改 | N/A | 2026/5/22 19:10:14
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B8 | M801 | 2026/5/21 0:00:00 | 检查801车间，发现1处盲板螺栓松动 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 | 已完成 | 已现场整改 | N/A | 2026/5/22 19:08:24
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B1 | B1 | 2026/5/22 0:00:00 | 静电卡子线脱落 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/22 19:07:41
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B1 | B1 | 2026/5/22 0:00:00 | 101-R08釜浓缩视镜有裂痕 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/22 19:07:41
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B1 | B1 | 2026/5/22 0:00:00 | 101-R01釜加料管路渗漏，灯罩子有物料 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/22 19:07:41
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B1 | B1 | 2026/5/22 0:00:00 | 101-R05釜平台下焊口脏 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/22 19:07:41
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B1 | B1 | 2026/5/22 0:00:00 | 101-R02釜螺丝有锈 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/22 19:07:41
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B1 | B1 | 2026/5/22 0:00:00 | R26釜温度变送器表头脏 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/22 19:07:41
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B1 | B1 | 2026/5/22 0:00:00 | 101-R26表面有物料粉尘 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/22 19:07:41
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B1 | B1 | 2026/5/22 0:00:00 | R25氧含检测器缝隙有灰尘 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/22 19:07:41
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 |  |  | B1 | B1 | 2026/5/13 0:00:00 | 101-R25母液间尾气排静阀有渗漏痕迹 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/22 19:07:41
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 |  |  | B1 | B1 | 2026/5/13 0:00:00 | 101-R06取样针型阀静电跨接断裂 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/22 19:07:41
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 |  |  | B1 | B1 | 2026/5/13 0:00:00 | 101-R25-Tr01下口盲板螺丝未紧固 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/22 19:07:41
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 |  |  | B1 | B1 | 2026/5/13 0:00:00 | 101-R01釜针型阀静电跨接断裂 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/22 19:07:41
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 |  |  | B1 | B1 | 2026/5/13 0:00:00 | 101-R06-Tr01液位计排静阀缺少丝堵 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/22 19:07:41
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 |  |  | B1 | B1 | 2026/5/13 0:00:00 | 101-R06釜压力表针型阀缺少固定螺丝 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/22 19:07:41
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 |  |  | B1 | B1 | 2026/5/13 0:00:00 | R27不锈钢过滤器下口支架倾斜 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/22 19:07:41
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/5/22 0:00:00 | 1205-FD05的清洗记录中刘自民签字书写不规范 | AMM3573-刘自民 | AMM4001-王迎春 | AMM3999-郭涛 | 进行中 |  |  | 2026/5/22 15:29:29
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/5/22 0:00:00 | TJ3-1205-R04-NF01的日志未及时填写 | AMM2416-吴岩松 | AMM2416-吴岩松 | AMM0180-陈光 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/5/22 13:37:40
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B9 | B9其他 | 2026/5/21 0:00:00 | 物料暂存间2--69，《中间体台账》20260923-17，放行取样算进损耗里了 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/5/21 20:08:19
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B9 | B9其他 | 2026/5/21 0:00:00 | 物料暂存间2--69，《中间体台账》20260923-16，记录的化合物代码126978和批号CPo126701-04-04-15，与《二级防护包装标签》(2张)上的CCL号126701和物料批号CPo126701-09-04-15都不一样 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/5/21 20:08:19
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B9 | B9其他 | 2026/5/21 0:00:00 | 物料暂存间2--69，《中间体台账》20260923-15，放行取样位置写错 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/5/21 20:08:19
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B9 | B9其他 | 2026/5/21 0:00:00 | 物料暂存间2--69，《中间体台账》20260923-11，存入的重量和物料小结对不上：存入65.70kg，取样0.02kg，OR投料62.70kg，入库3.05kg，即小结数量0.02+62.70+3.05=65.77＞存入数量65.70 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/5/21 20:08:19
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B9 | B9其他 | 2026/5/21 0:00:00 | 物料暂存间2--69，《中间体台账》20260923-3，净重和接受净重不一样，但差异说明N/A，未填写差异原因。记录第二行存入的消耗一致性说明N/A，未填写具体消耗情况（4月核查问题，未整改） | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/5/21 20:08:19
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | B8其他 | 2026/5/21 0:00:00 | 物料暂存间1--60，《中间体台账》20262510-16，领出存入的小数位数不一致，且使用10kg秤称量285g的中间体是否符合OR中的电子秤称量误差要求 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/5/21 20:08:19
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | B8其他 | 2026/5/21 0:00:00 | 物料暂存间1--60，《中间体台账》20262510-11，存入的重量差异说明计算对不上：初始包装重量114.90kg，接收重量60.35kg，存入前投料54.46kg，114.90-60.35-54.46=0.09kg，但是损耗写的0.08kg，与计算不符（郭家旭） | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/5/21 20:08:19
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | B8其他 | 2026/5/21 0:00:00 | 物料暂存间2--29，《中间体台账》20264383-3，物料小结超过48小时未填写--05/18/2026 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/5/21 20:08:19
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | B8其他 | 2026/5/21 0:00:00 | 物料暂存间2--29，《中间体台账》20263505-18，放行取样算进损耗里了（郭家旭） | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/5/21 20:08:19
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | B8其他 | 2026/5/21 0:00:00 | 物料暂存间2--29，《中间体台账》20262509-11，物料小结未计算损耗（郭家旭） | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/5/21 20:08:19
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 受控文件管理（下发/借阅/存档） | B9 | B9其他 | 2026/5/21 0:00:00 | 原料接收区1-81，垃圾桶TJ3-B9-TC017中扔《管路标签》QF03018，管路编号126136-step01-P04，连接线路TJ3-903-R03至TJ3-904-Ce01，用途CPo126136-10-01体系转移，核实人：张建宝04/24/2026，操作人：马彦伟04/24/2026 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/5/21 20:08:19
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B12 |  | 2026/5/21 0:00:00 | 杨嘉工位 电脑桌面文件较多 | AMM0340-王福强 | AMM0340-王福强 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已完成整改 |  | 2026/5/21 18:28:03
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B12 |  | 2026/5/21 0:00:00 | 葛倩工位 电脑桌面文件较多 | AMM0340-王福强 | AMM0340-王福强 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已完成整改 |  | 2026/5/21 18:28:03
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B9 | B9其他 | 2026/5/21 0:00:00 | 王维俊工位 电脑桌面文件较多 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/21 18:28:03
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | B8其他 | 2026/5/21 0:00:00 | 李豪工位 电脑桌面文件较多 | ALS11734-徐雪斌 | AMM5072-李泽源 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已培训清理 |  | 2026/5/21 18:28:03
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | B8其他 | 2026/5/21 0:00:00 | 杨玉新工位 电脑桌面文件较多 | ALS11734-徐雪斌 | AMM5072-李泽源 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已培训清理 |  | 2026/5/21 18:28:03
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B9 | B9其他 | 2026/5/21 0:00:00 | 一层换鞋室柜子顶部存放打印的趋势图 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/21 18:28:02
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B9 | B9其他 | 2026/5/21 0:00:00 | 一层更衣室柜子顶部存放受控文件 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/21 18:28:02
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B7 | B7其他 | 2026/5/21 0:00:00 | 刘海洋工位 电脑桌面文件较多 | AMM0067-石鑫龙 | AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/21 18:28:02
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B9 | B9其他 | 2026/5/21 0:00:00 | 一层男更衣室9-2-001柜子存放KT版文件 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/21 18:28:02
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B9 | B9其他 | 2026/5/21 0:00:00 | 一层男更衣室9-2-003柜子存放KT版文件 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/21 18:28:02
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B9 | B9其他 | 2026/5/21 0:00:00 | 一层男更衣室9-2-006柜子存放打印的滤芯检测条 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/21 18:28:02
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B9 | B9其他 | 2026/5/21 0:00:00 | 一层男更衣室9-56-006柜子存放KT版文件 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/21 18:28:02
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | B8其他 | 2026/5/21 0:00:00 | 一层楼梯间工具柜8-22-019柜子内存放标签 | ALS11734-徐雪斌 | AMM5072-李泽源 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已培训清理 |  | 2026/5/21 18:28:02
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | B8其他 | 2026/5/21 0:00:00 | 一层楼梯间更衣柜8-71-003柜子，塑料袋上有划掉的受控标签需要处理 | ALS11734-徐雪斌 | AMM5072-李泽源 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已培训清理 |  | 2026/5/21 18:28:02
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | B8其他 | 2026/5/21 0:00:00 | 三层4车间 804-R01釜下口800-PDP060表面物料痕迹 | ALS11734-徐雪斌 | AMM5072-李泽源 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/5/21 18:28:02
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | B8其他 | 2026/5/21 0:00:00 | 二层2-53门斗 800-PDP031泵使用记录20259449 P12页结束人直接N/A掉，且后页已经填写记录 | ALS11734-徐雪斌 | AMM5072-李泽源 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已修改 |  | 2026/5/21 18:28:02
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/5/21 0:00:00 | TJ3-1205-R40釜生产日志项目号涂抹 | AMM4893-王宝龙 | AMM4893-王宝龙 | AMM0180-陈光 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/5/21 18:25:33
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/5/21 0:00:00 | FD05清洗记录page22，清洁检测勾选未签字，陈晓鹏 | AMM4222-陈晓鹏 | AMM4001-王迎春 | AMM3999-郭涛 | 已完成 | 已完成整改 |  | 2026/5/21 18:21:51
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/5/20 0:00:00 | TJ3-1205-R37釜生产日志P3第三行未写开始时间 | AMM4893-王宝龙 | AMM4893-王宝龙 | AMM0180-陈光 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/5/20 19:20:37
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B9 | M903 | 2026/5/20 0:00:00 | 903-R09,《反应釜清洗和检查记录》20261555-7，跨天时间未备注日期，且缺少03/31/2026的一个签字 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/5/20 17:34:15
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B9 | M904 | 2026/5/20 0:00:00 | 904-R03《反应釜清洗和检查记录》20260421-48，氮气吹干只执行了14分钟，是否能够吹干存疑 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/5/20 17:34:15
DH3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场钟表时间是否与北京时间一致 | 分析化学部 |  | 2026/5/17 0:00:00 | 加湿器显示屏上的时间与钟表时间差10分钟，需要核查修改 | FX2517-王冉 | FX2226-石扬 | FX2311-李永剑 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/20 17:32:54
DH3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | 分析化学部 |  | 2026/5/15 0:00:00 | 检测记录仪器再校日期信息漏写 | FX2517-王冉 | CDH0865-崔红旭 | FX2311-李永剑 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/20 17:31:41
DH3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | 分析化学部 |  | 2026/5/14 0:00:00 | 仪器使用记录登记日期书写不清晰 | FX2517-王冉 | CDH0438-王丹丹 | FX2311-李永剑 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/20 17:29:55
DH3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 文件/记录信息错误 | 分析化学部 |  | 2026/5/13 0:00:00 | 分析天平使用记录本登记涂抹未修改 | FX2517-王冉 | CDH0580-吕佳越 | FX2311-李永剑 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/20 17:25:07
DH3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | 分析化学部 |  | 2026/5/13 0:00:00 | 检测记录仪器再校日期信息漏写 | FX2517-王冉 | CDH1043-魏子涵 | FX2311-李永剑 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/20 17:23:49
DH3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | 分析化学部 |  | 2026/5/13 0:00:00 | 装称量纸的密封袋上有记号笔写字，不可以到处随意写字 | FX2517-王冉 | CDH0437-刘烨 | FX2311-李永剑 |  | 已完成 |  | 2026/5/20 17:21:00
DH3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | 分析化学部 |  | 2026/5/12 0:00:00 | 部分容量瓶放放在通风橱下面柜子中，与柜子的标签不符 | FX2517-王冉 |  | FX2311-李永剑 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/20 17:19:32
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | B8其他 | 2026/5/20 0:00:00 | 8# 海关更衣室8-17-004柜子存放受控文件，且背面书写文字 | ALS11734-徐雪斌 | AMM5072-李泽源 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已培训清理 |  | 2026/5/20 16:55:26
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | B8其他 | 2026/5/20 0:00:00 | 8# 海关更衣室8-17-002柜子存放记录原始数据小本 | ALS11734-徐雪斌 | AMM5072-李泽源 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已培训清理 |  | 2026/5/20 16:55:26
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B7 | B7其他 | 2026/5/20 0:00:00 | 7# 海关更衣室1-60柜子存放记录原始数据小本 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳,AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/20 16:55:26
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B7 | B7其他 | 2026/5/20 0:00:00 | 监察部 7# 三层走廊 00000003568固定式可燃气体检测器标签过期 | AMM2145-李浩 | AMM2145-李浩 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/20 16:55:26
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B7 | B7其他 | 2026/5/20 0:00:00 | 监察部 7# 二层2-29机械间 固定式可燃气体检测仪无标签 | AMM2145-李浩 | AMM2145-李浩 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/20 16:55:25
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B7 | B7其他 | 2026/5/20 0:00:00 | 监察部 7# 二层2-28离心间 固定式可燃气体检测仪无标签 | AMM2145-李浩 | AMM2145-李浩 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/20 16:55:25
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B7 | B7其他 | 2026/5/20 0:00:00 | 设备部 7# 二层二车间走廊 800-N14 2203019仪表没有点位签 | AMM0190-岳德创 | AMM0020-赵永玮 | AMM4329-左明旭 | 待进行 | 点位签已补充 |  | 2026/5/20 16:55:25
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B12 | B12其他 | 2026/5/20 0:00:00 | 12#中试 1205-r47釜 状态标识“搪瓷”需要改为“搪玻璃” | AMM0056-杨莹 | AMM4001-王迎春 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已完成整改 |  | 2026/5/20 16:55:25
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B12 | B12其他 | 2026/5/20 0:00:00 | 12#中试 5层北侧楼梯间门斗 破化液喷壶使用试剂标签，且标签书写错误 | AMM0056-杨莹 | AMM4001-王迎春 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已完成整改 |  | 2026/5/20 16:55:25
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B12 | B12其他 | 2026/5/20 0:00:00 | 12#中试 一层1-04 1205-R55釜无状态标识牌 | AMM0056-杨莹 | AMM4001-王迎春 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已完成整改 |  | 2026/5/20 16:55:25
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B12 | B12其他 | 2026/5/20 0:00:00 | 12#中试 5-05 纯化水桶内存水但未粘贴纯化水标签 | AMM0056-杨莹 | AMM4001-王迎春 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已完成整改 |  | 2026/5/20 16:55:25
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | B12其他 | 2026/5/20 0:00:00 | 12#中试 5-13 20262588暂存间巡查记录两周未填写 | AMM0056-杨莹 | AMM4001-王迎春 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已完成整改 |  | 2026/5/20 16:55:25
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B12 | B12其他 | 2026/5/20 0:00:00 | 12#中试 五层空调间 安全阀更换为B2类后A类签未去除 | AMM0056-杨莹 | AMM4001-王迎春 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已完成整改 |  | 2026/5/20 16:55:25
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | B12其他 | 2026/5/20 0:00:00 | 12#中试 四层CNC. 四层CNC清洁日志提前书写记录 | AMM0056-杨莹 | AMM4001-王迎春 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已完成整改 |  | 2026/5/20 16:55:25
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B7 | B7其他 | 2026/5/20 0:00:00 | 7# 二层二车间D级区 702-FD01状态标识与记录状态不符 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳,AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/20 16:55:25
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B7 | B7其他 | 2026/5/20 0:00:00 | 7# 三层一车间 B7-P21使用记录p4页未填写结束时间且后页已填写。记录盒中有一个其他项目的管路标签 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳,AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/20 16:55:25
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B7 | B7其他 | 2026/5/20 0:00:00 | 7# 四层二车间2-r11前 4206364400010秤位置与记录不符 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳,AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/20 16:55:25
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B7 | B7其他 | 2026/5/20 0:00:00 | 7# 四层二车间2-r01 702-r01状态标识与记录不符，且状态标识无法滑动 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳,AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/20 16:55:25
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B7 | B7其他 | 2026/5/20 0:00:00 | 7# 四层走廊 1205-Tr003日志P5页划改未签字 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳,AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/20 16:55:25
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B7 | B7其他 | 2026/5/20 0:00:00 | 7# 二层二车间走廊 700-MP023磁力泵使用记录中间留着多处空白,待补记录 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳,AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/20 16:55:25
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/5/20 0:00:00 | 1、CPo124560-08-09-01 P49 无复核人,已整改 2、TJ3-1205-R13cma记录无异常 TJ3-1205-R19 cma记录无异常 TJ3-1205-FD06 使用记录无异常 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM2386-刘一麟 | 已完成 | 已完成整改 |  | 2026/5/20 14:37:17
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | 焚烧炉 |  | 2026/5/16 0:00:00 | 混料操作尾气连接不规范 | CDH0046-高俊宝 | CDH0046-高俊宝 | FX2724-张洪涛 | 已完成 |  |  | 2026/5/20 11:51:02
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | 焚烧炉 |  | 2026/5/16 0:00:00 | 危废库前方地面有白色飞灰印记，安排进行清理 | CDH0567-张增涛 | CDH0567-张增涛 | FX2724-张洪涛 | 已完成 |  |  | 2026/5/20 11:51:02
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 焚烧炉 |  | 2026/5/16 0:00:00 | 1期水相A罐的压力不足，现场进行调整 | CDH0035-刘金亮 | CDH0035-刘金亮 | FX2724-张洪涛 | 已完成 |  |  | 2026/5/20 11:51:02
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | 焚烧炉 |  | 2026/5/16 0:00:00 | 北侧化料间地面有片碱掉落，安排进行清理 | CDH0629-赵鑫 | CDH0629-赵鑫 | FX2724-张洪涛 | 已完成 |  |  | 2026/5/20 11:51:01
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | 焚烧炉 |  | 2026/5/14 0:00:00 | 东侧溢出沟内有白色的液体，安排进行清理 | CDH0382-郭强 | CDH0382-郭强 | FX2724-张洪涛 | 已完成 |  |  | 2026/5/20 11:51:01
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | 焚烧炉 |  | 2026/5/14 0:00:00 | 西侧草坪内的掉落的物料标签 | CDH0382-郭强 | CDH0382-郭强 | FX2724-张洪涛 | 已完成 |  |  | 2026/5/20 11:51:01
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 焚烧炉 |  | 2026/5/14 0:00:00 | 生活污水池的雷达液位计损坏，无法正常转移 | CDH0534-周剑峰 | CDH0534-周剑峰 | FX2724-张洪涛 | 已完成 |  |  | 2026/5/20 11:51:01
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | 焚烧炉 |  | 2026/5/13 0:00:00 | 1#库内200L桶变形，沟通物流人员进行调查 | BDH0107-崔月 | BDH0107-崔月 | FX2724-张洪涛 | 已完成 |  |  | 2026/5/20 11:51:01
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 文件记录 | 焚烧炉 |  | 2026/5/13 0:00:00 | 危废车在未关闭车门时进行倒车操作，现场沟通培训 | CDH0008-郭超 | CDH0008-郭超 | FX2724-张洪涛 | 已完成 |  |  | 2026/5/20 11:51:01
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | 焚烧炉 |  | 2026/5/12 0:00:00 | 空压机间地面有洒落的积盐 | CDH0035-刘金亮 | CDH0035-刘金亮 | FX2724-张洪涛 | 已完成 |  |  | 2026/5/20 11:51:01
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | 焚烧炉 |  | 2026/5/12 0:00:00 | 清理积盐的时候劳动保护不规范 | BDH0440-马志涛 | BDH0440-马志涛 | FX2724-张洪涛 | 已完成 |  |  | 2026/5/20 11:51:01
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | 焚烧炉 |  | 2026/5/11 0:00:00 | 罐区氮气标识出现翘边的情况，安排进行黏贴 | CDH0021-孟祥龙 | CDH0021-孟祥龙 | FX2724-张洪涛 | 已完成 |  |  | 2026/5/20 11:51:01
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 焚烧炉 |  | 2026/5/11 0:00:00 | 操作片碱时未佩戴胶手套 | CDH0514-齐峰 | CDH0514-齐峰 | FX2724-张洪涛 | 已完成 |  |  | 2026/5/20 11:51:01
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | 焚烧炉 |  | 2026/5/11 0:00:00 | 2期溶剂2#罐尾气管路下方有白色印记 | CDH0067-徐云波 | CDH0067-徐云波 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/5/20 11:51:01
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | 焚烧炉 |  | 2026/5/11 0:00:00 | 保温后的彩板未及时回收 | CDH0099-陈国林 | CDH0099-陈国林 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/5/20 11:51:01
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 消防应急 | 罐区 |  | 2026/5/20 0:00:00 | 储罐降温喷淋系统的排净阀有未关闭的情况，现场已经处置 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已整体巡查关闭 |  | 2026/5/20 11:46:02
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 电气仪表 | 罐区 |  | 2026/5/20 0:00:00 | 泵房南侧墙边一个接线盒缺少螺丝，现场安排处置 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已沟通电工处理完毕 |  | 2026/5/20 11:46:02
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 罐区 |  | 2026/5/20 0:00:00 | 罐区泵房内4#楼管路卸下的螺栓比较多，放在高处，需要统一清理，现场安排处置 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已清理。 |  | 2026/5/20 11:46:02
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 电气仪表 | 罐区 |  | 2026/5/20 0:00:00 | 卸料区转移废溶剂管路静电跨接缺少破漆垫片，现场安排处置 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已补充 |  | 2026/5/20 11:46:02
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | B12其他 | 2026/5/10 0:00:00 | 12#清洁信息收集表-20260035 p34页上接空白 | AMM0056-杨莹 | AMM4000-王冬冬 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/20 11:24:45
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | B12其他 | 2026/5/10 0:00:00 | 12#清洁信息收集表-20260035 p33页上接空白 | AMM0056-杨莹 | AMM4000-王冬冬 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/20 11:24:45
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | B12其他 | 2026/5/10 0:00:00 | 12#清洁信息收集表-20260066 p12页最后一行写“水淋洗，甲苯淋洗”无溶解度&温度信息 | AMM0056-杨莹 | AMM4000-王冬冬 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/20 11:24:45
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | B12其他 | 2026/5/10 0:00:00 | 12#清洁信息收集表-20260066 p13页溶剂无溶解度&温度信息 | AMM0056-杨莹 | AMM4000-王冬冬 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/20 11:24:45
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | B12其他 | 2026/5/10 0:00:00 | 12#清洁信息收集表-20260066 p49页备注多处空白，上接空白 | AMM0056-杨莹 | AMM4000-王冬冬 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/20 11:24:45
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B9 | B9其他 | 2026/5/10 0:00:00 | 9#清洁信息收集表-202502881 P26页填写“水冲”，且无溶解度温度信息 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/20 11:24:45
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B9 | B9其他 | 2026/5/10 0:00:00 | 9#清洁信息收集表-202502881 P30页填写“水冲”，且无溶解度温度信息 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/20 11:24:45
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B9 | B9其他 | 2026/5/10 0:00:00 | 9#清洁信息收集表-202502881 P11页纯化水未填写溶解度&温度信息 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/20 11:24:45
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B9 | B9其他 | 2026/5/10 0:00:00 | 9#清洁信息收集表-202502881 P8页纯化水未填写溶解度&温度信息 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/20 11:24:45
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B9 | B9其他 | 2026/5/10 0:00:00 | 9#清洁信息收集表-202502881 P14页纯化水未填写溶解度&温度信息 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/20 11:24:45
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B9 | B9其他 | 2026/5/10 0:00:00 | 9#清洁信息收集表-202502881 P37页填写“水冲、吹干”，且无溶解度温度信息 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/20 11:24:44
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B9 | B9其他 | 2026/5/10 0:00:00 | 9#清洁信息收集表-202502881 P16页纯化水未填写溶解度&温度信息 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/20 11:24:44
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B9 | B9其他 | 2026/5/10 0:00:00 | 9#清洁信息收集表-202502881 P35页填写“纯化水冲洗”，且无溶解度温度信息 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/20 11:24:44
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | B8其他 | 2026/5/10 0:00:00 | 8#清洁信息收集表-20250223 P31页纯化水未填写溶解度&温度信息 | ALS11734-徐雪斌 | AMM5072-李泽源 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已修改 |  | 2026/5/20 11:24:44
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | B8其他 | 2026/5/10 0:00:00 | 8#清洁信息收集表-20260061 P22页纯化水未填写溶解度&温度 | ALS11734-徐雪斌 | AMM5072-李泽源 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已修改 |  | 2026/5/20 11:24:44
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | B8其他 | 2026/5/10 0:00:00 | 8#清洁信息收集表-20250223 P44页纯化水未填写溶解度&温度信息 | ALS11734-徐雪斌 | AMM5072-李泽源 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已修改 |  | 2026/5/20 11:24:44
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | B8其他 | 2026/5/10 0:00:00 | 8#清洁信息收集表-20250223 P6页纯化水未填溶解度&温度信息 | ALS11734-徐雪斌 | AMM5072-李泽源 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已修改 |  | 2026/5/20 11:24:44
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | B8其他 | 2026/5/10 0:00:00 | 8#清洁信息收集表-20250223 P30页纯化水/NaOH溶液未填写溶解度&温度信息 | ALS11734-徐雪斌 | AMM5072-李泽源 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已修改 |  | 2026/5/20 11:24:44
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | B8其他 | 2026/5/10 0:00:00 | 8#清洁信息收集表-20250223 P49页纯化水未填写溶解度&温度信息 | ALS11734-徐雪斌 | AMM5072-李泽源 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已修改 |  | 2026/5/20 11:24:44
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | B8其他 | 2026/5/10 0:00:00 | 8#清洁信息收集表-20260061 P8页压滤罐未填写设备号 | ALS11734-徐雪斌 | AMM5072-李泽源 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已修改 |  | 2026/5/20 11:24:44
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | B8其他 | 2026/5/10 0:00:00 | 8#清洁信息收集表-20250223 P32页压滤罐/接收罐未填写设备号 | ALS11734-徐雪斌 | AMM5072-李泽源 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已修改 |  | 2026/5/20 11:24:44
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | B8其他 | 2026/5/10 0:00:00 | 8#清洁信息收集表-20250223 P24页纯化水未填写溶解度&温度信息 | ALS11734-徐雪斌 | AMM5072-李泽源 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已修改 |  | 2026/5/20 11:24:44
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | B8其他 | 2026/5/10 0:00:00 | 8#清洁信息收集表-20250223 P33页纯化水未填写溶解度&温度信息 | ALS11734-徐雪斌 | AMM5072-李泽源 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已修改 |  | 2026/5/20 11:24:44
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | B8其他 | 2026/5/10 0:00:00 | 8#清洁信息收集表-20260061 P24页纯化水未填写溶解度&温度信息 | ALS11734-徐雪斌 | AMM5072-李泽源 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已修改 |  | 2026/5/20 11:24:44
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | B8其他 | 2026/5/10 0:00:00 | 8#清洁信息收集表-20250223 P20页纯化水未填写溶解度&温度信息，接收罐未填写设备号 | ALS11734-徐雪斌 | AMM5072-李泽源 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已修改 |  | 2026/5/20 11:24:44
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | B8其他 | 2026/5/10 0:00:00 | 8#清洁信息收集表-20260061 P5页纯化水未填写溶解度&温度信息 | ALS11734-徐雪斌 | AMM5072-李泽源 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已修改 |  | 2026/5/20 11:24:44
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | B8其他 | 2026/5/10 0:00:00 | 8#清洁信息收集表-20260061 P30页接收罐未填写设备号 | ALS11734-徐雪斌 | AMM5072-李泽源 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已修改 |  | 2026/5/20 11:24:44
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | B8其他 | 2026/5/10 0:00:00 | 8#清洁信息收集表-20260061 P12页接收罐未填写设备号 | ALS11734-徐雪斌 | AMM5072-李泽源 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已修改 |  | 2026/5/20 11:24:44
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | B8其他 | 2026/5/10 0:00:00 | 8#清洁信息收集表-20260061 P23页接收罐未填写设备号 | ALS11734-徐雪斌 | AMM5072-李泽源 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已修改 |  | 2026/5/20 11:24:44
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | B8其他 | 2026/5/10 0:00:00 | 8#清洁信息收集表-20250223 P19页纯化水未填写溶解度&温度信息 | ALS11734-徐雪斌 | AMM5072-李泽源 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已修改 |  | 2026/5/20 11:24:44
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | B8其他 | 2026/5/10 0:00:00 | 8#清洁信息收集表-20250223 P13页纯化水未填溶解度&温度信息 | ALS11734-徐雪斌 | AMM5072-李泽源 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已修改 |  | 2026/5/20 11:24:44
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | B8其他 | 2026/5/10 0:00:00 | 8#清洁信息收集表-20250223 P15页纯化水未填溶解度&温度信息 | ALS11734-徐雪斌 | AMM5072-李泽源 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已修改 |  | 2026/5/20 11:24:44
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | B8其他 | 2026/5/10 0:00:00 | 8#清洁信息收集表-20250223 P39页混合溶剂未填写溶解度&温度信息 | ALS11734-徐雪斌 | AMM5072-李泽源 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已修改 |  | 2026/5/20 11:24:44
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | B8其他 | 2026/5/10 0:00:00 | 8#清洁信息收集表-20250223 P26页纯化水未填写溶解度&温度信息 | ALS11734-徐雪斌 | AMM5072-李泽源 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已修改 |  | 2026/5/20 11:24:44
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | B8其他 | 2026/5/10 0:00:00 | 8#清洁信息收集表-20260061 P2页纯化水未填写溶解度&温度信息 | ALS11734-徐雪斌 | AMM5072-李泽源 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已修改 |  | 2026/5/20 11:24:44
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | B8其他 | 2026/5/10 0:00:00 | 8#清洁信息收集表-20250223 P40页溶剂均未填写溶解度&温度信息 | ALS11734-徐雪斌 | AMM5072-李泽源 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已修改 |  | 2026/5/20 11:24:44
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | B8其他 | 2026/5/10 0:00:00 | 8#清洁信息收集表-20250223 P43页纯化水未填写溶解度&温度信息 | ALS11734-徐雪斌 | AMM5072-李泽源 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已修改 |  | 2026/5/20 11:24:44
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | B8其他 | 2026/5/10 0:00:00 | 8#清洁信息收集表-20260061 P20页纯化水未填写溶解度&温度 | ALS11734-徐雪斌 | AMM5072-李泽源 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已修改 |  | 2026/5/20 11:24:43
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | B8其他 | 2026/5/10 0:00:00 | 8#清洁信息收集表-20250223 P47页纯化水未填写溶解度&温度信息 | ALS11734-徐雪斌 | AMM5072-李泽源 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已修改 |  | 2026/5/20 11:24:43
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | B8其他 | 2026/5/10 0:00:00 | 8#清洁信息收集表-20250223 P41页溶剂均未填写溶解度&温度信息 | ALS11734-徐雪斌 | AMM5072-李泽源 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已修改 |  | 2026/5/20 11:24:43
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | B8其他 | 2026/5/10 0:00:00 | 8#清洁信息收集表-20250223 P8页纯化水未填溶解度&温度信息 | ALS11734-徐雪斌 | AMM5072-李泽源 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已修改 |  | 2026/5/20 11:24:43
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | B8其他 | 2026/5/10 0:00:00 | 8#清洁信息收集表-20250223 P7页纯化水未填溶解度&温度信息 | ALS11734-徐雪斌 | AMM5072-李泽源 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已修改 |  | 2026/5/20 11:24:43
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | B8其他 | 2026/5/10 0:00:00 | 8#清洁信息收集表-20250223 P48页纯化水未填写溶解度&温度信息 | ALS11734-徐雪斌 | AMM5072-李泽源 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已修改 |  | 2026/5/20 11:24:43
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | B8其他 | 2026/5/10 0:00:00 | 8#清洁信息收集表-20250223 P16页压滤罐未填写设备号，纯化水未填写溶解度&温度信息 | ALS11734-徐雪斌 | AMM5072-李泽源 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已修改 |  | 2026/5/20 11:24:43
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | B8其他 | 2026/5/10 0:00:00 | 8#清洁信息收集表-20250223 P42页纯化水未填写溶解度&温度信息 807-Ce01设备号未写全 | ALS11734-徐雪斌 | AMM5072-李泽源 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已修改 |  | 2026/5/20 11:24:43
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B7 | B7其他 | 2026/5/10 0:00:00 | 7#清洁信息收集表-20260010 P27页纯化水未填写溶解度&温度信息 | AMM0053-马乐 | AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/20 11:24:43
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B7 | B7其他 | 2026/5/10 0:00:00 | 7#清洁信息收集表-20260010 P8页纯化水未填写溶解度&温度信息 | AMM0053-马乐 | AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/20 11:24:43
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B7 | B7其他 | 2026/5/10 0:00:00 | 7#清洁信息收集表-20260010 P44页纯化水未/二氯甲烷填写溶解度&温度信息 | AMM0053-马乐 | AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/20 11:24:43
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B7 | B7其他 | 2026/5/10 0:00:00 | 7#清洁信息收集表-20260010 P2页纯化水未填写溶解度&温度信息 | AMM0053-马乐 | AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/20 11:24:43
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B7 | B7其他 | 2026/5/10 0:00:00 | 7#清洁信息收集表-20260091 P4页甲醇未填写溶解度&温度信息 | AMM0053-马乐 | AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/20 11:24:43
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B7 | B7其他 | 2026/5/10 0:00:00 | 7#清洁信息收集表-20260091 P3页纯化水未填写溶解度&温度信息，上接下转空白 | AMM0053-马乐 | AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/20 11:24:43
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B7 | B7其他 | 2026/5/10 0:00:00 | 7#清洁信息收集表-20260091 P11页纯化水未填写溶解度&温度信息，上接空白 | AMM0053-马乐 | AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/20 11:24:43
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B7 | B7其他 | 2026/5/10 0:00:00 | 7#清洁信息收集表-20260010 P30页甲醇未填写溶解度&温度信息 | AMM0053-马乐 | AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/20 11:24:43
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B7 | B7其他 | 2026/5/10 0:00:00 | 7#清洁信息收集表-20260010 P12页纯化水未填写溶解度&温度信息 | AMM0053-马乐 | AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/20 11:24:43
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B7 | B7其他 | 2026/5/10 0:00:00 | 7#清洁信息收集表-20260010 P26页溶剂处填写为“水冲”。且无溶解度&温度信息 | AMM0053-马乐 | AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/20 11:24:43
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B7 | B7其他 | 2026/5/10 0:00:00 | 7#清洁信息收集表-20260010 P22页纯化水未填写溶解度&温度信息 | AMM0053-马乐 | AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/20 11:24:43
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B7 | B7其他 | 2026/5/10 0:00:00 | 7#清洁信息收集表-20260091 P2页纯化水未填写溶解度&温度信息，上接下转空白，人日期空白 | AMM0053-马乐 | AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/20 11:24:43
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B7 | B7其他 | 2026/5/10 0:00:00 | 7#清洁信息收集表-20260091 P5页甲醇/纯化水未填写溶解度&温度信息 | AMM0053-马乐 | AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/20 11:24:43
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B7 | B7其他 | 2026/5/10 0:00:00 | 7#清洁信息收集表-20260091 P8页接收罐未填写设备号 | AMM0053-马乐 | AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/20 11:24:43
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B7 | B7其他 | 2026/5/10 0:00:00 | 7#清洁信息收集表-20260010 P18页纯化水未填写溶解度&温度信息 | AMM0053-马乐 | AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/20 11:24:43
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B7 | B7其他 | 2026/5/10 0:00:00 | 7#清洁信息收集表-20260010 P21页纯化水未填写溶解度&温度信息 | AMM0053-马乐 | AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/20 11:24:43
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B7 | B7其他 | 2026/5/10 0:00:00 | 7#清洁信息收集表-20260010 P39页甲醇未填写溶解度&温度信息 | AMM0053-马乐 | AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/20 11:24:43
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B7 | B7其他 | 2026/5/10 0:00:00 | 7#清洁信息收集表-20260091 P17页上接空白，甲醇未填写溶解度&温度信息 | AMM0053-马乐 | AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/20 11:24:43
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B7 | B7其他 | 2026/5/10 0:00:00 | 7#清洁信息收集表-20260010 P16页纯化水未填写溶解度&温度信息 | AMM0053-马乐 | AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/20 11:24:43
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B7 | B7其他 | 2026/5/10 0:00:00 | 7#清洁信息收集表-20260010 P45页纯化水未填写溶解度&温度信息，接收罐无设备号 | AMM0053-马乐 | AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/20 11:24:43
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B7 | B7其他 | 2026/5/10 0:00:00 | 7#清洁信息收集表-20260091 P19页上接空白，纯化水未填写溶解度&温度信息 | AMM0053-马乐 | AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/20 11:24:43
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B7 | B7其他 | 2026/5/10 0:00:00 | 7#清洁信息收集表-20260010 P25页纯化水未填写溶解度&温度信息 | AMM0053-马乐 | AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/20 11:24:43
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B7 | B7其他 | 2026/5/10 0:00:00 | 7#清洁信息收集表-20260010 P50页甲醇未填写溶解度&温度信息 | AMM0053-马乐 | AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/20 11:24:42
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B7 | B7其他 | 2026/5/10 0:00:00 | 7#清洁信息收集表-20260010 P49页上接下转空白，纯化水未填写溶解度&温度信息 | AMM0053-马乐 | AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/20 11:24:42
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B7 | B7其他 | 2026/5/10 0:00:00 | 7#清洁信息收集表-20260091 P6页上接空白 | AMM0053-马乐 | AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/20 11:24:42
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B7 | B7其他 | 2026/5/10 0:00:00 | 7#清洁信息收集表-20260091 P15页上接空白 | AMM0053-马乐 | AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/20 11:24:42
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B7 | B7其他 | 2026/5/10 0:00:00 | 7#清洁信息收集表-20260010 P17页纯化水未填写溶解度&温度信息 | AMM0053-马乐 | AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/20 11:24:42
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B7 | B7其他 | 2026/5/10 0:00:00 | 7#清洁信息收集表-20260010 P47页上接下转空白 | AMM0053-马乐 | AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/20 11:24:42
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B7 | B7其他 | 2026/5/10 0:00:00 | 7#清洁信息收集表-20260010 P3页纯化水未填写溶解度&温度信息，上接下转空白 | AMM0053-马乐 | AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/20 11:24:42
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B7 | B7其他 | 2026/5/10 0:00:00 | 7#清洁信息收集表-20260010 P40页纯化水未填写溶解度&温度信息，接收罐未填写设备号 | AMM0053-马乐 | AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/20 11:24:42
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B7 | B7其他 | 2026/5/10 0:00:00 | 7#清洁信息收集表-20260010 P39页甲醇/纯化水未填写溶解度&温度信息 | AMM0053-马乐 | AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/20 11:24:42
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B7 | B7其他 | 2026/5/10 0:00:00 | 7#清洁信息收集表-20260010 P11页纯化水未填写溶解度&温度信息 | AMM0053-马乐 | AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/20 11:24:42
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B7 | B7其他 | 2026/5/10 0:00:00 | 7#清洁信息收集表-20260091 P21页接收罐未填写设备号 | AMM0053-马乐 | AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/20 11:24:42
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B7 | B7其他 | 2026/5/10 0:00:00 | 7#清洁信息收集表-20260091 P5页甲醇/纯化水未填写溶解度&温度信息，复核人空白（设备已开始使用），下转空白 | AMM0053-马乐 | AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/20 11:24:42
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B7 | B7其他 | 2026/5/10 0:00:00 | 7#清洁信息收集表-20260091 P14页纯化水未填写溶解度&温度信息 | AMM0053-马乐 | AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/20 11:24:42
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B7 | B7其他 | 2026/5/10 0:00:00 | 7#清洁信息收集表-20260091 P18页上接空白 | AMM0053-马乐 | AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/20 11:24:42
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B7 | B7其他 | 2026/5/10 0:00:00 | 7#清洁信息收集表-20260010 P48页下转空白纯化水未填写溶解度&温度信息，接收罐未填写设备号 | AMM0053-马乐 | AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/20 11:24:42
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B7 | B7其他 | 2026/5/10 0:00:00 | 7#清洁信息收集表-20260091 P13页纯化水未填写溶解度&温度信息，浓缩罐未填写设备号 | AMM0053-马乐 | AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/20 11:24:42
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B7 | B7其他 | 2026/5/10 0:00:00 | 7#清洁信息收集表-20260091 P16页上接空白，纯化水未填写溶解度&温度信息 | AMM0053-马乐 | AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/20 11:24:42
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B7 | B7其他 | 2026/5/10 0:00:00 | 7#清洁信息收集表-20260091 P10页接收罐未填写设备号，纯化水未填写溶解度&温度信息，复核人空白（设备已开始使用） | AMM0053-马乐 | AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/20 11:24:42
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B7 | B7其他 | 2026/5/10 0:00:00 | 7#清洁信息收集表-20260091 P24页甲醇/纯化水未填写溶解度&温度信息 | AMM0053-马乐 | AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/20 11:24:42
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B7 | B7其他 | 2026/5/10 0:00:00 | 7#清洁信息收集表-20260010 P7页纯化水未填写溶解度&温度信息 | AMM0053-马乐 | AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/20 11:24:42
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B7 | B7其他 | 2026/5/10 0:00:00 | 7#清洁信息收集表-20260010 P29页纯化水/甲醇未填写溶解度&温度信息 | AMM0053-马乐 | AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/20 11:24:42
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B7 | B7其他 | 2026/5/10 0:00:00 | 7#清洁信息收集表-20260010 P46页纯化水未填写溶解度&温度信息，接收罐无设备号，上接下转空白 | AMM0053-马乐 | AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/20 11:24:42
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B7 | B7其他 | 2026/5/10 0:00:00 | 7#清洁信息收集表-20260010 P5页双锥未填写设备号，下转空白 | AMM0053-马乐 | AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/20 11:24:42
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B7 | B7其他 | 2026/5/10 0:00:00 | 7#清洁信息收集表-20260010 P10页纯化水未填写溶解度&温度信息 | AMM0053-马乐 | AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/20 11:24:42
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B7 | B7其他 | 2026/5/10 0:00:00 | 7#清洁信息收集表-20260010 P43页纯化水未填写溶解度&温度信息 | AMM0053-马乐 | AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/20 11:24:42
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/5/19 0:00:00 | 1、CPo137903-01-03-01 p88 空想,下转写错,项目组 2、1200-N02 使用记录无异常 3、R19 清场记录p05 设备区域未写区域 赵志勇 4、13釜旁电子秤划改未备注 P05 杨耀辉 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM2386-刘一麟 | 已完成 | 已完成整改 |  | 2026/5/19 21:17:41
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | M801 | 2026/5/19 0:00:00 | 一车间CNC的清洗方案散落，未装订（领用人徐家付） | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/5/19 18:59:18
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | M801 | 2026/5/19 0:00:00 | 801-R02的OR中设备确认时间未填写，且日志第6页，第四行项目批号少写一个批次号 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/5/19 18:59:18
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | M802 | 2026/5/19 0:00:00 | 802-R08的《清洗和检查记录》20262317-5，7.6项勾选错误 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/5/19 18:59:18
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | M802 | 2026/5/19 0:00:00 | 802-R08，OR中已经开始操作，但清场和日志均未填写 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/5/19 18:59:18
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B7 | B7其他 | 2026/5/19 0:00:00 | 702-R23旁的加料漏斗700-FL024，05/19/2026 已经开始下一批使用，但05/17/2026的清洗和检查记录中最后一页空白 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/5/19 18:59:18
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B7 | B7其他 | 2026/5/19 0:00:00 | 702-R23，05/15/2026至今已经执行了两个批次的使用，但05/13/2026的清洗和检查记录61-63页空白 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/5/19 18:59:18
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B7 | B7其他 | 2026/5/19 0:00:00 | 物料暂存间1-79，《二级防护包装标签》CPo123513-08-05-23-36-01的物料批号和CCL号写反（代佩玺） | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/5/19 18:59:18
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B7 | B7其他 | 2026/5/19 0:00:00 | 物料暂存间1-79，《清场记录》202512010-3，提前勾选清场类型（胡彬彬） | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/5/19 18:59:18
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B7 | B7其他 | 2026/5/19 0:00:00 | 物料暂存间3-09，《二级防护包装标签》CPo144155-02-02n03-01的CCL号N/A了没写（张纹硕） | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/5/19 18:59:18
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/5/19 0:00:00 | CPo136247-03-03-04记录P102页使用泵未登记操作号 | AMM4251-刘思宇 | AMM4251-刘思宇 | AMM0180-陈光 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/5/19 18:26:15
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B9 | B9其他 | 2026/5/19 0:00:00 | 9# 四层三车间 秤使用位置与记录不符 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/19 17:32:52
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B9 | B9其他 | 2026/5/19 0:00:00 | 9# 三层三车间 PDP024泵状态标识为旧版本 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/19 17:32:52
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B9 | B9其他 | 2026/5/19 0:00:00 | 9# 三层三车间 P6页复核人空白 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/19 17:32:52
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B9 | B9其他 | 2026/5/19 0:00:00 | 9# 二层一车间机械间 机械间存放各种物品 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/19 17:32:52
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B9 | B9其他 | 2026/5/19 0:00:00 | 9# 3车间D级区 墙上的固定柜里面存放一个酒精喷壶，无试剂标签 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/19 17:32:52
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B9 | B9其他 | 2026/5/19 0:00:00 | 9# 四层二车间 2025031820电子秤P22页划改未签名 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/19 17:32:52
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B9 | B9其他 | 2026/5/19 0:00:00 | 9# 3车间D级区 清洁日志提前书写记录（巡查时为14:34 05/19/2026） | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/19 17:32:52
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B9 | B9其他 | 2026/5/19 0:00:00 | 9# 换鞋室 柜子顶部存放标签 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/19 17:32:52
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B9 | B9其他 | 2026/5/19 0:00:00 | 9# 一层更衣室 货架存放记录原始数据，柜子顶部存放受控文件等 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/19 17:32:52
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B9 | B9其他 | 2026/5/19 0:00:00 | 9# 四层三车间3-R06下口 900-PDP035泵现场状态差 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/19 17:32:52
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B9 | B9其他 | 2026/5/19 0:00:00 | 9# 四层三废车间 存放管路桶标签类型使用错误 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/19 17:32:52
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B9 | B9其他 | 2026/5/19 0:00:00 | 9# 三层四车间 900-PDP021泵更换项目和溶液未进行清洗 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/19 17:32:52
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B9 | B9其他 | 2026/5/19 0:00:00 | 9# 三层四车间防爆控制屏 拿受控标签当草稿纸使用 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/19 17:32:52
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B9 | B9其他 | 2026/5/19 0:00:00 | 9# 三层一车间 901-LFC01，初效压差计数值记录中超过1.8倍，高效压差计数值低于初阻值(需调查是否为虚假填写) | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/19 17:32:52
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | B8其他 | 2026/5/19 0:00:00 | 8# 807车间D级区 807d级区砝码箱为木头材质 | ALS11734-徐雪斌 | AMM5072-李泽源 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已更换 |  | 2026/5/19 17:32:52
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | B8其他 | 2026/5/19 0:00:00 | 8# 805车间cnc 5-R01釜 雷达液位计记录使用时间早于上接时间 | ALS11734-徐雪斌 | AMM5072-李泽源 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/5/19 17:32:52
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | B8其他 | 2026/5/19 0:00:00 | 8# 807车间D级区 807D级区循环水管路末端有锈迹 | ALS11734-徐雪斌 | AMM5072-李泽源 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/5/19 17:32:52
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | B8其他 | 2026/5/19 0:00:00 | 8# 801车间cnc 800-PDP057泵表面状态有物料痕迹 | ALS11734-徐雪斌 | AMM5072-李泽源 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/5/19 17:32:52
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | B8其他 | 2026/5/19 0:00:00 | 8# 805车间cnc 5-FD02 三合一后方物料痕迹（需排查是否漏） | ALS11734-徐雪斌 | AMM5072-李泽源 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/5/19 17:32:51
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | B8其他 | 2026/5/19 0:00:00 | 8# 一层男卫生间 保洁人员提前书写清洁记录（巡查时为15:50 05/19/2026） | ALS11734-徐雪斌 | AMM5072-李泽源 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已修改并培训 |  | 2026/5/19 17:32:51
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B7 | B7其他 | 2026/5/19 0:00:00 | 7# 九号楼三层一车间 B7-N03压滤罐使用旧版本状态标识 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳,AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/19 17:32:51
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | 溶剂回收车间 |  | 2026/5/19 0:00:00 | 电动隔膜泵投料区积水上有一层油漂浮，需要清理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 清理完毕 |  | 2026/5/19 13:12:55
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 溶剂回收车间 |  | 2026/5/19 0:00:00 | T021罐DMF缺少SDS和GHS标识 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已添加 |  | 2026/5/19 13:12:55
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 溶剂回收车间 |  | 2026/5/19 0:00:00 | 1102塔顶转料管路末端“阀门91”标识损坏，需要更换 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已更换 |  | 2026/5/19 13:12:55
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/5/19 0:00:00 | 投料口位置DN50盲板旁边增加储罐编号标签 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已添加标签 |  | 2026/5/19 13:12:55
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 电气仪表 | 溶剂回收车间 |  | 2026/5/19 0:00:00 | 1202塔釜齿轮泵挠性软管坏需要维修 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 更换完毕 |  | 2026/5/19 13:12:55
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 电气仪表 | 溶剂回收车间 |  | 2026/5/19 0:00:00 | 1502塔釜循环泵挠性软管损坏需要维修 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 更换完毕 |  | 2026/5/19 13:12:55
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/5/19 0:00:00 | 1302塔釜液位计顶端出现断层，减压萃取塔需要加强塔釜液位巡查 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已恢复 |  | 2026/5/19 13:12:55
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/5/19 0:00:00 | 1102塔釜液位计顶端出现断层 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已恢复 |  | 2026/5/19 13:12:55
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 电气仪表 | 溶剂回收车间 |  | 2026/5/19 0:00:00 | 1102蒸汽压力变送器松动，需要紧固，挠性软管被烫坏，需要处理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已紧固，更换完毕 |  | 2026/5/19 13:12:54
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/5/19 0:00:00 | 1602尾冷连接的真空管路弯头位置的法兰缺少静电跨接 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 添加静电跨接 |  | 2026/5/19 13:12:54
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 电气仪表 | 溶剂回收车间 |  | 2026/5/19 0:00:00 | 1601尾冷器热电偶穿到4层的挠性软管接头松动，4层半跟4层线管固定的卡子断裂，需要重新焊接处理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/19 13:12:54
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | 溶剂回收车间 |  | 2026/5/18 0:00:00 | 1602塔釜接收罐清理不彻底，上方有焦油 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/5/19 13:12:54
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/5/18 0:00:00 | 1602再沸器温度变送器套管位置渗漏 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已更换套管 |  | 2026/5/19 13:12:54
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | 溶剂回收车间 |  | 2026/5/18 0:00:00 | T08储罐液位计阀门只开一半 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已全部开启 |  | 2026/5/19 13:12:54
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/5/18 0:00:00 | 1502塔进料泵异响 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已更换泵头 |  | 2026/5/19 13:12:54
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 化学品管理 | 溶剂回收车间 |  | 2026/5/18 0:00:00 | 产品罐区域托盘内有液体 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/5/19 13:12:54
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | 溶剂回收车间 |  | 2026/5/18 0:00:00 | 20立西侧投料用电动隔膜泵渗漏 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已维修完毕 |  | 2026/5/19 13:12:54
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/5/18 0:00:00 | 1、1200-PDP048、1200-PDP019、1200-nf006、1200-lf016，1200-scb003、1200-lr085使用记录无异常 2、CPo124560-08-09-01 P33 核实人未写日期 吴官达 3\CPo137903-01-03-01 P84 未写跨天 王文龙 P85 未写单位 姜泽齐 4、TJ3-1205-R13 清场记录 P07 修改未备注 赵志勇 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM2386-刘一麟 | 已完成 | 已完成整改 |  | 2026/5/19 12:30:01
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 受控文件管理（下发/借阅/存档） | B9 | B9其他 | 2026/5/18 0:00:00 | 海关更衣柜9-4-006放了很多本OR记录 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/18 20:16:36
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/5/18 0:00:00 | 4710项目确认人漏签字 | AMM4001-王迎春 | AMM4045-王凯 | AMM3448-杨威 | 已完成 |  |  | 2026/5/18 19:23:19
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/5/18 0:00:00 | TJ2-517-F01生产日志：page01，N/A书写不规范，责任人戴文炜 TJ2-517-F01生产日志：page03，写错划掉未备注签字，责任人云海健 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM3999-郭涛 | 已完成 | 已完成整改 |  | 2026/5/18 19:04:41
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B7 | B7其他 | 2026/5/18 0:00:00 | 物料暂存间3-09，《中间体台账》20264154-2，划改没签姓名（常康） | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/5/18 18:23:16
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B7 | B7其他 | 2026/5/18 0:00:00 | 物料暂存间4-06，《中间体台账》20263547-3，货架编号写错，把701-S-001写成TJ3-S-001 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/5/18 18:23:16
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B7 | B7其他 | 2026/5/18 0:00:00 | 物料暂存间4-06，《中间体台账》20262232-11，货架编号写错，把701-S-25写成TJ3-S-25 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/5/18 18:23:16
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B7 | B7其他 | 2026/5/18 0:00:00 | 物料暂存间4-06，《中间体台账》20262232-4，货架编号两处写错，把701-S-25写成703-S-25；损耗重量书写模糊看不清 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/5/18 18:23:16
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/5/18 0:00:00 | CPo147320-01-03-02纯化水批号书写错误 | AMM5022-王陈 | AMM4001-王迎春 | AMM4075-肖超星 | 已完成 | 已完成整改 | TJ3写成TT3 | 2026/5/18 18:23:11
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/5/18 0:00:00 | CPo147320-01-03-02签到表未签字 | AMM2416-吴岩松,AMM4272-胡浪,AMM4525-刘子恒,AMM4721-付振忠,AMM4892-姜泽齐,AMM5181-陈鑫 | AMM4001-王迎春 | AMM4075-肖超星 | 已完成 | 已完成整改 | N/A | 2026/5/18 18:21:43
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/5/18 0:00:00 | CPo136247-03-03-04批次P13加料漏斗未写编号 | AMM2416-吴岩松 | AMM2416-吴岩松 | AMM0180-陈光 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/5/18 18:21:15
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/5/18 0:00:00 | 9412 72页 编辑错误无复核人 项目组 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM4003-薛玉龙 | 已完成 |  |  | 2026/5/18 18:19:57
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/5/16 0:00:00 | CPo125104-09-1Eb-02 投料P30投料量未写单位 | AMM4157-张先腾 | AMM4157-张先腾 | AMM0180-陈光 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/5/18 18:19:10
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/5/18 0:00:00 | 9412 操作30未执行 实投量未N/A | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM4003-薛玉龙 | 已完成 |  |  | 2026/5/18 18:18:31
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/5/18 0:00:00 | 9412 操作11 划改备注签名未写符号 责任人：毕天民 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM4003-薛玉龙 | 已完成 |  |  | 2026/5/18 18:16:39
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B9 | B9其他 | 2026/5/15 0:00:00 | 董凤凯工位 桌面文件较多 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/18 17:30:59
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B9 | B9其他 | 2026/5/15 0:00:00 | 胡科利工位 回收站文件多天未删除 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/18 17:30:59
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B9 | B9其他 | 2026/5/15 0:00:00 | 王海杰工位 电脑桌面文件摆放多 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/18 17:30:59
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B9 | B9其他 | 2026/5/15 0:00:00 | 王万森工位 桌面文件摆放较多 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/18 17:30:59
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B9 | B9其他 | 2026/5/15 0:00:00 | 杨新宇工位 回收站长时间未清理 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/18 17:30:59
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | B8其他 | 2026/5/15 0:00:00 | 刘耀工位 电脑桌面文件较多，回收站长时间未清理 | ALS11734-徐雪斌 | AMM5072-李泽源 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已培训并清理 |  | 2026/5/18 17:30:59
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/5/17 0:00:00 | 7591mor设备确认时间空项 | AMM4001-王迎春 | AMM4773-殷源源 | AMM3448-杨威 | 已完成 |  |  | 2026/5/17 21:50:55
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/5/17 0:00:00 | 4560项目乙酸溶液滴加量核实人未填写，已复核补充 | AMM2398-李中飞 | AMM4001-王迎春 | AMM4075-肖超星 | 已完成 | 已完成 | N/A | 2026/5/17 17:52:54
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/5/17 0:00:00 | 1200-GB004使用前的清洗记录有空白未划掉 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM3999-郭涛 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/5/17 13:36:17
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 化学品管理 | B7 | M702 | 2026/5/15 0:00:00 | NaOH使用完未及时密封 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳 | AMM2285-张志远 | 已完成 |  |  | 2026/5/17 10:58:04
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B7 | M702 | 2026/5/15 0:00:00 | 多根气源管用完不收起来 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳 | AMM2285-张志远 | 已完成 |  |  | 2026/5/17 10:56:42
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 文件/记录信息错误 | B12 | M1205 | 2026/5/16 0:00:00 | 7320滴加速度未四舍五入，已要求整改 | AMM4001-王迎春 | AMM5181-陈鑫 | AMM4075-肖超星 | 已完成 | 已完成 | N/A | 2026/5/16 19:07:01
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/5/16 0:00:00 | 1\TJ3-1200-FL022 使用记录无异常 生产日志P05 编号写错，孙浩 2、TJ3-1205-R46 使用记录无异常 3、CPo124560-08-09-01 记录无异常 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM2386-刘一麟 | 已完成 | 已完成整改 |  | 2026/5/16 19:06:52
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/5/16 0:00:00 | 9412 Page34 划改备注未签名写日期 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM4003-薛玉龙 | 已完成 |  |  | 2026/5/16 19:04:00
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/5/16 0:00:00 | CKo146878-01-01-01MOR中投料量表未登记DIPEA | AMM2415-吴官达 | AMM4001-王迎春 | AMM3999-郭涛 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/5/16 18:50:03
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B12 | M1205 | 2026/5/15 0:00:00 | 外围巡查无异常 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/16 13:35:03
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B12 | M1205 | 2026/5/15 0:00:00 | 中试泵房2层碱吸收桶较多，不用的报废 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/16 13:35:03
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B12 | M1205 | 2026/5/15 0:00:00 | 连续化泵房内不用的泵车管路需要清理 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/16 13:35:03
DH3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | 供应部 |  | 2026/5/14 0:00:00 | 八水合氢氧化钡到再检测日期，下班前处理状态标签，明天还有客户审计 | CDH0772-周升华 | CDH0772-周升华 | CDH0002-林玉良 | 已完成 |  |  | 2026/5/16 13:32:23
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 供应部 |  | 2026/5/12 0:00:00 | 成品库排风机异响，沟通保全人员进行检查维修 | BDH0519-柏锡昆 | BDH0519-柏锡昆 | CDH0002-林玉良 | 待进行 |  |  | 2026/5/16 13:17:21
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 化学品管理 | 供应部 |  | 2026/5/15 0:00:00 | 4-氟-1H-吡唑50-70%的 乙酸异丙酯溶液新到货物料SDS同步放到存储现场 | CDH0071-赵玉兰 | CDH0071-赵玉兰 | CDH0002-林玉良 | 已完成 |  |  | 2026/5/16 10:54:33
DH3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场区域清洁问题 | 供应部 |  | 2026/5/11 0:00:00 | 无机盐库取样用电子天平，表面粉尘清理，调整至水平状态 | BDH0519-柏锡昆 | BDH0519-柏锡昆 | CDH0002-林玉良 | 已完成 |  |  | 2026/5/16 10:34:30
DH3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 害虫控制相关 | 供应部 |  | 2026/5/11 0:00:00 | 外包装材料库虫害检查记录频次5月份每周一次，本周需要执行一次检查并记录 | CDH0979-何明刚 | CDH0979-何明刚 | CDH0002-林玉良 | 已完成 |  |  | 2026/5/16 10:30:30
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 消防应急 | 供应部 |  | 2026/5/16 0:00:00 | 现场消防沙箱上避免堆放物品，绑带使用后收到工具柜 | CDH0772-周升华 | CDH0772-周升华 | CDH0002-林玉良 | 已完成 |  |  | 2026/5/16 10:26:57
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 化学品管理 | 供应部 |  | 2026/5/16 0:00:00 | 酸库氯化亚砜、乙酰氯有轻微涨桶情况，转出库房佩戴面罩缓慢排气 | CDH0772-周升华 | CDH0772-周升华 | CDH0002-林玉良 | 已完成 |  |  | 2026/5/16 10:21:22
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B12 | M1205 | 2026/5/12 0:00:00 | 分离干燥间3-26，TJ3-1205-R11下口放料管路未进行封口 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM0338-林晓旭 | 进行中 |  |  | 2026/5/16 9:32:23
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B9 | M903 | 2026/5/12 0:00:00 | 3楼903车间，903-R04下方沾有物料的插底管，未进行完全包裹 | AMM0480-杨哲 | AMM0480-杨哲 | AMM0338-林晓旭 | 进行中 |  |  | 2026/5/16 9:32:23
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | M807 | 2026/5/12 0:00:00 | 1楼807车间过滤干燥间1-59，三合一外表面有锈蚀 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 | AMM0338-林晓旭 | 已完成 | 已处理 |  | 2026/5/16 9:32:22
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | M801 | 2026/5/12 0:00:00 | 4楼801车间， 801-R01下方塑料桶表面有物料痕迹 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 | AMM0338-林晓旭 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/5/16 9:32:22
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B7 | M701 | 2026/5/12 0:00:00 | 4楼701车间，701-R02旁拆卸后的配件未及时清理 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | AMM0338-林晓旭 | 进行中 |  |  | 2026/5/16 9:32:22
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B12 | M1205 | 2026/5/13 0:00:00 | 2楼合成间2-21，TJ3-1205-R03釜阀门生锈 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM0338-林晓旭 | 已完成 | 已完成整改 |  | 2026/5/16 9:32:22
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B9 | M904 | 2026/5/13 0:00:00 | 1楼903车间D级区，三合一压力表表盘被腐蚀 | AMM0480-杨哲 | AMM0480-杨哲 | AMM0338-林晓旭 | 进行中 |  |  | 2026/5/16 9:32:22
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | M807 | 2026/5/13 0:00:00 | 2楼807D级区，三合一出料口有白色物料 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 | AMM0338-林晓旭 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/5/16 9:32:22
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B7 | M701 | 2026/5/13 0:00:00 | 2楼701车间D级区，三合一钢平台地面生锈 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 | AMM0338-林晓旭 | 进行中 |  |  | 2026/5/16 9:32:22
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B7 | M701 | 2026/5/13 0:00:00 | 2楼701车间D级区，三合一控制按钮防护罩被腐蚀 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 | AMM0338-林晓旭 | 进行中 |  |  | 2026/5/16 9:32:22
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/5/15 0:00:00 | 项目组签字缺少日期，已沟通补充 | AMM4074-李宁 | AMM4074-李宁 | AMM4075-肖超星 | 已完成 | 已完成 | N/A | 2026/5/15 20:24:22
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/5/15 0:00:00 | 1、CPo140795-02-A-01 记录无异常 2、TJ3-1205-FD10cma记录无异常 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM2386-刘一麟 | 已完成 |  |  | 2026/5/15 20:14:25
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/5/15 0:00:00 | TJ3-1205-R03釜尾气过滤器未及时填写 | AMM4163-冯广成 | AMM4163-冯广成 | AMM0180-陈光 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/5/15 18:54:28
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/5/15 0:00:00 | 8979项目使用流体过滤器，漏写生产设备日志 | AMM4001-王迎春 | AMM4157-张先腾 | AMM3448-杨威 | 已完成 | 已完成整改 |  | 2026/5/15 18:54:18
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/5/14 0:00:00 | TJ3-1205-R04釜尾气过滤器未及时填写 | AMM2416-吴岩松 | AMM2416-吴岩松 | AMM0180-陈光 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/15 18:52:59
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/5/15 0:00:00 | 9412 page35 管路编号划改的不规范 |  | AMM4596-王泽鑫 | AMM4003-薛玉龙 | 已完成 | 已完成整改 |  | 2026/5/15 18:10:44
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/5/15 0:00:00 | 集水池上方废水转移管路保温外层铁皮需要重新处理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已重新安装 |  | 2026/5/15 15:07:41
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 溶剂回收车间 |  | 2026/5/13 0:00:00 | 西侧废溶剂区再次发现废弃标签，现场已经安排处理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/5/15 15:07:41
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/5/14 0:00:00 | 产品管路缺少盲堵，现场已经安排处理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已安装盲堵 |  | 2026/5/15 15:07:41
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | 溶剂回收车间 |  | 2026/5/14 0:00:00 | 西侧隔膜泵投料管路未清理，现场已经安排处理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/5/15 15:07:41
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | 溶剂回收车间 |  | 2026/5/14 0:00:00 | 投料隔膜泵棚子上有绑带固定，现场已经安排处理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已拆除 |  | 2026/5/15 15:07:41
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | 罐区 |  | 2026/5/14 0:00:00 | 10立罐区现场防滑枕木未及时清理，现场已经安排处理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已处理 |  | 2026/5/15 15:07:41
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 罐区 |  | 2026/5/14 0:00:00 | 101-PL05管路打压标识脱落，现场已经安排处理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已补充 |  | 2026/5/15 15:07:41
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 罐区 |  | 2026/5/15 0:00:00 | 101-PL15管路末端缺少盲板，现场已经安排处理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/5/15 15:07:41
DH3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 溶液/试剂/对照品管理问题 | 分析化学部 |  | 2026/5/9 0:00:00 | 天平清洁用纯水标签过有效期 | FX2517-王冉 | ADH0711-李丹 | FX2311-李永剑 | 已完成 | 已完成配制更换 |  | 2026/5/15 14:57:51
DH3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | 分析化学部 |  | 2026/5/9 0:00:00 | 破坏液桶上标签为手写，需改为打印版 | FX2517-王冉 | LFX278-张亚茹 | FX2311-李永剑 | 已完成 | 已完成整改 |  | 2026/5/15 14:56:25
DH3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | 分析化学部 |  | 2026/5/8 0:00:00 | 通风橱中样品溶液放置时间长未及时处置 | FX2517-王冉 | CDH0041-王轩 | FX2311-李永剑 | 已完成 | 已完成处置 |  | 2026/5/15 14:55:04
DH3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | 分析化学部 |  | 2026/5/7 0:00:00 | 纯化水标签过期未及时更换 | FX2517-王冉 | CDH0739-刘思媛 | FX2311-李永剑 | 已完成 | 已完成配制更换 |  | 2026/5/15 14:53:05
DH3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | 分析化学部 |  | 2026/5/6 0:00:00 | 通风橱中的超声波仪中的水长时间未换已长毛 | FX2311-李永剑 |  | FX2311-李永剑 | 已完成 | 已完成整改 |  | 2026/5/15 14:51:33
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/5/14 0:00:00 | R06清洁检测回流温度未填写 | AMM2416-吴岩松 | AMM2416-吴岩松 | AMM4075-肖超星 | 已完成 | 已完成 | N/A | 2026/5/14 21:37:36
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/5/14 0:00:00 | 1、CPo140795-02-A-01 P77 ，P78 取样时间未写跨天日期 项目组 2、CPr128596-01-04-01 记录无异常 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM2386-刘一麟 | 已完成 | 已完成整改 |  | 2026/5/14 19:35:37
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | M806 | 2026/5/13 0:00:00 | 车间存放设备较多 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 | AMM1916-杨阳 | 已完成 | 已恢复至其他区域 | N/A | 2026/5/14 19:05:54
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | M805 | 2026/5/13 0:00:00 | 805-R04接收罐下有冷凝水 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 | AMM1916-杨阳 | 已完成 | 现场已及时整理 |  | 2026/5/14 19:04:25
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | B8 | M805 | 2026/5/13 0:00:00 | 805分布器间地面有冷凝水 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 | AMM1916-杨阳 | 已完成 | 已现场清理 | N/A | 2026/5/14 19:01:24
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B12 | M1205 | 2026/5/14 0:00:00 | 液体物料未连接静电接地 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM2196-韩璐 | 已完成 |  |  | 2026/5/14 17:06:30
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/5/14 0:00:00 | 《中间体台账》20262572-8，记录中的包装数是3个，物料的标签上包装数写的2个 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已完成整改 |  | 2026/5/14 17:06:30
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/5/14 0:00:00 | 《中间体台账》20262572-5，取样后的存入量有效数字保留位数与存入数量有效数不一致 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已完成整改 |  | 2026/5/14 17:06:30
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/5/14 0:00:00 | 《中间体台账》20262572-3，净重”22.9g kg"，两个单位易混淆 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已完成整改 |  | 2026/5/14 17:06:30
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/5/14 0:00:00 | 《中间体台账》20262572-2，划改未签字，刘鑫宇04/17/2026 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM2196-韩璐 | 已完成 |  |  | 2026/5/14 17:06:30
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/5/14 0:00:00 | 《中间体台账》20262572-1，划改未签字，刘鑫宇04/17/2026 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM2196-韩璐 | 已完成 |  |  | 2026/5/14 17:06:30
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/5/14 0:00:00 | 《中间体台账》20263063-3，取样后的存入量有效数字保留位数与生产数量有效数不一致 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已完成整改 |  | 2026/5/14 17:06:29
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/5/13 0:00:00 | 1、TJ3-1200-PDP005 使用记录无异常 2、CPr128596-01-04-01 FD10 使用未登记 卢欣 3、FD10 使用清洗记录空白未划 卢欣 4、fd10房间使用未清场 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM2386-刘一麟 | 已完成 | 已完成整改 |  | 2026/5/13 20:08:53
TJ1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B2 | 外围 | 2026/4/24 0:00:00 | 106后走廊有一张使用过的专用标签 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ALS1881-陈俊 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/5/13 18:47:39
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | B1 | HPLab103 | 2026/4/24 0:00:00 | 103 循环槽下有导热油， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ALS1881-陈俊 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/5/13 18:47:39
TJ1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B1 | HPLab102 | 2026/4/24 0:00:00 | 102车间300公斤称表面有锈， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ALS1881-陈俊 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/5/13 18:47:39
TJ1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B3 | 公共区域 | 2026/4/24 0:00:00 | 设备门有一块电子秤电池， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ALS1881-陈俊 | 已完成 | 已拿去充电 |  | 2026/5/13 18:47:39
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | B3 | M1 | 2026/4/24 0:00:00 | 301二层地面有冷凝水， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ALS1881-陈俊 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/5/13 18:47:39
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | HPLab108 | 2026/4/25 0:00:00 | 108 80L瓶搅拌出现异响 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2555-潘傲然 | 已完成 | 已解决 |  | 2026/5/13 18:47:39
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | B3 | 泵房 | 2026/4/25 0:00:00 | 三号楼 泵房未使用的泵冷却水开启 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2555-潘傲然 | 已完成 | 已解决 |  | 2026/5/13 18:47:39
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | B2 | M5 | 2026/4/25 0:00:00 | 二号楼 五车间辅机间地面有水 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2555-潘傲然 | 已完成 | 已解决 |  | 2026/5/13 18:47:39
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B3 | 公共区域 | 2026/4/25 0:00:00 | HP车间设备门大桶溶剂未接静电卡子 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2555-潘傲然 | 已完成 | 已解决 |  | 2026/5/13 18:47:39
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 消防应急 | B2 | 公共区域 | 2026/4/25 0:00:00 | HP车间102 缓冲间门口被沾染物和空桶阻挡 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2555-潘傲然 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/5/13 18:47:39
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | B3 | 公共区域 | 2026/4/25 0:00:00 | 三号楼HP车间一层斜坡地面有白色痕迹 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2555-潘傲然 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/5/13 18:47:39
TJ1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B1 | HPLab103 | 2026/4/22 0:00:00 | 103车间pp槽内杂乱，； | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2470-崔雨浩 | 已完成 | 已收拾 |  | 2026/5/13 18:47:39
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B1 | HPLab103 | 2026/4/22 0:00:00 | 103车间柔性隔离器阀门没盲板 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2470-崔雨浩 | 已完成 | 已加 |  | 2026/5/13 18:47:39
TJ1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B1 | HPLab103 | 2026/4/22 0:00:00 | 103车间隔离器内有水渍 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2470-崔雨浩 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/5/13 18:47:39
TJ1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B1 | HPLab103 | 2026/4/22 0:00:00 | 103车间缓冲间pp槽未在指定位置， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2470-崔雨浩 | 已完成 | 已归位 |  | 2026/5/13 18:47:39
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 电气仪表 | B3 | 公共区域 | 2026/4/27 0:00:00 | HP车间1-02清洗间灯不亮 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT1250-栾俊芳 | 已完成 | 已联系电工更换完毕 |  | 2026/5/13 18:47:39
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 电气仪表 | B3 | 100L反应区 | 2026/4/27 0:00:00 | HP车间304，HP-R04数显表无法设置温度 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT1250-栾俊芳 | 已完成 | 已联系电工调整参数 |  | 2026/5/13 18:47:39
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B3 | 泵房 | 2026/4/27 0:00:00 | B3 动力间P02与P03真空泵冷凝接收罐连接的波纹管有沙眼， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT1250-栾俊芳 | 已完成 | 已更换 |  | 2026/5/13 18:47:39
TJ1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B1 | HPLab104 | 2026/4/13 0:00:00 | HP车间104 80L瓶子定位线有破损 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2555-潘傲然 | 已完成 | 已更换 |  | 2026/5/13 18:47:38
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B3 | M2 | 2026/4/13 0:00:00 | HP车间302 压滤管路到压滤罐进口的阀门连接处缺少一个螺母 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2555-潘傲然 | 已完成 | 已增加 |  | 2026/5/13 18:47:38
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | B2 | HPLab107 | 2026/4/13 0:00:00 | HP车间107 缓冲间外部门上有黄色液体痕迹 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2555-潘傲然 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/5/13 18:47:38
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | B1 | HPLab104 | 2026/4/16 0:00:00 | 刚性隔离器有物料残留， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2470-崔雨浩 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/5/13 18:47:38
TJ1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B1 | HPLab104 | 2026/4/16 0:00:00 | pp槽内杂乱，有垃圾， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2470-崔雨浩 | 已完成 | 已收拾 |  | 2026/5/13 18:47:38
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B1 | HPLab104 | 2026/4/16 0:00:00 | 柔性隔离器连通器阀门没盲板， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2470-崔雨浩 | 已完成 | 已加； |  | 2026/5/13 18:47:38
TJ1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 动态操作合规性 | B1 | HPLab104 | 2026/4/15 0:00:00 | 尾气末端阀门未关， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2470-崔雨浩 | 已完成 | 已关 |  | 2026/5/13 18:47:38
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 消防应急 | B1 | HPLab104 | 2026/4/15 0:00:00 | 大扳手用完在溢出桶上放着， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2470-崔雨浩 | 已完成 | 已放在pp槽内 |  | 2026/5/13 18:47:38
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 消防应急 | B1 | HPLab104 | 2026/4/15 0:00:00 | 104：防爆溢出桶未在指定位置； | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2470-崔雨浩 | 已完成 | 已归位 |  | 2026/5/13 18:47:38
TJ1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B2 | HPLab106 | 2026/4/14 0:00:00 | 106消毒净手器缺75%乙醇， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ALS1881-陈俊 | 已完成 | 已联系人员补充 |  | 2026/5/13 18:47:38
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B1 | HPLab105 | 2026/4/14 0:00:00 | 105后缓冲间门把手掉， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ALS1881-陈俊 | 已完成 | 已联系人员维修完毕 |  | 2026/5/13 18:47:38
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | HPLab107 | 2026/4/14 0:00:00 | 107 80L釜下口软连接断裂， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ALS1881-陈俊 | 已完成 | 已更换 |  | 2026/5/13 18:47:38
TJ1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B1 | HPLab104 | 2026/4/14 0:00:00 | 104缓冲间喷壶缺75%乙醇， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ALS1881-陈俊 | 已完成 | 已联系人员补充 |  | 2026/5/13 18:47:38
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B1 | 外围 | 2026/4/13 0:00:00 | 制冰机制冰慢，由于散热网积灰太多 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT1250-栾俊芳 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/5/13 18:47:38
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B1 | HPLab104 | 2026/4/13 0:00:00 | HP车间104物流通道门把手坏， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT1250-栾俊芳 | 已完成 | 已更换 |  | 2026/5/13 18:47:38
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | B1 | HPLab104 | 2026/4/13 0:00:00 | Hp车间104 20升玻璃反应釜夹套快开卡子松动漏乙二醇水溶液， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT1250-栾俊芳 | 已完成 | 已紧固 |  | 2026/5/13 18:47:38
TJ1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B1 | HPLab102 | 2026/4/9 0:00:00 | HP车间102更衣柜有使用过的手套 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ALS1881-陈俊 | 已完成 | 已处理 |  | 2026/5/13 18:47:38
TJ1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B3 | 100L反应区 | 2026/4/9 0:00:00 | HP车间304蠕动泵有污渍， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ALS1881-陈俊 | 已完成 | 已处理 |  | 2026/5/13 18:47:38
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B3 | 公共区域 | 2026/4/9 0:00:00 | HP车间3#设备门扶手脱落， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ALS1881-陈俊 | 已完成 | 已联系人员进行固定 |  | 2026/5/13 18:47:38
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | B1 | HPLab105 | 2026/4/9 0:00:00 | HP车间105冷凝器管路漏， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ALS1881-陈俊 | 已完成 | 已更换管路 |  | 2026/5/13 18:47:38
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B3 | M3 | 2026/4/10 0:00:00 | 三车间一层压滤罐夹套管路上有冷凝水 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2470-崔雨浩 | 已完成 | 已清理，并作保温 |  | 2026/5/13 18:47:38
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B3 | M3 | 2026/4/10 0:00:00 | 管路末端无盲板， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2470-崔雨浩 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/5/13 18:47:38
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B3 | M1 | 2026/4/10 0:00:00 | 一车间一层管路未封口， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2470-崔雨浩 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/5/13 18:47:38
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 化学品管理 | B3 | M2 | 2026/4/10 0:00:00 | 二车间一层200L桶较多， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2470-崔雨浩 | 已完成 | 已沟通人员清理暂时不使用物料 |  | 2026/5/13 18:47:37
TJ1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B3 | M2 | 2026/4/10 0:00:00 | 二车间一层配件杂乱， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2470-崔雨浩 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/5/13 18:47:37
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 电气仪表 | B2 | HPLab107 | 2026/4/11 0:00:00 | HP车间107照明开关松动 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT1250-栾俊芳 | 已完成 | 已报电工维修完毕 |  | 2026/5/13 18:47:37
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B3 | 公共区域 | 2026/4/11 0:00:00 | B3分布器间的HP-R12-03夹套循环水压回的电磁阀和手动阀门都坏内漏，。 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT1250-栾俊芳 | 已完成 | 已联系维修人员更换 |  | 2026/5/13 18:47:37
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B1 | 外围 | 2026/4/11 0:00:00 | Hp104后面货架最上层固定货架的螺丝掉了， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT1250-栾俊芳 | 已完成 | 已安装。 |  | 2026/5/13 18:47:37
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | B3 | 100L反应区 | 2026/4/5 0:00:00 | 304车间安全出口标识粘贴不牢固 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2555-潘傲然 | 已完成 | 已更换 |  | 2026/5/13 18:47:37
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B2 | 外围 | 2026/4/5 0:00:00 | 2号楼外部溶剂间有过期的静电卡子 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2555-潘傲然 | 已完成 | 已送检 |  | 2026/5/13 18:47:37
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B1 | 外围 | 2026/4/5 0:00:00 | 104 外部货架上新鲜溶剂静电卡子没有正确使用 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2555-潘傲然 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/5/13 18:47:37
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 电气仪表 | B2 | 公共区域 | 2026/4/5 0:00:00 | 2号楼走廊通道门口的灯熄灭 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2555-潘傲然 | 已完成 | 已报电工维修完毕 |  | 2026/5/13 18:47:37
TJ1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B3 | 公共区域 | 2026/4/4 0:00:00 | 3#提升机缓冲间有新滤布 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ALS1881-陈俊 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/5/13 18:47:37
TJ1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B1 | HPLab104 | 2026/4/4 0:00:00 | 104PP槽有使用过的拉扣， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ALS1881-陈俊 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/5/13 18:47:37
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B3 | M1 | 2026/4/4 0:00:00 | HP车间301压虑罐收料完毕罐体上有物料残 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ALS1881-陈俊 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/5/13 18:47:37
TJ1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B3 | 公共区域 | 2026/4/4 0:00:00 | HP设备门地上有一块电子秤电池， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ALS1881-陈俊 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/5/13 18:47:37
TJ1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B1 | HPLab105 | 2026/4/2 0:00:00 | 105车间电子秤上有抹布、循环槽上有废弃拉扣 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2470-崔雨浩 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/5/13 18:47:37
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | B1 | HPLab105 | 2026/4/2 0:00:00 | 105车间乙二醇管路下有水渍， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2470-崔雨浩 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/5/13 18:47:37
TJ1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B1 | HPLab105 | 2026/4/2 0:00:00 | 105车间尾气标签翘边， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2470-崔雨浩 | 已完成 | 已更换 |  | 2026/5/13 18:47:37
TJ1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B1 | HPLab103 | 2026/4/3 0:00:00 | Hp车间103缓冲间1-05放置物料设备进入洁净区消毒记录本的文件袋破损， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT1250-栾俊芳 | 已完成 | 已更换 |  | 2026/5/13 18:47:37
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | B1 | HPLab105 | 2026/4/3 0:00:00 | Hp车间105 80升玻璃反应釜下口漏 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT1250-栾俊芳 | 已完成 | 已更换阀门 |  | 2026/5/13 18:47:37
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | B1 | HPLab105 | 2026/4/3 0:00:00 | Hp车间105高低温循环槽自来水管路有渗漏 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT1250-栾俊芳 | 已完成 | 已更换管路 |  | 2026/5/13 18:47:37
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/5/13 0:00:00 | TJ3-1205-Tr009生产日志未及时填写 | AMM4491-景彦明 | AMM4491-景彦明 | AMM0180-陈光 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/13 18:40:49
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/5/13 0:00:00 | 一楼物流通道《车配2》20259794，多处同一行同时填写“存入数量”和“领出数量” | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/5/13 15:31:50
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/5/13 0:00:00 | 一楼物流通道《车配2》20259794-21，第四行结存数量写错 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/5/13 15:31:50
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/5/13 0:00:00 | 一楼物流通道《车配2》20259794-19，第四行进入数量1，未验收未签字，这一行后面的结余数量也没用算上这一个，04/11/2026由宫世辰领出用于CPo136247-03 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/5/13 15:31:50
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/5/13 0:00:00 | 一楼物流通道《车配2》20259794-1，多处记录空白未填写 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/5/13 15:31:50
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/5/9 0:00:00 | 区域溶剂泵上的提示标签损坏缺失 | CDH0067-徐云波 | CDH0067-徐云波 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/5/13 11:56:18
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/5/9 0:00:00 | 1期焚烧炉西侧卸灰阀电机有异响，沟通保全进行维修 | CDH0099-陈国林 | FX2724-张洪涛 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/5/13 11:56:18
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 |  | 焚烧炉 |  | 2026/5/8 0:00:00 | 投料时插底管使用的不规范 | BDH0237-陈长海 | BDH0237-陈长海 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/5/13 11:56:18
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/5/8 0:00:00 | 取样过程中尾气连接不规范 | CDH0569-何乃辉 | CDH0569-何乃辉 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/5/13 11:56:18
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/5/8 0:00:00 | 4#库的3M反光膜有掉落，安排进行维护 | CDH0567-张增涛 | CDH0567-张增涛 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/5/13 11:56:18
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/5/7 0:00:00 | 3#库门前的下水道井盖附近的水泥损坏，临时增加铁板 | CDH0567-张增涛 | CDH0567-张增涛 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/5/13 11:56:18
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/5/7 0:00:00 | 5#楼的围挡倾倒，进行维修 | CDH0099-陈国林 | CDH0099-陈国林 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/5/13 11:56:18
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 焚烧炉 |  | 2026/4/28 0:00:00 | 丙库外侧的摄像头固定点松动，沟通进行固定 | CDH0008-郭超 | CDH0008-郭超 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/5/13 11:56:18
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 焚烧炉 |  | 2026/4/28 0:00:00 | 二期水相投料阀门静电跨接断开 | CDH0033-孙园朋 | CDH0033-孙园朋 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/5/13 11:56:18
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/4/27 0:00:00 | 1期水相分液水相三通阀门缺少丝堵 | CDH0021-孟祥龙 | CDH0021-孟祥龙 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/5/13 11:56:18
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 |  | 焚烧炉 |  | 2026/4/27 0:00:00 | 取样过程中静电连接方式不对 | CDH0421-张宝富 | CDH0421-张宝富 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/5/13 11:56:18
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/4/27 0:00:00 | 二期急冷塔后方有敞口桶暂存，安排进行使用 | CDH0284-赵永超 | CDH0284-赵永超 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/5/13 11:56:18
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/4/27 0:00:00 | 一期急冷塔下方有白色印记，安排进行清理 | CDH0284-赵永超 | CDH0284-赵永超 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/5/13 11:56:18
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/5/12 0:00:00 | 1、TJ3-1205-R25 清洗记录P37 回流最低温度不对 殷源源 2、TJ3-1205-R13执行cma操作， 清场记录 p06 清场结束未写 卢子平 3、TJ3-1200-LF022 使用记录无异常 1201-F07 使用记录无异常 1200-BF002 未写使用记录 1200-PDP041 未写使用记录 4、TJ3-1205-Dv01 房间清场记录 p07 存在时间逻辑问题 已整改 5、R34 cma记录无异常 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM2386-刘一麟 | 已完成 | 已完成整改 |  | 2026/5/12 19:08:18
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/5/12 0:00:00 | 1205-R04釜的流体过滤器日志未填写，1205-R04釜的氮气过滤器未填写 | AMM3427-唐宁 | AMM3427-唐宁 | AMM0180-陈光 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/12 18:27:49
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B7 | M21 | 2026/5/9 0:00:00 | 721-R13设备万向尾气罩转向接头位置有白色粉尘残留 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | 已完成 | 已经清理完成 |  | 2026/5/12 18:18:13
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 |  |  | B7 | M21 | 2026/5/9 0:00:00 | R06尾气视镜内部状态差，需要清理 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | 已完成 | 现场清理完毕 |  | 2026/5/12 18:18:13
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B7 | M21 | 2026/5/4 0:00:00 | R13冷凝器浓缩视镜下方漏气 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | 已完成 | 已经更换完成 |  | 2026/5/12 18:18:13
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 |  |  | B7 | M21 | 2026/5/4 0:00:00 | 721-R19冷凝器上放置四氟垫 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | 已完成 | 现场清理完毕 |  | 2026/5/12 18:18:13
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B7 | M21 | 2026/5/3 0:00:00 | 721-Drc01收料口有漏气声音 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | 已完成 | 现场拆卸检查，发现垫片问题，已经重新安装新的垫圈，现场已经解决完毕 |  | 2026/5/12 18:18:13
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 |  |  | B7 | M21 | 2026/5/1 0:00:00 | R08计量泵进料口下方地面腐蚀 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | 已完成 | 已经重新刷漆 |  | 2026/5/12 18:18:13
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 |  |  | B7 | M21 | 2026/5/1 0:00:00 | 4-12分布器间，改造完毕现场较脏，需要安排清理 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | 已完成 | 现场已经要求保洁清理完毕，验收完毕 |  | 2026/5/12 18:18:13
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 气味控制 | B7 | M21 | 2026/5/1 0:00:00 | 721-T01泄氮膜片损坏，现场有甲叔醚气味 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | 已完成 | 现场关闭阀门，走尾气旁通，同时告知保全进行现场更换 |  | 2026/5/12 18:18:13
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 |  |  | B7 | M21 | 2026/4/29 0:00:00 | 三四层计量泵分线盒螺丝及部分挠性管锈蚀，需要更换或清理 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | 已完成 | 已经沟通电工更换完毕 |  | 2026/5/12 18:18:12
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 |  |  | B7 | M21 | 2026/4/29 0:00:00 | R14计量泵软管阀门未封堵 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | 已完成 | 现场已经安装盲板 |  | 2026/5/12 18:18:12
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 |  |  | B7 | M21 | 2026/4/29 0:00:00 | 721-R15前方正压呼吸器未定位 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | 已完成 | 已经定位完毕 |  | 2026/5/12 18:18:12
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 |  |  | B7 | M21 | 2026/4/29 0:00:00 | 二号楼梯一层至二层地面大白需要清理 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | 已完成 | 已经安排保洁整体清理完毕 |  | 2026/5/12 18:18:12
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 |  |  | B7 | M21 | 2026/4/29 0:00:00 | Ce05和FD02四层加料罐处阀门有物料痕迹，清理不到位，需要重新清理 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | 已完成 | 现场已经清理完毕 |  | 2026/5/12 18:18:12
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 |  |  | B7 | M21 | 2026/4/29 0:00:00 | E03-Tc01加料罐液位计德阀阀门标签腐蚀，需要清理或者更换，其他两个同步更换 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | 已完成 | 现场已经整体排查更换完毕 |  | 2026/5/12 18:18:12
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B7 | M21 | 2026/4/29 0:00:00 | 721-R04蒸气调节阀漏水，及时维修 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | 已完成 | 现场紧固处理完毕 |  | 2026/5/12 18:18:12
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 |  |  | B7 | M21 | 2026/4/29 0:00:00 | 721-R03/04现场配重桶被挪用，需要及时归位 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | 已完成 | 已经全部归位 |  | 2026/5/12 18:18:12
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B7 | M21 | 2026/4/28 0:00:00 | 721-R20蒸汽手动阀渗漏 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | 已完成 | 设备蒸汽已经停止，阀门更换完毕 |  | 2026/5/12 18:18:12
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B7 | M21 | 2026/4/28 0:00:00 | 21-R19四通静电跨接断裂，现场安排更换 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | 已完成 | 设备已经安排更换完毕 |  | 2026/5/12 18:18:12
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | 溶剂回收车间 |  | 2026/5/12 0:00:00 | T012罐下口盲板渗漏，现场已经安排处理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已紧固 |  | 2026/5/12 15:05:02
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | 溶剂回收车间 |  | 2026/5/12 0:00:00 | 原料泵区P-2201泵排净阀位置丝堵未安装 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已安装 |  | 2026/5/12 15:05:02
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/5/12 0:00:00 | T020罐下口盲板螺栓未紧固 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已紧固 |  | 2026/5/12 15:05:02
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/5/12 0:00:00 | T016罐DMF现场粘贴的GHS标识损坏，需要重新制作，现场已经安排处置 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已更换 |  | 2026/5/12 15:05:02
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/5/12 0:00:00 | 产品罐切换品种，转移管路未进行吹干拆除 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 班前会进行强调，溶剂品种更换时及时吹干 |  | 2026/5/12 15:05:02
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | 溶剂回收车间 |  | 2026/5/12 0:00:00 | 临时管路打压记录，上次发现的打压日期未规范填写问题，未落实，巡查还是之前的状态 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 班前会进行强调 |  | 2026/5/12 15:05:02
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 溶剂回收车间 |  | 2026/5/12 0:00:00 | 103-PL01管路吹扫德式球阀开1/3，丝堵位置有渗漏，现场已经处置 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 关闭阀门，紧固丝堵 |  | 2026/5/12 15:05:02
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/5/12 0:00:00 | 1202塔釜罐位置投萃取剂管路静电跨接断，现场已经安排处理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 更换跨接 |  | 2026/5/12 15:05:02
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/5/12 0:00:00 | 1402塔塔釜液位计出现断层 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已恢复 |  | 2026/5/12 15:05:01
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/5/12 0:00:00 | 1302塔蒸汽流量计再次进水，需要处理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已再次处理 |  | 2026/5/12 15:05:01
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | 罐区 |  | 2026/5/12 0:00:00 | 4#楼现场的PLc显示屏以及键盘进行除尘，并考虑拿塑料袋密封防雨防尘 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已整改。 |  | 2026/5/12 15:05:01
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 文件记录 | 罐区 |  | 2026/5/12 0:00:00 | 407-T009罐二层缺少物料名称标识，交接班已经出现交接班记录填写错误信息的情况，需要严格标识管理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已改正。已进行强调。 |  | 2026/5/12 15:05:01
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 罐区 |  | 2026/5/12 0:00:00 | 407-T001储罐二层缺少物料名称标识 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已改正 |  | 2026/5/12 15:05:01
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 电气仪表 | 罐区 |  | 2026/5/12 0:00:00 | TF04罐上半部分液位计出现断层 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已现场处理完毕，后续重点跟踪 |  | 2026/5/12 15:05:01
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/5/11 0:00:00 | CPo144710-02-03-02 批记录抽查无异常 检查R02 KT板无异常 |  |  | AMM4422-刘月潇 | 已完成 | N/A | N/A | 2026/5/12 14:20:32
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/5/9 0:00:00 | TJ3-1205-R11 TJ3-1205-R12 KT板检查无异常 |  |  | AMM4422-刘月潇 | 已完成 | N/A | N/A | 2026/5/12 14:19:51
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/5/11 0:00:00 | 1、CPr128596-01-04-01 P51 空项，已整改 2、TJ3-1200-BF003 使用记录无异常 3、CPo140795-02-A-01 记录无异常 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM2386-刘一麟 | 已完成 | 已完成整改 |  | 2026/5/11 19:17:21
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | M806 | 2026/5/10 0:00:00 | 806D级区非化间存在蛇皮袋子 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/5/11 16:03:24
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 动态操作合规性 | B7 | M701 | 2026/5/10 0:00:00 | 2-21浓缩，浓缩管路使用零时编制管连，但是管路落差较大，成一个大U型弯，影响浓缩速度 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0235-孙延智 | 已完成 | 已和操作人进行整改，将零时浓缩管路拉直，避免成U型弯 |  | 2026/5/11 16:03:24
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B7 | M702 | 2026/5/10 0:00:00 | 纳滤罐压力变送器排空不为0 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳 | AMM2285-张志远 | 已完成 |  |  | 2026/5/11 13:17:53
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B7 | M701 | 2026/5/10 0:00:00 | 3层1车间ph计接电后未固定位置，扔地面上 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳 | AMM2285-张志远 | 已完成 |  |  | 2026/5/11 13:17:11
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B7 | M701 | 2026/5/10 0:00:00 | 4层1车间气源管，三通快开卡子等小配件乱扔 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳 | AMM2285-张志远 | 已完成 |  |  | 2026/5/11 13:16:07
DH3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 物料的现场信息和ERP一致性 | 供应部 |  | 2026/5/10 0:00:00 | 氯碘甲烷，已过再检测日期，现场标牌需更换质量状态，同时沟通QA维护系统状态 | CDH0772-周升华 |  | CDH0002-林玉良 | 已完成 | 更新状态 |  | 2026/5/10 13:17:24
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/5/9 0:00:00 | CPo140817-03-01-01流体过滤器生产日志未写；CPo125104-09-1Eb-01 P56杨耀辉未签名日期 | AMM4045-王凯 | AMM4045-王凯 | AMM0180-陈光 | 已完成 | 均已整改 |  | 2026/5/9 19:18:20
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/5/9 0:00:00 | 1、TJ3-1205-FL021 使用记录无异常 2、TJ3-1205-R33/R34-Tr01 使用记录无异常 3、CPr128596-01-04-01记录无异常 4、CPo140795-02-A-01 记录无异常 5、Ce02清场未写，我已整改 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM2386-刘一麟 | 已完成 | 已完成整改 |  | 2026/5/9 18:20:49
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B12 | M1205 | 2026/5/9 0:00:00 | 外围拆除的离心机尽快转移外库 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 已完成 |  |  | 2026/5/9 16:10:00
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 消防应急 | B12 | M1205 | 2026/5/9 0:00:00 | 中试泵房碱吸收需要合理摆放禁止堵塞通道 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/9 16:10:00
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B12 | M1205 | 2026/5/9 0:00:00 | 连续化泵房照明不亮需要维修跟进 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 已完成 | 大生产改造停电，周日完成改造后恢复 |  | 2026/5/9 16:10:00
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/5/8 0:00:00 | CPo125104-09-1Eb-01记录P15实投未登记 | AMM3808-胡思宇 | AMM3808-胡思宇 | AMM0180-陈光 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/5/9 13:07:23
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 化学品管理 | 供应部 |  | 2026/5/9 0:00:00 | 氯化亚砜包装桶有渗透情况，日常清理并放置排风口位置 | CDH0772-周升华 | CDH0772-周升华 | CDH0002-林玉良 | 已完成 |  |  | 2026/5/9 11:50:30
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 电气仪表 | 供应部 |  | 2026/5/9 0:00:00 | 库5监控线管卡子脱落，需要重新固定 | CDH0002-林玉良 | CDH0002-林玉良 | CDH0002-林玉良 | 已完成 |  |  | 2026/5/9 11:50:30
DH3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场区域清洁问题 | 供应部 |  | 2026/5/8 0:00:00 | 甲库取样间地面积水，分析人员误碰造成暖气水流出，现场清理 | CDH0772-周升华 | CDH0772-周升华 | CDH0002-林玉良 | 已完成 |  |  | 2026/5/9 11:50:30
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 消防应急 | 供应部 |  | 2026/5/8 0:00:00 | 电梯口物料周转，注意消火栓前位置不要超黄线存放，现场转移 | BDH0519-柏锡昆 | BDH0519-柏锡昆 | CDH0002-林玉良 | 已完成 |  |  | 2026/5/9 11:50:30
DH3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 害虫控制相关 | 供应部 |  | 2026/5/7 0:00:00 | 9号楼西侧入口捕鼠笼移位关闭，现场恢复 | BDH0519-柏锡昆 | BDH0519-柏锡昆 | CDH0002-林玉良 | 已完成 |  |  | 2026/5/9 11:50:30
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 供应部 |  | 2026/5/7 0:00:00 | 剧毒品管理制度展板老化脱落，清理更换 | CDH0772-周升华 | CDH0772-周升华 | CDH0002-林玉良 | 已完成 |  |  | 2026/5/9 11:50:30
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B5 | M16 | 2026/5/9 0:00:00 | 516-R10下口开放性端口 | ADH0736-李永杰 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/9 11:23:46
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 气味控制 | B5 | M17 | 2026/5/9 0:00:00 | 二层连续化大料区域溶剂味大。 | ADH0736-李永杰 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/9 11:21:12
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B3 | M2 | 2026/5/8 0:00:00 | 14.302-FD03楼梯上方的送风口附近的彩板有锈迹。 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/8 21:53:00
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B3 | M2 | 2026/5/8 0:00:00 | 13.302-FD03房间内的配重桶变形，内部有其他物品，需要更换或者是清除。 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/8 21:53:00
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B3 | M2 | 2026/5/8 0:00:00 | 12.302-FD03温湿度计附近锈迹，标识需要更改为10°（所有车间需要同步更改） | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/8 21:53:00
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B3 | M2 | 2026/5/8 0:00:00 | 11.302-FD03缓冲间两个房间标牌呗压住 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/8 21:53:00
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B3 | M2 | 2026/5/8 0:00:00 | 10.302-R12棚顶上方的消防喷淋有锈迹。 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/8 21:53:00
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B3 | M2 | 2026/5/8 0:00:00 | 9.302-R09旁边薄膜加料罐上方状态极差，锈迹比较严重。 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/8 21:53:00
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B3 | M2 | 2026/5/8 0:00:00 | 8.302-R07后侧冷凝器间状态极差，需要整体处理5S和三维 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/8 21:53:00
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B3 | M2 | 2026/5/8 0:00:00 | 7.302-R03减速机漏油 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/8 21:53:00
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B3 | M2 | 2026/5/8 0:00:00 | 6.302-R06冷凝器旁边伴热管路比较乱 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/8 21:53:00
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B3 | M2 | 2026/5/8 0:00:00 | 5.302-R07棚顶的白钢管路无任何标识，静电跨接断裂，旁边的美化盖锈迹严重。 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/8 21:53:00
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B3 | M2 | 2026/5/8 0:00:00 | 4.302-R07旁边入户氮气标签未更换 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/8 21:53:00
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B3 | M2 | 2026/5/8 0:00:00 | 3.302-R07冷凝器外包铁皮锈迹清理不彻底 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/8 21:53:00
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B3 | M2 | 2026/5/8 0:00:00 | 2.302-R07/09冷凝器后面的接收罐需要清走 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/8 21:53:00
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B3 | M2 | 2026/5/8 0:00:00 | .302-R07附近整体比较乱 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/8 21:53:00
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B3 | M2 | 2026/5/8 0:00:00 | 302-FD03手套箱有锈水，需要确定漏水的来源 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/8 21:53:00
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B3 | M1 | 2026/5/8 0:00:00 | 15.301-R06减速机漏油 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | ADH0351-武志民 |  |  |  | 2026/5/8 21:53:00
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B3 | M1 | 2026/5/8 0:00:00 | 14.1车间操作柱下方的柜子内部灰尘，13旁边门密封条 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | ADH0351-武志民 |  |  |  | 2026/5/8 21:53:00
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B3 | M1 | 2026/5/8 0:00:00 | 13.301-R13冷凝器保温有锈迹，尾气管路螺丝有锈迹。 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | ADH0351-武志民 |  |  |  | 2026/5/8 21:53:00
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B3 | M1 | 2026/5/8 0:00:00 | 12.301-R13白钢变径不满足设备完整性 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | ADH0351-武志民 |  |  |  | 2026/5/8 21:53:00
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B3 | M1 | 2026/5/8 0:00:00 | 11.301-R13人孔盖视镜位置爆瓷严重，需要更换 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | ADH0351-武志民 |  |  |  | 2026/5/8 21:53:00
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B3 | M1 | 2026/5/8 0:00:00 | 10.301-R13棚顶的管路吊架外表面有灰尘。 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | ADH0351-武志民 |  |  |  | 2026/5/8 21:53:00
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B3 | M1 | 2026/5/8 0:00:00 | 9.301-R13棚顶彩钢板开胶 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | ADH0351-武志民 |  |  |  | 2026/5/8 21:53:00
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B3 | M1 | 2026/5/8 0:00:00 | 8.301-R12白钢变径设备完整性不满足需求 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | ADH0351-武志民 |  |  |  | 2026/5/8 21:53:00
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B3 | M1 | 2026/5/8 0:00:00 | 7.301-R05冷凝器夹套阀门无阀门标签 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | ADH0351-武志民 |  |  |  | 2026/5/8 21:53:00
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B3 | M1 | 2026/5/8 0:00:00 | 6.1-4-16门禁电线管路无标签 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | ADH0351-武志民 |  |  |  | 2026/5/8 21:53:00
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B3 | M1 | 2026/5/8 0:00:00 | 5.301-R07下冷凝器阀门无标签 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | ADH0351-武志民 |  |  |  | 2026/5/8 21:53:00
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B3 | M1 | 2026/5/8 0:00:00 | 4.1-4-26薄膜加料间里边的两个送风口，外表面灰尘锈迹严重。 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | ADH0351-武志民 |  |  |  | 2026/5/8 21:53:00
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B3 | M1 | 2026/5/8 0:00:00 | 3.301-R07旁边电子秤外表面有污渍。电线头有锈迹 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | ADH0351-武志民 |  |  |  | 2026/5/8 21:53:00
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B3 | M1 | 2026/5/8 0:00:00 | 2.301-R01整个房间生产区域棚顶的彩板需要打胶，均有黑色的印记。 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | ADH0351-武志民 |  |  |  | 2026/5/8 21:53:00
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B3 | M1 | 2026/5/8 0:00:00 | 1.301-R01旁边的门锁变形，需要更换处理。 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | ADH0351-武志民 |  |  |  | 2026/5/8 21:53:00
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/5/7 0:00:00 | 五楼暂存间塑料袋记录本结余为0 空白未及时划去 导致后续还有人写领用 |  | AMM4004-张海明 | AMM4003-薛玉龙 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/8 19:07:24
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/5/8 0:00:00 | 1、TJ3-1205-FL021 p01 空项 陈强 TJ3-1205-FL021 使用记录无异常 2、TJ3-1205-R34 使用记录无异常 3、TJ3-1205-PDP020使用记录无异常 4、CPr128596-01-04-01 P36 使用漏斗未设备登记 刘思宇 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM2386-刘一麟 | 已完成 | 已完成整改 |  | 2026/5/8 19:06:42
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/5/8 0:00:00 | CPo134571-02-04-01操作20未执行 实投未N/A |  | AMM4004-张海明 | AMM4003-薛玉龙 | 已完成 |  |  | 2026/5/8 19:05:11
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/5/8 0:00:00 | 4571项目mor漏签字 | AMM4001-王迎春 | AMM4327-刘畅 | AMM3448-杨威 | 已完成 | 已完成整改 |  | 2026/5/8 18:57:04
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/5/8 0:00:00 | 设备编号书写不规范 | ALS10516-罗顺益 | ALS10516-罗顺益 | AMM4075-肖超星 | 已完成 | 已整改 | N/A | 2026/5/8 18:52:08
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/5/7 0:00:00 | 未写转天日期 | AMM4721-付振忠 | AMM4721-付振忠 | AMM4075-肖超星 | 已完成 | 已完成 | N/A | 2026/5/8 18:51:03
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/5/6 0:00:00 | 加体系后加纯化水时间写错 | AMM4775-王文龙 | AMM4775-王文龙 | AMM4075-肖超星 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/8 18:49:09
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | 溶剂回收车间 |  | 2026/5/8 0:00:00 | 1302塔釜循环压力变送器跟阻尼器连接位置有渗漏 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 重新紧固 |  | 2026/5/8 15:27:38
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | 溶剂回收车间 |  | 2026/5/8 0:00:00 | 1501塔釜循环过冷凝器阀门有渗漏 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 紧固完毕 |  | 2026/5/8 15:27:38
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | 溶剂回收车间 |  | 2026/5/8 0:00:00 | 20立二层平台上管路架子需要刷防锈漆，在14、15号审计前完成，并更换现场粘贴的设备编号标签 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已刷防锈漆并更换设备编号标签 |  | 2026/5/8 15:27:38
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/5/8 0:00:00 | 20立罐区T009罐氮气吹扫安装梢头位置的快开卡子未紧固 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已紧固 |  | 2026/5/8 15:27:38
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/5/8 0:00:00 | 20立罐区T008罐呼吸阀尾气端，缺少破漆垫片 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 添加破漆垫片 |  | 2026/5/8 15:27:38
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 罐区 |  | 2026/5/8 0:00:00 | 槽车卸DMF，向20立转移的固定管路上物料名称为甲苯 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已整体排查整改完毕。 |  | 2026/5/8 15:27:38
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | 罐区 |  | 2026/5/8 0:00:00 | 二车间向焚烧炉转移物料管路法兰有渗漏，现场已经安排处理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已更换垫片紧固打压完成 |  | 2026/5/8 15:27:38
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | 罐区 |  | 2026/5/8 0:00:00 | 三车间103-PL04管路法兰间有渗漏，现场已经安排处理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已重新紧固完毕 |  | 2026/5/8 15:27:38
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 消防应急 | 罐区 |  | 2026/5/8 0:00:00 | 10立罐区围堰内在消防喷淋管路上悬挂重物，现场已处置，需要重申制度要求 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已进行制度重申！ |  | 2026/5/8 15:27:38
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 罐区 |  | 2026/5/8 0:00:00 | 103-R08至103-T005罐编织软管外表面破损出现较多毛刺，需要更换 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已进行拆除更换完毕。有问题管路已进行处理。 |  | 2026/5/8 15:27:38
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | 罐区 |  | 2026/5/8 0:00:00 | 102-薄膜转移到101-T009管路打压标签错误 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 车间几个设备从一个口出，书写上不规范，已改正。 |  | 2026/5/8 15:27:38
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | 罐区 |  | 2026/5/8 0:00:00 | 一车间备用管路2末端缺少盲板，该管路从三车间一直连至一车间，断管作业风险较高 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已连接管路使用，不用的已添加盲板 |  | 2026/5/8 15:27:38
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 罐区 |  | 2026/5/8 0:00:00 | 60立卸车区北侧尾气管路，压力表不归零 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已维修！ |  | 2026/5/8 15:27:38
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 罐区 |  | 2026/5/8 0:00:00 | 泵房门口气动阀更换金属管，现场有废弃气源管未清理；更换有两处遗漏 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已拿走处理完毕。 |  | 2026/5/8 15:27:38
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 罐区 |  | 2026/5/7 0:00:00 | 102-MP02泵，出口位置单向阀的压盖螺栓有两颗拧紧的扣数比较少 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已进行紧固处理。 |  | 2026/5/8 15:27:38
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | 溶剂回收车间 |  | 2026/5/7 0:00:00 | 1201塔釜罐转移泵排净阀德式球阀未关闭，现场已经处置 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 关闭阀门 |  | 2026/5/8 15:27:38
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 罐区 |  | 2026/5/1 0:00:00 | 60立罐区北侧消防报警按钮褪色比较严重，需要更换 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已现场更换完毕。 |  | 2026/5/8 15:27:38
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/5/1 0:00:00 | T005罐磁翻板液位计有断层，现场已经安排处置 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 使用浮子处理完毕 |  | 2026/5/8 15:27:38
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/4/30 0:00:00 | 1502-Tr03接收罐液位计断层，现场已经安排处理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 使用浮子处理完毕 |  | 2026/5/8 15:27:38
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/4/30 0:00:00 | 1501塔顶至20立阀门静电跨接损坏，现场已经安排处理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 更换静电跨接 |  | 2026/5/8 15:27:38
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | 罐区 |  | 2026/4/30 0:00:00 | 103-MP02转移管路法兰间渗漏，现场已经安排处理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已整改。并进行强调。 |  | 2026/5/8 15:27:38
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 文件记录 | 罐区 |  | 2026/4/30 0:00:00 | 60立罐区北侧地面有刮飞的校验标签，现场已经安排处理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/8 15:27:38
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 罐区 |  | 2026/4/29 0:00:00 | 吉BC449槽车取样标签未清理，现场已经安排处置 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/8 15:27:38
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 电气仪表 | 罐区 |  | 2026/4/29 0:00:00 | 102-MP02泵挠性软管断裂，现场已经安排处理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/8 15:27:38
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 罐区 |  | 2026/4/27 0:00:00 | 407-T017罐液位计出现断层 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 储罐已转空已完成。 |  | 2026/5/8 15:17:12
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | 罐区 |  | 2026/4/27 0:00:00 | TF06、TF09罐氮气处于持续排空中，人员反馈有调节氮封阀的操作，后续需明确要求：可以开启直通阀门增加氮气保护量，禁止私自调节阀门 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已进行要求 |  | 2026/5/8 15:17:12
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | 罐区 |  | 2026/4/27 0:00:00 | TF06罐平衡阀未开启 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已开启，责任人任已处罚 |  | 2026/5/8 15:17:12
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 化学品管理 | 溶剂回收车间 |  | 2026/4/27 0:00:00 | 氮气钢瓶暴晒在罐区西侧 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 将钢瓶转移至阴凉处 |  | 2026/5/8 15:17:12
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 溶剂回收车间 |  | 2026/4/27 0:00:00 | T013罐进料管路，打压标签填写错误 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 标签重新填写 |  | 2026/5/8 15:17:12
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 溶剂回收车间 |  | 2026/4/27 0:00:00 | 二层氮气管路使用透明管路，缺少氮气标识标签 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 粘贴氮气标识 |  | 2026/5/8 15:17:12
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 文件记录 | 溶剂回收车间 |  | 2026/4/27 0:00:00 | 楼梯扶手缝隙内塞有废弃文件 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/5/8 15:17:12
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 电气仪表 | 溶剂回收车间 |  | 2026/4/27 0:00:00 | 1302蒸汽流量计表头进水 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 拆开清理，紧固接线处 |  | 2026/5/8 15:17:12
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | 溶剂回收车间 |  | 2026/4/27 0:00:00 | 1102塔釜冷凝器下封头位置地面有渗漏痕迹需要清理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/5/8 15:17:12
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 溶剂回收车间 |  | 2026/4/27 0:00:00 | Ft07-Tr02接收罐上粘贴的萃取剂标识是用废弃文件手写，需要制作统一标识 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 制作统一标识并粘贴 |  | 2026/5/8 15:17:12
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | 溶剂回收车间 |  | 2026/4/27 0:00:00 | Ft08-Tr03接收罐液位计位置有大量焦油，需要清理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/5/8 15:17:12
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 文件记录 | 溶剂回收车间 |  | 2026/4/27 0:00:00 | 真空泵位置地面有废弃文件 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/5/8 15:17:12
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | 溶剂回收车间 |  | 2026/4/27 0:00:00 | 更衣室门口维修卫生间的位置，水泥地面下方塌陷，需要重新处理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 进行中 | 已联系供应商处理 |  | 2026/5/8 15:17:12
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 溶剂回收车间 |  | 2026/4/24 0:00:00 | 槽车卸车EA槽车上，取样标签清理不彻底 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 标签已清理 |  | 2026/5/8 15:13:35
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 溶剂回收车间 |  | 2026/4/24 0:00:00 | 槽车装车乙腈的临时管路，打压标签为焚烧炉至槽车 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 标签已更换 |  | 2026/5/8 15:13:35
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 溶剂回收车间 |  | 2026/4/23 0:00:00 | 废溶剂危废标签缺少称重重量 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已添加 |  | 2026/5/8 15:13:35
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | 溶剂回收车间 |  | 2026/4/23 0:00:00 | 投料区南侧草地有维修围堰的废弃建筑垃圾需要清理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/5/8 15:13:35
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | 罐区 |  | 2026/4/22 0:00:00 | T026罐表面状态比较差，需要清理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已清理完毕 |  | 2026/5/8 15:13:35
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | 罐区 |  | 2026/4/22 0:00:00 | 废溶剂区草地上有焦油需要清理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已清理完毕 |  | 2026/5/8 15:13:35
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 罐区 |  | 2026/4/22 0:00:00 | 废溶剂区20号发现的废弃标签未清理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 标签已清理 |  | 2026/5/8 15:13:35
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 罐区 |  | 2026/4/22 0:00:00 | 人员定位信号接收器需要重新固定 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 定位器已收集，统一固定 |  | 2026/5/8 15:13:35
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/4/22 0:00:00 | T011罐下口连接的弯头上翻，会造成吹干困难，之前发现项，未彻底整改； | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 班前会进行强调，吹罐连接的弯头需要向下 |  | 2026/5/8 15:13:35
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/4/22 0:00:00 | 伴热管路的载冷剂还是有轻微渗漏，需要持续排空 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 载冷剂已放出 |  | 2026/5/8 15:13:35
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 溶剂回收车间 |  | 2026/4/22 0:00:00 | 1101塔釜接收罐，乙二醇萃取剂用途未注明 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已注明 |  | 2026/5/8 15:13:35
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/4/22 0:00:00 | T024罐液位计出现断层 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 使用浮子处理完毕 |  | 2026/5/8 15:13:35
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 化学品管理 | 溶剂回收车间 |  | 2026/4/21 0:00:00 | 乙腈产品装车选用错误的管路 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已重新确定管路用途 |  | 2026/5/8 15:13:35
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | 溶剂回收车间 |  | 2026/4/21 0:00:00 | 槽车废溶剂卸车管路法兰间有渗漏 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 重新紧固完毕 |  | 2026/5/8 15:13:35
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | 溶剂回收车间 |  | 2026/4/21 0:00:00 | 1102塔釜转移复合软管接头位置有松动迹象 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已检查完毕 |  | 2026/5/8 15:13:35
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 罐区 |  | 2026/4/21 0:00:00 | 1501塔顶盲板有螺栓紧固不到位 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 重新紧固 |  | 2026/5/8 15:13:35
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 化学品管理 | 罐区 |  | 2026/4/21 0:00:00 | 现场放置的氢氧化钠，需要清理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已进行清理完毕。 |  | 2026/5/8 15:13:35
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | 罐区 |  | 2026/4/21 0:00:00 | 1502塔釜接收罐清理不彻底，刚刷完油漆，上方又有焦油滴落，需要重新安排清理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已清理完毕 |  | 2026/5/8 15:13:35
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | 罐区 |  | 2026/4/21 0:00:00 | 1401塔釜循环泵排净阀位置渗漏 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 排净阀紧固完毕 |  | 2026/5/8 15:13:35
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | 罐区 |  | 2026/4/21 0:00:00 | 3各车间泵区的整理箱需要集中处理，并定期清理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 清理完毕，后续加强监管 |  | 2026/5/8 15:13:34
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 文件记录 | 罐区 |  | 2026/4/20 0:00:00 | 部分非受控文件需要清理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 清理完毕，后续加强监管 |  | 2026/5/8 15:13:34
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | 溶剂回收车间 |  | 2026/4/20 0:00:00 | 临时管路清理不彻底，产品管路未进行防尘密封 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 临时管路清理完毕，产品管路进行密封 |  | 2026/5/8 15:13:34
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | 溶剂回收车间 |  | 2026/4/20 0:00:00 | 西侧投料区附近杂物未彻底清理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/5/8 15:13:34
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | 罐区 |  | 2026/4/18 0:00:00 | 卸车区后续安装的尾气管路需要清理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已查看状态，有物料的进行处理 |  | 2026/5/8 13:53:59
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | 罐区 |  | 2026/4/18 0:00:00 | 现场的蜘蛛网需要清理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已进行清理完毕。 |  | 2026/5/8 13:53:59
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 罐区 |  | 2026/4/18 0:00:00 | TF18罐盲板标识被溶剂污染，褪色 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已进行更换完毕。 |  | 2026/5/8 13:53:59
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 罐区 |  | 2026/4/18 0:00:00 | TF14罐现场的盲板缺少标识 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已添加完毕 |  | 2026/5/8 13:53:59
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 文件记录 | 溶剂回收车间 |  | 2026/4/16 0:00:00 | 应急洗眼器检查间隔日期错误 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已更改 |  | 2026/5/8 13:53:58
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | 罐区 |  | 2026/4/16 0:00:00 | 槽车装卸车临时管路，扔在草地内，有土壤污染风险 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 后续加强管路禁止此类操作 |  | 2026/5/8 13:53:58
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 罐区 |  | 2026/4/16 0:00:00 | 101-T006罐下口转移管路，静电跨接一端未连接 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 处理完毕，后续加强排查 |  | 2026/5/8 13:53:58
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 罐区 |  | 2026/4/16 0:00:00 | 102-T005罐膜盒压力表归零 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已现场调节氮气完毕。 |  | 2026/5/8 13:53:58
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 罐区 |  | 2026/4/16 0:00:00 | 101-T007罐氮气直通持续开启，膜盒压力表超过上限 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 吹扫储罐氮气时未关注压力表，已进行要求 |  | 2026/5/8 13:53:58
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | 溶剂回收车间 |  | 2026/4/15 0:00:00 | 东北角楼梯下面报废的管路需要清理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/5/8 13:53:58
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | 溶剂回收车间 |  | 2026/4/15 0:00:00 | 东北角配电箱角钢上有两个带料的送样瓶，需要清理；东北角地面有多个废弃的DN25四氟垫；围堰内积水较多，排水用的气动泵需要启用 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 杂物已清理，水已排除 |  | 2026/5/8 13:53:58
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 溶剂回收车间 |  | 2026/4/15 0:00:00 | 现场围堰内北侧固定式可燃气体检测器的标识，褪色比较严重，沟通EHS更换新标识 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 更换新标识 |  | 2026/5/8 13:53:58
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 溶剂回收车间 |  | 2026/4/15 0:00:00 | 1101塔顶转移管路，打压标签破损严重 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 更换标签 |  | 2026/5/8 13:53:58
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 消防应急 | 溶剂回收车间 |  | 2026/4/14 0:00:00 | 20立西侧泡沫灭火车可以恢复使用 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已恢复 |  | 2026/5/8 13:53:58
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 特殊作业及承包商管理 | 溶剂回收车间 |  | 2026/4/14 0:00:00 | 三方人员进入罐区工作未签字确认 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 找三方人员签字 |  | 2026/5/8 13:53:58
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 罐区 |  | 2026/4/14 0:00:00 | 101-T001进料阀门的长跨接断，现场已经安排整改 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已连接完毕。 |  | 2026/5/8 13:53:58
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 罐区 |  | 2026/4/14 0:00:00 | 102-薄膜阀门跟三通之间未安装长跨接，该管路暂未使用，后续使用时可能会忽略长跨接 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已现场进行连接 |  | 2026/5/8 13:53:58
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 消防应急 | 罐区 |  | 2026/4/14 0:00:00 | 103-R10釜盲板螺栓未紧固 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 操作人员忘记紧固，已紧固完毕 |  | 2026/5/8 13:53:58
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 罐区 |  | 2026/4/14 0:00:00 | 102-T008罐取样阀标识缺失 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已补充完毕 |  | 2026/5/8 13:53:58
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/4/14 0:00:00 | 1301塔釜液位计出现断层 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 使用浮子恢复 |  | 2026/5/8 13:53:58
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 溶剂回收车间 |  | 2026/4/14 0:00:00 | 东北侧楼梯，三层小心滑跌标识脱落 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 重新固定 |  | 2026/5/8 13:53:58
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/4/14 0:00:00 | 伴热管路的载冷剂渗漏严重，现场已经安排放空 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已放出 |  | 2026/5/8 13:53:58
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | 溶剂回收车间 |  | 2026/4/14 0:00:00 | 更衣室沾染废物垃圾桶内有空矿泉水瓶，需要强调垃圾分类要求 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已清理，班前会进行强调 |  | 2026/5/8 13:53:58
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 电气仪表 | 溶剂回收车间 |  | 2026/4/13 0:00:00 | T026罐磁翻板液位计干簧管，挠性软管接头连接松动 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已紧固 |  | 2026/5/8 13:53:58
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | 溶剂回收车间 |  | 2026/4/13 0:00:00 | T004罐暂停操作，氮气保护开启过大 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已调小 |  | 2026/5/8 13:53:58
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/4/13 0:00:00 | 投料隔膜泵出口法兰，静电跨接碳钢部分缺少破漆垫片 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已添加破漆垫片 |  | 2026/5/8 13:53:58
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | 罐区 |  | 2026/4/13 0:00:00 | TF18罐，旁边的水坑需要清理；范总巡查项的要求，除正在下雨的天气，雨晴后及时清理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已安要求进行清理后续做好工作安排及时清理 |  | 2026/5/8 13:53:58
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 罐区 |  | 2026/4/13 0:00:00 | TF15罐 液位计取样阀标识缺失 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已补充完毕 |  | 2026/5/8 13:53:58
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | 罐区 |  | 2026/4/13 0:00:00 | 鹤管围堰内角落积累的废弃物较多，需要清理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 近期风大，已整体清理完毕 |  | 2026/5/8 13:53:58
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 罐区 |  | 2026/4/13 0:00:00 | 4#楼10立罐区压力变送器量程上限为10KPa；需要明确操作注意事项，避免超压操作损坏仪表；T013罐压力变送器损坏，仪表后盖未拧紧；压力变送器下方的阀门缺少手柄，需要补充，方便人员操作时，及时关闭阀门 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 进行中 | 变送器启动前就是坏的，已邮件上报，阀门手柄缺少较多，需要购买 |  | 2026/5/8 13:53:58
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 罐区 |  | 2026/4/13 0:00:00 | 4#楼10立罐区西侧消防管路的支架底座缺少膨胀螺栓固定 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 待进行 | 罐区使用中，动火操作需等待时机 |  | 2026/5/8 13:53:58
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 罐区 |  | 2026/4/13 0:00:00 | 4#楼10立罐区转移废溶剂的碳钢管路，静电跨接缺少破漆垫片 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已添加完毕 |  | 2026/5/8 13:53:58
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 罐区 |  | 2026/4/13 0:00:00 | 4#楼10立罐区操作柜电源开关、泵启动开关等需要有一一对应的标识 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已粘贴完毕。 |  | 2026/5/8 13:53:58
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 消防应急 | 罐区 |  | 2026/4/13 0:00:00 | 4#楼10立罐区应急柜需要做防雨处理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已加盖塑料布 |  | 2026/5/8 13:53:58
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 文件记录 | 罐区 |  | 2026/4/11 0:00:00 | TF02罐库房填写时间跟QA签字时间不一致，是否有逻辑问题，需要跟QA确认 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已沟通两部门没有问题 |  | 2026/5/8 13:36:33
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 文件记录 | 罐区 |  | 2026/4/11 0:00:00 | TF01等部分储罐，首页登记未执行，有缺失的情况，需要加强记录检查 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已整体排查完毕，后续定期阶段性整体梳理记录问题 |  | 2026/5/8 13:36:33
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 文件记录 | 罐区 |  | 2026/4/11 0:00:00 | TF07罐，TF04罐罐区进出记录均为3月份到货，QA复核人仍然缺少，需要明确该记录复核人及时填写，可以考虑将记录拿到QA去签字 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 现已执行把记录拿到QA复核 |  | 2026/5/8 13:36:33
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 文件记录 | 罐区 |  | 2026/4/11 0:00:00 | 槽车进厂签到记录有部分缺少离场时间，该记录为受控文件，需严格要求 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 后续进行重点关注 |  | 2026/5/8 13:36:33
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/4/10 0:00:00 | 1302塔釜液位计有一段损坏，需要维修 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 维修完毕 |  | 2026/5/8 13:36:33
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/4/10 0:00:00 | 塔釜液位计排净阀位置盖板有缺失的情况 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已补齐 |  | 2026/5/8 13:36:33
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | 溶剂回收车间 |  | 2026/4/10 0:00:00 | 投料现场第二条插底管防尘盖使用不规范 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 班前会强调规范使用防尘盖 |  | 2026/5/8 13:36:33
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 溶剂回收车间 |  | 2026/4/10 0:00:00 | 南侧大部分储罐的受限空间标识粘贴不牢固 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已重新粘贴 |  | 2026/5/8 13:36:33
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 溶剂回收车间 |  | 2026/4/10 0:00:00 | T024罐二氯甲烷产品罐GHS标识缺失 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已添加 |  | 2026/5/8 13:36:33
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 罐区 |  | 2026/4/10 0:00:00 | 转移废溶剂的管路螺栓太短，有崩开风险 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已更换，车间进行强调螺丝长度要求 |  | 2026/5/8 13:36:33
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 罐区 |  | 2026/4/9 0:00:00 | 4#楼10立罐区氮气管路末端缺少单向阀 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已安装完毕 |  | 2026/5/8 13:36:33
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 罐区 |  | 2026/4/9 0:00:00 | 4#楼10立罐区二层转移管路的用途标签缺失 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已粘贴完毕。 |  | 2026/5/8 13:36:33
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 消防应急 | 罐区 |  | 2026/4/9 0:00:00 | 卸车区溢出桶内撮子需要更换为不锈钢材质 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已更换 |  | 2026/5/8 13:36:33
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 消防应急 | 罐区 |  | 2026/4/9 0:00:00 | 溢出桶内吸收棉比较少，并且溢出桶内上锈比较严重，需要清理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已清理添加完毕。后续重点关注 |  | 2026/5/8 13:36:33
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 文件记录 | 溶剂回收车间 |  | 2026/4/8 0:00:00 | 更衣室郝忠恕柜子上方有非受控记录和塑料瓶，需要清理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/5/8 13:36:33
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/4/8 0:00:00 | 更衣室棚顶需要维修 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已维修 |  | 2026/5/8 13:36:33
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/4/8 0:00:00 | 取样桶置换用尾气管路上静电跨接多处缺少破漆垫片 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已添加 |  | 2026/5/8 13:36:33
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/4/8 0:00:00 | 真空泵循环水管路东侧排净阀加盲板 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已添加 |  | 2026/5/8 13:36:33
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | 溶剂回收车间 |  | 2026/4/8 0:00:00 | 二层蒸汽管路连接位置，有大量M19螺栓丢弃在地面或者收纳在冷凝器缝隙，需要清理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/5/8 13:36:33
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | 溶剂回收车间 |  | 2026/4/8 0:00:00 | 1501至1502转移管路法兰间有渗漏情况 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已紧固 |  | 2026/5/8 13:36:33
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | 溶剂回收车间 |  | 2026/4/8 0:00:00 | 20立罐区向60立罐区转移管路阀门锁钥匙管理未按照要求放到指定柜子，挂在现场 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已放到指定柜子，班前会进行强调 |  | 2026/5/8 13:36:33
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 溶剂回收车间 |  | 2026/4/8 0:00:00 | 现场启用的新购买的3条DN25编织软管，没有用途标识 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已添加 |  | 2026/5/8 13:36:32
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 文件记录 | 罐区 |  | 2026/4/8 0:00:00 | 槽车装车checklist，装车结束有两条检查项，执行不到位，出现不写的，或者N/A的情况 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已进行重点检查，责任人进行处罚 |  | 2026/5/8 13:36:32
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 化学品管理 | 罐区 |  | 2026/4/8 0:00:00 | 围堰内东南角，冬季化冰用的盐，剩余少量，需要清理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已清理完毕。 |  | 2026/5/8 13:36:32
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | 罐区 |  | 2026/4/7 0:00:00 | 槽车装T017罐二氯甲烷，管路重新连接，未更换标签，打压标签不允许套用 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已进行要求 |  | 2026/5/8 13:36:32
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 罐区 |  | 2026/4/7 0:00:00 | 102-T006罐液位计排净阀未关严 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已关好，后续加强巡查 |  | 2026/5/8 13:36:32
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 罐区 |  | 2026/4/7 0:00:00 | 102-T001压力归零，保护不充分 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 现场进行调节，后续加强巡查 |  | 2026/5/8 13:36:32
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 溶剂回收车间 |  | 2026/4/7 0:00:00 | 更衣室配件间，B57~59柜子上方标识需要清理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/5/8 13:36:32
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 化学品管理 | 溶剂回收车间 |  | 2026/4/7 0:00:00 | 西侧挑出部分新鲜批号的庚烷，之前已经明确了该类溶剂的投料要求，需要班前会重申 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 班前会进行强调 |  | 2026/5/8 13:36:32
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 罐区 |  | 2026/4/1 0:00:00 | 102-PL03打压标签被溶剂侵蚀，完全模糊，现场多个标识有侵蚀情况，需要调查原因，是否出现了违规作业造成撒料的情况 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 官路排压时少量溶剂喷出，已进行处理。并进行要求操作方式。 |  | 2026/5/8 13:27:38
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 罐区 |  | 2026/4/1 0:00:00 | 10立罐区装车时，氮气保护需要登车安装，需要调整，避免人员登高作业 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已进行要求，并对尾气和氮气保护进行调整 |  | 2026/5/8 13:27:38
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 罐区 |  | 2026/4/1 0:00:00 | 现场堆放的废溶剂太多，需要及时清理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已清理。后续加强巡查 |  | 2026/5/8 13:27:38
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | 罐区 |  | 2026/4/1 0:00:00 | 102-T006罐转移管路标识错误，需要调查责任人 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 责任人已处罚 |  | 2026/5/8 13:27:38
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 罐区 |  | 2026/4/1 0:00:00 | TF04卸车鹤管位置一台压力表，缺少上限标识 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已添加 |  | 2026/5/8 13:27:38
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/4/1 0:00:00 | 200L桶投料现场，待投物料未按照规划的位置存放 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 班前会进行强调 |  | 2026/5/8 13:27:38
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/4/1 0:00:00 | T014罐进料阀门盲板紧固不到位 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已紧固 |  | 2026/5/8 13:27:38
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/4/1 0:00:00 | 1601塔顶转移管路盲板紧固不到位 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已紧固 |  | 2026/5/8 13:27:38
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/4/1 0:00:00 | 407-PL04管路阀门上缺少标识 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已添加标识 |  | 2026/5/8 13:27:38
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/4/1 0:00:00 | T002罐液位计取样阀位置法兰跨接损坏，需要更换 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已更换 |  | 2026/5/8 13:27:38
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/4/1 0:00:00 | 围堰中间位置有一个废弃敞口小桶，需要清理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/5/8 13:27:38
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/4/1 0:00:00 | T025、T026不锈钢标牌，体积均为20立，标牌错误，需要重做 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已重新制作并粘贴完毕 |  | 2026/5/8 13:27:38
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/4/1 0:00:00 | 一层半捡到20立罐至1402阀门标识 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 班前会进行强调，标签标识不要乱扔 |  | 2026/5/8 13:27:38
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/4/1 0:00:00 | Ft05-Tr01接收罐，Ft07-Tr01接收罐压力表都出现负压状态，不归零 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 补充氮气，已归零 |  | 2026/5/8 13:27:38
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/4/1 0:00:00 | 1302塔釜液位有断层的情况 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已用浮子处理完毕 |  | 2026/5/8 13:27:38
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/4/1 0:00:00 | 1102塔釜液位有断层的情况 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已用浮子处理完毕 |  | 2026/5/8 13:27:38
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/4/1 0:00:00 | 1402塔釜罐位置焦油处理不彻底，电线管，液位计上方阀门位置状态比较差 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/5/8 13:27:38
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/4/1 0:00:00 | 一楼东南柱子旁的灭火器箱破损 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 箱子已更换 |  | 2026/5/8 13:27:38
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/4/1 0:00:00 | 放水相方槽子，危险废物标识提前填写了称重重量，存在虚假情况；，需要调查责任人，并班前会强调 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 班前会以强调 |  | 2026/5/8 13:27:38
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | 溶剂回收车间 |  | 2026/4/1 0:00:00 | 精馏南侧放水相管路，静电跨接断，现场安排处理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已更换 |  | 2026/5/8 13:27:38
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 罐区 |  | 2026/3/24 0:00:00 | 102-R15釜转移临时管路，标签信息错误，为R05釜，该标签为17号填写，需要调查责任人 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 责任人已处罚 |  | 2026/5/8 13:26:09
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 罐区 |  | 2026/3/24 0:00:00 | 车间跟10立罐区转移checklist，两个车间的记录均出现了助工提前签复核人的情况，需要重新梳理工作 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已跟车间管理人员进行沟通严格要求 |  | 2026/5/8 13:26:09
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 罐区 |  | 2026/3/24 0:00:00 | TF12罐缺少入库标签 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已补充完毕 |  | 2026/5/8 13:26:09
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | 罐区 |  | 2026/3/24 0:00:00 | 围堰内东北角灭火器，整组漏检 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 检测有遗漏，后续及时找人复核 |  | 2026/5/8 13:26:09
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 罐区 |  | 2026/3/24 0:00:00 | TF03罐呼吸阀出口有褐色油状物渗漏，需要清理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/5/8 13:26:09
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/3/24 0:00:00 | 投料后拍子挡消火栓 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/5/8 13:26:09
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/3/24 0:00:00 | 西侧投料插底管内有物料滴漏，插底管需要固定位置存放 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已固定位置 |  | 2026/5/8 13:26:09
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/3/24 0:00:00 | 西侧投料挑出的3桶问题物料，未及时处理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已处理 |  | 2026/5/8 13:26:09
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/3/24 0:00:00 | 1#装车管路正在装车的THF法兰间有渗漏 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已紧固 |  | 2026/5/8 13:26:09
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/3/24 0:00:00 | 2#装车管路打压标签起始位置填写不清楚，1#装车管路打压标签信息有缺失 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已重新填写 |  | 2026/5/8 13:26:09
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | 溶剂回收车间 |  | 2026/3/24 0:00:00 | T026罐正常状态，氮封阀持续氮气补充中，需要检查气密性 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 检查完毕恢复使用 |  | 2026/5/8 13:26:09
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 溶剂回收车间 |  | 2026/3/16 0:00:00 | 巡查发现3个脱落的阀门标签，要求各班组巡查时，及时发现处理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 班前会已强调，缺少标签补齐 |  | 2026/5/8 13:24:15
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/3/16 0:00:00 | 东北角楼梯旁边，35kg灭火器喷管缠绕不正确 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已重新缠绕 |  | 2026/5/8 13:24:15
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 溶剂回收车间 |  | 2026/3/16 0:00:00 | MP18泵缺少溶剂名称的用途标识；未固定使用的磁力泵，将溶剂名称标识去除，后续以磁力泵使用记录为准，避免交叉污染 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 待进行 | 待二期建完一起执行 |  | 2026/5/8 13:24:15
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | 溶剂回收车间 |  | 2026/3/16 0:00:00 | 东侧楼梯支撑因沉降出现悬空，需要处理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已处理 |  | 2026/5/8 13:24:15
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 罐区 |  | 2026/3/16 0:00:00 | 102-R07釜转移管路氮气吹扫口缺少丝堵 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已添加 |  | 2026/5/8 13:24:15
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/3/16 0:00:00 | T017罐进料管路盲板紧固不到位 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已紧固 |  | 2026/5/8 13:24:15
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/3/16 0:00:00 | 1102塔顶管路末端盲板紧固不到位 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已紧固 |  | 2026/5/8 13:24:15
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/3/16 0:00:00 | T012罐呼吸阀顶部法兰渗出褐色物料 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/5/8 13:24:15
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 罐区 |  | 2026/3/16 0:00:00 | 槽车卸车没有按照要求落实流量积算仪的联锁停泵 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已对能连锁的流量计位置进行调整，现已落实 |  | 2026/5/8 13:24:14
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 罐区 |  | 2026/3/16 0:00:00 | 103-T009罐下口有不明液体；整体储罐下口螺栓需要重新紧固一遍 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已整体进行排查紧固完毕 |  | 2026/5/8 13:24:14
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | 溶剂回收车间 |  | 2026/3/16 0:00:00 | T004罐液位计出现断层 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已用浮子处理 |  | 2026/5/8 13:24:14
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 罐区 |  | 2026/3/11 0:00:00 | TF13罐DN25的平衡阀，阀门间长跨接执行不规范 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已调整 |  | 2026/5/8 13:21:26
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 罐区 |  | 2026/3/11 0:00:00 | TF09罐进料泵排净阀缺少手柄，需要补充 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已整体排查添加完毕 |  | 2026/5/8 13:21:26
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 罐区 |  | 2026/3/11 0:00:00 | 现场管路盲板有缺失的情况，尤其对于跨层，跨车间转移的备用管路，10立罐区需要严格执行盲板使用 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已进行要求，并重点巡查 |  | 2026/5/8 13:21:26
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 罐区 |  | 2026/3/11 0:00:00 | 103-T008罐进料管路有两个打压标签 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已更正责任人已处罚 |  | 2026/5/8 13:21:26
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 罐区 |  | 2026/3/11 0:00:00 | 槽车卸车管路法兰间有渗漏 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 现场进行处理完毕 |  | 2026/5/8 13:21:26
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | 溶剂回收车间 |  | 2026/3/11 0:00:00 | 1602塔釜采出流量计排净阀位置有物料滴漏，需要清理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/5/8 13:21:26
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/3/11 0:00:00 | 1101塔顶冷凝器回水管路悬空状态，需要有管路吊点 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已添加支架 |  | 2026/5/8 13:21:26
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/3/11 0:00:00 | 三楼有拆下来的保温，未及时清理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/5/8 13:21:26
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/3/11 0:00:00 | 现场有丢失的承装物料的样品瓶，标识25号罐 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/5/8 13:21:26
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/3/11 0:00:00 | T017罐下口连接的产品转移管路使用完毕未及时拆除，可能存在交叉污染 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已拆除 |  | 2026/5/8 13:21:26
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/3/11 0:00:00 | 1102塔底转移物料使用了塔顶转料管路，需要进行奖惩 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已处理 |  | 2026/5/8 13:21:26
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/3/11 0:00:00 | 临时管路连接打压试密记录，未填写日期，班前会重申要求 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 班前会已强调 |  | 2026/5/8 13:21:25
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | 溶剂回收车间 |  | 2026/3/11 0:00:00 | 20立西侧含卤素废溶剂处置不及时，地面上放置多天 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已处理。班前会强调废溶剂要及时处置 |  | 2026/5/8 13:21:25
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 罐区 |  | 2026/3/2 0:00:00 | 101-R27釜阀门缺少挡片，缺少阀门手柄 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已进行更换阀门 |  | 2026/5/8 13:20:10
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 罐区 |  | 2026/3/2 0:00:00 | 102-BY-BPL02物料转移过程，法兰间出现滴漏，需要重申打压试密要求 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已重申要求。 |  | 2026/5/8 13:20:10
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 罐区 |  | 2026/3/2 0:00:00 | 有一条临时管路被车间借用，打压标签过期 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 巡查当天送回，已打压完毕 |  | 2026/5/8 13:20:10
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 罐区 |  | 2026/3/2 0:00:00 | 三车间MP01泵，进出口、排净阀，需要增加盲板或者阀门堵密封 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已密封 |  | 2026/5/8 13:20:10
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 罐区 |  | 2026/3/2 0:00:00 | 102-T005罐采用下口进料，需要重申制度要求 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已进行要求，禁止此类操作 |  | 2026/5/8 13:20:10
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 罐区 |  | 2026/3/2 0:00:00 | 102-T004罐下口盲板有螺栓松动 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已紧固 |  | 2026/5/8 13:20:10
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 罐区 |  | 2026/3/2 0:00:00 | 101-T003罐下口盲板有螺栓松动 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已紧固 |  | 2026/5/8 13:20:09
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | 溶剂回收车间 |  | 2026/3/2 0:00:00 | 3个IPAc桶涨桶，两个DIPEA桶表面有物料未清理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/5/8 13:20:09
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/3/2 0:00:00 | 二楼1302蒸汽流量计电线接头未密封 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已密封 |  | 2026/5/8 13:20:09
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/3/2 0:00:00 | 一楼半，1102倒淋盲板位置法兰有渗漏情况 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已紧固 |  | 2026/5/8 13:20:09
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/3/2 0:00:00 | 20立西侧T001罐分液物料，信息不明确，交接班要求需要重申 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 班前会已强调 |  | 2026/5/8 13:20:09
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/3/2 0:00:00 | 原料泵区，进料管路有螺栓长度不足，未露出两扣螺纹的情况；需要重申制度要求，并确定螺栓是否充足 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 螺丝已更换。班前会进行强调 |  | 2026/5/8 13:20:09
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/3/2 0:00:00 | 产品管路架子上悬挂有两条带有黄色拉扣的二氯甲烷管路，其中一个拉扣已断裂；两条管路均缺少用途标识 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已重新安装用途标识 |  | 2026/5/8 13:20:09
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/3/2 0:00:00 | 103-PL01至T005罐管路标识错误 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已更换 |  | 2026/5/8 13:20:09
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | 溶剂回收车间 |  | 2026/3/2 0:00:00 | MP19泵挠性软管脱落 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已更换挠性软管 |  | 2026/5/8 13:20:09
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 罐区 |  | 2026/2/27 0:00:00 | 102-R16釜至103-T002罐缺少打压标签 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已补充完毕 责任人已处罚 |  | 2026/5/8 13:17:09
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 罐区 |  | 2026/2/27 0:00:00 | 102-R24釜至102-T001罐缺少打压标签 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已补充完毕 责任人已处罚 |  | 2026/5/8 13:17:09
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | 罐区 |  | 2026/2/27 0:00:00 | 东侧楼梯地面冰面需要清理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已清理 后续及时清理 |  | 2026/5/8 13:17:09
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 罐区 |  | 2026/2/27 0:00:00 | 现场地面发现有脱落的位置标识，需要检查清理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已清理检查完毕 |  | 2026/5/8 13:17:09
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/2/27 0:00:00 | 四层南侧楼梯防滑跌标识脱落 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已重新粘贴 |  | 2026/5/8 13:17:09
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/2/27 0:00:00 | 二层蒸汽管路需要防冻处理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已做防冻处理 |  | 2026/5/8 13:17:09
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/2/27 0:00:00 | 一层西北角电线管有部分固定点脱落，需要处理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已处理 |  | 2026/5/8 13:17:09
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/2/27 0:00:00 | 一楼半，照明灯出现损坏，不防爆 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已处理 |  | 2026/5/8 13:17:09
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/2/27 0:00:00 | 围堰内雪融化，地面杂物较多需要清理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/5/8 13:17:09
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | 溶剂回收车间 |  | 2026/2/27 0:00:00 | 西侧投料尾气管路出现断裂的情况，需要处理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已更换 |  | 2026/5/8 13:17:09
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 罐区 |  | 2026/2/2 0:00:00 | 一号楼和四号楼打料三通管理不严格，有操作错误的风险；春节前需要沟通四号楼对于不使用的溶剂管路提前吹扫，并上锁，加盲板停用 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已进行要求 |  | 2026/5/8 13:15:32
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/2/2 0:00:00 | 20立西侧的草地积雪上有较多黄色料迹，需要清理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/5/8 13:15:32
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/2/2 0:00:00 | 一层塔顶循环的流量计表头放水密封袋缺失比较多，需要添加 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已添加 |  | 2026/5/8 13:15:32
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 溶剂回收车间 |  | 2026/2/2 0:00:00 | 1202塔釜循环泵泵头位置的接口有物料渗漏痕迹 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已处理 |  | 2026/5/8 13:15:32
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | 溶剂回收车间 |  | 2026/2/2 0:00:00 | 1202塔釜转移和1302塔釜转移共用一台泵，三通位置的阀门需要上锁管理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已上锁 |  | 2026/5/8 13:15:32
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/2/2 0:00:00 | 1601塔釜液位计丝堵位置还是有焦油痕迹，上周的发现项处理不彻底 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已处理 |  | 2026/5/8 13:15:32
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 罐区 |  | 2026/2/2 0:00:00 | DMF产品卸车的专用管路，被挪作他用，标识未轻触，是否进行了涮洗，涮洗结果等，需要按照60立罐区装车管路的执行标准，对产品卸车进行记录 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已进行要求 |  | 2026/5/8 13:15:32
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 罐区 |  | 2026/2/2 0:00:00 | 二车间泵区槽车卸车管路末端的盲板紧固不到位，现场存在滴漏 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已现场处理 |  | 2026/5/8 13:15:32
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 罐区 |  | 2026/2/2 0:00:00 | 槽车装卸车的产品和原料管路区分不明确，现场有混用的情况 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已粘贴标识区分 |  | 2026/5/8 13:15:32
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 罐区 |  | 2026/2/2 0:00:00 | 103-R20釜至103-T007罐临时转移管路上有两个打压标签 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已更正责任人已处罚 |  | 2026/5/8 13:15:32
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/2/2 0:00:00 | 1101塔顶至1号备用管路，阀门变径位置的静电跨接断 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已更换 |  | 2026/5/8 13:15:32
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | 溶剂回收车间 |  | 2026/2/2 0:00:00 | 103-PL01转移管路阀门静电跨接断 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 跨接已更换 |  | 2026/5/8 13:15:32
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/1/26 0:00:00 | 四楼蒸汽管路拆除，末端排净直接排至地面 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已安装盲板 |  | 2026/5/8 13:13:14
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 罐区 |  | 2026/1/26 0:00:00 | TF06罐质量流量计审计前需要重新安装 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/8 13:13:14
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 罐区 |  | 2026/1/26 0:00:00 | TF13罐磁翻板液位计断层部分，审计前需要处理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/8 13:13:14
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | 罐区 |  | 2026/1/26 0:00:00 | 101-PL02转移管路停用，但阀门位置有渗漏的痕迹 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已清理。后续加强巡查 |  | 2026/5/8 13:13:14
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 罐区 |  | 2026/1/26 0:00:00 | 102-T004罐下口盲板有渗漏，有一颗螺栓未紧固 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已处理 |  | 2026/5/8 13:13:14
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 罐区 |  | 2026/1/26 0:00:00 | 10离罐区三车间围堰写记录位置，地面有废弃标签 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已清理。后续加强巡查 |  | 2026/5/8 13:13:14
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 罐区 |  | 2026/1/26 0:00:00 | 102-T006罐消防管路上悬挂一条管路 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已清理，已重新要求 |  | 2026/5/8 13:13:14
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 罐区 |  | 2026/1/26 0:00:00 | 101-T002磁翻板液位计排净阀位置地面有渗漏情况 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已处理 |  | 2026/5/8 13:13:14
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | 罐区 |  | 2026/1/26 0:00:00 | 103-R20釜转移管路三通位置德式球阀处于半开状态，末端虽有丝堵，但缺少生料带紧固，仍有较高泄漏风险 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已处理，并进行要求 |  | 2026/5/8 13:13:14
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 罐区 |  | 2026/1/26 0:00:00 | 101-R09釜转移管路三通位置德式球阀缺少丝堵 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已更正责任人已处罚 |  | 2026/5/8 13:13:14
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 罐区 |  | 2026/1/26 0:00:00 | 103-R20釜转移管路打压标签错误 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已更正责任人已处罚 |  | 2026/5/8 13:13:14
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 罐区 |  | 2026/1/26 0:00:00 | 103-T002罐打压标签错误 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已更正责任人已处罚 |  | 2026/5/8 13:13:14
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 罐区 |  | 2026/1/26 0:00:00 | 二车间薄膜转移管路，标识错误 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已更正责任人已处罚 |  | 2026/5/8 13:13:14
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 罐区 |  | 2026/1/26 0:00:00 | 102-R11釜至102-T008罐转移管路打压标签缺失 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已更正责任人已处罚 |  | 2026/5/8 13:13:14
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 罐区 |  | 2026/1/26 0:00:00 | 101-R35釜三通审批单对应的反应釜出现变化，三通安排拆除 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已拆除 |  | 2026/5/8 13:13:14
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | 罐区 |  | 2026/1/26 0:00:00 | 101-R27釜至101-T007罐管路打压标签错误 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已更正责任人已处罚 |  | 2026/5/8 13:13:14
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 罐区 |  | 2026/1/19 0:00:00 | 现场记录清理工作需要持续推进，能够转移到控制室填写的记录，如：装车管路涮洗记录等需要从现场转走 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已转移至控制室 |  | 2026/5/8 13:08:16
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 溶剂回收车间 |  | 2026/1/19 0:00:00 | 西侧空桶以及已经粘贴标签的废溶剂清理不及时 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/5/8 13:08:16
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | 溶剂回收车间 |  | 2026/1/19 0:00:00 | 氮封阀氮气流量计需要重新确定上下限标识，或者更换其他标识，提醒人员检查呼吸阀或者储罐管路是否泄漏等 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已粘贴标识 |  | 2026/5/8 13:08:16
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/1/19 0:00:00 | 投料区DN25编织管有塔顶转移专用标识未清理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/5/8 13:08:15
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/1/19 0:00:00 | T005罐下口位置地面有黄褐色物料，需要清理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/5/8 13:08:15
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/1/19 0:00:00 | T010罐转料泵Y型过滤器有渗漏 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已处理 |  | 2026/5/8 13:08:15
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 罐区 |  | 2026/1/19 0:00:00 | 二层各车间互通管路缺少管路编号，并且有断管后未安装盲板的情况，跑料风险高 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已粘贴标识并添加盲板 |  | 2026/5/8 13:08:15
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 罐区 |  | 2026/1/19 0:00:00 | 101-R35釜至101-T001罐转移管路打压标签缺失 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已更正责任人已处罚 |  | 2026/5/8 13:08:15
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 罐区 |  | 2026/1/19 0:00:00 | 101-T008罐压力归零，现场已经安排处理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已调整 |  | 2026/5/8 13:08:15
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | 罐区 |  | 2026/1/19 0:00:00 | 101-T003罐压力归零，目前储罐使用记录有800L料，需要关注氮气保护 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已调整 后续进行强调人员巡查，重点关注 |  | 2026/5/8 13:08:15
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | 溶剂回收车间 |  | 2026/1/12 0:00:00 | 20立罐区西侧投料尾气管线末端接头需要做防水，避免生锈后影响使用 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已处理 |  | 2026/5/8 13:06:37
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | 溶剂回收车间 |  | 2026/1/12 0:00:00 | T007罐下口法兰有渗漏 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已处理 |  | 2026/5/8 13:06:37
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/1/12 0:00:00 | T011罐下口连接的不锈钢弯头，反向朝上，会导致后续吹罐吹管的难度增加，现场无用的管路，需要清理，或者沟通设备部制作成可用的配件 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 临时管路已清理。要求吹罐弯头要朝下 |  | 2026/5/8 13:06:37
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 溶剂回收车间 |  | 2026/1/12 0:00:00 | T001罐氧气含量检测口标签设备编号为三车间反应釜编号 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已更换 |  | 2026/5/8 13:06:37
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | 溶剂回收车间 |  | 2026/1/12 0:00:00 | 1302塔顶转移管路，弯头位置有一颗螺栓松动 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已紧固 |  | 2026/5/8 13:06:37
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/1/12 0:00:00 | T016罐进口盲板螺栓有一颗松动 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已紧固 |  | 2026/5/8 13:06:37
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/1/12 0:00:00 | T001罐尾气呼吸阀能听到明显存液的声音 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/5/8 13:06:37
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/1/12 0:00:00 | T023罐尾气呼吸阀出口滴漏 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已拆开清理 |  | 2026/5/8 13:06:37
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/1/12 0:00:00 | 1202塔釜循环泵线槽位置露线，并且线管跟塔釜循环管路包在一起 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已处理 |  | 2026/5/8 13:06:37
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/1/12 0:00:00 | 塔顶接收罐DN50插底管位置缺少标识的情况比较多，需要添加 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已添加插底管标识 |  | 2026/5/8 13:06:37
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 罐区 |  | 2026/1/12 0:00:00 | 103-T007罐下口敞口桶内废液未及时倾倒，下口盲板有一颗螺栓未紧固；责任人：王宏凯 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已更正责任人已处罚 |  | 2026/5/8 13:06:37
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | 罐区 |  | 2026/1/12 0:00:00 | 101-T002罐至焚烧炉的转移管路上，缺少打压合格签；管路暂未使用可能是之前的标签脱落； | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已补充 |  | 2026/5/8 13:06:37
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/5/7 0:00:00 | CPo144710-02-03-02 MOR R11 R12 R13 R14 KT版 未发现异常 |  |  | AMM4422-刘月潇 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/5/8 10:29:04
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 消防应急 | B8 | M802 | 2026/5/7 0:00:00 | 802车间施工现场的工具遮挡灭火器 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 | 已完成 | 已将遮挡物转移，现场施工人员强调管理要求，避免此类事件发生 | N/A | 2026/5/7 22:32:28
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | B8 | M802 | 2026/5/7 0:00:00 | 802车间有溶剂气味，排查发现储罐使用的氮气头漏气 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 | 已完成 | 漏气的氮气头已更换维修 | N/A | 2026/5/7 22:30:06
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/5/7 0:00:00 | 1、CPo140795-02-A-01 P44 取样时间未写夸天日期，项目组 2、P44 取样核实人未写 2、TJ2-1201-F08 kt版记录无异常 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM2386-刘一麟 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/7 19:19:39
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | B1 | B1 | 2026/5/7 0:00:00 | 101-R01釜加料管路渗漏，灯罩子有物料 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/7 17:11:53
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B1 | B1 | 2026/5/7 0:00:00 | 101-N04压滤罐下口弯头缺少支架 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/7 17:11:53
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B1 | B1 | 2026/5/7 0:00:00 | 101-R28釜管路支架不完整 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/7 17:11:52
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B1 | B1 | 2026/5/7 0:00:00 | 101-N05压滤罐夹套盲板螺丝长度不足 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/7 17:11:52
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B1 | B1 | 2026/5/7 0:00:00 | 101-R04釜管路端口缺少盲板 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/7 17:11:52
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 电气仪表 | B1 | B1 | 2026/5/7 0:00:00 | 101-R04温度变送器静电接地先脱落 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/7 17:11:52
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 |  |  | B1 | B1 | 2026/5/7 0:00:00 | 101-R10釜墙面有胶印 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/7 17:11:52
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 |  |  | B1 | B1 | 2026/5/7 0:00:00 | 101-R08釜接收罐表面锈蚀 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/7 17:11:52
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 |  |  | B1 | B1 | 2026/5/7 0:00:00 | R27釜地面有白色印记未清理 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/7 17:11:52
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 |  |  | B1 | B1 | 2026/5/7 0:00:00 | 101-R26釜棚顶有黑色印记 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/7 17:11:52
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 |  |  | B1 | B1 | 2026/5/7 0:00:00 | 101-R04釜平台边缘有灰尘 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/7 17:11:52
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 |  |  | B1 | B1 | 2026/5/7 0:00:00 | 101-R27氢气缓冲罐上表面有灰尘 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/7 17:11:52
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 |  |  | B1 | B1 | 2026/5/7 0:00:00 | 提升机表面有手印 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/7 17:11:52
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/5/6 0:00:00 | 1、TJ3-1200-FL007使用记录无异常 清洗记录 P47 手套选项未叉选 赵浩鹏 2\TJ3-1205-R25 使用记录无异常 3、CPo140795-02-A-01 P33 项目人填写结果未签字 P36 漏斗材质×选错 王凯 P40 编辑错误未双人复核 项目人 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM2386-刘一麟 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/6 23:14:24
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/5/6 0:00:00 | TJ3-1205-R53清洗记录P47页清洁检测确认未签字确认 |  | AMM4004-张海明 | AMM4003-薛玉龙 | 已完成 |  |  | 2026/5/6 18:22:43
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/5/6 0:00:00 | TJ3-1205-R53清洗记录 P47和P57备注处空白 已N/A |  | AMM4004-张海明 | AMM4003-薛玉龙 | 已完成 |  |  | 2026/5/6 18:21:09
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/5/6 0:00:00 | CPo130437-03-05-01 MOR未发现异常 |  |  | AMM4422-刘月潇 | 已完成 | N/A | N/A | 2026/5/6 17:37:20
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/5/6 0:00:00 | TJ3-1200-FL025日志 129411项目CPr的r 书写不规范 | AMM4155-韩忠秀 | AMM4004-张海明 | AMM4003-薛玉龙 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/5/6 13:27:49
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/4/30 0:00:00 | CPo143602-03-04P2-01 MOR未发现异常 |  |  | AMM4422-刘月潇 | 已完成 |  |  | 2026/5/6 13:25:58
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/4/29 0:00:00 | CPo144710-02-03-01 mor未发现异常 |  |  | AMM4422-刘月潇 | 已完成 | N/A | N/A | 2026/5/6 13:25:17
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/4/28 0:00:00 | CPo129412-01-01-01 MOR未发现异常 |  |  | AMM4422-刘月潇 | 已完成 | N/A | N/A | 2026/5/6 13:24:02
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/4/27 0:00:00 | CPo146422-01-03-01 MOR未发现异常 |  |  | AMM4422-刘月潇 | 已完成 | N/A | N/A | 2026/5/6 13:23:17
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/4/25 0:00:00 | CPo146533-02-04n05-01 MOR未发现异常 |  |  | AMM4422-刘月潇 | 已完成 | N/A | N/A | 2026/5/6 13:21:51
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/4/24 0:00:00 | CPo130437-03-03n04-01 MOR未发现异常 |  |  | AMM4422-刘月潇 | 已完成 | N/A | N/A | 2026/5/6 13:21:25
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/4/23 0:00:00 | CPo147320-01-01-02 MOR为发现异常 |  |  | AMM4422-刘月潇 | 已完成 | N/A | N/A | 2026/5/6 13:19:14
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/5/5 0:00:00 | 1、CPo144708-01-01-01 P57 空白划了未签字 刘聚鑫 2、CPo144708-01-01-01 接收罐TJ3-1200-Tr014使用后未设备登记 景彦明 3、TJ3-1200-Tr014 使用后生产设备日志未写使用记录，绿签未挂到mor内 景彦明 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM2386-刘一麟 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/5 17:49:50
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B1 | M3 | 2026/5/5 0:00:00 | 三车间四层01釜区域的穿墙孔需要封堵处理。 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | FX2728-苟水平 | 已完成 | 进行封堵 |  | 2026/5/5 17:17:09
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B1 | M3 | 2026/5/5 0:00:00 | 三车间四层各种200L桶存放东西比较多，要求车间主任安排整理清理。 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | FX2728-苟水平 | 已完成 | 进行清理 |  | 2026/5/5 17:17:09
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B1 | M3 | 2026/5/5 0:00:00 | 三车间四层131784的PLC控制面板后的电源线的挠性软连接折断损坏，要求工程师沟通处理。 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | FX2728-苟水平 | 已完成 | 已处理 |  | 2026/5/5 17:17:09
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B1 | M3 | 2026/5/5 0:00:00 | 三车间二层R17釜下口鼓氮气管路阀门上缺少一个螺丝。 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | FX2728-苟水平 | 已完成 | 已增加 |  | 2026/5/5 17:17:09
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B1 | M3 | 2026/5/5 0:00:00 | 21釜使用完毕的钢瓶应该使用架子固定或者放倒放置，避免倾倒砸伤人。 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | FX2728-苟水平 | 已完成 | 已对人员进行培训 |  | 2026/5/5 17:17:09
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B1 | M3 | 2026/5/5 0:00:00 | 三车间02釜122718项目放料现场问题：那个现场放料下口三个阀门全开状态。现场放料结束后，下流三个阀门全开状态，然后呃长递管直接放置在地上，在切换桶的时候人徒手抓了沾染物料的长递管进行更换。 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | FX2728-苟水平 | 已完成 | 已对人员进行培训 |  | 2026/5/5 17:17:08
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B1 | M1 | 2026/5/5 0:00:00 | 一车间27釜进行氯化亚砜溶液中和现场选用的气动泵加，整体加料速度较大，放热放气剧烈，工艺没有明确要求设备选型，现场制止要求更换计量泵或者蠕动泵滴入。后续工艺审核需要重点关注。 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | FX2728-苟水平 | 已完成 | 整改完毕 |  | 2026/5/5 17:17:08
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B1 | M1 | 2026/5/5 0:00:00 | 一车间27釜三层墙体区域的防爆接线盒缺少两个螺丝，不符合防爆设备要求，需要立即整改，现场和其管理人员沟通。 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | FX2728-苟水平 | 已完成 | 整改完毕 |  | 2026/5/5 17:17:08
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 文件/记录信息错误 | B12 | M1205 | 2026/5/5 0:00:00 | TJ3-1205-R42釜清场记录page03，结束时间在生产日志结束时间之前 | AMM2382-刘燚 | AMM4001-王迎春 | AMM3999-郭涛 | 已完成 | 已整改完成 |  | 2026/5/5 13:14:21
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/5/4 0:00:00 | 1、TJ3-1205-R16 使用记录无异常，状态标识未改 刘杰 2、TJ3-80LF016 使用记录无异常 3、CPo144038-01-09-03 P50 温度记录不全 殷源源 4、1201-F03 清场记录批号多写 p02 杨耀辉 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM2386-刘一麟 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/4 18:08:50
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 文件/记录信息错误 | B12 | M1205 | 2026/5/4 0:00:00 | 1205-FD03清洗记录level2放行项目号写错 | AMM4518-褚辰 | AMM4001-王迎春 | AMM3999-郭涛 | 已完成 | 已联系褚辰修改完毕 |  | 2026/5/4 16:26:39
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 电气仪表 | B8 | M806 | 2026/5/2 0:00:00 | 6车间1层D级区缓冲走廊有一个灯管不亮 | AMM0237-杨东 |  | AMM0885-徐家付 | 已完成 | 已报修整改 | N/A | 2026/5/3 13:16:08
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B1 | M3 | 2026/5/1 0:00:00 | 三车间29釜蒸汽进行管路加热，其临时管路使用两个黑色耐压管路加铁管链接，管路固定处应该使用喉箍做禁锢，避免冲开伤人 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | FX2728-苟水平 | 已完成 | 已处理 |  | 2026/5/2 18:54:40
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | B1 | M1 | 2026/5/1 0:00:00 | 一车间溶剂输送间内氮气吹扫管路的流量计阀门处渗漏氮气比较严重，需要处理。 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | FX2728-苟水平 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/2 18:54:40
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B1 | M1 | 2026/5/1 0:00:00 | 一车间四层溶剂输送间内插底管路箱子里面暂存的插底管路部分被污染，这部分的清洁检查以及管理需要加强，避免交叉污染。 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | FX2728-苟水平 | 已完成 | 已安排清洁完毕 |  | 2026/5/2 18:54:40
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B1 | M1 | 2026/5/1 0:00:00 | 一车间四层07釜浓缩阶段工艺明确要求＞80转搅拌，实际现场78转，要求改正。 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | FX2728-苟水平 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/5/2 18:54:40
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B1 | M3 | 2026/5/1 0:00:00 | 三车间三层连续中和PLC报警灯应该固定放置。现场报警灯闪烁但是无声需要尽快维修处理。 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | FX2728-苟水平 | 已完成 | 已维修完毕 |  | 2026/5/2 18:54:40
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | PPE管理 | B1 | M1 | 2026/4/30 0:00:00 | 一车间8210收料间防护手套内表面翻开来放置在污染的地面上，现场和操作人员要求。 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | FX2728-苟水平 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/2 18:54:40
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B1 | M1 | 2026/4/30 0:00:00 | 一车间Ft02精馏塔的再沸器循环泵泵轴没有防护。 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | FX2728-苟水平 | 已完成 |  |  | 2026/5/2 18:54:40
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | B1 | M3 | 2026/4/28 0:00:00 | 三车间12釜下口阀门与盲板链接渗漏，现场要求人员进行处理。 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | FX2728-苟水平 | 已完成 | 已处理 |  | 2026/5/2 18:54:40
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B1 | M1 | 2026/4/28 0:00:00 | 一车间部分防爆计算器需要进行维修处理，避免计算错误。 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | FX2728-苟水平 | 已完成 |  |  | 2026/5/2 18:54:40
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B1 | M3 | 2026/4/28 0:00:00 | 三车间直插pH计损坏需要原因和处理进展。 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | FX2728-苟水平 | 已完成 | 已修复 |  | 2026/5/2 18:54:40
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 化学品管理 | B1 | M1 | 2026/4/27 0:00:00 | 一车间叔丁醇醇钾投料现场物料带直接放置与地面建议使用拖排以及二级防护桶配合承装投料，避免现场可能涉及的件水或者渗漏等的问题。 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | FX2728-苟水平 | 已完成 | 以强调 |  | 2026/5/2 18:54:40
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B1 | M1 | 2026/4/27 0:00:00 | 一车间三废连续中和处理设备的在线pH计故障，需要确认处理。 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | FX2728-苟水平 | 已完成 | 已维修 |  | 2026/5/2 18:54:40
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | B1 | M1 | 2026/4/27 0:00:00 | 一车间四层18釜区域放置的配置完毕的碱液没有标签标识。 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | FX2728-苟水平 | 已完成 | 已粘贴标识 |  | 2026/5/2 18:54:40
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 化学品管理 | B1 | M1 | 2026/4/26 0:00:00 | 一车间叔丁醇醇钾投料现场物料带直接放置与地面建议使用拖排以及二级防护桶配合承装投料，避免现场可能涉及的件水或者渗漏等的问题。 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | FX2728-苟水平 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/5/2 18:54:40
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B1 | B1 | 2026/4/29 0:00:00 | 101-R07泄氮阀膜片损坏 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/1 16:32:42
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B1 | B1 | 2026/4/29 0:00:00 | 101-R25护栏不锈钢板脱落 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/1 16:32:42
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B1 | B1 | 2026/4/29 0:00:00 | 101-N01阀门缺少锁片 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/1 16:32:42
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B1 | B1 | 2026/4/29 0:00:00 | 101-N04压滤罐阀门缺少锁片 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/1 16:32:42
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 电气仪表 | B1 | B1 | 2026/4/29 0:00:00 | 3号泵接地线破损 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/1 16:32:42
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 电气仪表 | B1 | B1 | 2026/4/29 0:00:00 | 提升机电源线管脱落 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/1 16:32:42
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 |  |  | B1 | B1 | 2026/4/29 0:00:00 | 101-R25大白墙面破损 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/1 16:32:42
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 |  |  | B1 | B1 | 2026/4/29 0:00:00 | 宣传栏有灰尘 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/1 16:32:42
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 |  |  | B1 | B1 | 2026/4/29 0:00:00 | R06两步梯下沿有印记未清理 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/1 16:32:42
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 |  |  | B1 | B1 | 2026/4/29 0:00:00 | 101-R29阀门上有喷漆 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/1 16:32:42
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 |  |  | B1 | B1 | 2026/4/29 0:00:00 | 101-R28平台有白色印记 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/1 16:32:42
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 |  |  | B1 | B1 | 2026/4/29 0:00:00 | 101-R27瓷砖脚线上有大白 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/1 16:32:42
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | B1 | B1 | 2026/4/22 0:00:00 | 101-R10分布器管路沙眼漏水 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/1 16:32:42
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | B1 | B1 | 2026/4/22 0:00:00 | 热水站泵壳沙眼漏水 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/1 16:32:42
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | B1 | B1 | 2026/4/22 0:00:00 | 101-R05釜分布器管路沙眼 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/1 16:32:42
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B1 | B1 | 2026/4/22 0:00:00 | 01-R02鼓泡器阀门缺少阀门堵 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/1 16:32:41
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 电气仪表 | B1 | B1 | 2026/4/22 0:00:00 | 101-R01回流管路阀门跨接未连接 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/1 16:32:41
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 电气仪表 | B1 | B1 | 2026/4/22 0:00:00 | 101-T08静电跨脱落未连接 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/1 16:32:41
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 |  |  | B1 | B1 | 2026/4/22 0:00:00 | 101-T08储罐外标签有水渍罐体没有光泽 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/1 16:32:41
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 |  |  | B1 | B1 | 2026/4/22 0:00:00 | 101-R01压滤母液接收罐仪表标签脏未清理 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/1 16:32:41
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 |  |  | B1 | B1 | 2026/4/22 0:00:00 | R29取样管路针型阀缝隙有锈迹 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/1 16:32:41
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 |  |  | B1 | B1 | 2026/4/22 0:00:00 | 101-R26尾气罩内有物料痕迹需要清理 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/1 16:32:41
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 |  |  | B1 | B1 | 2026/4/22 0:00:00 | 101-R26钢平台有油漆印记 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/1 16:32:41
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 |  |  | B1 | B1 | 2026/4/22 0:00:00 | 101-R25管路由乳胶漆，为清理干净 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/1 16:32:41
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 电气仪表 | B1 | B1 | 2026/4/15 0:00:00 | 101-R01釜氢气站静电接地报警器不响 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/1 16:32:41
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 电气仪表 | B1 | B1 | 2026/4/15 0:00:00 | 101-R08釜阀门静电跨接脱落 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/1 16:32:41
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 电气仪表 | B1 | B1 | 2026/4/15 0:00:00 | 101-R09下口静电跨接连接错误 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/1 16:32:41
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 |  |  | B1 | B1 | 2026/4/15 0:00:00 | 电子秤表面有油漆 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/1 16:32:41
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 |  |  | B1 | B1 | 2026/4/15 0:00:00 | 清洗间万象集气罩管路表面有印记 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/1 16:32:41
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 |  |  | B1 | B1 | 2026/4/15 0:00:00 | 工具柜后面有杂物 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/1 16:32:41
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 |  |  | B1 | B1 | 2026/4/15 0:00:00 | R01间压滤罐轮子有油漆未处理 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/1 16:32:41
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 |  |  | B1 | B1 | 2026/4/15 0:00:00 | R01间压滤罐表面有胶印 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/1 16:32:41
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 |  |  | B1 | B1 | 2026/4/15 0:00:00 | 分装间电子秤底部清洁不彻底 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/1 16:32:41
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 |  |  | B1 | B1 | 2026/4/15 0:00:00 | 101-R02间吊架管路有灰尘 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/1 16:32:41
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 |  |  | B1 | B1 | 2026/4/8 0:00:00 | 连续氢化的进料阀门架子有杂质 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/1 16:32:41
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 |  |  | B1 | B1 | 2026/4/8 0:00:00 | 换热器出处线管有灰尘 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/1 16:32:41
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 |  |  | B1 | B1 | 2026/4/8 0:00:00 | 走廊防撞柱表面有灰尘 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/1 16:32:41
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 |  |  | B1 | B1 | 2026/4/8 0:00:00 | 101-R08釜后面扁铁锈蚀 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/1 16:32:41
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 |  |  | B1 | B1 | 2026/4/8 0:00:00 | 101-R27釜搅拌法兰缝隙有灰尘 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/1 16:32:41
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 |  |  | B1 | B1 | 2026/4/8 0:00:00 | 预热器法兰缝隙处有灰 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/1 16:32:41
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 |  |  | B1 | B1 | 2026/4/8 0:00:00 | 101-R28高压釜间电子秤表面有印记 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/1 16:32:41
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | B1 | B1 | 2026/4/8 0:00:00 | 连续氢化乙二醇换热罐排净点阀门渗漏 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/1 16:32:41
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | B1 | B1 | 2026/4/8 0:00:00 | DH1-101-R28釜投料管路的快开球阀有物料痕迹 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/1 16:32:41
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B1 | B1 | 2026/4/8 0:00:00 | 101-R09下口支架缺少压盖 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/1 16:32:41
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 电气仪表 | B1 | B1 | 2026/4/8 0:00:00 | 101-R27釜接收罐，下口盲板静电跨接断裂。 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/1 16:32:41
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 电气仪表 | B1 | B1 | 2026/4/8 0:00:00 | 101-Tr05下口盲板静电跨接断裂 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/1 16:32:41
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 电气仪表 | B1 | B1 | 2026/4/8 0:00:00 | 101-R01电子秤电源接地线脱落 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/1 16:32:41
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 |  |  | B1 | B1 | 2026/4/1 0:00:00 | R02反应釜间内三步梯边缘有胶印子 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/1 16:32:41
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 |  |  | B1 | B1 | 2026/4/1 0:00:00 | 101-R05凝水管路保温有灰尘 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/1 16:32:41
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 |  |  | B1 | B1 | 2026/4/1 0:00:00 | 101-R05尾气管路有印迹 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/1 16:32:41
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 |  |  | B1 | B1 | 2026/4/1 0:00:00 | 101-R07-Tr01接受罐上表面有杂物 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/1 16:32:41
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 |  |  | B1 | B1 | 2026/4/1 0:00:00 | 搪瓷釜间灭火器地下有灰层 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/1 16:32:40
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 |  |  | B1 | B1 | 2026/4/1 0:00:00 | 分装间电子秤底部清洁不彻底 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/1 16:32:40
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 |  |  | B1 | B1 | 2026/4/1 0:00:00 | 101-R26压滤间静电接地报警器箱内有灰 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/1 16:32:40
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 电气仪表 | B1 | B1 | 2026/4/1 0:00:00 | 101-R01爆破片静电跨接断裂 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/1 16:32:40
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B1 | B1 | 2026/4/1 0:00:00 | DH1-101-T05罐下口缺少支架 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/1 16:32:40
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B1 | B1 | 2026/4/1 0:00:00 | 101-N06-Tr01罐下口缺少支架 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/1 16:32:40
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | B1 | B1 | 2026/4/1 0:00:00 | 101-R27釜压滤间热水管路阀门渗漏 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/1 16:32:40
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B1 | B1 | 2026/4/1 0:00:00 | 101-Tr06吨罐上有一开口快开卡子 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/1 16:32:40
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B1 | B1 | 2026/4/1 0:00:00 | 101-R29鼓泡器阀门缺少盲板 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/1 16:32:40
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 |  |  | B1 | B1 | 2026/3/25 0:00:00 | R06反应压滤罐底座有印记未清理 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/1 16:32:40
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 |  |  | B1 | B1 | 2026/3/25 0:00:00 | 101-R28釜锁盒有胶印 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/1 16:32:40
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 |  |  | B1 | B1 | 2026/3/25 0:00:00 | 101-R05尾气管路由污渍 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/1 16:32:40
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 |  |  | B1 | B1 | 2026/3/25 0:00:00 | 101-R04釜管路保温有灰尘 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/1 16:32:40
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 |  |  | B1 | B1 | 2026/3/25 0:00:00 | 101-R04梯子有印记 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/1 16:32:40
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 |  |  | B1 | B1 | 2026/3/25 0:00:00 | 101-R05压滤罐表面有胶的印记 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/1 16:32:40
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 |  |  | B1 | B1 | 2026/3/25 0:00:00 | 101-R28高压釜间门周有油污 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/1 16:32:40
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | B1 | B1 | 2026/3/25 0:00:00 | 101-R09釜接收罐放料管路有沙眼 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/1 16:32:40
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | B1 | B1 | 2026/3/25 0:00:00 | 101-R27投料管路堵塞疏通现场清理不彻底 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/1 16:32:40
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 电气仪表 | B1 | B1 | 2026/3/25 0:00:00 | 101-R02釜投料管路静电跨接断裂 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/1 16:32:40
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 电气仪表 | B1 | B1 | 2026/3/25 0:00:00 | 101-R25氢气缓冲后面的仪表接线不规范 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/1 16:32:40
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 电气仪表 | B1 | B1 | 2026/3/25 0:00:00 | 101-R25仪表接地线缺少线鼻子 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/1 16:32:40
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | B1 | B1 | 2026/3/18 0:00:00 | 101-R27釜表面有物料滴落的印记 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/1 16:32:40
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 电气仪表 | B1 | B1 | 2026/3/18 0:00:00 | 物料通道处静电接地线断裂 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/1 16:32:40
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 电气仪表 | B1 | B1 | 2026/3/18 0:00:00 | 101-R02氢气过滤器接地线裸漏 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/1 16:32:40
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 电气仪表 | B1 | B1 | 2026/3/18 0:00:00 | 101-R04釜间内可燃气体的接地线断裂 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/1 16:32:40
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 |  |  | B1 | B1 | 2026/3/18 0:00:00 | 物流通道消报缝隙里有灰尘 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/1 16:32:40
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 |  |  | B1 | B1 | 2026/3/18 0:00:00 | 101-R28母液间扁铁有胶印 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/1 16:32:40
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 |  |  | B1 | B1 | 2026/3/18 0:00:00 | 101-R27管路阀门上有记号笔印记 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/1 16:32:40
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 |  |  | B1 | B1 | 2026/3/18 0:00:00 | R26架子上有灰尘清理不及时 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/1 16:32:40
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 |  |  | B1 | B1 | 2026/3/18 0:00:00 | 101-R27减速机表面有灰尘渣子 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/1 16:32:40
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 |  |  | B1 | B1 | 2026/3/18 0:00:00 | 提升机表面有手印 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/1 16:32:40
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B1 | M3 | 2026/4/28 0:00:00 | 三车间 07釜的真空管路上缺少一个螺栓 需要进行补充 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | FX2446-朱闯 | 已完成 | 进行补充 |  | 2026/4/30 16:07:07
DH3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场区域清洁问题 | B1 | M3 | 2026/4/30 0:00:00 | 三车间的 9517 准备的加料箱 清洗不干净 需要进行处理 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | FX2446-朱闯 | 已完成 | 重新进行处理 |  | 2026/4/30 16:05:49
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B1 | M1 | 2026/4/30 0:00:00 | 一车间 9455 项目使用的压滤罐的接收罐 没有进行氮气保护 需要添加 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | FX2446-朱闯 | 已完成 | 已添加 |  | 2026/4/30 16:05:02
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | PPE管理 | B1 | M1 | 2026/4/30 0:00:00 | 一车间三楼的 应急柜中装有消防战斗服 不在清单中 同时全面罩没有有效的密封 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | FX2446-朱闯 | 已完成 | 已整理 |  | 2026/4/30 16:03:50
DH3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场区域清洁问题 | B1 | M2 | 2026/4/30 0:00:00 | 二车间 8388 准备的加料箱 加料手套为套用的手套 和要求不符 要求进行更换出来 | CDH0090-彭孝鑫 | CDH0090-彭孝鑫 | FX2446-朱闯 | 已完成 | 更换完毕 |  | 2026/4/30 16:02:37
DH3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | 分析化学部 |  | 2026/4/30 0:00:00 | 容量瓶配制的溶液未粘贴标签标识 | FX2517-王冉 | CDH0886-金珊 | FX2311-李永剑 | 已完成 | 现场完成整改 |  | 2026/4/30 11:14:01
DH3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 动态操作合规性 | 分析化学部 |  | 2026/4/29 0:00:00 | 对照品使用记录计算错误 | FX2517-王冉 | CDH0980-海禹晨 | FX2311-李永剑 | 已完成 | 已完成修改 |  | 2026/4/30 11:12:49
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | 分析化学部 |  | 2026/4/29 0:00:00 | 抽屉中放置三方保洁的个人物品 | FX2517-王冉 | FX2756-常麟德 | FX2311-李永剑 | 已完成 | 已完成清理 |  | 2026/4/30 11:11:12
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 分析化学部 |  | 2026/4/28 0:00:00 | 喷淋洗眼器装饰盖掉落，需要重新粘装。 | FX2517-王冉 |  | FX2311-李永剑 | 已完成 | 已粘贴 |  | 2026/4/30 11:09:28
DH3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | 分析化学部 |  | 2026/4/27 0:00:00 | 仪器使用记录本登记跨天日期写错 | FX2517-王冉 | CDH0722-刘佳阔 | FX2311-李永剑 | 已完成 | 修改完成 |  | 2026/4/30 11:07:55
DH3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | 分析化学部 |  | 2026/4/27 0:00:00 | 核磁室通风橱玻璃脏 | FX2517-王冉 | FX2226-石扬 | FX2311-李永剑 | 已完成 | 完成清洁 |  | 2026/4/30 11:05:53
DH3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 动态操作合规性 | 分析化学部 |  | 2026/4/26 0:00:00 | 分析员使用的仪器报错故障，调查是人员在仪器进样时放置小瓶在重复的位置导致。 | FX2517-王冉 | CDH0865-崔红旭 | FX2311-李永剑 | 已完成 | 整改完成 |  | 2026/4/30 11:04:11
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 供应部 |  | 2026/4/30 0:00:00 | 甲库建筑单体外围配电柜“当心触电”警示标识老化脱落。沟通设备部补充 | CDH0002-林玉良 | CDH0002-林玉良 | CDH0002-林玉良 | 待进行 |  |  | 2026/4/30 10:06:03
DH3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 害虫控制相关 | 供应部 |  | 2026/4/30 0:00:00 | 物料电梯入口处粘鼠板爬虫较大，气温升高，注意更换 | BDH0519-柏锡昆 | BDH0519-柏锡昆 | CDH0002-林玉良 | 已完成 |  |  | 2026/4/30 10:06:03
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | PPE管理 | 供应部 |  | 2026/4/29 0:00:00 | 现场维护刷漆后使用的半面罩清洁密封存放 | CDH0772-周升华 | CDH0772-周升华 | CDH0002-林玉良 | 已完成 |  |  | 2026/4/30 10:06:03
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B12 | M1205 | 2026/4/28 0:00:00 | 合成间间5-16，溢出桶上物品随处乱放 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM0338-林晓旭 | 已完成 | 已整改。 |  | 2026/4/29 16:44:39
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | M802 | 2026/4/28 0:00:00 | 4楼802车间，802-R07釜下口连接夹套管破损 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 | AMM0338-林晓旭 | 已完成 | 已将破损管路更换 | N/A | 2026/4/29 16:44:39
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B7 | M702 | 2026/4/28 0:00:00 | 2楼702车间走廊，尾气连接缓冲罐状态较差 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | AMM0338-林晓旭 | 进行中 |  |  | 2026/4/29 16:44:39
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B7 | M701 | 2026/4/28 0:00:00 | 4楼701车间，701-R03釜对应连接排气管下口未安装盲板 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | AMM0338-林晓旭 | 进行中 |  |  | 2026/4/29 16:44:39
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B12 | M1205 | 2026/4/28 0:00:00 | 2楼D级区，2-22缓冲间洁净连体服随处乱放 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM0338-林晓旭 | 已完成 | 已整改完成。 |  | 2026/4/29 16:44:39
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B9 | M904 | 2026/4/28 0:00:00 | 1楼四筛缓冲间，使用完连体服未进行清理 | AMM0480-杨哲 | AMM0480-杨哲 | AMM0338-林晓旭 | 进行中 |  |  | 2026/4/29 16:44:39
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | M805 | 2026/4/28 0:00:00 | 3楼805D级区，洁具间3-36 地面积水较多 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 | AMM0338-林晓旭 | 已完成 | 积水已清理 | N/A | 2026/4/29 16:44:39
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B7 | M701 | 2026/4/28 0:00:00 | 1楼D级区，双锥干燥间缓冲间内新鲜溶剂泵未进行处理 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 | AMM0338-林晓旭 | 进行中 |  |  | 2026/4/29 16:44:39
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B6 | M18 | 2026/4/29 0:00:00 | 3号树脂柱氮气未连接 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/29 16:22:03
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B6 | M18 | 2026/4/29 0:00:00 | 3号树脂柱压力表生料带需要清理 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/29 16:22:03
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B6 | M18 | 2026/4/29 0:00:00 | 3号树脂柱尾气未连接 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/29 16:22:03
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B6 | M18 | 2026/4/29 0:00:00 | 19-08釜上管路支架需要清理，回流盲板缺少螺栓 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/29 16:22:03
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | B6 | M18 | 2026/4/29 0:00:00 | 19-08旁聚丙罐氮气阀阀门缺少阀门标签 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/29 16:22:03
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | B6 | M18 | 2026/4/29 0:00:00 | 19-06氮气缺少阀门标签 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/29 16:22:03
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B6 | M18 | 2026/4/29 0:00:00 | 19-06釜上螺栓残留 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/29 16:22:03
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B6 | M18 | 2026/4/29 0:00:00 | 19-05冷凝器下法兰锈蚀，冷凝器下螺丝钉需要清理 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/29 16:22:02
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | B6 | M18 | 2026/4/29 0:00:00 | 19-05釜上加料阀门缺少阀门标签 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/29 16:22:02
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B6 | M18 | 2026/4/29 0:00:00 | 19-04尾气位置螺栓锈蚀，冷凝器下美纹纸需要 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/29 16:22:02
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B6 | M18 | 2026/4/29 0:00:00 | TCU间地面螺栓保温需要清理 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/29 16:22:02
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B6 | M18 | 2026/4/29 0:00:00 | 四层走廊喷淋前4326转移管路SEA处螺栓锈蚀 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/29 16:22:02
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | B6 | M18 | 2026/4/29 0:00:00 | 四层膜堆儿循环泵前阀门上物料痕迹 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/29 16:22:02
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | B6 | M18 | 2026/4/29 0:00:00 | 4326膜堆循环管路标识需要更换 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/29 16:22:02
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | B6 | M18 | 2026/4/29 0:00:00 | 19-E02下口物料残留以及分液试镜物料残留，需要清理，旁边围堰盲板物料残留需要清理 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/29 16:22:02
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B6 | M18 | 2026/4/29 0:00:00 | 19-E04下口未上锁侧口缺少盲板 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/29 16:22:02
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B6 | M18 | 2026/4/29 0:00:00 | 加料罐区域地面垃圾整体围堰内需要清理 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/29 16:22:02
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B6 | M18 | 2026/4/29 0:00:00 | 19-E01下口缺少盲板 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/29 16:22:02
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | B6 | M18 | 2026/4/29 0:00:00 | 18-05插底管阀门法兰位置物料残留 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/29 16:22:02
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B6 | M18 | 2026/4/29 0:00:00 | 18-05氮气阀组针型阀缺少手轮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/29 16:22:02
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B6 | M18 | 2026/4/29 0:00:00 | 多数氮气点位气源嘴缺少固定螺帽 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 进行中 | 进行中 |  | 2026/4/29 16:22:02
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B6 | M18 | 2026/4/29 0:00:00 | 冷凝器下面螺栓油漆需要检查处理，美纹纸需要处理掉，包括釜下口变径，搪瓷接收罐下口螺丝位置美纹纸 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/29 16:22:02
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B6 | M18 | 2026/4/29 0:00:00 | 04对面小间，插底管大量物料附着，间内阀门需要清理 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/29 16:22:02
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B6 | M18 | 2026/4/29 0:00:00 | 01间危化柜子需要进行 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/29 16:22:02
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | B6 | M18 | 2026/4/29 0:00:00 | 02釜表面物料需要清理 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/29 16:22:02
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B6 | M18 | 2026/4/29 0:00:00 | 01边配重桶缺少定位 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/29 16:22:02
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | B6 | M18 | 2026/4/29 0:00:00 | 18-10溶剂管路附近物料残留 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/29 16:22:02
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B6 | M18 | 2026/4/29 0:00:00 | 18-10釜口位置阀门静电跨接未连接，防爆溢出跨接未连接 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/29 16:22:02
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B6 | M18 | 2026/4/29 0:00:00 | 18-09加料车空隙间快开卡子需要清理 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/29 16:22:02
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | B6 | M18 | 2026/4/29 0:00:00 | 18-08尾气阀门缺少阀门标签 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/29 16:22:02
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B6 | M18 | 2026/4/29 0:00:00 | 18-06浓缩试镜碎裂，需要更换 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/29 16:22:02
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | B6 | M18 | 2026/4/29 0:00:00 | 18-06加料车需要清理 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/29 16:22:02
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | B6 | M18 | 2026/4/29 0:00:00 | 18-01接收罐锈蚀，使用完毕需要整体进行清理 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/29 16:22:02
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | B6 | M18 | 2026/4/29 0:00:00 | 619-T016下面管路需要清理 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/29 16:22:02
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B6 | M18 | 2026/4/29 0:00:00 | 18-15冷凝器表面需要清理 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/29 16:22:02
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B6 | M18 | 2026/4/29 0:00:00 | 18-15釜罩子缺少螺栓固定 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/29 16:22:02
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | B6 | M18 | 2026/4/29 0:00:00 | 18-16减速机螺栓位置漏油 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 进行中 | 进行中 |  | 2026/4/29 16:22:02
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | B6 | M18 | 2026/4/29 0:00:00 | 618-T017边磁力泵出口阀门内物料残留，上边阀门连接管路未关闭 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/29 16:22:01
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | B6 | M18 | 2026/4/29 0:00:00 | 18-12接收罐下口管路物料残留 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/29 16:22:01
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B6 | M18 | 2026/4/29 0:00:00 | 18-13插底管罩子未固定 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/29 16:22:01
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | B6 | M18 | 2026/4/29 0:00:00 | 纳滤机地面腐蚀污染，需要检查阀门是否有问题 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/29 16:22:01
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | B6 | M18 | 2026/4/29 0:00:00 | 纳滤机清液流量计下阀门管路物料残留 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/29 16:22:01
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B6 | M18 | 2026/4/29 0:00:00 | 19-04接收罐氮气阀门缺少手轮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/29 16:22:01
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B6 | M18 | 2026/4/29 0:00:00 | 树脂柱下平台及旁边储罐下面物料残留需要清理 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/29 16:22:01
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B6 | M18 | 2026/4/29 0:00:00 | 19-FD01底盘先合上管路先恢复了 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 进行中 | 进行中 |  | 2026/4/29 16:22:01
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B6 | M18 | 2026/4/29 0:00:00 | Ce01地面粘脚需要清理 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/29 16:22:01
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B6 | M18 | 2026/4/29 0:00:00 | Ce01离心机氮气未开启 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/29 16:22:01
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B6 | M18 | 2026/4/29 0:00:00 | 离心机三合一间杂物标签需要彻底清理 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/29 16:22:01
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B6 | M18 | 2026/4/29 0:00:00 | Ce03接收罐上杂物需要清理 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/29 16:22:01
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B6 | M18 | 2026/4/29 0:00:00 | 非化间拉扣需要装箱 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/29 16:22:01
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 能力意识 | B1 | M1 | 2026/4/29 0:00:00 | 一车间 13釜进行高温取样操作，拿着瓶子的项目组人员没有佩戴线手套，高温可能烫伤问题，要求丁腈手套内部增加线手套 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | FX2446-朱闯 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/4/29 16:08:11
DH3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 受控文件管理（下发/借阅/存档） | B1 | M2 | 2026/4/29 0:00:00 | 二车间二楼的文件比较多 需要处理 | CDH0090-彭孝鑫 | CDH0090-彭孝鑫 | FX2446-朱闯 | 已完成 | 清理完毕 |  | 2026/4/29 16:04:39
DH3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 动态操作合规性 | 分析化学部 |  | 2026/1/7 0:00:00 | 检测含量，样品按照纯度检测，未配制浓度 | FX2517-王冉 | CDH1081-耿佳昊 | FX2311-李永剑 | 已完成 | 现场完成整改 |  | 2026/4/28 16:04:46
DH3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | 分析化学部 |  | 2026/1/6 0:00:00 | 124436溶残记录本留空白未划掉。 | FX2517-王冉 | CDH0579-张爽 | FX2311-李永剑 | 已完成 | 修改完成 |  | 2026/4/28 15:53:05
DH3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | 分析化学部 |  | 2026/1/6 0:00:00 | 记录本检测记录缺少序列复核人签字和天平信息 | FX2517-王冉 | CDH1044-王爱苏 | FX2311-李永剑 | 已完成 | 完成修改 |  | 2026/4/28 15:50:03
DH3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 受控文件管理（下发/借阅/存档） | 分析化学部 |  | 2026/1/5 0:00:00 | 3类项目检测报告多批未整理，易丢失 | FX2517-王冉 | FX2311-李永剑 | FX2311-李永剑 | 已完成 | 已整理存档 |  | 2026/4/28 15:48:15
DH3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 受控文件管理（下发/借阅/存档） | 分析化学部 |  | 2026/1/5 0:00:00 | 使用完毕的多个记录本待存档，人员不足未重复复核完毕。 | FX2517-王冉 |  | FX2311-李永剑 | 已完成 | 已完成存档 |  | 2026/4/28 15:44:40
DH3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | 分析化学部 |  | 2026/1/5 0:00:00 | 房间内检测物品杂乱摆放未清理 | FX2517-王冉 | FX2311-李永剑 | FX2311-李永剑 | 已完成 | 现场整改完成 |  | 2026/4/28 15:40:12
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 消防应急 | 供应部 |  | 2026/4/28 0:00:00 | 防爆叉车的车载干粉灭火器安全销脱落，找失效灭火器拆一个补充上 | CDH0772-周升华 | CDH0772-周升华 | CDH0002-林玉良 | 已完成 |  |  | 2026/4/28 13:57:33
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 消防应急 | 供应部 |  | 2026/4/28 0:00:00 | 抽查酸库洗眼器水质情况，前期出水有发黄情况，现场放水 | CDH0772-周升华 | CDH0772-周升华 | CDH0002-林玉良 | 已完成 |  |  | 2026/4/28 13:57:33
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 化学品管理 | 供应部 |  | 2026/4/27 0:00:00 | 乙酰氯到货，包装涨桶严重，拒收 | CDH0071-赵玉兰 | CDH0071-赵玉兰 | CDH0002-林玉良 | 已完成 |  |  | 2026/4/28 13:57:33
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 文件/记录信息错误 | B12 | M1205 | 2026/4/27 0:00:00 | TJ3-1205-R21,TJ3-1205-R23KT版记录巡查没有问题。 | AMM4004-张海明 | AMM4001-王迎春 | AMM4004-张海明 | 已完成 | 无需整改 |  | 2026/4/28 8:45:31
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/4/25 0:00:00 | 2期碱液排除泵静电导线未连接 | CDH0099-陈国林 | CDH0099-陈国林 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:11
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/4/24 0:00:00 | 二期水相E罐尾气管路下方有白色物料印记，安排进行清理 | CDH0067-徐云波 | CDH0067-徐云波 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:11
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 焚烧炉 |  | 2026/4/24 0:00:00 | 1#库内一防撞地脚出现变形，沟通进行维修 | CDH0567-张增涛 | CDH0567-张增涛 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:11
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/4/24 0:00:00 | 二期溶剂泵运转过程中噪音较大，沟通保全维修 | CDH0085-CDH0085张健 | CDH0085-CDH0085张健 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:11
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 焚烧炉 |  | 2026/4/23 0:00:00 | 在线平台老化出现沙眼，进行维修 | CDH0099-陈国林 | CDH0099-陈国林 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:11
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/4/23 0:00:00 | 二期1级脱硫塔出现沙眼，出现积盐进行清理和处理 | CDH0284-赵永超 | CDH0284-赵永超 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:11
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/4/23 0:00:00 | 在线间运维标气钢瓶减压器损坏，沟通运维人员更换 | CDH0669-许兆龙 | CDH0669-许兆龙 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:11
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/4/22 0:00:00 | 水相主管路在西侧管廊位置出现渗漏 | CDH0099-陈国林 | CDH0099-陈国林 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:11
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 焚烧炉 |  | 2026/4/22 0:00:00 | 1#库内货架固定钉缺少，安排进行补充 | CDH0567-张增涛 | CDH0567-张增涛 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:11
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/4/22 0:00:00 | 二期碱液池搅拌运行是晃动，进行检查固定 | CDH0099-陈国林 | CDH0099-陈国林 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:11
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/4/22 0:00:00 | 一期溶剂C罐呼吸阀长时间排气状态，进行排查 | CDH0099-陈国林 | CDH0099-陈国林 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:11
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 焚烧炉 |  | 2026/4/21 0:00:00 | 二期水相A罐管路固定支架松动掉落进行安装 | CDH0629-赵鑫 | CDH0629-赵鑫 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:11
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/4/21 0:00:00 | 放置空桶的棚子外照明灯电源线软连接损坏，沟通维修 | CDH0534-周剑峰 | CDH0534-周剑峰 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:11
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 焚烧炉 |  | 2026/4/20 0:00:00 | 二期投料泵电机缺少静电导线 | CDH0033-孙园朋 | CDH0033-孙园朋 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:11
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 焚烧炉 |  | 2026/4/20 0:00:00 | 一期水相4#罐显示压力低，进行排查处理 | CDH0099-陈国林 | CDH0099-陈国林 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:11
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/4/19 0:00:00 | 车间转移水相管路异常情况未进行沟通 | CDH0643-牟正驰 | CDH0643-牟正驰 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:11
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/4/19 0:00:00 | 1期锅炉下方人孔门安装未增加铁皮 | CDH0035-刘金亮 | CDH0035-刘金亮 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:11
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/4/18 0:00:00 | 2期脱硫塔碱液管路根部出现沙眼，进行临时打卡子处理 | CDH0382-郭强 | CDH0382-郭强 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:11
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/4/18 0:00:00 | 办公室楼梯有人员带入的无机盐安排进行清理 | CDH0021-孟祥龙 | CDH0021-孟祥龙 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:11
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/4/17 0:00:00 | 2期通风橱托盘状态较差，进行清理 | CDH0033-孙园朋 | CDH0033-孙园朋 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:11
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 焚烧炉 |  | 2026/4/17 0:00:00 | 软化水罐过滤器出现树脂，对软化水罐进行检查确认 | CDH0061-曲思尧 | CDH0061-曲思尧 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:11
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/4/16 0:00:00 | 车间仪器仪表的分类和定位标签不足 | CDH0093-姜森 | CDH0093-姜森 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:11
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/4/16 0:00:00 | 断电乙腈检测器缺少停炉标识 | CDH0093-姜森 | CDH0093-姜森 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:11
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/4/16 0:00:00 | 2期一级脱硫塔表面产生白色积盐印记，安排进行清理刷漆 | CDH0003-赵鲁 | CDH0003-赵鲁 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:11
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/4/15 0:00:00 | 暖气换热站自动蒸汽阀门漏水严重，沟通设备部维修 | CDH0061-曲思尧 | CDH0061-曲思尧 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:11
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | 焚烧炉 |  | 2026/4/15 0:00:00 | 4#库南侧墙皮损坏，外墙面掉色，进行维护焚烧 | CDH0567-张增涛 | CDH0567-张增涛 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:11
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 |  | 焚烧炉 |  | 2026/4/14 0:00:00 | 溶剂验火区暂存的之前小试样品，安排进行清理 | CDH0284-赵永超 | CDH0284-赵永超 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:11
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/4/14 0:00:00 | 南侧污水站预留区内有杂物，安排进行清理 | CDH0021-孟祥龙 | CDH0021-孟祥龙 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:11
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 焚烧炉 |  | 2026/4/14 0:00:00 | 4#库内衡量的固定铆钉掉落 | CDH0567-张增涛 | CDH0567-张增涛 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:11
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | 焚烧炉 |  | 2026/4/13 0:00:00 | 氨水吸收罐液位逐步增加至上限，进行处理 | CDH0021-孟祥龙 | CDH0021-孟祥龙 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:11
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/4/13 0:00:00 | 空压机间内有大粒盐洒落进行 清理 | CDH0382-郭强 | CDH0382-郭强 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:11
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/4/10 0:00:00 | 水相储罐液位计沟通不足出现报警 | CDH0514-齐峰 | BDH0237-陈长海 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:11
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/4/10 0:00:00 | 配件间前存放油漆桶附近地面被污染，进行清理 | CDH0003-赵鲁 | CDH0003-赵鲁 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:10
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 焚烧炉 |  | 2026/4/10 0:00:00 | 西侧板房前溢出沟支架损坏，进行维修 | CDH0003-赵鲁 | CDH0003-赵鲁 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:10
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/4/9 0:00:00 | 临时工操作化学品时使用黄胶手套，现场进行指正 | CDH0021-孟祥龙 | CDH0021-孟祥龙 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:10
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/4/9 0:00:00 | 人员将高热值水相向焚烧水相储罐中投料，会导致温度等异常情况 | CDH0033-孙园朋 | CDH0643-牟正驰 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:10
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/4/9 0:00:00 | 一期一级脱硫塔出现新的沙眼，进行临时处置 | CDH0003-赵鲁 | CDH0003-赵鲁 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:10
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/4/9 0:00:00 | 人员进行刷漆后现场工具未安排回收 | CDH0003-赵鲁 | CDH0003-赵鲁 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:10
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 焚烧炉 |  | 2026/4/8 0:00:00 | 南侧围挡大风倾倒，进行从新固定，避免伤人 | CDH0003-赵鲁 | CDH0003-赵鲁 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:10
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/4/8 0:00:00 | 一期蒸汽管路排凝疏水器损坏无法正常排水进行更换 | CDH0003-赵鲁 | CDH0003-赵鲁 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:10
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/4/8 0:00:00 | 化料间北侧蒸汽盲板腐蚀渗漏，安排进行更换 | CDH0284-赵永超 | CDH0284-赵永超 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:10
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | 焚烧炉 |  | 2026/4/8 0:00:00 | 损坏的拍子放置在2期未进行转移，沟通物流处理 | CDH0083-李雪峰 | CDH0083-李雪峰 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:10
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/4/8 0:00:00 | 投料间化料区标识老化 | CDH0093-姜森 | CDH0093-姜森 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:10
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/4/7 0:00:00 | 使用完毕的油漆桶未密封放置 | CDH0021-孟祥龙 | CDH0021-孟祥龙 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:10
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/4/7 0:00:00 | 1期汽包间现场配件，工具未整齐摆放 | CDH0284-赵永超 | CDH0284-赵永超 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:10
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/4/7 0:00:00 | 丙库地面由白色飞灰印记安排进行清理 | CDH0008-郭超 | CDH0008-郭超 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:10
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/4/6 0:00:00 | 控制室内文件较多清理不及时 | CDH0093-姜森 | CDH0093-姜森 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:10
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/4/6 0:00:00 | 临时工进行氢氧化钠操作连体服穿戴不规范，现场指正 | CDH0382-郭强 | CDH0382-郭强 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:10
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 焚烧炉 |  | 2026/3/23 0:00:00 | 2期西侧溢出沟盖板损坏，进行维修 | FX2724-张洪涛 | FX2724-张洪涛 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:10
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/3/21 0:00:00 | 1期锅炉汽包间内有杂物，安排进行清理 | CDH0421-张宝富 | CDH0421-张宝富 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:10
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/3/20 0:00:00 | 2期水相C罐的进料管路固定直接螺丝松动，管路晃动进行紧固 | CDH0284-赵永超 | CDH0284-赵永超 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:09
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/3/20 0:00:00 | 2期引风机出口压力异常，进行处理 | CDH0284-赵永超 | CDH0284-赵永超 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:09
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/3/19 0:00:00 | 1期水相管路压力表丝扣位置有焦油析出，进行清理 | CDH0421-张宝富 | CDH0421-张宝富 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:09
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/3/19 0:00:00 | 4#库更换活性炭时将风机全部关闭，方式错误 | CDH0567-张增涛 | CDH0567-张增涛 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:09
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/3/18 0:00:00 | 外围溢出沟积雪融化后内有杂物漏出，安排进行清理 | BDH0536-袁麒 | BDH0536-袁麒 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:09
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/3/17 0:00:00 | 4#库南侧配电箱警示标示老化，进行更换 | CDH0567-张增涛 | CDH0567-张增涛 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:09
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/3/17 0:00:00 | 水相储罐开启回流阀门缺少记录 | CDH0021-孟祥龙 | CDH0021-孟祥龙 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:09
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 消防应急 | 焚烧炉 |  | 2026/3/17 0:00:00 | 2期化料区域暂存的物料桶较多，安排进行清理 | CDH0284-赵永超 | CDH0284-赵永超 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:09
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/3/16 0:00:00 | 清洗后的200L桶盖未进行密封 | CDH0284-赵永超 | CDH0284-赵永超 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:09
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | 焚烧炉 |  | 2026/3/16 0:00:00 | 一期碱液管路法兰位置有固体析出进行清理 | BDH0536-袁麒 | BDH0536-袁麒 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:09
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/3/16 0:00:00 | 4#楼至焚烧炉的管路法兰位置有渗液情况，安排进行试密处理 | CDH0284-赵永超 | CDH0284-赵永超 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:09
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/3/14 0:00:00 | 一期溶剂阀门中间连接位置有焦油渗出，进行禁锢处理 | CDH0021-孟祥龙 | CDH0021-孟祥龙 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:09
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 焚烧炉 |  | 2026/3/14 0:00:00 | 洗手间前的拍子损坏安排进行更换 | BDH0536-袁麒 | BDH0536-袁麒 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:09
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/3/13 0:00:00 | 储罐回流阀门开启关闭记录中关闭记录不及时，同部门人员明确 | FX2724-张洪涛 | FX2724-张洪涛 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:09
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/3/13 0:00:00 | 一期供氮阀出现漏气进行维修完毕 | CDH0085-CDH0085张健 | CDH0085-CDH0085张健 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:09
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 焚烧炉 |  | 2026/3/13 0:00:00 | 贵金属围挡损坏，进行维修 | CDH0085-CDH0085张健 | CDH0085-CDH0085张健 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:09
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/3/13 0:00:00 | 二期布袋反吹阀门漏气，进行维修 | CDH0085-CDH0085张健 | CDH0085-CDH0085张健 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:09
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/3/10 0:00:00 | 临时工进行投碱操作是劳动保护不规范 |  |  | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:09
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 焚烧炉 |  | 2026/3/10 0:00:00 | 西侧马路蒸汽主管路排凝管路出现冻结，进行处理 | CDH0061-曲思尧 | CDH0061-曲思尧 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:09
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/3/10 0:00:00 | 投料区的尾气罩部分螺丝缺失松动，进行处理 | CDH0003-赵鲁 | CDH0003-赵鲁 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:09
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/3/10 0:00:00 | 下口堵漏工具内放置气源管路，安排进行清理 | CDH0382-郭强 | CDH0382-郭强 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:09
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/3/10 0:00:00 | 柴油罐管路针型阀阀芯位置有渗漏情况，现场进行处理 | FX2724-张洪涛 | FX2724-张洪涛 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:09
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/3/7 0:00:00 | 化料间下水道内有淤泥安排进行清理 | BDH0536-袁麒 | BDH0536-袁麒 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:09
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 气味控制 | 焚烧炉 |  | 2026/3/7 0:00:00 | 投料区一层引风是关闭状态 | CDH0284-赵永超 | CDH0284-赵永超 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:09
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/3/6 0:00:00 | 4#危废库内有气味，尾气较小，沟通进行排查 | CDH0567-张增涛 | CDH0567-张增涛 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:09
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/3/6 0:00:00 | 碱液间西侧灭火器标识缺失 | CDH0093-姜森 | CDH0093-姜森 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:09
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/3/6 0:00:00 | 2期燃烧机挡雨盖掉落，进行维修 | CDH0085-CDH0085张健 | CDH0085-CDH0085张健 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:09
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | 焚烧炉 |  | 2026/3/6 0:00:00 | 1期溶剂泵出口阀门法兰位置有焦油 | CDH0067-徐云波 | CDH0067-徐云波 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:09
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/3/3 0:00:00 | 水相储罐清洗试密后未开启氮气保护阀门 | BDH0237-陈长海 | BDH0237-陈长海 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:09
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/3/3 0:00:00 | 2期碱液排除泵运行未开启轴冷水 | CDH0021-孟祥龙 | CDH0021-孟祥龙 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:09
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/3/3 0:00:00 | 4#库大门的门封条损坏未及时维修 | CDH0567-张增涛 | CDH0567-张增涛 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:09
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 能力意识 | 焚烧炉 |  | 2026/3/3 0:00:00 | 2期水相E罐的压力不足，巡查未及时发现 | CDH0021-孟祥龙 | CDH0021-孟祥龙 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:09
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 焚烧炉 |  | 2026/2/28 0:00:00 | 碱液池内蒸汽量较大，进行碱液泵的处理 | CDH0199-石振雪 | CDH0199-石振雪 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:09
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/2/28 0:00:00 | 危废车人员协助槽车是劳动保护不规范 | CDH0093-姜森 | CDH0093-姜森 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:09
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/2/25 0:00:00 | 东侧马路有白色飞灰印记进行清理 | CDH0035-刘金亮 | CDH0035-刘金亮 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:09
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/2/25 0:00:00 | 1、2期脱硫塔均有沙眼渗液情况，进行维修 | FX2724-张洪涛 | FX2724-张洪涛 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:09
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/2/25 0:00:00 | 1期汽包安全阀下方有漏气，进行处理完毕 | CDH0421-张宝富 | CDH0421-张宝富 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:09
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/2/25 0:00:00 | 投料过程中尾气连接插底管使用不规范 | CDH0569-何乃辉 | CDH0569-何乃辉 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:09
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/2/25 0:00:00 | 焊工进行作业是劳动保护不规范 | CDH0204-刘鑫桐 | CDH0204-刘鑫桐 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:09
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/2/21 0:00:00 | 人员进行分液是有滴漏情况 | CDH0421-张宝富 | CDH0421-张宝富 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:09
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/2/21 0:00:00 | 储罐尾气下方有物料印记，安排进行清理 | CDH0035-刘金亮 | CDH0035-刘金亮 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:09
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/2/21 0:00:00 | 洗眼器的检测标识时间错误 | CDH0093-姜森 | CDH0093-姜森 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:09
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/2/21 0:00:00 | 1期水相E罐的压力表显示异常进行更换 | CDH0421-张宝富 | CDH0421-张宝富 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:09
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 |  | 焚烧炉 |  | 2026/2/7 0:00:00 | 危废车移动时未关闭护栏门 | CDH0008-郭超 | CDH0008-郭超 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:09
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/2/6 0:00:00 | 2期引风机尾气管路堵塞未及时处理 | CDH0382-郭强 | CDH0643-牟正驰 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:08
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/2/6 0:00:00 | 1期急冷塔下口有急冷水流出，安排进行排查 | CDH0421-张宝富 | CDH0421-张宝富 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:08
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/2/6 0:00:00 | 一期水相4#罐尾气下方有物料印记，安排进行清理 | CDH0067-徐云波 | CDH0067-徐云波 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:08
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/2/4 0:00:00 | 人员使用非公司采购的防爆手电进行要求使用区域 | ADH5990-王庆海 | ADH5990-王庆海 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:08
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/2/4 0:00:00 | 调任人员未穿防砸鞋，现在指正补充 | BDH0440-马志涛 | BDH0440-马志涛 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:08
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/2/4 0:00:00 | 人员进行实验室废液头俩时未连接静电 | CDH0046-高俊宝 | CDH0046-高俊宝 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:08
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/2/4 0:00:00 | 水相罐烧到乳化层后近安排进行分液，再次进行了投料 | CDH0199-石振雪 | CDH0199-石振雪 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:08
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/2/4 0:00:00 | 清理积盐人员未佩戴口罩，现场进行指正 | CDH0284-赵永超 | CDH0284-赵永超 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:08
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | 焚烧炉 |  | 2026/1/31 0:00:00 | 西侧马路上出现积冰，安排进行清理 | FX2724-张洪涛 | FX2724-张洪涛 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:08
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/1/31 0:00:00 | 危废库暂存的DMSO水相和高氯酸水相在一起，进行分离 | CDH0008-郭超 | CDH0008-郭超 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:08
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/1/29 0:00:00 | 车间引风罩的检查到期日期错误，沟通设备部进行修改 | CDH0085-CDH0085张健 | CDH0085-CDH0085张健 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:08
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/1/29 0:00:00 | 2期溶剂A罐尾气有液体滴漏，现场进行处理 | CDH0382-郭强 | CDH0382-郭强 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:08
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/1/29 0:00:00 | 物流人员将化料间大门上面一段横梁刮坏，沟通负责人 | CDH0083-李雪峰 | CDH0083-李雪峰 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:08
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/1/26 0:00:00 | 危废车的大门变形，沟通相关人员进行维修 | CDH0008-郭超 | CDH0008-郭超 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:08
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/1/26 0:00:00 | 4#库内消防管路阀门锁是开启状态，沟通EHS 处理 | CDH0126-马士国 | CDH0126-马士国 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:08
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/1/26 0:00:00 | 4#库的防撞柱多个螺丝松动 | CDH0567-张增涛 | CDH0567-张增涛 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:08
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/1/26 0:00:00 | 投料间一层的卫生状态差，未及时清理 | CDH0021-孟祥龙 | CDH0021-孟祥龙 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:08
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 |  | 焚烧炉 |  | 2026/1/26 0:00:00 | 4#库爬梯下方的防爬门未关闭 | CDH0567-张增涛 | CDH0567-张增涛 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:08
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/1/24 0:00:00 | 碱液间污水转移管路法兰缺少螺丝 | CDH0382-郭强 | CDH0382-郭强 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:08
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 焚烧炉 |  | 2026/1/24 0:00:00 | 东侧溢出沟的拍子掉落，进行制作支架 | FX2724-张洪涛 | FX2724-张洪涛 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:08
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 焚烧炉 |  | 2026/1/24 0:00:00 | 2期碱液池的液位显示异常进行调整 | FX2724-张洪涛 | FX2724-张洪涛 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:08
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/1/24 0:00:00 | 2期溶剂进料泵区域地面有物料印记 | CDH0033-孙园朋 | CDH0033-孙园朋 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:08
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/1/23 0:00:00 | 危废库大门下方密封条损坏 | CDH0008-郭超 | CDH0008-郭超 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:08
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/1/23 0:00:00 | 2层水相储罐表面尾气位置有低落印记，日常安排人员清理 | CDH0568-董玉博 | CDH0568-董玉博 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:08
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/1/21 0:00:00 | 二期碱液泵的静电导线断裂进行恢复 | FX2724-张洪涛 | FX2724-张洪涛 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:08
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/1/21 0:00:00 | 化水相槽子有水溢出，人员安排不当 | CDH0021-孟祥龙 | CDH0021-孟祥龙 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:08
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/1/21 0:00:00 | 一期投料区地面有白色印记，现场未及时清理 | CDH0284-赵永超 | CDH0284-赵永超 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:08
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/1/21 0:00:00 | 二期投料区现场螺丝清理不及时 | CDH0021-孟祥龙 | CDH0021-孟祥龙 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:08
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/1/21 0:00:00 | 一期在线数据异常沟通不及时 | CDH0643-牟正驰 | CDH0643-牟正驰 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:08
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/1/16 0:00:00 | 2期投溶剂隔膜泵的静电扁铁未连接 | CDH0046-高俊宝 | CDH0046-高俊宝 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:08
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/1/16 0:00:00 | 2期水相D罐的尾气管路有液体滴漏进行处理 | CDH0284-赵永超 | CDH0284-赵永超 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:08
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/1/16 0:00:00 | 分析师人员未传防砸鞋进入的车间投料区 | FX2311-李永剑 | FX2311-李永剑 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:08
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/1/16 0:00:00 | 人员进行分析师废液投料时静电卡子连接位置不对 | BDH0237-陈长海 | BDH0237-陈长海 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:08
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/1/16 0:00:00 | 2期急冷塔东侧出现腐蚀 | FX2724-张洪涛 | CDH0003-赵鲁 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:08
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 能力意识 | 焚烧炉 |  | 2026/1/13 0:00:00 | 2期布袋温度异常未及时进行沟通 | CDH0514-齐峰 | CDH0514-齐峰 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:08
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/1/13 0:00:00 | 1#库内水相方槽子上同时黏贴有DH1/HD3的标识 | CDH0008-郭超 | CDH0008-郭超 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:08
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/1/13 0:00:00 | 一期换泵后现场未进行清理 | CDH0021-孟祥龙 | CDH0021-孟祥龙 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:08
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/1/13 0:00:00 | 一期急冷塔下方的人孔未禁锢封堵 | CDH0421-张宝富 | CDH0421-张宝富 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:08
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/1/13 0:00:00 | 一期急冷塔平台有白色积盐未及时清理 | CDH0284-赵永超 | CDH0284-赵永超 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:08
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/1/13 0:00:00 | 实验室的到氮气管路松动漏气进行维修 | FX2724-张洪涛 | FX2724-张洪涛 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:08
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/1/10 0:00:00 | 1期水相管路压力表位置有固体析出进行清理 | BDH0237-陈长海 | BDH0237-陈长海 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:08
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/1/10 0:00:00 | 危废库内现场有物料印记安排进行处理 | CDH0514-齐峰 | CDH0514-齐峰 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:08
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/1/10 0:00:00 | 施工人员的劳动保护不规范，现场指正 | CDH0297-李双江 | CDH0297-李双江 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:08
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/1/7 0:00:00 | 2层操作后现场的设备未回收和清理 | CDH0021-孟祥龙 | CDH0021-孟祥龙 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:08
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/1/7 0:00:00 | 2期溶剂A罐尾气有液体滴漏 | CDH0382-郭强 | CDH0382-郭强 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:07
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/1/7 0:00:00 | 化料期间未按要求检测温度 | CDH0629-赵鑫 | CDH0629-赵鑫 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:07
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 消防应急 | 焚烧炉 |  | 2026/1/7 0:00:00 | 车间内暂存的物料过多 | CDH0083-李雪峰 | CDH0083-李雪峰 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:07
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/1/7 0:00:00 | 2期溶剂泵丝扣位置有渗液情况，沟通进行维修 | CDH0085-CDH0085张健 | CDH0085-CDH0085张健 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:07
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/1/5 0:00:00 | 2期分液泵排净口缺少丝堵 | FX2724-张洪涛 | FX2724-张洪涛 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:07
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/1/5 0:00:00 | 2期未投料期间氮气未关闭 | CDH0035-刘金亮 | CDH0035-刘金亮 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:07
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/1/5 0:00:00 | 2层废液罐表面有物料印记 | CDH0021-孟祥龙 | CDH0021-孟祥龙 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:07
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 能力意识 | 焚烧炉 |  | 2026/1/5 0:00:00 | 一期碱液泵未上液，未能及时发现 | CDH0643-牟正驰 | CDH0643-牟正驰 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:07
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/1/4 0:00:00 | 三方人员进行200L桶装车过程中未佩戴安全帽，现场指正 | CDH0008-郭超 | CDH0008-郭超 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:07
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/1/4 0:00:00 | 二期急冷塔出现沙眼进行封堵 | CDH0382-郭强 | CDH0382-郭强 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:07
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/1/4 0:00:00 | 1期布袋反吹膜片损坏漏气空压不足，保全进行维修 | CDH0085-CDH0085张健 | CDH0085-CDH0085张健 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:07
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/1/2 0:00:00 | 修改管路后的盲板和配件未进行回收 | CDH0382-郭强 | CDH0382-郭强 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:07
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/1/2 0:00:00 | 取样后的工具未放入到通风处厨中 | CDH0033-孙园朋 | CDH0033-孙园朋 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:07
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 焚烧炉 |  | 2026/1/2 0:00:00 | 碱液间的门帘损坏，有冷气进入到在间内，进行维修 | CDH0021-孟祥龙 | CDH0021-孟祥龙 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:07
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/1/2 0:00:00 | 2楼罐区和楼梯间现场清理不及时 | CDH0021-孟祥龙 | CDH0021-孟祥龙 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:07
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/1/2 0:00:00 | 焚烧炉整体空压不足，排查布袋反吹阀损坏，保全更换 | CDH0085-CDH0085张健 | CDH0085-CDH0085张健 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:07
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 |  | 焚烧炉 |  | 2026/1/1 0:00:00 | 进行罐区楼梯安装的施工商电线不合格，要求期进行更换 | CDH0297-李双江 | CDH0297-李双江 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:07
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/1/1 0:00:00 | 巡查发现临时工使用蒸汽对200L桶水相进行化料，现场进行指正 | CDH0021-孟祥龙 | CDH0021-孟祥龙 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:07
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/1/1 0:00:00 | 去贵金属的蒸汽管路阀门有漏气现象，沟通设备排查处理 | CDH0005-宿元彬 | CDH0005-宿元彬 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:07
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/1/6 0:00:00 | TF12罐磁翻板液位计出现断层 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已进行处理 |  | 2026/4/27 11:54:23
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/1/6 0:00:00 | 1302回流罐干簧管安装的喉箍上下两端均未紧固 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已紧固完成 |  | 2026/4/27 11:54:23
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | 溶剂回收车间 |  | 2026/1/6 0:00:00 | 1301塔顶接收罐磁翻板液位计末端法兰位置有渗漏情况 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 紧固完成 |  | 2026/4/27 11:54:23
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | 溶剂回收车间 |  | 2026/1/6 0:00:00 | 1501塔釜磁翻板液位计末端法兰位置有渗漏的情况 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 紧固完成 |  | 2026/4/27 11:54:23
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/1/6 0:00:00 | 4楼放置的安全带，安装方式错误，未使用缓降绳包；12月份因为安全带使用问题已经造成部门安全评分扣分，安全带检查需要进行规范性培训 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已更换 |  | 2026/4/27 11:54:23
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 溶剂回收车间 |  | 2026/1/6 0:00:00 | 废溶剂备用管路国标标签脱落 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已重新粘贴 |  | 2026/4/27 11:54:23
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | 溶剂回收车间 |  | 2026/1/6 0:00:00 | T010罐呼吸阀尾气有溶剂滴漏 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 拆开检查 |  | 2026/4/27 11:54:23
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/1/6 0:00:00 | T013罐氮气保护压力表归零 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 调整氮气保护阀门 |  | 2026/4/27 11:54:23
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/1/6 0:00:00 | 1102塔底转移管路末端阀门长跨接断裂 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已更换 |  | 2026/4/27 11:54:23
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/1/6 0:00:00 | 产品区尾气管路静电跨接有断裂的情况 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已更换 |  | 2026/4/27 11:54:23
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/1/6 0:00:00 | 103-T008罐，压力归零 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 调整氮气保护阀门 |  | 2026/4/27 11:54:23
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/1/6 0:00:00 | 103-T004罐压力超过上限较多 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 检查呼吸阀，调整氮气保护 |  | 2026/4/27 11:54:23
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/1/6 0:00:00 | 一车间防爆箱，高液位报警开关安装的锁盒脱落 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 重新安装锁盒 |  | 2026/4/27 11:54:23
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | 溶剂回收车间 |  | 2026/1/6 0:00:00 | 101-T008罐转移物料，下口法兰滴漏中，人员离开现场；并且该管路上没有打压标签、标识；责任人：臧金瑞 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 法兰进行紧固，重新试密粘贴标签 |  | 2026/4/27 11:54:22
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 焚烧炉 |  | 2026/1/1 0:00:00 | 二期的电伴热报警，沟通电器人员进行处理 | CDH0534-周剑峰 | CDH0534-周剑峰 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 11:40:36
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 化学品管理 | B7 | M702 | 2026/4/25 0:00:00 | 三楼一车间层流柜地面白色物料痕迹 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳 | AMM2285-张志远 | 已完成 |  |  | 2026/4/27 11:40:12
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 化学品管理 | B7 | M701 | 2026/4/25 0:00:00 | 1-10加料球阀阀门处物料痕迹 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳 | AMM2285-张志远 | 已完成 |  |  | 2026/4/27 11:39:35
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B7 | M702 | 2026/4/25 0:00:00 | 2-22釜溶剂管路旁配件多杂乱 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳 | AMM2285-张志远 | 已完成 |  |  | 2026/4/27 11:38:36
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B12 | M1205 | 2026/4/25 0:00:00 | 离心机间巡查无异常 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/25 15:30:58
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 消防应急 | B12 | M1205 | 2026/4/25 0:00:00 | 中试物流通道物料堆积过多需要及时处理 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/25 15:30:58
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B12 | M1205 | 2026/4/25 0:00:00 | 连续化泵房罐体有微正压需要检查尾气 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 已完成 | 阻火器堵塞已处理 |  | 2026/4/25 15:30:58
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 文件/记录信息错误 | B12 | M1205 | 2026/4/24 0:00:00 | 1205-FD03清洗记录page07：电子秤有效期填写错误 | AMM4251-刘思宇 | AMM4001-王迎春 | AMM3999-郭涛 | 已完成 | 整改中，已通知责任人。 | 已整改完成 | 2026/4/24 17:30:36
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | 办公区 | 综合楼 | 2026/4/23 0:00:00 | 10号楼一层大厅地砖松动 | AMM0066-唐磊 | AMM0066-唐磊 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/4/24 15:48:54
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | 办公区 | 综合楼 | 2026/4/23 0:00:00 | 打印机灰尘需清理 | AMM0066-唐磊 | AMM0066-唐磊 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/4/24 15:48:54
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | 办公区 | 综合楼 | 2026/4/23 0:00:00 | 地板变形需修复 | AMM0066-唐磊 | AMM0066-唐磊 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/4/24 15:48:54
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | 办公区 | 综合楼 | 2026/4/23 0:00:00 | 疑似复印版验证文件 | AMM0172-刘祥 | AMM0172-刘祥 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/4/24 15:48:54
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | QC |  | 2026/4/23 0:00:00 | 丢弃物品上受控标签未划X | AMM0111-窦忠义 | AMM0111-窦忠义 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 标签已经处理 | N/A | 2026/4/24 15:48:54
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | QC |  | 2026/4/23 0:00:00 | 标签张贴不美观 | AMM0111-窦忠义 | AMM0111-窦忠义 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 标签已经重新粘贴 | N/A | 2026/4/24 15:48:54
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | QC |  | 2026/4/23 0:00:00 | 实际用途和门牌不一致 | AMM0111-窦忠义 | AMM0111-窦忠义 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 门牌已经更新 | N/A | 2026/4/24 15:48:54
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | 办公区 | 综合楼 | 2026/4/23 0:00:00 | 打印物品存放较多 | AMM1207-李洪旭 | AMM1207-李洪旭 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/4/24 15:48:54
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | 办公区 | 综合楼 | 2026/4/23 0:00:00 | 柜子顶存放塑料管 | AMM1207-李洪旭 | AMM1207-李洪旭 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/4/24 15:48:54
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | 办公区 | 综合楼 | 2026/4/23 0:00:00 | 柜子内存放受控文件 | AMM1207-李洪旭 | AMM1207-李洪旭 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/4/24 15:48:54
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | 办公区 | 综合楼 | 2026/4/23 0:00:00 | 人员不在工位，受控文件未上锁存放 | AMM0374-马亮 | AMM0374-马亮 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/4/24 15:48:54
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | 办公区 | 综合楼 | 2026/4/23 0:00:00 | 文印室未取走文件较多 | AMM1409-杨胜璐 | AMM1409-杨胜璐 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/4/24 15:48:54
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | 办公区 | 综合楼 | 2026/4/23 0:00:00 | 窗户上标识完全无法辨识（重复性问题） | AMM0048-宗文清 | AMM0048-宗文清 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/4/24 15:48:54
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | QC |  | 2026/4/23 0:00:00 | 存放大量物品，且摆放乱 | AMM2702-邓丽 | AMM2702-邓丽 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/4/24 15:48:54
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | 环保 | 污水站 | 2026/4/23 0:00:00 | 受控标签画×后掉落草坪（已处理） | AMM0486-盛楠 | AMM0486-盛楠 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已完成整改 | N/A | 2026/4/24 15:48:54
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | 环保 | 污水站 | 2026/4/23 0:00:00 | 过期仪表和未过期仪表混放，仪表标签使用方式错误，仪表存放很乱需整理 | AMM0486-盛楠 | AMM0486-盛楠 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已完成整改 | N/A | 2026/4/24 15:48:54
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | 环保 | 污水站 | 2026/4/23 0:00:00 | 应急柜物品和张贴的清单不一致 | AMM0486-盛楠 | AMM0486-盛楠 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已完成整改 | N/A | 2026/4/24 15:48:54
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B12 | B12其他 | 2026/4/23 0:00:00 | 楼梯间堆放12#砝码、缺少秤头的秤、管路、阀门、放行标签等。已严重积灰不像临时存放。一走一过就能看见，是否进行清理清理？ | AMM0056-杨莹 | AMM4001-王迎春 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已整改完成。 |  | 2026/4/24 15:48:54
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B9 | B9其他 | 2026/4/23 0:00:00 | 草版变更直接摆放在桌面，当草稿纸使用，且工位无人 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/4/24 15:48:54
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | B8其他 | 2026/4/23 0:00:00 | 工位存放受控标签和D级区记录，且工位无人 | ALS11734-徐雪斌 | AMM5072-李泽源 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 标签和文件已归位 | N/A | 2026/4/24 15:48:54
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 文件/记录信息错误 | B8 | B8其他 | 2026/4/23 0:00:00 | 赵一 桌面文件杂乱 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | ALS11365-刘伟 | 已完成 | 已将桌面整理 | N/A | 2026/4/24 15:33:09
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 文件/记录信息错误 | 库房 |  | 2026/4/23 0:00:00 | 曹均亭 敏感文件容易搜索 | AMM0033-田占亮 | AMM0033-田占亮 | ALS11365-刘伟 | 已完成 | 正在编辑中的偏差和验证文件，库房每周会组织将已完成文件转到sharepoint |  | 2026/4/24 15:33:09
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 文件/记录信息错误 | 库房 |  | 2026/4/23 0:00:00 | 田立银 敏感文件容易搜索 | AMM0033-田占亮 | AMM0033-田占亮 | ALS11365-刘伟 | 已完成 | 正在编辑中的偏差和变更文件，库房每周会组织将已完成文件转到sharepoint |  | 2026/4/24 15:33:09
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 文件/记录信息错误 | 设备 | 动力站 | 2026/4/23 0:00:00 | 刘春升 敏感文件容易搜索 | AMM0190-岳德创,AMM0015-张俊峰 | AMM0190-岳德创,AMM0015-张俊峰 | ALS11365-刘伟 | 已完成 | 已经清理 |  | 2026/4/24 15:33:09
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 文件/记录信息错误 | 设备 | 动力站 | 2026/4/23 0:00:00 | 李培东 敏感文件容易搜索 | AMM0190-岳德创,AMM0015-张俊峰 | AMM0190-岳德创,AMM0015-张俊峰 | ALS11365-刘伟 | 已完成 | 已经清理 |  | 2026/4/24 15:33:09
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 文件/记录信息错误 | 设备 | 动力站 | 2026/4/23 0:00:00 | 曹佳盛 敏感文件容易搜索 | AMM0190-岳德创,AMM0015-张俊峰 | AMM0190-岳德创,AMM0015-张俊峰 | ALS11365-刘伟 | 已完成 | 已经清理 |  | 2026/4/24 15:33:09
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 文件/记录信息错误 | 设备 | 动力站 | 2026/4/23 0:00:00 | 卢贺江 敏感文件容易搜索 | AMM0190-岳德创,AMM0015-张俊峰 | AMM0190-岳德创,AMM0015-张俊峰 | ALS11365-刘伟 | 已完成 | 已经清理 |  | 2026/4/24 15:33:09
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 文件/记录信息错误 | 设备 | 动力站 | 2026/4/23 0:00:00 | 赵永玮 偏差、变更、事件 多版本,敏感文件容易搜索 | AMM0190-岳德创,AMM0015-张俊峰 | AMM0190-岳德创,AMM0015-张俊峰 | ALS11365-刘伟 | 已完成 | 已经清理 |  | 2026/4/24 15:33:08
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 文件/记录信息错误 | QC |  | 2026/4/23 0:00:00 | 黄丽杰 快速访问未禁用 | AMM3923-ADH1330李龙 | AMM3923-ADH1330李龙 | ALS11365-刘伟 | 已完成 | 快速访问已经禁用 |  | 2026/4/24 15:33:08
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 文件/记录信息错误 | QC |  | 2026/4/23 0:00:00 | 毕士媛 快速访问未禁用 | AMM3923-ADH1330李龙 | AMM3923-ADH1330李龙 | ALS11365-刘伟 | 已完成 | 快速访问已经禁用 |  | 2026/4/24 15:33:08
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 文件/记录信息错误 | QC |  | 2026/4/23 0:00:00 | 王晋伟 偏差、变更、事件 多版本 | AMM3923-ADH1330李龙 | AMM3923-ADH1330李龙 | ALS11365-刘伟 | 已完成 | 已对电脑中涉及进行检索，清理 |  | 2026/4/24 15:33:08
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 文件/记录信息错误 | QC |  | 2026/4/23 0:00:00 | 王影 偏差、变更、事件 多版本 | AMM3923-ADH1330李龙 | AMM3923-ADH1330李龙 | ALS11365-刘伟 | 已完成 | 已经对电脑进行清理，且要求每周进行清理并截图汇报 |  | 2026/4/24 15:33:08
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 文件/记录信息错误 | QC |  | 2026/4/23 0:00:00 | 刘文慧快速访问未禁用,敏感文件容易搜索 | AMM3923-ADH1330李龙 | AMM3923-ADH1330李龙 | ALS11365-刘伟 | 已完成 | 快速访问已经禁用 |  | 2026/4/24 15:33:08
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 文件/记录信息错误 | QC |  | 2026/4/23 0:00:00 | 刘荣华 敏感文件容易搜索 | AMM3923-ADH1330李龙 | AMM3923-ADH1330李龙 | ALS11365-刘伟 | 已完成 | 快速访问已经禁用 |  | 2026/4/24 15:33:08
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B12 | M1205 | 2026/4/21 0:00:00 | 4-20合成间，地面有乙二醇滴落痕迹残留 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM0338-林晓旭 | 已完成 | 已整改完成。 |  | 2026/4/24 10:57:24
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B12 | M1205 | 2026/4/21 0:00:00 | 4楼走廊，使用完毕的临时管路随处放置 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM0338-林晓旭 | 已完成 | 已整改完成。 |  | 2026/4/24 10:57:24
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B9 | M903 | 2026/4/21 0:00:00 | 3楼903车间，地面有白色物料痕迹，且周围环境脏乱 | AMM0480-杨哲 | AMM0480-杨哲 | AMM0338-林晓旭 | 进行中 |  |  | 2026/4/24 10:57:24
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | M801 | 2026/4/21 0:00:00 | 801车间 801-R04下方，地面有白色物料滴落痕迹残留 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 | AMM0338-林晓旭 | 已完成 | 物料痕迹已清理 | N/A | 2026/4/24 10:57:24
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B7 | M701 | 2026/4/21 0:00:00 | 3楼701车间 701-R08，加料管路使用完毕后未及时密封处理 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | AMM0338-林晓旭 | 进行中 |  |  | 2026/4/24 10:57:24
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B9 | M902 | 2026/4/21 0:00:00 | 2楼四车间D级区 缓冲间，连体服、洁净袋随处乱放 | AMM0480-杨哲 | AMM0480-杨哲 | AMM0338-林晓旭 | 进行中 |  |  | 2026/4/24 10:57:24
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | M805 | 2026/4/21 0:00:00 | 5车间D级区，805-R10对应真空连接阀门处未安装盲板 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 | AMM0338-林晓旭 | 已完成 | 盲板已安装 | N/A | 2026/4/24 10:57:24
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | M805 | 2026/4/21 0:00:00 | 5车间D级区更衣室，更衣室地面腐蚀 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 | AMM0338-林晓旭 | 已完成 | 地面已完成维护 | N/A | 2026/4/24 10:57:24
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B7 | M701 | 2026/4/21 0:00:00 | 1楼D级区反应干燥间，压滤罐TJ3-B7-N05外表面物料痕迹较多 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 | AMM0338-林晓旭 | 进行中 |  |  | 2026/4/24 10:57:24
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 动态操作合规性 | B8 | M808 | 2026/4/21 0:00:00 | 4073项目筛料过程中，多次在传递仓剪除拉扣 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM4019-张东虎 | 已完成 | 责任人已问责，管理要求重申 | N/A | 2026/4/23 18:20:33
TJ4-CMMD | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 罐区/外围 |  | 2026/4/22 0:00:00 | TF27储罐取样点阀门保温脱落 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | ALS14194-吴宗璇 | 已完成 |  |  | 2026/4/23 16:51:16
TJ4-CMMD | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | 罐区/外围 |  | 2026/4/22 0:00:00 | 1、现场垃圾箱清理；2、罐区护栏周围有垃圾 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | ALS14194-吴宗璇 | 已完成 |  |  | 2026/4/23 16:51:16
TJ4-CMMD | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 罐区/外围 |  | 2026/4/22 0:00:00 | 现场灭火器标牌脱色 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | ALS14194-吴宗璇 | 已完成 |  |  | 2026/4/23 16:51:16
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/4/23 0:00:00 | CPo136247-03-02-04记录P141实际投量亮写错位置 | AMM4596-王泽鑫 | AMM4596-王泽鑫 | AMM0180-陈光 | 已完成 | 已整改完成。 | N/A | 2026/4/23 13:22:58
TJ10_CSBT | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 |  |  | 2026/4/21 0:00:00 | 槽子以及桌面清洁 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | ALS6668-刘文龙 | 已完成 |  |  | 2026/4/23 10:20:13
TJ9_CSBT | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 |  |  | 2026/4/20 0:00:00 | 杂物清理 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | ALS6668-刘文龙 | 已完成 |  |  | 2026/4/23 10:20:13
TJ8_CSBT | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 |  |  | 2026/4/20 0:00:00 | 表面清洁 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | ALS6668-刘文龙 | 已完成 |  |  | 2026/4/23 10:20:13
TJ7_CSBT | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 |  |  | 2026/4/20 0:00:00 | 蜘蛛网清洁 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | ALS6668-刘文龙 | 已完成 |  |  | 2026/4/23 10:20:13
TJ6_CSBT | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 |  |  | 2026/4/20 0:00:00 | 消防设施划线 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | ALS6668-刘文龙 | 已完成 |  |  | 2026/4/23 10:20:13
TJ5_CSBT | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 |  |  | 2026/4/20 0:00:00 | 阀门接口漏碱 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | ALS6668-刘文龙 | 已完成 |  |  | 2026/4/23 10:20:13
TJ5_CMMD | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 |  |  | 2026/4/16 0:00:00 | 氢气风险告知牌掉落 | ALS13677-何歆宇 | ALS6668-刘文龙 | ALS6668-刘文龙 | 已完成 |  |  | 2026/4/23 10:20:13
TJ4-CMMD | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 |  |  | 2026/4/16 0:00:00 | RTO炉体下方因换碳导致有烟气冷凝水滴出 | ALS13677-何歆宇 | ALS6668-刘文龙 | ALS6668-刘文龙 | 已完成 |  |  | 2026/4/23 10:20:13
TJ4-CMMD | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 |  |  | 2026/4/16 0:00:00 | 大风天气导致现场有部分区域有塑料袋 | ALS13677-何歆宇 | ALS6668-刘文龙 | ALS6668-刘文龙 | 已完成 |  |  | 2026/4/23 10:20:13
TJ4-CMMD | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 |  |  | 2026/4/16 0:00:00 | 4#吸附解析尾气管道缺少标识 | ALS13677-何歆宇 | ALS6668-刘文龙 | ALS6668-刘文龙 | 已完成 |  |  | 2026/4/23 10:20:13
TJ4-CMMD | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 |  |  | 2026/4/16 0:00:00 | 4#吸附解析设备部分标签标识脱落 | ALS13677-何歆宇 | ALS6668-刘文龙 | ALS6668-刘文龙 | 已完成 |  |  | 2026/4/23 10:20:13
TJ4-CMMD | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 |  |  | 2026/4/16 0:00:00 | 4#吸附解析设备西侧风管井周围垃圾需要清理 | ALS13677-何歆宇 | ALS6668-刘文龙 | ALS6668-刘文龙 | 已完成 |  |  | 2026/4/23 10:20:13
TJ4-CMMD | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 |  |  | 2026/4/16 0:00:00 | 解析与RTO区域部分压力仪表红色指针褪色/缺失 | ALS13677-何歆宇 | ALS6668-刘文龙 | ALS6668-刘文龙 | 已完成 |  |  | 2026/4/23 10:20:13
TJ4-CMMD | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | 环保设备设施管理 |  | 2026/4/16 0:00:00 | RTO现场换完碳之后地面未清理 | ALS13677-何歆宇 | ALS6668-刘文龙 | ALS6668-刘文龙 | 已完成 |  |  | 2026/4/23 10:20:13
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/4/22 0:00:00 | TJ2-517-F02清洗记录使用前空白未划 | AMM5047-耿博文 | AMM4004-张海明 | AMM4003-薛玉龙 | 已完成 |  |  | 2026/4/22 18:32:41
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/4/22 0:00:00 | CPo130437-03-03n04-01 MOR未发现异常。 |  |  | AMM4422-刘月潇 | 已完成 |  |  | 2026/4/22 18:08:41
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/4/21 0:00:00 | CPo149388-01-03-01MOR未发现异常 |  |  | AMM4422-刘月潇 | 已完成 |  |  | 2026/4/22 18:07:30
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/4/20 0:00:00 | CPo144710-02-02-01 MOR未发现异常 |  |  | AMM4422-刘月潇 | 已完成 |  |  | 2026/4/22 18:06:26
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/4/18 0:00:00 | CPo144038-01-07-03 MOR未发现异常 |  |  | AMM4422-刘月潇 | 已完成 |  |  | 2026/4/22 18:04:32
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/4/17 0:00:00 | CPo136247-03-02-02 mor检查未发现异常 R12 反应釜KT版没发现异常 |  |  |  | 已完成 |  |  | 2026/4/22 18:02:47
TJ4-CMMD | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 罐区/外围 |  | 2026/4/17 0:00:00 | 1、TF25储罐安全阀静电跨接线表面腐蚀； 2、TF15储罐出料管路排净点阀门盲板跨接线脱落 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | ALS15553-曹金龙 | 已完成 |  |  | 2026/4/22 15:54:00
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B9 | B9其他 | 2026/4/21 0:00:00 | 901-R06 泵900-PDP074 插底管900-DTU032实际使用项目为140400-03-02，暂存间记录中登记使用项目为123201-04-A | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/4/21 19:18:58
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B9 | B9其他 | 2026/4/21 0:00:00 | 三层插底管存放柜，900-DTU019项目使用时间为04/12/2026，暂存间记录登记领出时间为04/13/2026，不合逻辑 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/4/21 19:18:58
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B9 | B9其他 | 2026/4/21 0:00:00 | 三层插底管存放柜，900-DTU102使用项目为129738-03-04，暂存间记录中领出项目为126701-09-01 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/4/21 19:18:58
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B7 | B7其他 | 2026/4/21 0:00:00 | 四层插底管存放柜 700-DTU23使用项目和暂存间记录中领出项目不符 | AMM0053-马乐 | AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/4/21 19:18:58
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B7 | B7其他 | 2026/4/21 0:00:00 | 三层一车间泵存放处 700-PDP010泵 700-DTU076插底管使用项目和暂存间记录领出项目不符 | AMM0053-马乐 | AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/4/21 19:18:58
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/4/21 0:00:00 | 1205-R10釜清洗记录17页缺少QA干燥确认 | AMM2205-杨耀辉 | AMM4001-王迎春 | AMM3999-郭涛 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/4/21 18:26:22
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | M805 | 2026/4/18 0:00:00 | 805车间现场压滤罐较多，现场杂乱 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 | 已完成 | 现场操作人员已整改 | N/A | 2026/4/20 21:46:16
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | B8 | M805 | 2026/4/18 0:00:00 | 805分布器间管路出现沙眼，漏水 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 | 已完成 | 班长已打卡子，白班维修 | N/A | 2026/4/20 18:58:49
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 害虫控制相关 | B8 | B8其他 | 2026/4/19 0:00:00 | 02点左右物流通道卷帘门及彩钢板门关闭不及时 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成 | 已整改，管理要求重申 | N/A | 2026/4/20 9:56:24
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 动态操作合规性 | B9 | M903 | 2026/4/15 0:00:00 | 903-Fd03收料 06：43收料未使用标尺测量裁剪连续性塑料袋 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0062-王学申 |  |  |  | 2026/4/20 9:56:24
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/4/19 0:00:00 | TJ3-1200-SCB005 清洗记录P3 清洁人未写日期 已现场整改 生产日志P2 设备名称和设备编号空白 已现场整改 |  | AMM4004-张海明 | AMM4003-薛玉龙 | 已完成 |  |  | 2026/4/19 17:43:23
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/4/19 0:00:00 | SCB005清洗记录P5,6空白未划。 | AMM4075-肖超星 | AMM4001-王迎春 | AMM4004-张海明 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/4/19 16:54:34
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B12 | M1205 | 2026/4/18 0:00:00 | 51釜接收罐液位计显示不准，需要及时处理。 | AMM0056-杨莹 | AMM4188-于波 | ADH3853-朱云波 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/19 12:33:54
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B12 | M1205 | 2026/4/18 0:00:00 | 一层物流通道物料暂存较多，需要及时清理。 | AMM0056-杨莹 | AMM4188-于波 | ADH3853-朱云波 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/19 12:32:21
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 文件/记录信息错误 | B12 | M1205 | 2026/4/18 0:00:00 | PDP045体系泵填写错误，不能填写新鲜溶剂 | AMM2551-刘杰 | AMM4001-王迎春 | AMM3999-郭涛 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/4/18 17:57:12
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B12 | M1205 | 2026/4/17 0:00:00 | 离心机间巡查无异常 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/17 18:55:08
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 消防应急 | B12 | M1205 | 2026/4/17 0:00:00 | 中试泵房碱吸收摆放位置堵塞通道 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/17 18:55:08
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B12 | M1205 | 2026/4/17 0:00:00 | 连续化泵房施工完毕现场较差，需要提升 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/17 18:55:08
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B12 | M1205 | 2026/4/13 0:00:00 | 5层TI3-1205-R34,反应釜表面有白色物料未清理干净 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM0338-林晓旭 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/4/17 10:56:11
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B12 | M1205 | 2026/4/14 0:00:00 | 设备清洗间2-24,清洗间环境脏乱，柜子表面有物料残留 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM0338-林晓旭 | 已完成 | 已整改完成 |  | 2026/4/17 10:56:11
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B9 | M901 | 2026/4/13 0:00:00 | 4楼901车间,乙二醇撒漏 | AMM0480-杨哲 | AMM0480-杨哲 | AMM0338-林晓旭 | 进行中 |  |  | 2026/4/17 10:56:11
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B9 | M903 | 2026/4/14 0:00:00 | 903车间D级区 903-Fd04,三合一视镜周围有物料残留，状态较差 | AMM0480-杨哲 | AMM0480-杨哲 | AMM0338-林晓旭 | 进行中 |  |  | 2026/4/17 10:56:11
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B9 | M903 | 2026/4/14 0:00:00 | 903车间D级区 903-R11,反应釜表面状态较差 | AMM0480-杨哲 | AMM0480-杨哲 | AMM0338-林晓旭 | 进行中 |  |  | 2026/4/17 10:56:11
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | M801 | 2026/4/13 0:00:00 | 801车间,使用后的临时管路未进行密封处理，随处放置 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 | AMM0338-林晓旭 | 已完成 | 管路拆除中，拆除后已归位 | N/A | 2026/4/17 10:56:11
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | M801 | 2026/4/13 0:00:00 | 801车间 801-R08,反应釜下口法兰变快开处未进行密封处理 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 | AMM0338-林晓旭 | 已完成 | 已安装盲板 | N/A | 2026/4/17 10:56:11
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | M805 | 2026/4/14 0:00:00 | 805车间D级区 清洗间,清洗间墙皮脱落 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 | AMM0338-林晓旭 | 已完成 | 现场已完成维护 | N/A | 2026/4/17 10:56:11
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B7 | M702 | 2026/4/13 0:00:00 | 3楼702车间 702-R14,反应釜表面有白色物料痕迹残留 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | AMM0338-林晓旭 | 进行中 |  |  | 2026/4/17 10:56:11
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B7 | M701 | 2026/4/14 0:00:00 | 反应干燥间1-69 701-R12,加料漏斗使用的封口塑料袋表面有溶剂残留 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 | AMM0338-林晓旭 | 进行中 |  |  | 2026/4/17 10:56:11
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 文件/记录信息错误 | B12 |  | 2026/4/16 0:00:00 | 146422-01-03 操作38 未编辑空桶选项 | AMM4004-张海明 |  | AMM4003-薛玉龙 | 已完成 | 已整改完成。 |  | 2026/4/16 18:15:49
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/4/16 0:00:00 | DCS趋势图打印时间错误 | AMM4251-刘思宇 | AMM4251-刘思宇 | AMM0180-陈光 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/16 18:14:27
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/4/16 0:00:00 | CPo144038-01-07-03 萃取完毕后未及时书写记录。 |  |  | AMM4422-刘月潇 | 已完成 |  |  | 2026/4/16 17:49:15
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 文件/记录信息错误 | B12 | M1205 | 2026/4/16 0:00:00 | TJ3-1200-N03清洗记录page07，清洁检测溶剂用量填写错误 | AMM2386-刘一麟 | ADH3853-朱云波 | AMM3999-郭涛 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/4/16 13:58:00
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | B8其他 | 2026/4/15 0:00:00 | 四层南侧门斗，项目专用插底管存放柜，800-DTU130现场悬挂标签项目号(CPr150117-01-01)和记录中领出填写的项目号(CPO126247-01)不符，且领出时填写的项目号填写不全 | ALS11734-徐雪斌 | AMM5072-李泽源 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 插底管已重新验收 | N/A | 2026/4/15 18:15:08
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | B8其他 | 2026/4/15 0:00:00 | 807-r03 800-YSG026延伸管已经放到釜内使用，暂存间记录202512740-06页，没写领出记录 | ALS11734-徐雪斌 | AMM5072-李泽源 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 延伸管已拆除 | N/A | 2026/4/15 18:15:08
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | B8其他 | 2026/4/15 0:00:00 | 801-r02使用的延伸管800-YSG003，设备使用的项目号(CPO124073-14-01S)和暂存间记录202512740-05页领出时项目号(CPO127811-03-02)不符 | ALS11734-徐雪斌 | AMM5072-李泽源 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已完成整改，建立台账 | N/A | 2026/4/15 18:15:08
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B8 | B8其他 | 2026/4/15 0:00:00 | 现场：801-r01（4073-14-01S）和805-r05（4073-14-02S）使用的延伸管编号均为800-YSG004，需调查是否重号 记录：暂存间202512740-P7页记录中领出（02/28/2026）与805-R05釜使用相匹配 | ALS11734-徐雪斌 | AMM5072-李泽源 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已完成整改，建立台账管理 | N/A | 2026/4/15 18:15:08
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/4/15 0:00:00 | CPo144710-02-02-01 MOR检查无异常 |  |  | AMM4422-刘月潇 | 已完成 |  |  | 2026/4/15 18:08:37
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/4/15 0:00:00 | TJ3-1200-N03清洗记录page03空白划掉未签字 | AMM4012-郑家乐 | AMM4001-王迎春 | AMM3999-郭涛 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/4/15 16:24:48
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/4/15 0:00:00 | CPo144042-01-07-02 投料表编辑错误无复核人 | AMM2977-贺然 |  | AMM0888-王洪彬 | 已完成 | 已整改 | N/A | 2026/4/15 15:16:04
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B8 | M802 | 2026/4/14 0:00:00 | 802-R09釜内容物与生产设备日志不一致 | AMM1108-王克振 |  | AMM0885-徐家付 | 已完成 | 现场操作人员已整改 | N/A | 2026/4/15 13:28:40
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B8 | M801 | 2026/4/14 0:00:00 | 801-R06釜上流体过滤器没有支架 | AMM1108-王克振 |  | AMM0885-徐家付 | 已完成 | 已安装支架 | N/A | 2026/4/15 13:26:50
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/4/14 0:00:00 | 6422-01-03 操作35 乙醇淋洗单位kg书写不规范 | AMM3841-单传文 |  | AMM4003-薛玉龙 | 已完成 | 已整改完成 |  | 2026/4/14 19:51:02
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/4/14 0:00:00 | 三合一FD10清洗记录P8干燥没有QA签字确认，而是划掉。 | AMM4310-孙浩 | AMM4001-王迎春 | AMM4004-张海明 | 已完成 | 已整改完毕。 |  | 2026/4/14 18:16:17
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/4/14 0:00:00 | 1200-Fl027漏斗的清洗记录空白未划掉 | AMM2405-王耀民 | AMM4188-于波 | AMM3999-郭涛 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/4/14 18:16:04
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/4/14 0:00:00 | CPo136247-03-02-03、CPo149388-01-02-01MOR检查无异常 R18 R19KT板无异常 |  |  | AMM4422-刘月潇 | 已完成 | N/A | N/A | 2026/4/14 17:54:49
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B12 | M1205 | 2026/4/14 0:00:00 | 12号楼空调间2-49，公用氮气未更换新的《零部件标签》 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已整改完成。 |  | 2026/4/14 11:13:46
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B8 | M807 | 2026/4/14 0:00:00 | 807车间分布器间2-01，公用氮气TJ3Ns1-8-NF12标识被水浸透晕染，信息无法分辨。《零部件标签》撕碎成两块且泡水，信息无法分辨。 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 已更换新标签 | N/A | 2026/4/14 11:13:46
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B7 | B7其他 | 2026/4/14 0:00:00 | 7号楼原料暂存间1-64，喹喔啉CPo30279-02-06-6945-14，《物料结余标签》日期为04/12/2026，在周转区域存放超出24小时 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/4/14 11:13:46
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B9 | B9其他 | 2026/4/14 0:00:00 | 9号楼原料接收区1-81，2-氰基-N-(2-异丙基-4-甲基吡啶-3-基)乙酰胺CPr129057-01-07-01，物料发放日期是04/09/2026，在周转区域存放超出24小时 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/4/14 11:13:46
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B9 | B9其他 | 2026/4/14 0:00:00 | 9号楼原料接收区1-81，R-联萘酚磷酸酯CPo126701-10，04/03/2026的《物料结余标签》划改不规范。 物料发放日期是04/03/2026，《物料暂存标签》的申请人签字日期为04/08/2026，最新的《物料结余标签》签字日期为04/09/2026，在周转区域存放超出24小时 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/4/14 11:13:46
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/4/13 0:00:00 | 1205-R21釜清洗记录page06划错位置未完全修改完毕 | AMM3992-刘明涛 | AMM4001-王迎春 | AMM3999-郭涛 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/4/13 20:25:24
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/4/13 0:00:00 | 记录未及时填写 | AMM4001-王迎春 | AMM3443-殷嘉琦 | AMM3448-杨威 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/13 19:13:02
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | B12其他 | 2026/4/13 0:00:00 | CPo136247-03-02-02记录浓缩接收罐未登记 | AMM4001-王迎春 | AMM2371-刘文强 | AMM0180-陈光 | 已完成 | 已登记 |  | 2026/4/13 19:01:37
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/4/13 0:00:00 | CPo146422-01-03-01MOR检查未发现异常 |  |  | AMM4422-刘月潇 | 已完成 | N/A | N/A | 2026/4/13 18:30:16
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/4/13 0:00:00 | TJ3-1205-R21/R22-Tr01清洗记录 P11备注处空白 已现场整改 |  |  | AMM4003-薛玉龙 | 已完成 |  |  | 2026/4/13 18:27:07
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 |  | 2026/4/13 0:00:00 | 取样工具确认人处空白 | AMM3220-李忠益 |  | AMM0888-王洪彬 | 已完成 | 已联系项目人整改完成。 | N/A | 2026/4/13 18:12:22
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 受控文件管理（下发/借阅/存档） | 外围 |  | 2026/4/10 0:00:00 | 验证组 韩璐 快捷访问存放大量带问题文件 | AMM0374-马亮 | AMM2196-韩璐 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/13 17:42:13
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 受控文件管理（下发/借阅/存档） | B9 | B9其他 | 2026/4/10 0:00:00 | 9 聂雪峰 回收站长时间未清理 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 |  |  |  | 2026/4/13 17:42:13
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 受控文件管理（下发/借阅/存档） | B8 | B8其他 | 2026/4/10 0:00:00 | 8 汤少濛 桌面和D盘存放大量文件和问题文件 | ALS11734-徐雪斌 | AMM0237-杨东 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 电脑已清理，已对责任人传达管理要求 | n/a | 2026/4/13 17:42:13
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 受控文件管理（下发/借阅/存档） | B8 | B8其他 | 2026/4/10 0:00:00 | 8 公用工位桌面存放大量文件，D盘存放偏差草稿等 | ALS11734-徐雪斌 | AMM0237-杨东 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 电脑已清理，已对责任人传达管理要求 | N/A | 2026/4/13 17:42:13
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 受控文件管理（下发/借阅/存档） | B7 | B7其他 | 2026/4/10 0:00:00 | 7 王玲 回收站长时间未清理 | AMM0053-马乐 | AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/4/13 17:42:13
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B8 | B8其他 | 2026/4/13 0:00:00 | 文件核查--- 4-29门口垃圾桶丢弃写过的受控标签，且未划X | ALS11734-徐雪斌 | AMM0237-杨东 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 标签已回收，责任人问责，车间传达管理要求 | N/A | 2026/4/13 16:37:20
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | M805 | 2026/4/13 0:00:00 | 文件核查--- 805车间现场标签摆放乱 | ALS11734-徐雪斌 | AMM0237-杨东 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 标签已归位 | N/A | 2026/4/13 16:37:20
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B8 | M802 | 2026/4/13 0:00:00 | 文件核查--- 一层北侧楼梯间8-22-019柜子存放受控标签 | ALS11734-徐雪斌 | AMM0237-杨东 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 标签已清理，定期每周检查柜子 | N/A | 2026/4/13 16:37:20
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B9 | B9其他 | 2026/4/7 0:00:00 | 4月份联合巡查--- 9# 二层2-62 监察部 仪表标签过期 | AMM0403-东斌 | AMM0403-东斌 | AMM4329-左明旭 |  |  |  | 2026/4/13 16:26:48
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B7 | B7其他 | 2026/4/7 0:00:00 | 4月份联合巡查--- 7# 四层二车间 监察部 仪表标签过期 | AMM0403-东斌 | AMM0403-东斌 | AMM4329-左明旭 |  |  |  | 2026/4/13 16:26:48
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B8 | B8其他 | 2026/4/9 0:00:00 | 4月份联合巡查--- 8# 一层1-50门口 仪表标签过期 | AMM0403-东斌 | AMM0403-东斌 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 标签已更换 | N/A | 2026/4/13 16:26:48
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | B12其他 | 2026/4/9 0:00:00 | 4月份联合巡查--- 分离干燥间3-26房间东南角落 房间东南角位置存放有04/07/2026收料的中间体物料CPr129411-01-08P-01，不符合物料收料超过24小时需要进入暂存间存放的要求 | AMM0056-杨莹 | AMM4001-王迎春 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已整改完成。 |  | 2026/4/13 16:26:48
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B12 | B12其他 | 2026/4/9 0:00:00 | 4月份联合巡查--- 1-07房间 漏斗物料痕迹 | AMM0056-杨莹 | AMM4001-王迎春 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已整改完成。 |  | 2026/4/13 16:26:48
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B12 | B12其他 | 2026/4/9 0:00:00 | 4月份联合巡查--- 1205-R11 漏斗物料痕迹 | AMM0056-杨莹 | AMM4001-王迎春 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已整改完成 |  | 2026/4/13 16:26:48
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B12 | B12其他 | 2026/4/9 0:00:00 | 4月份联合巡查--- D级区，7、8釜区域 反应釜表面有物料痕迹残留，且旁边有使用后的一次性手套未清理 | AMM0056-杨莹 | AMM4001-王迎春 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已整改完成 |  | 2026/4/13 16:26:48
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B12 | B12其他 | 2026/4/9 0:00:00 | 4月份联合巡查--- r38釜上 1200-lf017 压力表红线脱落 | AMM0056-杨莹 | AMM4001-王迎春 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已整改完成 |  | 2026/4/13 16:26:48
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B12 | B12其他 | 2026/4/9 0:00:00 | 4月份联合巡查--- 4-20现场 现场秤不在定位线内 | AMM0056-杨莹 | AMM4001-王迎春 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已移动回定位线，并进行校准。 |  | 2026/4/13 16:26:48
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B12 | B12其他 | 2026/4/9 0:00:00 | 4月份联合巡查--- 5-06新鲜溶剂管路柜 实际存放与标签不一致 | AMM0056-杨莹 | AMM4001-王迎春 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已重新摆放完毕 |  | 2026/4/13 16:26:48
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | B12其他 | 2026/4/9 0:00:00 | 4月份联合巡查--- 三层走廊 泵使用记录年份写错 | AMM0056-杨莹 | AMM4001-王迎春 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已整改完成 |  | 2026/4/13 16:26:48
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | B12其他 | 2026/4/9 0:00:00 | 4月份联合巡查--- 5-01 r47旁边 电子秤移动后未进行校准，位置与记录不符 | AMM0056-杨莹 | AMM4001-王迎春 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已移动回去，重新进行校准。 |  | 2026/4/13 16:26:48
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B9 | B9其他 | 2026/4/7 0:00:00 | 4月份联合巡查--- 4-1双锥间 送风口物料痕迹 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 |  |  |  | 2026/4/13 16:26:48
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B9 | B9其他 | 2026/4/7 0:00:00 | 4月份联合巡查--- 3F902车间 插底管锈蚀 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 |  |  |  | 2026/4/13 16:26:47
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B9 | B9其他 | 2026/4/7 0:00:00 | 4月份联合巡查--- 3F901车间 106号二级防护桶物料痕迹 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 |  |  |  | 2026/4/13 16:26:47
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B9 | B9其他 | 2026/4/7 0:00:00 | 4月份联合巡查--- 4-08房间 1415水管破损 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 |  |  |  | 2026/4/13 16:26:47
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B9 | B9其他 | 2026/4/7 0:00:00 | 4月份联合巡查--- 904-R06 空白纸张记录数据 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 |  |  |  | 2026/4/13 16:26:47
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B9 | B9其他 | 2026/4/7 0:00:00 | 4月份联合巡查--- 4-20房间 清洗间水槽内有白色物料，沾染物料的铲子未进行处理直接放在水槽内 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 |  |  |  | 2026/4/13 16:26:47
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B9 | B9其他 | 2026/4/7 0:00:00 | 4月份联合巡查--- 903-R04 上固体加料漏斗有白色物料痕迹 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 |  |  |  | 2026/4/13 16:26:47
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B9 | B9其他 | 2026/4/7 0:00:00 | 4月份联合巡查--- D级区，901-R11 管路末端未进行封口，且管路内部有溶剂 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 |  |  |  | 2026/4/13 16:26:47
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B9 | B9其他 | 2026/4/7 0:00:00 | 4月份联合巡查--- D级区，901-R10 反应釜表面有黄印，状态较差 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 |  |  |  | 2026/4/13 16:26:47
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B9 | B9其他 | 2026/4/7 0:00:00 | 4月份联合巡查--- 3-09 机械间存放大量改造物品 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 |  |  |  | 2026/4/13 16:26:47
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B9 | B9其他 | 2026/4/7 0:00:00 | 4月份联合巡查--- 三层二车间 控制点撰写人和审批人空白 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 |  |  |  | 2026/4/13 16:26:47
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B9 | B9其他 | 2026/4/7 0:00:00 | 4月份联合巡查--- 三层一车间1-r09旁 秤位置与记录最后校准位置不符 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 |  |  |  | 2026/4/13 16:26:47
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B9 | B9其他 | 2026/4/7 0:00:00 | 4月份联合巡查--- 三层一车间1-r07旁 秤使用前检查未进行确认 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 |  |  |  | 2026/4/13 16:26:47
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B9 | B9其他 | 2026/4/7 0:00:00 | 4月份联合巡查--- 二层走廊 垃圾车丢未划掉受控标签 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 |  |  |  | 2026/4/13 16:26:47
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B9 | B9其他 | 2026/4/7 0:00:00 | 4月份联合巡查--- 4车间D级区缓冲间 酒精标签已过期，需统一排查 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 |  |  |  | 2026/4/13 16:26:47
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B9 | B9其他 | 2026/4/7 0:00:00 | 4月份联合巡查--- 三层二车间2-R10旁 泵使用记录连续空白多页使用结束时间，且13-14页存在时间逻辑问题 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 |  |  |  | 2026/4/13 16:26:47
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B9 | B9其他 | 2026/4/7 0:00:00 | 4月份联合巡查--- 三层一车间1-r09旁 封面油漆且影响数据 泵已用于9738，但2998使用还未结束和清洗 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 |  |  |  | 2026/4/13 16:26:47
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B9 | B9其他 | 2026/4/7 0:00:00 | 4月份联合巡查--- 二层2-06 接收罐无任何标识 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 |  |  |  | 2026/4/13 16:26:47
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B9 | B9其他 | 2026/4/7 0:00:00 | 4月份联合巡查--- 4-17 901-R04釜 雷达液位计记录空白 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 |  |  |  | 2026/4/13 16:26:47
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B9 | B9其他 | 2026/4/7 0:00:00 | 4月份联合巡查--- 903-LFC01 记录数据超过高效压差计初始值1.8倍 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 |  |  |  | 2026/4/13 16:26:47
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B9 | B9其他 | 2026/4/7 0:00:00 | 4月份联合巡查--- 3-46 状态标识错误 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 |  |  |  | 2026/4/13 16:26:47
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场钟表时间是否与北京时间一致 | B9 | B9其他 | 2026/4/7 0:00:00 | 4月份联合巡查--- 二层三废车间走廊 防爆钟表日期错误（反馈为日期最上面横线显示灯不亮，平视时可正常显示，目前报预算，到货后进行更换） | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 |  |  |  | 2026/4/13 16:26:47
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B8 | B8其他 | 2026/4/9 0:00:00 | 4月份联合巡查--- 3层4车间南侧楼梯下方 体系泵TJ3-800-PDP073无体系泵分类标识并且也没有设备状态标识 | ALS11734-徐雪斌 | AMM0237-杨东 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 标识损坏更换中，已更换完成 | N/A | 2026/4/13 16:26:47
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | B8其他 | 2026/4/9 0:00:00 | 4月份联合巡查--- 804车间 泵支架物料痕迹 | ALS11734-徐雪斌 | AMM0237-杨东 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 泵支架有锈迹，已将锈迹清理 | N/A | 2026/4/13 16:26:47
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | B8其他 | 2026/4/9 0:00:00 | 4月份联合巡查--- 804车间 管路末端未密封 | ALS11734-徐雪斌 | AMM0237-杨东 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 管路拆卸中，拆卸后末端密封已完成 | N/A | 2026/4/13 16:26:47
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | B8其他 | 2026/4/9 0:00:00 | 4月份联合巡查--- 802车间 插底管黄色痕迹 | ALS11734-徐雪斌 | AMM0237-杨东 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 黄色痕迹已清理，管理要求已重申 | N/A | 2026/4/13 16:26:47
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | B8其他 | 2026/4/9 0:00:00 | 4月份联合巡查--- 801-R02 漏斗物料痕迹 | ALS11734-徐雪斌 | AMM0237-杨东 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 物料痕迹已清理，管理要求已重申 | N/A | 2026/4/13 16:26:47
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | B8其他 | 2026/4/9 0:00:00 | 4月份联合巡查--- D级区，801-R12 反应釜表面有白色物料痕迹残留 | ALS11734-徐雪斌 | AMM0237-杨东 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 物料痕迹已清理，管理要求已重申 | N/A | 2026/4/13 16:26:47
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B8 | B8其他 | 2026/4/9 0:00:00 | 4月份联合巡查--- 4-25货架 电子秤白签污染严重 | ALS11734-徐雪斌 | AMM0237-杨东 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 标签卡套污染，已更换 | N/A | 2026/4/13 16:26:47
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B8 | B8其他 | 2026/4/9 0:00:00 | 4月份联合巡查--- 4-19门口垃圾桶 受控标签直接丢弃到垃圾桶 | ALS11734-徐雪斌 | AMM0237-杨东 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 标签已回收，责任人已问责，管理要求在班组内重申 | N/A | 2026/4/13 16:26:47
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B8 | B8其他 | 2026/4/9 0:00:00 | 4月份联合巡查--- 一层1-50 受控标签未划X就放到中转间清理（同包装一起清理的需要划X） | ALS11734-徐雪斌 | AMM0237-杨东 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 标签已划去，责任人已问责，事件培训传达管理要求 | N/A | 2026/4/13 16:26:47
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | B8其他 | 2026/4/9 0:00:00 | 4月份联合巡查--- 三层4车间4-r07下 记录中内容与辅助设备使用标识用途不一致 | ALS11734-徐雪斌 | AMM0237-杨东 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 状态标识已纠正，车间培训重申状态标识管理要求 | N/A | 2026/4/13 16:26:47
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | B8其他 | 2026/4/9 0:00:00 | 4月份联合巡查--- 4-22新鲜溶剂管路存放柜 新鲜溶剂管路混放，且与标签不符 | ALS11734-徐雪斌 | AMM0237-杨东 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已重新整理，溶剂管路柜子交接班检查 | N/A | 2026/4/13 16:26:47
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B7 | B7其他 | 2026/4/7 0:00:00 | 4月份联合巡查--- 702-R11 漏斗物料痕迹 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳,AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 |  |  |  | 2026/4/13 16:26:47
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B7 | B7其他 | 2026/4/7 0:00:00 | 4月份联合巡查--- 4F701车间 700-Tr005锈蚀严重 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳,AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 |  |  |  | 2026/4/13 16:26:46
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B7 | B7其他 | 2026/4/7 0:00:00 | 4月份联合巡查--- 3F701车间 记录桌白色物料 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳,AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 |  |  |  | 2026/4/13 16:26:46
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B7 | B7其他 | 2026/4/7 0:00:00 | 4月份联合巡查--- 2-38 出料口下方二级防护桶表面有白色物料痕迹 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳,AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 |  |  |  | 2026/4/13 16:26:46
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B7 | B7其他 | 2026/4/7 0:00:00 | 4月份联合巡查--- 2-38 地面积水 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳,AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 |  |  |  | 2026/4/13 16:26:46
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B7 | B7其他 | 2026/4/7 0:00:00 | 4月份联合巡查--- D级区，过滤干燥间1-37 凳子表面有白色物料残留 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳,AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/4/13 16:26:46
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B7 | B7其他 | 2026/4/7 0:00:00 | 4月份联合巡查--- D级区，双锥干燥间1-28 地面状态较差，有锈锈迹残留 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳,AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/4/13 16:26:46
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B7 | B7其他 | 2026/4/7 0:00:00 | 4月份联合巡查--- 四层二车间 钢平台上 管路编号填写是否正确，不带TJ3？换项目换溶剂未进行清洗吹干 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳,AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 |  |  |  | 2026/4/13 16:26:46
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B7 | B7其他 | 2026/4/7 0:00:00 | 4月份联合巡查--- 四层二车间 2-8釜前 二级防护桶包装标签用作辅助设备使用标识 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳,AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已沟通无问题 |  | 2026/4/13 16:26:46
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B7 | B7其他 | 2026/4/7 0:00:00 | 4月份联合巡查--- 三层一车间 1-r09 雷达液位计记录有空白 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳,AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/4/13 16:26:46
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 主要缺陷项 | 人员未按照要求/规程执行 | B7 | M702 | 2026/4/10 0:00:00 | N03翻料效果差 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0235-孙延智 | 已完成 | 已内部处罚安全质量奖 |  | 2026/4/13 13:59:34
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B7 | M702 | 2026/4/10 0:00:00 | N03日志未登记 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0235-孙延智 | 已完成 | 已内部处罚安全质量奖 |  | 2026/4/13 13:59:34
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 化学品管理 | B9 | B9其他 | 2026/4/11 0:00:00 | 900-M01清洗，废水有黄色 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0480-杨哲 | 已完成 | 已经进行预处理，物料颜色较重，水冲过程有颜色 |  | 2026/4/13 13:59:34
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B7 | M702 | 2026/4/10 0:00:00 | 2-1釜下口测温测试记录未填写 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0235-孙延智 | 已完成 | 已对操作人员进行批评教育，培训正确操作流程 |  | 2026/4/13 13:59:34
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B7 | M701 | 2026/4/11 0:00:00 | 3934物料二级防护桶标签ccl号空白 | AMM0053-马乐 | AMM0489-刘海洋 | AMM2285-张志远 | 已完成 |  |  | 2026/4/11 22:18:17
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B7 | M701 | 2026/4/11 0:00:00 | 接收罐上尾气管小配件乱扔 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳 | AMM2285-张志远 | 已完成 |  |  | 2026/4/11 22:17:38
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | B7 | M702 | 2026/4/11 0:00:00 | 地面积水 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳 | AMM2285-张志远 | 已完成 |  |  | 2026/4/11 22:16:58
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | B12 | M1205 | 2026/4/10 0:00:00 | 离心机间巡查无异常 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/11 14:58:35
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 电气仪表 | B12 | M1205 | 2026/4/10 0:00:00 | 一层泵房门左手边整理箱状态较差 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/11 14:58:35
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B12 | M1205 | 2026/4/10 0:00:00 | 5层泵房VP23有锈蚀痕迹 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/11 14:58:35
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 动态操作合规性 | B8 | M807 | 2026/4/10 0:00:00 | 807-FD01 收料 连续塑料袋 拖地 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0169-刘兆坤 | 已完成 | 已对操作人员进行批评教育，培训正确操作流程 |  | 2026/4/11 9:17:26
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B3 | 泵房 | 2026/3/28 0:00:00 | 3号楼 泵房1号真空泵冷却水开启未使用 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2555-潘傲然 | 已完成 | 已关闭 |  | 2026/4/8 11:20:07
TJ1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B2 | M5 | 2026/3/28 0:00:00 | HP车间205 缓冲间内有垃圾 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2555-潘傲然 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/4/8 11:20:07
TJ1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B3 | 外围 | 2026/3/28 0:00:00 | 1-03清洗间的超声机上盖有白色粉末 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2555-潘傲然 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/4/8 11:20:07
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B1 | HPLab104 | 2026/3/25 0:00:00 | HP车间104喷雾间门把手断 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT1250-栾俊芳 | 已完成 | 已联系人员更换完毕 |  | 2026/4/8 11:20:07
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B2 | 泵房 | 2026/3/25 0:00:00 | 2号楼动力间P03 长时间不用没关水。 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT1250-栾俊芳 | 已完成 | 已关闭 |  | 2026/4/8 11:20:07
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B3 | 公共区域 | 2026/3/25 0:00:00 | HP车间圆盘车轮子掉了。 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT1250-栾俊芳 | 已完成 | 已焊接完毕 |  | 2026/4/8 11:20:07
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B3 | M3 | 2026/3/24 0:00:00 | 303 1000L釜R12数显表不显示 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ALS1881-陈俊 | 已完成 | 已联系电工维修完毕 |  | 2026/4/8 11:20:07
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | B1 | HPLab103 | 2026/3/24 0:00:00 | 103 80L瓶R55夹套管路漏， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ALS1881-陈俊 | 已完成 | 已更换 |  | 2026/4/8 11:20:07
TJ1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B1 | HPLab104 | 2026/3/24 0:00:00 | 104进出消毒记录未复核， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ALS1881-陈俊 | 已完成 | 已复核 |  | 2026/4/8 11:20:06
TJ1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 动态操作合规性 | B1 | HPLab104 | 2026/3/28 0:00:00 | 104加完料的管路没有收起来 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2470-崔雨浩 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/4/8 11:20:06
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | B1 | HPLab104 | 2026/3/28 0:00:00 | 104刚性隔离器内电子秤上有溶剂 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2470-崔雨浩 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/4/8 11:20:06
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 化学品管理 | B1 | HPLab104 | 2026/3/28 0:00:00 | 104分装完的溶剂没有放在pp槽内 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2470-崔雨浩 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/4/8 11:20:06
TJ1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B1 | HPLab103 | 2026/3/28 0:00:00 | 103 隔离器内有物料残留 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2470-崔雨浩 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/4/8 11:20:06
TJ1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B1 | HPLab103 | 2026/3/28 0:00:00 | 103 设备暂存间管路杂乱 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2470-崔雨浩 | 已完成 | 已规整 |  | 2026/4/8 11:20:06
TJ1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B1 | HPLab103 | 2026/3/28 0:00:00 | 103 压滤罐底下黑黄胶带磨损 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2470-崔雨浩 | 已完成 | 已更换 |  | 2026/4/8 11:20:06
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 化学品管理 | B2 | M4 | 2026/3/22 0:00:00 | 204 缓冲间堆放溶剂过多 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2555-潘傲然 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/4/8 11:20:06
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 化学品管理 | B1 | HPLab104 | 2026/3/22 0:00:00 | 104 存放用过的硅胶未做二级防护措施 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2555-潘傲然 | 已完成 | 已增加 |  | 2026/4/8 11:20:06
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | B1 | HPLab101 | 2026/3/22 0:00:00 | 101 外部缓冲间门牌掉落 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2555-潘傲然 | 已完成 | 已重新粘贴 |  | 2026/4/8 11:20:06
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B1 | HPLab104 | 2026/3/21 0:00:00 | 104 半身服 风管脱落， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ALS1881-陈俊 | 已完成 | 已安装 |  | 2026/4/8 11:20:06
TJ1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场区域清洁问题 | B3 | 100L反应区 | 2026/3/21 0:00:00 | 304 压滤罐N06外表面有物料， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ALS1881-陈俊 | 已完成 | 已安排人员清理 |  | 2026/4/8 11:20:06
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B1 | HPLab103 | 2026/3/21 0:00:00 | 103 80L瓶R55温度表电池没电 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ALS1881-陈俊 | 已完成 | 已更换电池，注意巡查 |  | 2026/4/8 11:20:06
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B3 | M1 | 2026/3/21 0:00:00 | 301一层风淋间闭门器坏， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ALS1881-陈俊 | 已完成 | 已联系人员维修完毕 |  | 2026/4/8 11:20:06
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B3 | M3 | 2026/3/22 0:00:00 | Hp车间HP-R12-03夹套的温度计不亮 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT1250-栾俊芳 | 已完成 | 已更换电池，注意巡查 |  | 2026/4/8 11:20:06
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B3 | 外围 | 2026/3/22 0:00:00 | 外围黄色抱桶车轮子的螺丝掉了， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT1250-栾俊芳 | 已完成 | 已维修 |  | 2026/4/8 11:20:06
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B3 | 外围 | 2026/3/22 0:00:00 | HP301独立热水长时间不用，一直运行中。 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT1250-栾俊芳 | 已完成 | 已关闭，人员强调 |  | 2026/4/8 11:20:06
TJ1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B3 | M3 | 2026/3/19 0:00:00 | 303车间一层真空管路末端没上盲板 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2470-崔雨浩 | 已完成 | 已增加盲板 |  | 2026/4/8 11:20:06
TJ1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B3 | M3 | 2026/3/19 0:00:00 | 303车间一层地面上有冷凝水， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2470-崔雨浩 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/4/8 11:20:06
TJ1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B3 | M3 | 2026/3/19 0:00:00 | 303车间一层循环槽上有配件， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2470-崔雨浩 | 已完成 | 已清理出车间 |  | 2026/4/8 11:20:06
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 化学品管理 | B3 | 100L反应区 | 2026/3/11 0:00:00 | Hp车间304堆积很多物料和桶 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT1250-栾俊芳 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/4/8 11:20:06
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B1 | HPLab103 | 2026/3/11 0:00:00 | HP车间103制备柱上端盖漏， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT1250-栾俊芳 | 已完成 | 已更换密封圈。 |  | 2026/4/8 11:20:06
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B1 | 泵房 | 2026/3/11 0:00:00 | 1号楼真空泵循环水接口坏， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT1250-栾俊芳 | 已完成 | 已更换 |  | 2026/4/8 11:20:06
TJ1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B2 | M4 | 2026/3/13 0:00:00 | 204 缓冲间堆放杂物过多 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2555-潘傲然 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/4/8 11:20:06
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | B1 | HPLab103 | 2026/3/13 0:00:00 | 103 压滤罐定位线未粘贴 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2555-潘傲然 | 已完成 | 已增加 |  | 2026/4/8 11:20:05
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | B1 | HPLab104 | 2026/3/13 0:00:00 | 104 80L瓶定位线未粘贴 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2555-潘傲然 | 已完成 | 已增加 |  | 2026/4/8 11:20:05
TJ1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B2 | HPLab108 | 2026/3/12 0:00:00 | 108循环槽自来水管路没有标签 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2470-崔雨浩 | 已完成 | 已增加 |  | 2026/4/8 11:20:05
TJ1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B2 | HPLab108 | 2026/3/12 0:00:00 | 108循环槽管路没有夹套进回标签。 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2470-崔雨浩 | 已完成 | 已增加 |  | 2026/4/8 11:20:05
TJ1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B2 | HPLab108 | 2026/3/12 0:00:00 | 108，循环槽上有配件。 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2470-崔雨浩 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/4/8 11:20:05
TJ1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场区域清洁问题 | B1 | HPLab104 | 2026/3/14 0:00:00 | HP车间104电子秤上有锈迹 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ALS1881-陈俊 | 已完成 | 已清洁 |  | 2026/4/8 11:20:05
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B1 | 外围 | 2026/3/14 0:00:00 | 制冰机无故断电， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ALS1881-陈俊 | 已完成 | 已联系电工检查 |  | 2026/4/8 11:20:05
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | B3 | 泵房 | 2026/3/14 0:00:00 | 3号楼 1号泵水管漏水， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ALS1881-陈俊 | 已完成 | 接头漏水已处理 |  | 2026/4/8 11:20:05
TJ1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B3 | 公共区域 | 2026/3/14 0:00:00 | HP车间103缓冲间有一块电子秤电池， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ALS1881-陈俊 | 已完成 | 已送去充电 |  | 2026/4/8 11:20:05
TJ1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 动态操作合规性 | B3 | M2 | 2026/3/3 0:00:00 | 二车间一层压滤罐隔离器内较脏乱 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2470-崔雨浩 | 已完成 | 安排人员清理完毕 |  | 2026/4/8 11:20:05
TJ1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B3 | M1 | 2026/3/3 0:00:00 | 2-01液体分装间管路末端无盲板， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2470-崔雨浩 | 已完成 | 已增加盲板 |  | 2026/4/8 11:20:05
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B3 | M1 | 2026/3/3 0:00:00 | 一车间二层地面有冷凝水， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2470-崔雨浩 | 已完成 | 冷凝器冷凝水，及时清理 |  | 2026/4/8 11:20:05
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | B1 | HPLab103 | 2026/3/6 0:00:00 | HP车间103 循环槽下有导热油 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ALS1881-陈俊 | 已完成 | 接口处有渗漏，已紧固 |  | 2026/4/8 11:20:05
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | B3 | M2 | 2026/3/6 0:00:00 | HP车间302 80L瓶冷凝器管路漏， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ALS1881-陈俊 | 已完成 | 接口处有渗漏，已紧固 |  | 2026/4/8 11:20:05
TJ1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 动态操作合规性 | B2 | HPLab106 | 2026/3/6 0:00:00 | HP车间106内部圆盘车被推到走廊， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ALS1881-陈俊 | 已完成 | 已清洁放回并人员强调 |  | 2026/4/8 11:20:05
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B3 | 公共区域 | 2026/3/6 0:00:00 | HP出车间风淋门把手坏， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ALS1881-陈俊 | 已完成 | 已维修 |  | 2026/4/8 11:20:05
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B3 | 外围 | 2026/3/5 0:00:00 | 3号楼溶剂暂存间有未夹静电卡子的溶剂 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2555-潘傲然 | 已完成 | 已连接 并人员强调 |  | 2026/4/8 11:20:05
TJ1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 动态操作合规性 | B3 | M2 | 2026/3/5 0:00:00 | HP车间302二层60Kg电子秤没有水平气泡仪 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2555-潘傲然 | 已完成 | 已沟通负责人整改完成 |  | 2026/4/8 11:20:05
TJ1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场区域清洁问题 | B1 | 外围 | 2026/3/5 0:00:00 | 3号楼 清洗间道地面有白色粉末 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2555-潘傲然 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/4/8 11:20:05
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B2 | 外围 | 2026/3/5 0:00:00 | 2号楼 地坑水满 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2555-潘傲然 | 已完成 | 已打空 |  | 2026/4/8 11:20:05
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B1 | 外围 | 2026/3/4 0:00:00 | 外围蓝色抱桶车车轮的固定螺母掉了， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT1250-栾俊芳 | 已完成 | 已安装紧固 |  | 2026/4/8 11:20:05
TJ1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B1 | HPLab103 | 2026/3/4 0:00:00 | HP车间103缓冲间维修后墙面，没有挂物料设备进入洁净区房间消毒记录本挂钩。 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT1250-栾俊芳 | 已完成 | 已处理 |  | 2026/4/8 11:20:05
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 电气仪表 | B2 | HPLab107 | 2026/3/4 0:00:00 | Hp车间107固定氧气检测器报警。 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT1250-栾俊芳 | 已完成 | 检测器故障已处理 |  | 2026/4/8 11:20:05
DH2 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 文件/记录信息错误 | 综合楼 | 质量控制部 | 2026/3/23 0:00:00 | 仪器使用记录本，使用人处缺少签名 | FX2628-曹丽瑶 | BDH0701-兰学东 | FX2628-曹丽瑶 | 已完成 | 已添加签名，并同步抽查其他房间logbook，防止管理人员复核走过场的行为 |  | 2026/4/7 16:57:31
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 气味控制 | 综合楼 | 质量控制部 | 2026/3/27 0:00:00 | 液相仪器上的流动相瓶敞口 | BDH0087-郭海龙 | BDH0727-邵明振 | BDH0087-郭海龙 | 已完成 | 已安装瓶盖，并通知大家后续禁止将流动相瓶敞口，有溶剂挥发，气味散出的风险。 |  | 2026/4/7 16:57:31
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 |  |  | B7 | M701 | 2026/4/5 0:00:00 | 外围放桶氧含量检测不标准 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0198-赵中阳 | 已完成 |  |  | 2026/4/7 10:23:18
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场区域清洁问题 | B8 | B8其他 | 2026/4/5 0:00:00 | 一层小冻干机操作间地面积水 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成 | 地面积水已清理，漏水点位已完成维修 | N/A | 2026/4/7 10:23:18
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | B8其他 | 2026/4/5 0:00:00 | 三层非化暂存间架子上有一瓶D级区消毒剂 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成 | 消毒剂临时使用，使用后已恢复 | N/A | 2026/4/7 10:23:18
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B8 | M806 | 2026/4/2 0:00:00 | 暂存间冻干盘消毒及装袋检查情况 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0906-姜广敬 | 已完成 |  |  | 2026/4/7 10:23:18
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B8 | M806 | 2026/4/2 0:00:00 | 冻干间收料及装料人员操作合规性巡查 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0906-姜广敬 | 已完成 |  |  | 2026/4/7 10:23:18
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B8 | M806 | 2026/4/2 0:00:00 | 制备间人员定岗操作情况/物料堆放情况无异常 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0906-姜广敬 | 已完成 |  |  | 2026/4/7 10:23:18
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 |  |  | B7 | M701 | 2026/4/2 0:00:00 | 加料前准备溶剂桶放置在秤上未及时卡静电 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0198-赵中阳 | 已完成 |  |  | 2026/4/7 10:23:18
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 高风险隐患 | PPE管理 | B8 | M805 | 2026/4/1 0:00:00 | 805-Fd02收料 17：19安装沾染固体物料收料口未佩戴呼吸防护 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 |  | AMM0062-王学申 | 已完成 | 操作人员已面谈训诫，在车间培训劳保佩戴标准，重申管理要求。 | N/A | 2026/4/7 10:23:18
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 高风险隐患 | PPE管理 | B8 | M804 | 2026/4/1 0:00:00 | 804-Fd01收料 03：08安装沾染固体物料收料口未佩戴呼吸防护 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 |  | AMM0062-王学申 | 已完成 | 操作人员已面谈训诫，在车间培训劳保佩戴标准，重申管理要求。 |  | 2026/4/7 10:23:18
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B7 | B7其他 | 2026/4/1 0:00:00 | 3513-08-05-13、14批混料投料前，混料机设备长时间开放性操作，且开盖操作未事先检查小白布状态进行擦拭，有引入机械杂质等风险。 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM3722-麻猛 | 已完成 | 后续更改加料方式 |  | 2026/4/7 10:23:18
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | B12 | M1205 | 2026/4/3 0:00:00 | 损坏的水泵需要及时维修 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/4 14:37:42
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 电气仪表 | B12 | M1205 | 2026/4/3 0:00:00 | 离心机间分装橱摆放正中间，影响通行 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/4 14:37:42
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B12 | M1205 | 2026/4/3 0:00:00 | 5层泵房巡查无异常 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/4 14:37:42
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B7 | M702 | 2026/4/1 0:00:00 | 现场有二级桶内放置拆卸的膜堆滤芯，无标识，安排进行粘贴 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳 | AMM0053-马乐 | 进行中 |  |  | 2026/4/2 15:23:46
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B7 |  | 2026/4/1 0:00:00 | 702-R15后地面有电线白钢管路，需要处理 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳 | AMM0053-马乐 | 进行中 |  |  | 2026/4/2 15:22:57
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B7 | M701 | 2026/3/31 0:00:00 | 0127or降温速率未及时填写 | AMM0053-马乐 | AMM0489-刘海洋 | AMM2285-张志远 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/4/1 13:35:01
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场区域清洁问题 | B7 | M702 | 2026/3/31 0:00:00 | 收料未放在二级防护桶内 | AMM0053-马乐 | AMM0489-刘海洋 | AMM2285-张志远 | 已完成 |  |  | 2026/4/1 13:33:46
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B7 | M702 | 2026/3/31 0:00:00 | 小配件乱扔 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳 | AMM2285-张志远 | 已完成 |  |  | 2026/4/1 13:31:03
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B7 | M702 | 2026/3/31 0:00:00 | 电子秤放加料车上未使用 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳 | AMM2285-张志远 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/4/1 13:29:47
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B7 | B7其他 | 2026/3/29 0:00:00 | 1层原料间溶剂桶较多，已安排清理 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳 | AMM0886-孙旭 | 已完成 |  |  | 2026/3/30 13:43:51
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 动态操作合规性 | B8 | M807 | 2026/3/29 0:00:00 | 807D级区清洗间纯化水管路使用完毕未及时拆除有滋生微生物风险 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成 | 与操作人员确认，此处纯化水管未使用结束，使用结束后拆除。 | N/A | 2026/3/30 9:29:29
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B9 | M904 | 2026/3/27 0:00:00 | 6701/12批筛料过程中：1、项目组人员穿戴白色连体服在生产区 域穿戴，且洁净服帽子未事先佩戴好，有引入杂质头发掉落风险； 2、中途往层流柜里传递物料过程中，项目组人员把物料袋放置于地面， 易沾染地面杂质等风险；3、筛料结束后，操作人员把剩余洁净袋放 置于地面，并进行踩踏。 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM3722-麻猛 | 进行中 |  |  | 2026/3/30 9:29:29
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M3 | 2026/3/27 0:00:00 | R309釜固定取样器取样口需要清洁； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/3/28 13:26:30
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M3 | 2026/3/27 0:00:00 | 203-R17釜电机线管标签卷边； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 粘贴完毕 |  | 2026/3/28 13:26:30
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M3 | 2026/3/27 0:00:00 | 三车间四层溢出桶原出厂标签需要清理掉； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 已完成清理 |  | 2026/3/28 13:26:30
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M2 | 2026/3/27 0:00:00 | 两个反应柱下发三通装反，需要调换；北侧反应柱下口软管需要更换； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 调换完毕 |  | 2026/3/28 13:26:30
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M2 | 2026/3/27 0:00:00 | 二车间清洗区需要增加废液桶，已安排解决； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 放置一个二级防护桶 |  | 2026/3/28 13:26:30
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | B12 | M1205 | 2026/3/28 0:00:00 | 外围巡查空桶较多，不使用的需要转移处理 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/3/28 10:44:57
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 电气仪表 | B12 | M1205 | 2026/3/28 0:00:00 | 连续化泵房施工前需要进行自来水冲水灌水 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 已完成 | 已处理 |  | 2026/3/28 10:44:57
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B12 | M1205 | 2026/3/28 0:00:00 | 中试泵房VP19泵有锈迹 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/3/28 10:44:57
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B12 | M1205 | 2026/3/25 0:00:00 | 高低温烧油过程中，有蒸汽和液体滴漏，现场殷家琦调整温度，现场处置避免异常发生 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM3994-周应岗 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/3/27 9:23:20
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 消防应急 | B8 | M804 | 2026/3/25 0:00:00 | 804车间平台上，804-R04釜后方氧含量检测器失效报警 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 | AMM0237-杨东 | 已完成 | 已报修更换探头 | N/A | 2026/3/26 12:30:18
TJ4-CMMD | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 消防应急 | B5 | M16 | 2026/3/26 0:00:00 | 防火门无法自动关闭 | ALS13752-刘亚庆 | ALS13752-刘亚庆 | ACT2571-冯恩利 | 已完成 | 已完成整改 |  | 2026/3/26 11:30:06
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B8 | M801 | 2026/3/25 0:00:00 | 801分布器间有积水，801-R06分布器损坏 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 | AMM0237-杨东 | 已完成 | 现场漏点已封堵，已报修 | N/A | 2026/3/26 8:54:52
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | M802 | 2026/3/25 0:00:00 | 802车间现场杂乱，地面遗落标签和卡子，使用后设备记录未及时归位 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 | 已完成 | 现场操作人员已整改完毕 | N/A | 2026/3/26 8:45:56
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M5 | 2026/3/25 0:00:00 | 三层压滤罐间 易燃固体 需要更换彩色标识； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/3/25 18:03:52
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M3 | 2026/3/25 0:00:00 | 溶剂输送间复合软管架子下方地面需要重新清洁； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 清洁完毕 |  | 2026/3/25 18:03:52
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M3 | 2026/3/25 0:00:00 | 314釜滴加管路四氟板接口需要清洁；增加法兰压紧，避免四氟法兰变形； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/3/25 18:03:52
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M3 | 2026/3/25 0:00:00 | 310釜供氮阀手柄缺失； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/3/25 18:03:52
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M3 | 2026/3/25 0:00:00 | 303釜取样箱上方手套杂物清理，取样口下方釜面锈迹清理； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 清理完毕 |  | 2026/3/25 18:03:52
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M3 | 2026/3/25 0:00:00 | 302、303、315釜蓝色设备标签英文拼写错误； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 现场已拆除完毕 | N/A | 2026/3/25 18:03:52
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M2 | 2026/3/25 0:00:00 | 二车间搅拌罐、氮气、尾气、溶剂管路需要贴签； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/3/25 18:03:52
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M3 | 2026/3/25 0:00:00 | 302、303釜氢气过滤器结构不一样，需要确认303釜的过滤器是否是高压螺栓，同时需要确认滤芯材质； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 确认完毕，采买滤芯 |  | 2026/3/25 18:03:52
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 气味控制 | B7 | M702 | 2026/3/23 0:00:00 | 2层2车间走廊尾气正压 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳 | AMM2285-张志远 | 进行中 |  |  | 2026/3/24 11:33:37
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | PPE管理 | B7 | M702 | 2026/3/23 0:00:00 | 未使用全面罩未密封 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳 | AMM2285-张志远 | 已完成 |  |  | 2026/3/24 11:31:27
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 文件/记录信息错误 | B7 | M701 | 2026/3/23 0:00:00 | 0127 OR操作日期写错 | AMM0053-马乐 | AMM0489-刘海洋 | AMM2285-张志远 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/3/24 11:29:37
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B7 | M702 | 2026/3/23 0:00:00 | 2-5分液四通未上阀门锁 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳 | AMM2285-张志远 | 已完成 |  |  | 2026/3/24 11:28:08
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 动态操作合规性 | B8 | M807 | 2026/3/22 0:00:00 | 刘文阳电子秤移动后未校准 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成 | 事件培训，责任人处罚训诫 | N/A | 2026/3/23 9:21:02
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 动态操作合规性 | B9 | M901 | 2026/3/18 0:00:00 | 901-Fd03收料 07;24未使用标尺测量裁剪连续性塑料袋 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 |  | AMM0062-王学申 |  |  |  | 2026/3/23 9:21:02
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | PPE管理 | B8 | M804 | 2026/3/18 0:00:00 | 804-FD01收料 安装沾染粉尘物料收料头时未佩戴呼吸防护 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 |  | AMM0062-王学申 | 已完成 | 责任人处罚训诫，事件培训，宣贯劳保标准 | N/A | 2026/3/23 9:21:02
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场区域清洁问题 | B8 | M804 | 2026/3/16 0:00:00 | 804D级区保洁在进行厂房消毒时，消毒剂停留时间不足10min | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0237-杨东 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/3/23 9:21:02
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | M804 | 2026/3/16 0:00:00 | 804D级区暂存间非连续性塑料袋库存为0，剩余外包装未清理 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0237-杨东 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/3/23 9:21:02
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M3 | 2026/3/19 0:00:00 | 三层两个在线pH计，固定螺栓需要除锈； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/3/21 14:37:58
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | B12 | M1205 | 2026/3/21 0:00:00 | 外围巡查状态良好，持续保持 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 已完成 | N/A |  | 2026/3/21 13:15:54
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 电气仪表 | B12 | M1205 | 2026/3/21 0:00:00 | 连续化VP31号泵关闭后未及时关闭7度水和氮气 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 已完成 | 责任人吴官达已进行教育，并罚写制度 |  | 2026/3/21 13:15:54
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B12 | M1205 | 2026/3/21 0:00:00 | 连续化车间泵房门口有堆积杂物 需要及时处理 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 已完成 | 已整改处理 |  | 2026/3/21 13:15:54
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M5 | 2026/3/19 0:00:00 | 五车间三合一线管保持线管需要垂直，支架要重新制作； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 制作支架完毕 |  | 2026/3/19 21:17:16
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M3 | 2026/3/19 0:00:00 | R312釜下口三通焊口需要抛光 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 清洁完毕 |  | 2026/3/19 21:17:16
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M3 | 2026/3/19 0:00:00 | 314釜旁边地面上的磁起需要拆除； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 已拆除 |  | 2026/3/19 21:17:16
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M3 | 2026/3/19 0:00:00 | 四层318钢平台旁边R302釜穿墙管路卡子需要恢复； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 管卡恢复完毕 |  | 2026/3/19 21:17:16
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M3 | 2026/3/19 0:00:00 | 二层水相罐下方地秤清走 或者重新刷漆； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 重新刷漆完毕 |  | 2026/3/19 21:17:16
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M3 | 2026/3/17 0:00:00 | D级区报废连体服收集桶需要及时盖好，或者更换专用垃圾桶； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 已同D级区人员进行要求，连体服收集完毕需要盖好二级防护桶盖 |  | 2026/3/19 21:17:16
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M3 | 2026/3/17 0:00:00 | 三层标签柜中 不锈钢冷凝器 标签，打印成 冷凝器不锈钢，需要全部更换； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 标签已去除 |  | 2026/3/19 21:17:16
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M3 | 2026/3/17 0:00:00 | 三层2个pH计的防爆线管末端需要封堵； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 已将末端放入PH计保护盒内 |  | 2026/3/19 21:17:16
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M3 | 2026/3/17 0:00:00 | 车间所有反应釜的视孔灯的不锈钢片支架，长短高度角度不统一，需要建立安装标准并重新调整； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 进行中 |  |  | 2026/3/19 21:17:16
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M3 | 2026/3/17 0:00:00 | 314釜滴加管路上方有一个S型挂钩，需要确定用途； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 施工遗留已去除 |  | 2026/3/19 21:17:16
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M3 | 2026/3/17 0:00:00 | 314加料车上方预留口、三合一断开的淋洗管路，塑料盖需要更换不锈钢盲板； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/3/19 21:17:16
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M3 | 2026/3/17 0:00:00 | 313釜旁边穿层管路无标签标识； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 管路拆除 |  | 2026/3/19 21:17:16
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M3 | 2026/3/17 0:00:00 | 203-R04-Tr01、203-R05-Tr01、203-R13-Tr01的液位上限标签与80%标准不一致； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 重新粘贴至液位计的80％ |  | 2026/3/19 21:17:16
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M3 | 2026/3/17 0:00:00 | 203-Tr01储罐缺少氮气管路；203-Tr03缺设备标牌和氮气管路； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 储罐氮气暂不使用，后续使用增加氮气点位后制作氮气管路 |  | 2026/3/19 21:17:16
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M3 | 2026/3/17 0:00:00 | 四层应急门上方同一根物料管路的两个标签方向不一致； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 已修改标签方向 |  | 2026/3/19 21:17:16
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M3 | 2026/3/17 0:00:00 | 二层双锥间门口上方管路卡子需要恢复； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 已去除 |  | 2026/3/19 21:17:16
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B12 | M1205 | 2026/3/17 0:00:00 | R48釜现场PH计使用完毕，未及时拆除，安排及时处理； | AMM0056-杨莹 | AMM4188-于波 | ADH3853-朱云波 | 已完成 | 已完成 | N/A | 2026/3/18 10:12:20
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B12 | M1205 | 2026/3/17 0:00:00 | 3-18房间地面管路较多，需要及时清理； | AMM0056-杨莹 | AMM4188-于波 | ADH3853-朱云波 | 已完成 | 已完成 | N/A | 2026/3/18 10:11:09
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B12 | M1205 | 2026/3/17 0:00:00 | 一层物流通道溶剂桶较多，需要及时清理 | AMM0056-杨莹 | AMM4188-于波 | ADH3853-朱云波 | 已完成 | 已完成 | N/A | 2026/3/18 10:08:22
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | M806 | 2026/3/15 0:00:00 | D级区非化暂存间配件未进行密封 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成 | 已将配件密封转移 | N/A | 2026/3/16 10:22:10
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 动态操作合规性 | B7 | M702 | 2026/3/14 0:00:00 | 123513关键点执行，关键点种签字了，而实际未按关键点执行 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0235-孙延智 | 已完成 | 已按内部处罚 |  | 2026/3/16 10:22:10
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 气味控制 | B8 | M803 | 2026/3/11 0:00:00 | 803-R02加溶剂，现场气味逸散， | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM1108-王克振 | 已完成 | 责任人已批评教育 |  | 2026/3/16 10:22:10
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 公司红线 | PPE管理 | B9 | M903 | 2026/3/11 0:00:00 | 903-FD01收料 23：57有未穿戴呼吸防护的人员协助收料人员--劳保不一致 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 |  | AMM0062-王学申 | 待进行 |  |  | 2026/3/16 10:22:10
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 动态操作合规性 | B9 | M904 | 2026/3/11 0:00:00 | 904-DRC01收料 13：38未使用标尺测量裁剪连续性塑料袋 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 |  | AMM0062-王学申 | 待进行 |  |  | 2026/3/16 10:22:10
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B12 | M1205 | 2026/3/15 0:00:00 | 5楼走廊管路较多 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | 已完成 | 已完成清理 |  | 2026/3/15 22:21:59
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B12 | B12其他 | 2026/3/15 0:00:00 | 3楼清洗间状态较差 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | 已完成 | 已完成清理 |  | 2026/3/15 22:20:47
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B12 | M1205 | 2026/3/15 0:00:00 | 中试一层泵房巡查现场情况良好，节能措施执行到位 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/3/15 16:10:36
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B12 | M1205 | 2026/3/15 0:00:00 | 中试5层泵房7度水循环泵未开，现场进行纠正。 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/3/15 16:09:14
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B12 | M1205 | 2026/3/15 0:00:00 | 连续化泵房27号泵尾气不畅。需要排查。 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/3/15 16:07:54
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M3 | 2026/3/12 0:00:00 | 一层人流物料图老化； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 已拆除 | N/A | 2026/3/14 15:16:20
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M2 | 2026/3/12 0:00:00 | 二车间DIPEA罐缺少固定尾气管路； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 制作完毕 |  | 2026/3/14 15:16:20
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M3 | 2026/3/12 0:00:00 | 随手关门、进入监控区域，各楼层标识老化破裂，需要统一更换； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 标识进行更换 | N/A | 2026/3/14 15:16:20
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M3 | 2026/3/12 0:00:00 | R309、310、319下口阀门缺少阀门标签； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 现场已添加完毕 | N/A | 2026/3/14 15:16:20
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M5 | 2026/3/12 0:00:00 | 压滤罐间钢平台支脚不直，需要调整后打涨钉固定； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 暂不打膨胀螺栓 |  | 2026/3/14 15:16:20
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M5 | 2026/3/12 0:00:00 | 五车间三层北侧墙面需要清洁； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 刷漆完毕 |  | 2026/3/14 15:16:20
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M3 | 2026/3/12 0:00:00 | R319过冷凝器的尾气管路需要恢复； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 制作完毕 |  | 2026/3/14 15:16:20
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M5 | 2026/3/10 0:00:00 | 五车间三层压滤罐间地面废弃物，已沟通处理； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/3/14 15:16:20
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M3 | 2026/3/10 0:00:00 | R311下口附近穿层管路SEA接头有渗漏痕迹，已沟通处理；； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 更换垫片完毕 |  | 2026/3/14 15:16:20
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M3 | 2026/3/10 0:00:00 | R319下口阀门阀芯内漏；SEA接头渗漏；已沟通处理； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 已完成紧固 |  | 2026/3/14 15:16:20
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 综合楼 | 质量控制部 | 2026/3/2 0:00:00 | 超声波清洗仪电源使用完毕后，未及时关闭 | BDH0083-刘鹏 | BDH0083-刘鹏 | BDH0087-郭海龙 | 已完成 | 已关闭电源，向分析员强调使用完毕后及时关闭 |  | 2026/3/10 14:04:18
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B8 | M801 | 2026/3/8 0:00:00 | 加料后现场清理不到位平台上有白色物料痕迹 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成 | 将物料痕迹清理，责任人处罚训诫。班前会传达清场要求 | N/A | 2026/3/9 16:32:10
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场区域清洁问题 | B8 | M801 | 2026/3/8 0:00:00 | 804D级区桶装溶剂加料完毕现场电子秤脏污未清理 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成 | 清理已完成，班前会传达电子秤使用要求，专人定期巡查 | N/A | 2026/3/9 16:32:10
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 |  | B9 | M902 | 2026/3/8 0:00:00 | 0424筛料操作时操作人员白色连体服帽子未及时佩戴 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM3722-麻猛 |  |  |  | 2026/3/9 16:32:10
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 动态操作合规性 | B8 | M804 | 2026/3/6 0:00:00 | 三合一收料过程中 塑料袋拖地 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0169-刘兆坤 | 已完成 | 已对操作人进行批评教育，注意收料过程中行为规范 |  | 2026/3/9 16:32:10
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B7 | M702 | 2026/3/5 0:00:00 | 1-10投料溶剂管路阀门没有及时关闭 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0198-赵中阳 | 已完成 | 已对其进行批评教育并内部公示 |  | 2026/3/9 16:32:10
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B7 | M702 | 2026/3/2 0:00:00 | 2-8烘釜到时未及时找工程师复核 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0198-赵中阳 | 已完成 | 已对操作人进行批评教育，及时找人复核降温 |  | 2026/3/9 16:32:10
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M3 | 2026/3/7 0:00:00 | 二层空调间弱电机房 可燃气体报警器24V电源箱 备电故障报警； | BDH0135-张羽霄 | BDH0658-刘俊楠 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 更换完毕 |  | 2026/3/7 17:33:03
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M3 | 2026/3/7 0:00:00 | 档案室门口地面破损； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 已修复完毕 | N/A | 2026/3/7 17:33:03
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M3 | 2026/3/7 0:00:00 | 各楼层氧含量检测器、可燃气体检测器接地需要就近接到静电扁铁上； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 三层四层整改完毕 |  | 2026/3/7 17:33:03
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M3 | 2026/3/7 0:00:00 | R314釜钢平台旁边墙面需要重新清洁； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 已处理 |  | 2026/3/7 17:33:03
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M3 | 2026/3/7 0:00:00 | R309在线pH计四氟板需要增加法兰压紧；垫片处和取样口需要重新清洁； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/3/7 17:33:03
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M3 | 2026/3/7 0:00:00 | 302、303取样箱把管路压变形，需要增加吊架或者支架， | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 制作吊架，调整管路位置 |  | 2026/3/7 17:33:03
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M3 | 2026/3/7 0:00:00 | R318釜温度计数显校验需要尽快恢复； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 恢复完毕 |  | 2026/3/7 17:33:03
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M3 | 2026/3/7 0:00:00 | R307釜旁边5139溶液转移管路需要增加固定 或者拆除； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 增加固定 |  | 2026/3/7 17:33:03
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M5 | 2026/3/7 0:00:00 | 五车间三层、三车间二层压滤罐间缓冲间需要增加更衣展板和穿衣镜； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 已添加完毕 | N/A | 2026/3/7 17:33:03
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M5 | 2026/3/7 0:00:00 | 501、502釜下口之间氮气管路没有阀门； 压滤罐间灭火器、溢出桶需要增加位置标签； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 已补充 |  | 2026/3/7 17:33:03
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M3 | 2026/3/7 0:00:00 | 四层清洗间门内侧需要重新清洁； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 已贴皮完毕 | N/A | 2026/3/7 17:33:03
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M2 | 2026/3/7 0:00:00 | 盘管进CSTR取样口需要重新清洁； 202-T011罐下方地面需要重新清洁； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/3/7 17:33:03
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M2 | 2026/3/7 0:00:00 | 二车间清洗间门把手松动；通风橱挡风玻璃卡住，需要维修； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 维修完毕 |  | 2026/3/7 17:33:03
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | B12 | M1205 | 2026/3/7 0:00:00 | Ce01离心间氮气流量计缺少流量下限标识 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 已完成 | 已整改处理 |  | 2026/3/7 13:09:55
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 电气仪表 | B12 | M1205 | 2026/3/7 0:00:00 | 车间外围破坏后的沾染物未及时报废 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 已完成 | 已整改处理 |  | 2026/3/7 13:09:55
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B12 | M1205 | 2026/3/7 0:00:00 | 中试一层真空泵房拆除后真空泵现场地面需要整理 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 已完成 | 已整改处理 |  | 2026/3/7 13:09:55
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场区域清洁问题 | B7 | M702 | 2026/3/5 0:00:00 | 记录地面乱扔 | AMM0053-马乐 | AMM0489-刘海洋 | AMM2285-张志远 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/3/5 21:14:53
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场区域清洁问题 | B7 | M702 | 2026/3/5 0:00:00 | 电子秤转移后，地面定位线未清除 | AMM0053-马乐 | AMM0489-刘海洋 | AMM2285-张志远 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/3/5 21:13:56
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | PPE管理 | B7 | M702 | 2026/3/5 0:00:00 | 全面罩使用完未密封 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳 | AMM2285-张志远 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/3/5 21:13:11
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B7 | M702 | 2026/3/5 0:00:00 | 4-06暂存间存入物料未更改状态标识 | AMM0053-马乐 | AMM0489-刘海洋 | AMM2285-张志远 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/3/5 21:12:07
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场区域清洁问题 | B8 | M802 | 2026/3/3 0:00:00 | 平台下的电子秤未清洁干净，有清洁印迹 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 | 已完成 | 现场操作人员已整改 | N/A | 2026/3/5 17:19:06
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B9 | B9其他 | 2026/3/5 0:00:00 | 三月份联合巡查----- 2-63 缺少零部件标签 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/3/5 16:55:50
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B9 | B9其他 | 2026/3/5 0:00:00 | 三月份联合巡查----- 2-10 现场较乱 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/3/5 16:55:50
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B9 | B9其他 | 2026/3/5 0:00:00 | 三月份联合巡查----- 4-R07前 秤最后校准位置与现场不符 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/3/5 16:55:50
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B9 | B9其他 | 2026/3/5 0:00:00 | 三月份联合巡查----- 4-08 状态标识标签错误 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/3/5 16:55:50
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B9 | B9其他 | 2026/3/5 0:00:00 | 三月份联合巡查----- 4-r04 雷达液位计划改未签名 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/3/5 16:55:50
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B9 | B9其他 | 2026/3/5 0:00:00 | 三月份联合巡查----- 2-R06 雷达液位计使用结束未及时划改 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/3/5 16:55:50
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B12 | B12其他 | 2026/3/5 0:00:00 | 三月份联合巡查----- 2-47 暂存间存放物品未封口 | AMM0056-杨莹 | AMM4001-王迎春 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 未封口物品已封口处理 |  | 2026/3/5 16:55:50
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 受控文件管理（下发/借阅/存档） | B8 | B8其他 | 2026/3/5 0:00:00 | 三月份联合巡查----- 2-34垃圾桶 垃圾桶内丢弃操作复核记录 | ALS11734-徐雪斌 | AMM0237-杨东 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 复核记录已回收，操作人对非受控文件的控制意识薄弱，已要求班前会传达 | N/A | 2026/3/5 16:55:50
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | B8其他 | 2026/3/5 0:00:00 | 三月份联合巡查----- 5-r06 雷达液位计记录空白 | ALS11734-徐雪斌 | AMM0237-杨东 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已将空白划去索引烘干 | N/A | 2026/3/5 16:55:50
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B8 | B8其他 | 2026/3/5 0:00:00 | 三月份联合巡查----- 3-45 状态标识错误 | ALS11734-徐雪斌 | AMM0237-杨东 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已纠正，每日专人巡查标识状态 | N/A | 2026/3/5 16:55:50
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | B8其他 | 2026/3/5 0:00:00 | 三月份联合巡查----- 二楼钢平台1-R07旁 砝码直接放在钢平台上且周围无人 | ALS11734-徐雪斌 | AMM0237-杨东 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 砝码使用后已归位 | N/A | 2026/3/5 16:55:50
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 物料隔离问题 | B8 | M802 | 2026/3/3 0:00:00 | 802车间配置4桶不同浓度盐溶液，一起存放在平台下，有用错溶液风险 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 | 已完成 | 现场人员已将4桶不同浓度盐溶液，按浓度分区存放，避免用错 | N/A | 2026/3/5 15:29:01
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B8 | M805 | 2026/3/3 0:00:00 | 805车间平台下改造后的管路末端未使用吊架固定 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 | AMM0237-杨东 | 已完成 | 现场操作人员已完成安装固定 | N/A | 2026/3/5 15:25:18
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | B8其他 | 2026/3/1 0:00:00 | 纯水间地面冷凝水未及时清理 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成 | 安排人员清理完毕 |  | 2026/3/4 19:06:12
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | M806 | 2026/3/1 0:00:00 | 806D级区气源管使用完未及时拆卸 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成 | 安排人员清理拆卸完毕 |  | 2026/3/4 19:06:12
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 劳保穿戴不规范 | B8 | M805 | 2026/2/27 0:00:00 | 805D级区 人员穿戴连体服， 脖子处的粘扣未粘好 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 |  | AMM0169-刘兆坤 | 已完成 | 已对操作人员进行批评教育 |  | 2026/3/4 19:06:12
TJ1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B1 | HPLab104 | 2026/2/27 0:00:00 | HP车间104 刚性隔离器内有水渍 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2555-潘傲然 |  | 已整改 |  | 2026/3/4 8:45:23
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B3 | M2 | 2026/2/27 0:00:00 | HP二车间呼吸空压开启状态未使用 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2555-潘傲然 |  | 已整改 |  | 2026/3/4 8:45:23
TJ1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B2 | HPLab107 | 2026/2/27 0:00:00 | HP车间107 80L瓶缺少一个盲板 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2555-潘傲然 |  | 已整改 |  | 2026/3/4 8:45:23
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B1 | HPLab103 | 2026/2/27 0:00:00 | HP车间103 有一桶溶剂未接静电卡子 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2555-潘傲然 |  | 已整改 |  | 2026/3/4 8:45:23
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | B2 | M4 | 2026/2/27 0:00:00 | HP车间204 缓冲间定位线破损 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2555-潘傲然 |  | 已整改 |  | 2026/3/4 8:45:23
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B1 | HPLab103 | 2026/2/28 0:00:00 | 103压滤罐隔离器压条松， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2470-崔雨浩 |  | 已整改 |  | 2026/3/4 8:45:23
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 化学品管理 | B1 | HPLab103 | 2026/2/28 0:00:00 | 103组分桶没有放在PP槽内， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2470-崔雨浩 |  | 已整改 |  | 2026/3/4 8:45:23
TJ1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 动态操作合规性 | B3 | M1 | 2026/2/25 0:00:00 | 一车间二层公用工程管路未上盲板 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2470-崔雨浩 |  | 已整改 |  | 2026/3/4 8:45:23
TJ1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B3 | M1 | 2026/2/25 0:00:00 | 一车间二层 地面上有抹布 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2470-崔雨浩 |  | 已整改 |  | 2026/3/4 8:45:23
TJ1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 动态操作合规性 | B2 | M4 | 2026/2/6 0:00:00 | 204车间称量间管路末端未加盲板 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2470-崔雨浩 |  | 已整改 |  | 2026/3/4 8:45:23
TJ1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B2 | M4 | 2026/2/6 0:00:00 | 204车间80L釜隔离器内有配件， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2470-崔雨浩 |  | 已整改 |  | 2026/3/4 8:45:23
TJ1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B2 | M4 | 2026/2/6 0:00:00 | 204车间现场氮尾气管路杂乱， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2470-崔雨浩 |  | 已整改 |  | 2026/3/4 8:45:23
TJ1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B2 | M4 | 2026/2/6 0:00:00 | 204车间氨解间pp槽内有杂物， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2470-崔雨浩 |  | 已整改 |  | 2026/3/4 8:45:23
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 电气仪表 | B1 | 外围 | 2026/2/24 0:00:00 | 3.B1HP车间101缓冲间紫外灯坏， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT1250-栾俊芳 |  | 已整改 |  | 2026/3/4 8:45:23
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 电气仪表 | B1 | 外围 | 2026/2/24 0:00:00 | 2.B1HP车间103/104更鞋间灯管坏， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT1250-栾俊芳 |  | 已整改 |  | 2026/3/4 8:45:23
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B3 | 泵房 | 2026/2/24 0:00:00 | B3真空泵房P03泵过年后启泵前开自来水发现水管老化断了。 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT1250-栾俊芳 |  | 已整改 |  | 2026/3/4 8:45:23
TJ1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B2 | M4 | 2026/2/28 0:00:00 | HP车间204蠕动泵表面有污渍， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ALS1881-陈俊 |  | 已整改 |  | 2026/3/4 8:45:23
TJ1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B3 | 公共区域 | 2026/2/28 0:00:00 | HP车间设备门有块电子秤电池， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ALS1881-陈俊 |  | 已整改 |  | 2026/3/4 8:45:23
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M5 | 2026/2/28 0:00:00 | HP车间205缓冲间门把手松动， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ALS1881-陈俊 |  | 已整改 |  | 2026/3/4 8:45:23
TJ1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场区域清洁问题 | B1 | HPLab104 | 2026/2/28 0:00:00 | HP车间104电子秤上有锈迹， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ALS1881-陈俊 |  | 已整改 |  | 2026/3/4 8:45:23
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | B1 | HPLab103 | 2026/2/26 0:00:00 | HP车间103压滤罐夹套管路漏， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ALS1881-陈俊 |  | 已整改 |  | 2026/3/4 8:45:23
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B1 | HPLab103 | 2026/2/26 0:00:00 | HP车间103缓冲间门把手坏， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ALS1881-陈俊 |  | 已整改 |  | 2026/3/4 8:45:23
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | 泵房 | 2026/2/26 0:00:00 | 2号楼泵房P03水管漏水， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ALS1881-陈俊 |  | 已整改 |  | 2026/3/4 8:45:23
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B2 | 外围 | 2026/2/26 0:00:00 | 2号楼走廊有一桶溶剂未加静电卡子， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ALS1881-陈俊 |  | 已整改 |  | 2026/3/4 8:45:23
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | HPLab106 | 2026/2/10 0:00:00 | 106 钟表外壳接地线脱落 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2470-崔雨浩 |  | 已整改 |  | 2026/3/4 8:45:23
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | B3 | 公共区域 | 2026/2/7 0:00:00 | 3号楼 清洗间斜坡地面有白色印记 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2555-潘傲然 |  | 已整改 |  | 2026/3/4 8:45:23
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M4 | 2026/2/7 0:00:00 | HP车间204 称量间的灯有一个不亮 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2555-潘傲然 |  | 已整改 |  | 2026/3/4 8:45:23
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B1 | 外围 | 2026/2/7 0:00:00 | 1号楼走廊通道的灭蝇灯脱落 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2555-潘傲然 |  | 已整改 |  | 2026/3/4 8:45:23
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M5 | 2026/2/8 0:00:00 | 205冻干机电脑鼠标能动，但账号登录不进去 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT1250-栾俊芳 |  | 已整改 |  | 2026/3/4 8:45:22
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B3 | M1 | 2026/2/8 0:00:00 | TJ1-FR-07尾气管路有液封。 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT1250-栾俊芳 |  | 已整改 |  | 2026/3/4 8:45:22
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B3 | 外围 | 2026/2/8 0:00:00 | Hp车间302地坑满 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT1250-栾俊芳 |  | 已整改 |  | 2026/3/4 8:45:22
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B7 | B7其他 | 2026/3/3 0:00:00 | 3月份联合巡查---- 2--53 有一份交接班记录 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳,AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/3/3 17:17:00
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B7 | B7其他 | 2026/3/3 0:00:00 | 3月份联合巡查---- 过滤干燥间2--38 设备已经用于Cpo129905-05-01-02烘料，但是项目使用未填写设备日志 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳,AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已填写 |  | 2026/3/3 17:17:00
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B7 | B7其他 | 2026/3/3 0:00:00 | 3月份联合巡查---- 过滤干燥间2--38 房间内电子秤2024040702秤表面脏污，有油漆和物料痕迹 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳,AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/3/3 17:17:00
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B7 | B7其他 | 2026/3/3 0:00:00 | 3月份联合巡查---- 合成间3--04 现场使用泵以及非专用溶剂管路为701-R07加纯化水，但是未及时填写《非专用溶剂管路使用及清洁记录》 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳,AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/3/3 17:17:00
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B7 | B7其他 | 2026/3/3 0:00:00 | 3月份联合巡查---- 3--04 700-mst003物料溢出严重 仪表缺少合格签 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳,AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 对人员已处罚 |  | 2026/3/3 17:17:00
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B7 | B7其他 | 2026/3/3 0:00:00 | 3月份联合巡查---- 3--05 700-MP034记录划改错误，更换项目未进行清洗 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳,AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 登记错记录本 |  | 2026/3/3 17:17:00
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B7 | B7其他 | 2026/3/3 0:00:00 | 3月份联合巡查---- 合成间3--05 薄膜蒸发器旁有多个管路以及设备配件直接放于地面，未进行密封，也无状态标识 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳,AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已安装 |  | 2026/3/3 17:17:00
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B7 | B7其他 | 2026/3/3 0:00:00 | 3月份联合巡查---- 3--05 管路标签明显更改痕迹 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳,AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/3/3 17:17:00
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B7 | B7其他 | 2026/3/3 0:00:00 | 3月份联合巡查---- 合成间3--05 真空泵705-P03下方有未密封的工艺管路，管路无任何标识表明其状态 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳,AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/3/3 17:17:00
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B7 | B7其他 | 2026/3/3 0:00:00 | 3月份联合巡查---- 3--25 现场较乱 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳,AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/3/3 17:17:00
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B7 | B7其他 | 2026/3/3 0:00:00 | 3月份联合巡查---- 4--1 垃圾桶内存放十二烷基 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳,AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/3/3 17:17:00
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B7 | B7其他 | 2026/3/3 0:00:00 | 3月份联合巡查---- 4--19 4-19房间左侧货架最上层加料车下料软连接密封不完全，无法保证清洁状态 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳,AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/3/3 17:17:00
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B7 | B7其他 | 2026/3/3 0:00:00 | 3月份联合巡查---- 4--15 存放自己的衣服 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳,AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/3/3 17:17:00
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B7 | B7其他 | 2026/3/3 0:00:00 | 3月份联合巡查---- 四层走廊 压滤罐TJ3-B7-N06夹套管路缺少流向标识 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳,AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/3/3 17:16:59
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B7 | B7其他 | 2026/3/3 0:00:00 | 3月份联合巡查---- 4--28 垃圾桶丢弃受控标签 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳,AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/3/3 17:16:59
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B7 | B7其他 | 2026/3/3 0:00:00 | 3月份联合巡查---- 四层清洗间4--12 流量计缺少校准标签 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳,AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/3/3 17:16:59
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B7 | B7其他 | 2026/3/3 0:00:00 | 3月份联合巡查---- 4--08 纯化水桶标签掉落 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳,AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/3/3 17:16:59
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B7 | B7其他 | 2026/3/3 0:00:00 | 3月份联合巡查---- 4--01 700-SCB010状态标识损坏 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳,AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/3/3 17:16:59
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B7 | B7其他 | 2026/3/3 0:00:00 | 3月份联合巡查---- 4--07 表面有物料痕迹和尘土 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳,AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/3/3 17:16:59
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B7 | B7其他 | 2026/3/3 0:00:00 | 3月份联合巡查---- 4--02 二级防护桶上有物料，标签存放在二级防护桶内，项目管路存放在外面 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳,AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/3/3 17:16:59
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B7 | M22 | 2026/3/1 0:00:00 | 2号薄膜重组分接收罐尾气试镜积液告知人员排放 | ADH0935-张汝波 | ADH0935-张汝波 | ADH0693-吴道靓 |  |  |  | 2026/3/1 23:04:10
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B7 | M22 | 2026/3/1 0:00:00 | 722-R 16釜前地面放置气源管及时收起 | ADH0935-张汝波 | ADH0935-张汝波 | ADH0693-吴道靓 |  |  |  | 2026/3/1 23:04:10
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B7 | M22 | 2026/3/1 0:00:00 | 722-R 11釜前计量泵上插底管压力表损坏 | ADH0935-张汝波 | ADH0935-张汝波 | ADH0693-吴道靓 |  |  |  | 2026/3/1 23:04:10
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B7 | M21 | 2026/3/1 0:00:00 | 721- R14釜接收罐液位计断层告知人员处理 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | ADH0693-吴道靓 | 已完成 | 已完成处理 |  | 2026/3/1 23:04:10
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B7 | M21 | 2026/3/1 0:00:00 | 1号三合一缓冲间记录桌上防化服卷管器及时清理 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | ADH0693-吴道靓 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/3/1 23:04:10
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B7 | M21 | 2026/3/1 0:00:00 | 721- R18釜下口放料球阀无盲板 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | ADH0693-吴道靓 | 已完成 | 已完成添加 |  | 2026/3/1 23:04:10
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B6 | M20 | 2026/3/1 0:00:00 | 620-R21釜夹套倒淋气动阀漏气需处理 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH0693-吴道靓 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/3/1 23:04:09
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B6 | M20 | 2026/3/1 0:00:00 | 620-R18釜前电子秤秤盘上放置无机盐告知人员放入二级保护桶 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH0693-吴道靓 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/3/1 23:04:09
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B6 | M20 | 2026/3/1 0:00:00 | 620-T025储罐下口隔膜泵阀门物料痕迹需清理 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH0693-吴道靓 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/3/1 23:04:09
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B6 | M18 | 2026/3/1 0:00:00 | 618-fd01配重桶有物料痕迹需清理 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0693-吴道靓 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/3/1 23:04:09
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B6 | M18 | 2026/3/1 0:00:00 | 618-R04尾气视镜有液体 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0693-吴道靓 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/3/1 23:04:09
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B6 | M18 | 2026/3/1 0:00:00 | 619-T004盲板螺丝松动 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0693-吴道靓 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/3/1 23:04:09
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M7 | 2026/3/1 0:00:00 | 三层走廊洗眼喷淋拆除及时恢复 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | ADH0693-吴道靓 | 已完成 | 已恢复 |  | 2026/3/1 23:04:09
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B2 | M7 | 2026/3/1 0:00:00 | 207-R02釜白钢平台放置配件需要清理或恢复 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | ADH0693-吴道靓 | 已完成 | 已进行清理 |  | 2026/3/1 23:04:09
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B2 | M7 | 2026/3/1 0:00:00 | 207-R02接收罐旁地面放置筛子及时收起 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | ADH0693-吴道靓 | 已完成 | 已收起 |  | 2026/3/1 23:04:09
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M6 | 2026/3/1 0:00:00 | 九车间四楼门把手锁块维修更换 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 | ADH0693-吴道靓 | 已完成 | 已进行整改 |  | 2026/3/1 23:04:09
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B2 | M6 | 2026/3/1 0:00:00 | 206-R14釜下口侧通阀门无盲板 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 | ADH0693-吴道靓 | 已完成 | 已进行整改 |  | 2026/3/1 23:04:09
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M6 | 2026/3/1 0:00:00 | 206-R19釜下口聚乙烯管路未套保护袋 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 | ADH0693-吴道靓 | 已完成 | 已进行配置 |  | 2026/3/1 22:57:21
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B12 | M1205 | 2026/2/27 0:00:00 | 人员电梯附近地面破损，需要修复 | AMM0056-杨莹 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | 已完成 | 已安排人员处理完毕 |  | 2026/2/28 8:02:36
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B12 | M1205 | 2026/2/27 0:00:00 | 23釜区域，冷凝器，接收罐锈蚀严重，安排班组处理。 | AMM0056-杨莹 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | 已完成 | 已安排班组人员处理。 |  | 2026/2/28 8:01:20
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B12 | M1205 | 2026/2/27 0:00:00 | 一层真空泵房有桶装液体无标签，安排班组处理 | AMM0056-杨莹 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | 已完成 | 该液体为导热油，已安排处理完毕 |  | 2026/2/28 7:59:39
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M3 | 2026/2/27 0:00:00 | 车间一层走廊电线管路、洗眼器标识破损缺失，需要恢复； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 制作完毕，已粘贴至现场 |  | 2026/2/27 16:35:34
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M3 | 2026/2/27 0:00:00 | R312釜下口氮气管路下沉20cm，需要打卡子固定； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 固定完毕 |  | 2026/2/27 16:35:34
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M3 | 2026/2/27 0:00:00 | 203-Ce01离心机间门口穿墙管路需要增加盲板； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 增加完毕 |  | 2026/2/27 16:35:34
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M3 | 2026/2/27 0:00:00 | R309釜下口需要增加下口鼓氮气管路； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 制作完毕 |  | 2026/2/27 16:35:34
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M3 | 2026/2/27 0:00:00 | R319釜下口吊顶需要重新清洁； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 釜下口彩板缝隙进行打胶，孔洞进行封堵 |  | 2026/2/27 16:35:34
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M3 | 2026/2/27 0:00:00 | DN1600压滤罐出口 和 R319下口管视镜需要更换为板视镜视盅； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 视镜更换完毕 | N/A | 2026/2/27 16:35:34
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M5 | 2026/2/27 0:00:00 | DN1600压滤罐线管缠绕胶带，需要沟通电工处理； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 已去除胶带 |  | 2026/2/27 16:35:34
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M5 | 2026/2/27 0:00:00 | 5车间三层吊架太矮，吊架下层需要切除； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 暂不切除 |  | 2026/2/27 16:35:34
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M3 | 2026/2/27 0:00:00 | R302、303釜投料管路倾斜，需要改垂直； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 管路进行整改 | N/A | 2026/2/27 16:35:34
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M2 | 2026/2/27 0:00:00 | 立式通风橱钢平台需要增加挡水条； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 已增加挡水条 |  | 2026/2/27 16:35:34
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M2 | 2026/2/27 0:00:00 | 钢平台上板换需要拆除；反应柱进料管路砂眼需要补焊；反应柱热水循环管路保温需要返工； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 焊接完毕 |  | 2026/2/27 16:35:34
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B12 | M1205 | 2026/2/27 0:00:00 | 中式真空泵房深冷未开 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 已完成 | 已整改，对责任人李新宝进行制度抄袭处罚 |  | 2026/2/27 10:32:17
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B12 | M1205 | 2026/2/27 0:00:00 | CE01进离心机氮气管被腐蚀 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 已完成 | 管路腐蚀，已进行更换 |  | 2026/2/27 10:32:17
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B12 | M1205 | 2026/2/27 0:00:00 | CE01离心机接收罐液位计常开阀处于关闭状态 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 已完成 | 设备清洗后未及时打开，已进行恢复 |  | 2026/2/27 10:32:17
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/2/26 0:00:00 | CPo145049-01-01-01 1205-R54 设备目前无状态标识牌 | AMM0056-杨莹 | AMM0514-汤胜杰 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 现场有状态标识牌，在釜边墙上。 |  | 2026/2/26 16:01:56
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B12 | M1205 | 2026/2/26 0:00:00 | CPo145049-01-01-01 1200-N02 下一项目已开始，上次清洗仍有空白 | AMM0056-杨莹 | AMM0514-汤胜杰 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 责任人顾宝财已进行整改 |  | 2026/2/26 16:01:56
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M3 | 2026/2/25 0:00:00 | 溶剂输送间210-R03、R04釜溶剂管路较其它釜溶剂管路缺失止逆阀； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 已增加完毕 |  | 2026/2/26 9:49:07
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M3 | 2026/2/25 0:00:00 | 溶剂输送间新鲜EA管路的氮气吹扫接口不干净； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 清洁完毕 |  | 2026/2/26 9:49:07
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M3 | 2026/2/25 0:00:00 | 溶剂输送间氮气管路三通处打卡子，需要再审计前处置完毕；氮气管路上DN15管路连接DN40法兰不匹配；氮气流量计需要加卡子固定； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 已修改 |  | 2026/2/26 9:49:07
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M3 | 2026/2/25 0:00:00 | 三车间二层下一层注意滑跌标识牌粘贴位置不合理； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 已完成粘贴标识 |  | 2026/2/26 9:49:07
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M5 | 2026/2/25 0:00:00 | 三合一手套箱手套缺少O型圈； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 已补充 |  | 2026/2/26 9:49:07
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M5 | 2026/2/25 0:00:00 | 三合一一层和钢平台上控制箱接地线均有短线缠绕胶布情况，需要沟通电工更换接地线； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 派单沟通电工更换 |  | 2026/2/26 9:49:07
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M5 | 2026/2/25 0:00:00 | 三合一淋洗管路断开连接软管，断开处未安装盲板； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 增加完毕 |  | 2026/2/26 9:49:07
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M5 | 2026/2/25 0:00:00 | 三合一间缓冲间缺少更衣展板和穿衣镜； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 已安装穿衣镜 |  | 2026/2/26 9:49:07
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M3 | 2026/2/25 0:00:00 | 车间氮气使用焦黄色气源管，建议改为其它颜色气源管； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 车间使用黄色管路输送氮气，使用透明管路做为尾气 |  | 2026/2/26 9:49:07
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M3 | 2026/2/25 0:00:00 | R310釜电机风扇罩线管缠胶带，需要沟通电工处理； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/2/26 9:49:07
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M3 | 2026/2/25 0:00:00 | R313釜进R310釜管路阀门增加盲板或阀门锁； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 增加盲板 |  | 2026/2/26 9:49:07
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M3 | 2026/2/25 0:00:00 | R310釜加料箱需要增加支撑杆；预留尾气口需要增加盲板； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 尾气口已增加盲板； |  | 2026/2/26 9:49:07
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 动态操作合规性 | B8 | M807 | 2026/2/6 0:00:00 | 807-FD03收料 未使用标尺测量裁剪连续性塑料袋 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 |  | AMM0062-王学申 | 已完成 | 责任人已处罚，制度班前会宣贯，避免此类问题发生 | N/A | 2026/2/9 16:59:26
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | PPE管理 | B7 | B7其他 | 2026/2/5 0:00:00 | 2-9釜投料操作人员，穿连体服进入非投料区域 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0489-刘海洋 | 已完成 | 对人员批评教育 |  | 2026/2/9 16:59:26
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B12 | B12其他 | 2026/2/8 0:00:00 | 走廊管路清洗完及时转移 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | AMM0056-杨莹 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/2/9 8:28:39
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B12 | B12其他 | 2026/2/8 0:00:00 | 物流通道物料较多，及时清理 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | AMM0056-杨莹 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/2/9 8:27:35
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场区域清洁问题 | B9 | M904 | 2026/2/7 0:00:00 | 9号楼2楼四车间合成间，2026/02/06 员工14:51将一袋工作用品和一桶漆放入D级区缓冲间，14：53分进入D级区中，从物流缓冲间取出一袋工作用品，未消毒。15:15拿出一桶漆，也未见消毒。 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/2/7 16:28:25
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场区域清洁问题 | B12 | M1205 | 2026/2/6 0:00:00 | 12号楼二层2-07，2026/02/06产前消毒，14:14~14:25喷洒消毒剂。14:35到15:06擦拭合成间。只擦了一遍，未擦拭第二遍。 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 人员已进行培训教育 |  | 2026/2/7 16:28:25
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场区域清洁问题 | B8 | M804 | 2026/2/6 0:00:00 | 804D级区合成间2026/02/06，14：21-14：23，月初第一次地漏消毒使用新洁尔灭，未使用双氧水。 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 此问题已被D级区管理员巡查发现，当日使用双氧水进行了二次消毒 | N/A | 2026/2/7 16:28:25
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B7 | M703 | 2026/2/6 0:00:00 | 703-R02缺少状态标识牌 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳,AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/2/6 17:28:06
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B7 | B7其他 | 2026/2/6 0:00:00 | TJ3-B7-N01状态标识划为多个状态，与实际使用状态不符 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳,AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/2/6 17:28:06
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B8 | M805 | 2026/2/6 0:00:00 | 805-R04状态标识与实际状态不一致 | ALS11734-徐雪斌 | AMM0237-杨东 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已整改，操作人执行标准理解有误，已对当班人员培训 | N/A | 2026/2/6 17:28:06
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | M802 | 2026/2/6 0:00:00 | 802-R01生产设备日志P5页第二行批号写错 | ALS11734-徐雪斌 | AMM0237-杨东 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 记录问题已整改，责任人处罚培训已完成 | N/A | 2026/2/6 17:28:06
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B12 | M1205 | 2026/2/6 0:00:00 | 中试泵房门口左边有堆积的玻璃釜拆除管路 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/2/6 17:23:18
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B12 | M1205 | 2026/2/6 0:00:00 | CE01离心机地面有积水 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 已完成 | 清洗设备导致积水已整改 |  | 2026/2/6 17:23:18
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B12 | M1205 | 2026/2/6 0:00:00 | 外围暂存废弃不锈钢及玻璃桶已满需要即使处理 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/2/6 17:23:18
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场区域清洁问题 | B8 | B8其他 | 2026/2/2 0:00:00 | 三层非化暂存间在领用塑料袋时，将使用过的抹布遗忘在货架上 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0237-杨东 | 已完成 | 经过11分钟，操作工将抹布取回。将事件在班前会传达，禁止将使用过的脏抹布带入暂存间 |  | 2026/2/5 16:13:17
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 动态操作合规性 | B8 | M801 | 2026/2/2 0:00:00 | 平台下电子秤上的溶剂长时间存放 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0237-杨东 | 已完成 | 将事件在班前会传达，强调电子秤上禁止长时间存放溶剂 |  | 2026/2/5 16:13:17
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 综合楼 | 质量控制部 | 2026/1/27 0:00:00 | 旋转蒸发仪连接自来水，下班后无人使用且处于未关闭状态 | BDH0081-孙洪绪 | BDH0081-孙洪绪 | BDH0081-孙洪绪 | 已完成 | 关闭水阀，排空管路自来水，收起管路放于仪器附近 |  | 2026/2/5 13:31:11
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B3 | 公共区域 | 2026/1/31 0:00:00 | HP车间设备门大桶溶剂未接静电卡子 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2555-潘傲然 |  | 已整改 |  | 2026/2/4 11:49:46
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 消防应急 | B1 | HPLab102 | 2026/1/31 0:00:00 | HP车间102 缓冲间门口被沾染物和空桶阻挡 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2555-潘傲然 |  | 已整改 |  | 2026/2/4 11:49:46
TJ1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B3 | 公共区域 | 2026/1/31 0:00:00 | 三号楼HP车间一层斜坡地面有白色痕迹 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2555-潘傲然 |  | 已整改 |  | 2026/2/4 11:49:46
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B1 | HPLab102 | 2026/1/29 0:00:00 | 102柔性隔离器加料口没有盲板 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ALS13516-李建刚 |  | 已整改 |  | 2026/2/4 11:49:46
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B1 | HPLab102 | 2026/1/29 0:00:00 | 102制备收组份管路没有放置在pp槽内， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ALS13516-李建刚 |  | 已整改 |  | 2026/2/4 11:49:46
TJ1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B1 | HPLab102 | 2026/1/29 0:00:00 | 102一公斤称没有在黑黄胶带定位里， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ALS13516-李建刚 |  | 已整改 |  | 2026/2/4 11:49:46
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | B1 | HPLab102 | 2026/1/29 0:00:00 | 102地上有一片冷凝水， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ALS13516-李建刚 |  | 已整改 |  | 2026/2/4 11:49:46
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B1 | HPLab102 | 2026/1/29 0:00:00 | 102罩子有破损，用黑黄胶带粘了 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ALS13516-李建刚 |  | 已整改 |  | 2026/2/4 11:49:46
TJ1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B3 | 100L反应区 | 2026/1/30 0:00:00 | HP车间304地面有使用过拉扣 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ALS1881-陈俊 |  | 已整改 |  | 2026/2/4 11:49:46
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | B2 | M4 | 2026/1/30 0:00:00 | HP车间204地面有油， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ALS1881-陈俊 |  | 已整改 |  | 2026/2/4 11:49:46
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B3 | M1 | 2026/1/30 0:00:00 | HP车间301二层有冷凝水， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ALS1881-陈俊 |  | 已整改 |  | 2026/2/4 11:49:46
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | B3 | 泵房 | 2026/1/30 0:00:00 | B3泵房P03机组水管漏水， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ALS1881-陈俊 |  | 已整改 |  | 2026/2/4 11:49:46
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 电气仪表 | B3 | 公共区域 | 2026/1/31 0:00:00 | 电子秤电池线断， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT1250-栾俊芳 |  | 已整改 |  | 2026/2/4 11:49:46
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B3 | 泵房 | 2026/1/31 0:00:00 | Rpp泵泵停，没有停水， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT1250-栾俊芳 |  | 已整改 |  | 2026/2/4 11:49:46
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B3 | 公共区域 | 2026/1/31 0:00:00 | TJ1-HP-FR07循环水压回电磁阀不启动 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT1250-栾俊芳 |  | 已整改 |  | 2026/2/4 11:49:46
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 外围 |  | 2026/1/24 0:00:00 | 低温集装箱受限空间标识脱落， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ALS1881-陈俊 |  | 已整改 |  | 2026/2/4 11:49:46
TJ1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B2 | HPLab107 | 2026/1/24 0:00:00 | 107隔离器下PP槽内有使用后的拉扣， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ALS1881-陈俊 |  | 已整改 |  | 2026/2/4 11:49:46
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B3 | 100L反应区 | 2026/1/24 0:00:00 | 304地面有冷凝水， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ALS1881-陈俊 |  | 已整改 |  | 2026/2/4 11:49:46
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B2 | 外围 | 2026/1/24 0:00:00 | 二号楼走廊甲醇桶静电卡子脱落， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ALS1881-陈俊 |  | 已整改 |  | 2026/2/4 11:49:46
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B2 | 泵房 | 2026/1/24 0:00:00 | .B2真空泵房P03真空已停，自来水没有关闭 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT1250-栾俊芳 |  | 已整改 |  | 2026/2/4 11:49:46
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | HPLab107 | 2026/1/24 0:00:00 | HP车间107门合页的螺丝掉了，已处理。 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT1250-栾俊芳 |  | 已整改 |  | 2026/2/4 11:49:46
TJ1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B3 | 公共区域 | 2026/1/24 0:00:00 | Hp车间设备入口物料设备进入房间消毒记录文件袋破损，已更换。 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT1250-栾俊芳 |  | 已整改 |  | 2026/2/4 11:49:46
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | B2 | HPLab108 | 2026/1/24 0:00:00 | 108 制备柱下面有少量液体 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2555-潘傲然 |  | 已整改 |  | 2026/2/4 11:49:46
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | B3 | 外围 | 2026/1/24 0:00:00 | 三号楼 1-03清洗间地面有白色粉末 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2555-潘傲然 |  | 已整改 |  | 2026/2/4 11:49:46
TJ1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B2 | 外围 | 2026/1/24 0:00:00 | 二号楼 四氟桶暂存间有包垃圾 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2555-潘傲然 |  | 已整改 |  | 2026/2/4 11:49:46
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B3 | M2 | 2026/1/15 0:00:00 | 302真空管路缺少盲板 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2608-王宇硕 |  | 已整改 |  | 2026/2/4 11:49:46
TJ1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B3 | M3 | 2026/1/15 0:00:00 | 303一层地面有冷凝水 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2608-王宇硕 |  | 已整改 |  | 2026/2/4 11:49:46
TJ1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B1 | HPLab102 | 2026/1/15 0:00:00 | 102循环槽下有水， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2608-王宇硕 |  | 已整改 |  | 2026/2/4 11:49:45
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B3 | M2 | 2026/1/14 0:00:00 | 二车间一层公共工程管路末端未上盲板 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ALS13516-李建刚 |  | 已整改 |  | 2026/2/4 11:49:45
TJ1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B3 | M2 | 2026/1/14 0:00:00 | 二车间一层 pp槽有垃圾 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ALS13516-李建刚 |  | 已整改 |  | 2026/2/4 11:49:45
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | B3 | M3 | 2026/1/14 0:00:00 | 三车间一层 循环槽漏油 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ALS13516-李建刚 |  | 已整改 |  | 2026/2/4 11:49:45
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B3 | M3 | 2026/1/14 0:00:00 | 三车间一层 公用工程管路末端未上盲板 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ALS13516-李建刚 |  | 已整改 |  | 2026/2/4 11:49:45
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | HPLab106 | 2026/1/16 0:00:00 | 106 80L瓶搅拌出现异响 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ALS13538-刘石 |  | 已整改 |  | 2026/2/4 11:49:45
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B3 | 泵房 | 2026/1/16 0:00:00 | 三号楼 泵房未使用的泵冷却水开启 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ALS13538-刘石 |  | 已整改 |  | 2026/2/4 11:49:45
TJ1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 环境控制问题（温湿度，压差不合格等) | B2 | HPLab106 | 2026/1/16 0:00:00 | 二号楼 106压差不合格 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ALS13538-刘石 |  | 已整改 |  | 2026/2/4 11:49:45
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B2 | M4 | 2026/1/17 0:00:00 | HP车间204物料缓冲间乱 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT438-刘玉鑫 |  | 已整改 |  | 2026/2/4 11:49:45
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B2 | HPLab107 | 2026/1/17 0:00:00 | HP车间107制备管路杂乱，未封口 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT438-刘玉鑫 |  | 已整改 |  | 2026/2/4 11:49:45
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B2 | HPLab107 | 2026/1/17 0:00:00 | HP车间107刚性隔离器内不用的真空及尾气管路未封口 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT438-刘玉鑫 |  | 已整改 |  | 2026/2/4 11:49:45
TJ1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 动态操作合规性 | B3 | 外围 | 2026/1/11 0:00:00 | 1-03清洗间有多余的编织软管 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2555-潘傲然 |  | 已整改 |  | 2026/2/4 11:49:45
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B3 | 外围 | 2026/1/11 0:00:00 | HP设备门存放太多桶 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2555-潘傲然 |  | 已整改 |  | 2026/2/4 11:49:45
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | 泵房 | 2026/1/11 0:00:00 | 2号楼 泵房的尾气冷却管到警戒线 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2555-潘傲然 |  | 已整改 |  | 2026/2/4 11:49:45
TJ1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B2 | HPLab107 | 2026/1/10 0:00:00 | Hp车间107制备HPPC07清洗记录，配件更换页经常空白 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT438-刘玉鑫 |  | 已整改 |  | 2026/2/4 11:49:45
TJ1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B2 | HPLab106 | 2026/1/10 0:00:00 | Hp车间106缓冲间白刚地面生锈。 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT438-刘玉鑫 |  | 已整改 |  | 2026/2/4 11:49:45
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | B2 | HPLab106 | 2026/1/10 0:00:00 | Hp车间106刚性隔离器内压滤罐夹套管路漏水乙二醇溶液。 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT438-刘玉鑫 |  | 已整改 |  | 2026/2/4 11:49:45
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M4 | 2026/1/11 0:00:00 | 204车间80L釜柔性隔离器连续塑料袋没有挡袋器 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2759-王世龙 |  | 已整改 |  | 2026/2/4 11:49:45
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B2 | M4 | 2026/1/11 0:00:00 | 204车间加料管路放入袋内未用拉扣封口， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2759-王世龙 |  | 已整改 |  | 2026/2/4 11:49:45
TJ1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B2 | M4 | 2026/1/11 0:00:00 | 204车间记录桌记录摆放较乱， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2759-王世龙 |  | 已整改 |  | 2026/2/4 11:49:45
TJ1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B2 | M4 | 2026/1/11 0:00:00 | 204车间PP槽里有杂物， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2759-王世龙 |  | 已整改 |  | 2026/2/4 11:49:45
TJ1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B2 | HPLab107 | 2026/1/9 0:00:00 | 107隔离器下有水 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ALS1881-陈俊 |  | 已整改 |  | 2026/2/4 11:49:45
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B3 | 公共区域 | 2026/1/9 0:00:00 | 活性物料分装间氮气尾气管路松动， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2587-李朋 |  | 已整改 |  | 2026/2/4 11:49:45
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 消防应急 | B3 | M2 | 2026/1/9 0:00:00 | 302一层溢出桶被挪动， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2587-李朋 |  | 已整改 |  | 2026/2/4 11:49:45
TJ1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B3 | M2 | 2026/1/9 0:00:00 | 302一层地上有块盲板， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2587-李朋 |  | 已整改 |  | 2026/2/4 11:49:45
TJ1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 害虫控制相关 | B2 | 外围 | 2026/1/2 0:00:00 | B2走廊电子驱鼠器被拔， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ALS1881-陈俊 |  | 已整改 |  | 2026/2/4 11:49:45
TJ1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B2 | HPLab108 | 2026/1/2 0:00:00 | HP车间108蠕动泵表面有污渍， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ALS1881-陈俊 |  | 已整改 |  | 2026/2/4 11:49:44
TJ1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B1 | HPLab103 | 2026/1/2 0:00:00 | HP车间103电子秤上有锈迹， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ALS1881-陈俊 |  | 已整改 |  | 2026/2/4 11:49:44
TJ1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B3 | 公共区域 | 2026/1/2 0:00:00 | B3分装间隔离器架子上有胶印， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ALS1881-陈俊 |  | 已整改 |  | 2026/2/4 11:49:44
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B2 | 公共区域 | 2026/1/2 0:00:00 | B2走廊一桶甲醇没夹静电卡子， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ALS1881-陈俊 |  | 已整改 |  | 2026/2/4 11:49:44
TJ1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B3 | M2 | 2026/1/3 0:00:00 | 302车间一层尾气管理标识翘脚 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2470-崔雨浩 |  | 已整改 |  | 2026/2/4 11:49:44
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B3 | M3 | 2026/1/3 0:00:00 | 303车间一层真空管路末端没有盲板 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2470-崔雨浩 |  | 已整改 |  | 2026/2/4 11:49:44
TJ1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B3 | M3 | 2026/1/3 0:00:00 | 303车间一层地面黑黄胶带破损 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2470-崔雨浩 |  | 已整改 |  | 2026/2/4 11:49:44
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 消防应急 | B3 | M3 | 2026/1/4 0:00:00 | Hp车间一层洗眼器漏水 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT1250-栾俊芳 |  | 已整改 |  | 2026/2/4 11:49:44
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B1 | HPLab105 | 2026/1/4 0:00:00 | Hp车间105门锁坏， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT1250-栾俊芳 |  | 已整改 |  | 2026/2/4 11:49:44
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B1 | HPLab103 | 2026/1/4 0:00:00 | Hp车间103门把手掉了， | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT1250-栾俊芳 |  | 已整改 |  | 2026/2/4 11:49:44
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | 外围 |  | 2026/1/4 0:00:00 | 3号楼溶剂暂存间有未夹静电卡子的溶剂 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2555-潘傲然 |  | 已整改 |  | 2026/2/4 11:49:44
TJ1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B3 | M3 | 2026/1/4 0:00:00 | HP车间303二层10Kg电子秤没有水平气泡仪 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2555-潘傲然 |  | 已整改 |  | 2026/2/4 11:49:44
TJ1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B2 | HPLab106 | 2026/1/4 0:00:00 | 2号楼 走廊通道地面有白色粉末 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | ACT2555-潘傲然 |  | 已整改 |  | 2026/2/4 11:49:44
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B7 | M702 | 2026/2/2 0:00:00 | 702车间二层走廊改造换釜后地面卫生和墙面卫生需要清理 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | AMM0053-马乐 | 进行中 | 进行中 |  | 2026/2/3 14:07:22
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | B7 |  | 2026/2/2 0:00:00 | 701-R03下口夹套进管路沙眼，漏液，安排班长现场进行维修 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | AMM0053-马乐 | 进行中 | 进行中 |  | 2026/2/3 14:05:54
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场区域清洁问题 | B8 | M807 | 2026/2/2 0:00:00 | 807车间一层，高低温渗漏，地面有液体 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 | 已完成 | 已对现场进行清理，渗漏位置已处理 | N/A | 2026/2/3 8:52:26
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场区域清洁问题 | B8 | M804 | 2026/2/2 0:00:00 | 804-FD01清洗中发现三合一有沙眼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 | 已完成 | 设备异常已报修，维修后清洗出签---已完成维修并出签 | N/A | 2026/2/3 8:49:00
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 文件/记录信息错误 | B12 | B12其他 | 2026/1/29 0:00:00 | 汤胜杰计算机敏感文件易搜索 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | ALS8748-谷训谦 | 已完成 | 已开通sharepoint,进行上传 |  | 2026/2/2 9:26:58
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 文件/记录信息错误 | B9 | B9其他 | 2026/1/29 0:00:00 | 蒋月明计算机敏感文件易搜索 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM2504-陈利民 | 待进行 |  |  | 2026/2/2 9:26:58
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 文件/记录信息错误 | B9 | B9其他 | 2026/1/29 0:00:00 | 朱厚闯计算机敏感文件易搜索 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM2504-陈利民 | 待进行 |  |  | 2026/2/2 9:26:58
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 文件/记录信息错误 | B8 | B8其他 | 2026/1/29 0:00:00 | 李泽源敏感文件易搜索,偏差变更历史版本 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM2504-陈利民 | 已完成 | 已将敏感文件清理上传 | N/A | 2026/2/2 9:26:57
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 文件/记录信息错误 | B8 | B8其他 | 2026/1/29 0:00:00 | 明勖计算机敏感文件易搜索,偏差变更历史版本 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM2504-陈利民 | 已完成 | 已将敏感文件清理上传 | N/A | 2026/2/2 9:26:57
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 文件/记录信息错误 | B8 | B8其他 | 2026/1/29 0:00:00 | 刘耀计算机明文密码,敏感文件易搜索,偏差变更历史版本 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM2504-陈利民 | 已完成 | 已将敏感文件清理上传 | N/A | 2026/2/2 9:26:57
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 文件/记录信息错误 | B7 | B7其他 | 2026/1/29 0:00:00 | 孙延智计算机偏差变更历史版本较多 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM1943-张彬彬 | 待进行 |  |  | 2026/2/2 9:26:57
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 文件/记录信息错误 | B9 | B9其他 | 2026/1/29 0:00:00 | 赵鑫计算机敏感文件易搜索 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM2504-陈利民 | 待进行 |  |  | 2026/2/2 9:26:57
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 文件/记录信息错误 | B9 | B9其他 | 2026/1/29 0:00:00 | 聂学峰计算机敏感文件易搜索 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM2504-陈利民 | 待进行 |  |  | 2026/2/2 9:26:57
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 劳保穿戴不规范 | B8 | M804 | 2026/1/30 0:00:00 | 804-FD01 收料无异常 操作人员 带手套开门 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0169-刘兆坤 | 已完成 | 已对操作人员进行批评教育 |  | 2026/2/1 10:21:56
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 动态操作合规性 | B9 | M903 | 2026/1/29 0:00:00 | 903-Drc01 收料 07：00未使用标尺测量裁剪连续性塑料袋 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0062-王学申 |  |  |  | 2026/2/1 10:21:56
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 动态操作合规性 | B8 | M805 | 2026/1/29 0:00:00 | 805-FD03收料 03：51未使用标尺测量裁剪连续性塑料袋 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0062-王学申 | 已完成 | 责任人已处罚，制度要求班前会已宣贯 | N/A | 2026/2/1 10:21:56
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B9 | M903 | 2026/1/29 0:00:00 | 9号楼三层四车间李俊13：15走物流门 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM1849-孙宏泽 |  |  |  | 2026/2/1 10:21:56
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 动态操作合规性 | B9 | M904 | 2026/1/28 0:00:00 | 904-FD01收料 05：06未使用标尺测量裁剪连续性塑料袋 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0062-王学申 |  |  |  | 2026/2/1 10:21:55
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 高风险隐患 | 行为/操作 | B8 | M804 | 2026/1/28 0:00:00 | 804-FD01收料 17：40 掏料耙子未连接静电接地 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0062-王学申 | 已完成 | 操作要求重申，责任人已面谈 | N/A | 2026/2/1 10:21:55
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B7 | M702 | 2026/1/27 0:00:00 | 2-4釜安装滴加管路有部分液体撒漏 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0198-赵中阳 | 已完成 | 已对责任人刘硕进行处罚公示，明确执行标准，连接管路时检查好状态并密封良好 |  | 2026/2/1 10:21:55
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B7 | M701 | 2026/1/26 0:00:00 | 1-1烘釜倒淋旁通没有及时关闭 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0198-赵中阳 | 已完成 | 已对责任人进行批评教育，明确执行标准，要求班长巡查重点关注，违者上报奖惩 |  | 2026/2/1 10:21:55
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 |  |  | B9 | M904 | 2026/1/27 0:00:00 | 2998项目筛料过程中人员失误导致物料撒漏 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM4247-王源源 |  |  |  | 2026/2/1 10:21:55
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 高风险隐患 | PPE管理 | B9 | M902 | 2026/1/27 0:00:00 | 902-R09加主料 16：35投料区域一直有未佩戴劳保人员活动 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0062-王学申 |  |  |  | 2026/2/1 10:21:55
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 动态操作合规性 | B8 | M805 | 2026/1/27 0:00:00 | 805-FD01收料 22：03未使用标尺测量裁剪连续性塑料袋 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0062-王学申 | 已完成 | 操作要求重申，责任人已面谈 | N/A | 2026/2/1 10:21:55
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 主要缺陷项 | 人员未按照要求/规程执行 | B8 | M805 | 2026/1/27 0:00:00 | 805-R09投主料 投料淋洗溶剂称重违规操作先放溶剂再开电子秤 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0062-王学申 | 已完成 | 操作要求重申，责任人已面谈 | N/A | 2026/2/1 10:21:55
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 关键缺陷项 | 真实性和逻辑性问题 | B8 | M805 | 2026/1/27 0:00:00 | 805-R09投主料 02：37投料皮重未进行称重 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0062-王学申 | 已完成 | 经核实，已称重 | N/A | 2026/2/1 10:21:55
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 动态操作合规性 | B8 | M802 | 2026/1/27 0:00:00 | 802-FD01收料 10;46未使用标尺测量裁剪连续性塑料袋 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0062-王学申 | 已完成 | 操作要求重申，责任人已面谈 | N/A | 2026/2/1 10:21:55
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 动态操作合规性 | B9 | M903 | 2026/1/26 0:00:00 | 903-FD03收料 未使用标尺测量裁剪连续性塑料袋 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0062-王学申 |  |  |  | 2026/2/1 10:21:55
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 动态操作合规性 | B8 | M807 | 2026/1/26 0:00:00 | 807-FD02收料 未使用标尺测量裁剪连续性塑料袋 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0062-王学申 | 已完成 | 操作要求重申，责任人已面谈 | N/A | 2026/2/1 10:21:55
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B7 | M702 | 2026/1/26 0:00:00 | 702-FD02收料 未使用收料头 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0062-王学申 | 已完成 | 已对责任人重新进行培训 | N/A | 2026/2/1 10:21:55
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B1 | M3 | 2026/1/31 0:00:00 | 三车间二层R26-Tr01储罐磁翻板液位计有断层现象 | CDH0007-周登超 | CDH0007-周登超 | FX129-石杰男 | 已完成 | 已处理 |  | 2026/1/31 23:10:51
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B1 | M3 | 2026/1/31 0:00:00 | 三车间二层母液接收管上的尾气管路被拆走，尾气阀门未关闭，氮气保护正常开启，已告知处理 | CDH0007-周登超 | CDH0007-周登超 | FX129-石杰男 | 已完成 | 已进行处理 |  | 2026/1/31 23:10:51
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B1 | M3 | 2026/1/31 0:00:00 | 三车间二楼东墙靠墙的蒸汽管路无保温，有烫伤他人的风险 | CDH0007-周登超 | CDH0007-周登超 | FX129-石杰男 | 已完成 | 增加保温 |  | 2026/1/31 23:10:51
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | B1 | M1 | 2026/1/31 0:00:00 | 一车间R16釜下口鼓氮气的管路上针芯阀有物料渗漏析出 | LFX023-代海鑫 | LFX023-代海鑫 | FX129-石杰男 |  |  |  | 2026/1/31 23:10:50
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B1 | M1 | 2026/1/31 0:00:00 | 一车间二层DH3-101-Tr37储罐无液位计 | LFX023-代海鑫 | LFX023-代海鑫 | FX129-石杰男 |  |  |  | 2026/1/31 23:10:50
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | B1 | M1 | 2026/1/31 0:00:00 | 一车间二层DH3-101-Tr10储罐上表面有上方尾气管路滴落的物料痕迹 | LFX023-代海鑫 | LFX023-代海鑫 | FX129-石杰男 |  |  |  | 2026/1/31 23:10:50
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B12 | B12其他 | 2026/1/30 0:00:00 | 一月第二次联合巡查---- 五层tcu设备间存放一个无任何标签的砝码箱 | AMM0056-杨莹 | AMM4001-王迎春 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已进行清理 |  | 2026/1/30 16:58:39
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B12 | B12其他 | 2026/1/30 0:00:00 | 一月第二次联合巡查---- 五层空调间管路存放位置较乱 | AMM0056-杨莹 | AMM4001-王迎春 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已整理 |  | 2026/1/30 16:58:39
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B9 | B9其他 | 2026/1/30 0:00:00 | 一月第二次联合巡查---- 2-44机械间存放多个圆盘车 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/1/30 16:58:39
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B9 | B9其他 | 2026/1/30 0:00:00 | 一月第二次联合巡查---- 2-10机械间存放杂物 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/1/30 16:58:39
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 电气仪表 | B12 | M1205 | 2026/1/30 0:00:00 | CE01离心机间呼吸空压压力表生锈 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 已完成 | 采购压力表哦更换 |  | 2026/1/30 13:14:11
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 电气仪表 | B12 | M1205 | 2026/1/30 0:00:00 | CE01离心机接收罐压力表不归零 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/1/30 13:14:11
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | B12 | M1205 | 2026/1/30 0:00:00 | 真空泵房地面有污染 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 已完成 | 管路有砂眼，已更换，地面刷漆处理 |  | 2026/1/30 13:14:11
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B12 | M1205 | 2026/1/30 0:00:00 | 外围围堰附近有使用过的管路未及时收纳 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 已完成 | 已进行处理 |  | 2026/1/30 13:14:11
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B9 | B9其他 | 2026/1/29 0:00:00 | 一月第二次联合巡查---- 四层4-15垃圾桶丢弃受控标签 | AMM0067-石鑫龙 | AMM0480-杨哲,AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/1/29 16:36:01
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B9 | B9其他 | 2026/1/29 0:00:00 | 一月第二次联合巡查---- 四层溶剂间原始数据记录在纯化水桶上 | AMM0067-石鑫龙 | AMM0480-杨哲,AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/1/29 16:36:01
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B9 | B9其他 | 2026/1/29 0:00:00 | 一月第二次联合巡查---- 四层溶剂间旧版本状态标识 | AMM0067-石鑫龙 | AMM0480-杨哲,AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/1/29 16:36:01
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 受控文件管理（下发/借阅/存档） | B9 | B9其他 | 2026/1/29 0:00:00 | 一月第二次联合巡查---- 九号楼办公室桌面摆放车间受控文件 | AMM0067-石鑫龙 | AMM0480-杨哲,AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/1/29 16:36:01
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 受控文件管理（下发/借阅/存档） | B9 | B9其他 | 2026/1/29 0:00:00 | 一月第二次联合巡查---- 四层4-28垃圾桶丢弃钢牌 | AMM0067-石鑫龙 | AMM0480-杨哲,AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/1/29 16:36:01
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B9 | B9其他 | 2026/1/29 0:00:00 | 一月第二次联合巡查---- 三层3-45连续设备间屋内摆放物品多，杂，和房间功能不符 | AMM0067-石鑫龙 | AMM0480-杨哲,AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/1/29 16:36:01
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | B8其他 | 2026/1/29 0:00:00 | 一月第二次联合巡查---- 二层左管井现场乱，管路设备内存有机溶剂 | ALS11734-徐雪斌 | AMM0237-杨东 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 现场已整改完成。区域专人管理 | N/A | 2026/1/29 16:36:01
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | B8其他 | 2026/1/29 0:00:00 | 一月第二次联合巡查---- 八号楼外包间现场摆放很乱 | ALS11734-徐雪斌 | AMM0237-杨东 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 现场已完成整改 | N/A | 2026/1/29 16:36:01
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | B8其他 | 2026/1/29 0:00:00 | 一月第二次联合巡查---- 一层南侧楼梯间柜子内存放零食，水，油漆等物品，油漆未放在指定位置 | ALS11734-徐雪斌 | AMM0237-杨东 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 现场已清理，将柜子使用要求对所有操作人员再培训 | N/A | 2026/1/29 16:36:01
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | B8其他 | 2026/1/29 0:00:00 | 一月第二次联合巡查---- 四层门斗管路与实际标识放置位置不符 | ALS11734-徐雪斌 | AMM0237-杨东 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已安排人员整理，按照位置存放。此区域由专人管理，班长交接 | N/A | 2026/1/29 16:36:01
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | B8其他 | 2026/1/29 0:00:00 | 一月第二次联合巡查---- 四层801分布器间堆放杂物 | ALS11734-徐雪斌 | AMM0237-杨东 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 区域施工维修，临时存放物资，维修结束后已清理 | N/A | 2026/1/29 16:36:01
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | B8其他 | 2026/1/29 0:00:00 | 一月第二次联合巡查---- 1-69冻干间现场存放D级区新鞋 | ALS11734-徐雪斌 | AMM0237-杨东 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 车间领用洁净鞋，临时放置分发。分发后现场已整理 | N/A | 2026/1/29 16:36:01
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | B8其他 | 2026/1/29 0:00:00 | 一月第二次联合巡查---- 1-50中转间存放油漆，水泥 | ALS11734-徐雪斌 | AMM0237-杨东 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 现场维护中，维护工作完成后已清理 | N/A | 2026/1/29 16:36:01
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | B8其他 | 2026/1/29 0:00:00 | 一月第二次联合巡查---- 一层北侧楼梯间存放油漆，房间角落有蜘蛛网 | ALS11734-徐雪斌 | AMM0237-杨东 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 现场刷漆维护中，维护工作完成后已将油漆清理 | N/A | 2026/1/29 16:36:01
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | B8其他 | 2026/1/29 0:00:00 | 一月第二次联合巡查---- 3-25物料暂存间物料存放位置不对，圆盘车物料痕迹，货架上有取样物品 | ALS11734-徐雪斌 | AMM0237-杨东 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 现场领取物料取样中，取样后已归位，圆盘车已清理 | N/A | 2026/1/29 16:36:01
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | B8其他 | 2026/1/29 0:00:00 | 一月第二次联合巡查---- 三层804分布器间现场杂乱 | ALS11734-徐雪斌 | AMM0237-杨东 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 分布器改造中，改造后清场已完成 | N/A | 2026/1/29 16:36:01
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | B8其他 | 2026/1/29 0:00:00 | 一月第二次联合巡查---- 二层807分布器间现场存放手套 | ALS11734-徐雪斌 | AMM0237-杨东 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 手套安装后清理 | N/A | 2026/1/29 16:36:01
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B8 | B8其他 | 2026/1/29 0:00:00 | 一月第二次联合巡查---- 三层走廊标签柜子已填写的标签放置在柜子内 | ALS11734-徐雪斌 | AMM0237-杨东 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 标签已清理 | N/A | 2026/1/29 16:36:01
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | B8其他 | 2026/1/29 0:00:00 | 一月第二次联合巡查---- 3-47分布器间现场乱，大面积积水 | ALS11734-徐雪斌 | AMM0237-杨东 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 现场改造中，改造完成后清场已完成 | N/A | 2026/1/29 16:36:01
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B9 | M902 | 2026/1/28 0:00:00 | KT版记录较乱 | AMM1890-蒋月明 |  | AMM0887-韩国民 | 已完成 |  |  | 2026/1/29 8:03:50
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B7 | B7其他 | 2026/1/28 0:00:00 | 一月份第二次联合巡查--- 四层中间楼梯间快开卡子储物箱表面有物料残留 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已安排班长进行监管清理 | N/A | 2026/1/28 16:43:36
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B7 | B7其他 | 2026/1/28 0:00:00 | 一月份第二次联合巡查--- 二层东侧d级区抱桶车锈蚀 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已要求分管班长进行刷漆维护，定期检查 | N/A | 2026/1/28 16:43:36
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B7 | B7其他 | 2026/1/28 0:00:00 | 一月份第二次联合巡查--- 2-15机械间流量计缺少标签，无限接入点标签需要去除 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/1/28 16:43:36
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B7 | B7其他 | 2026/1/28 0:00:00 | 一月份第二次联合巡查--- 1-60废弃物间标签随意摆放，整体乱 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已整理 |  | 2026/1/28 16:43:36
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B7 | B7其他 | 2026/1/28 0:00:00 | 一月份第二次联合巡查--- 1-64原料暂存间货架脏，表面尘土 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/1/28 16:43:36
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 综合楼 | 质量控制部 | 2026/1/26 0:00:00 | 气相室真空干燥箱关闭状态，电源线插在插座上未拔掉断电。 | BDH0081-孙洪绪 | BDH0081-孙洪绪 | BDH0081-孙洪绪 | 已完成 | 拔掉电源线 |  | 2026/1/28 8:47:52
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 综合楼 | 质量控制部 | 2026/1/22 0:00:00 | 气相室真空干燥箱关闭状态，电源线插在插座上未拔掉断电。 | BDH0083-刘鹏 | BDH0083-刘鹏 | FX2628-曹丽瑶 | 已完成 | 拔掉电源线 |  | 2026/1/28 8:47:52
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 动态操作合规性 | B8 | M805 | 2026/1/25 0:00:00 | 清洗间纯化水管使用完毕未及时拆除 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成 | 安排人员拆除强调操作规程 |  | 2026/1/26 9:42:53
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 动态操作合规性 | B9 | M902 | 2026/1/22 0:00:00 | 902-FD04收料 22：10未使用标尺测量裁剪连续性塑料袋 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0062-王学申 | 待进行 |  |  | 2026/1/26 9:42:53
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场区域清洁问题 | B8 | M805 | 2026/1/25 0:00:00 | 8号楼805车间D级区合成间，2026年1月25号8:45到9:05进入打扫，期间未检查清洁地漏 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 保洁培训清洁要求，制度重申 | N/A | 2026/1/25 17:47:33
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场区域清洁问题 | B12 | M1205 | 2026/1/25 0:00:00 | 12号楼2-38，2026年1月25号，13:52-13：53喷洒消毒剂，没有喷洒房顶，墙面也喷洒的不全。13:59进入喷洒第二次，也没有喷房顶。14:04刚喷完消毒剂，立刻就进来擦拭墙面。14:22开始擦房顶。14:35擦了擦地面，但是擦的不全。 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 本次消毒非SOP要求执行的消毒，为车间自己环境管控发起的消毒。 | N/A | 2026/1/25 17:47:33
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场区域清洁问题 | B9 | M903 | 2026/1/25 0:00:00 | 9号楼903-fd04过滤干燥间，2026年1月25号14:08保洁人员进入打扫，14:55离开。期间没有检查清洁地漏 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/1/25 17:47:33
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场区域清洁问题 | B9 | M901 | 2026/1/25 0:00:00 | 9号楼1楼一车间D级区设备清洗间，2026年1月25号，10：55-10：56保洁人员进入打扫，只清洁了地面，没有检查清洁地漏 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/1/25 17:47:33
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场区域清洁问题 | B7 | M702 | 2026/1/25 0:00:00 | 702-fd01，2026年1月25，9:05保洁人员开始清洁，擦拭设备地面。9:30离开，期间未检查清洁地漏。 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 新入职保洁已培训强调 |  | 2026/1/25 17:47:33
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场区域清洁问题 | B7 | M702 | 2026/1/25 0:00:00 | 702-fd01，2026年1月24号，13:48保洁人员没有戴安全帽，工作服的帽子也没戴。未见检查清洁地漏。 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/1/25 17:47:33
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M4 | 2026/1/24 0:00:00 | R414、R408、R415下口鼓氮气管路需要重新改造； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 已重新进行调整 | N/A | 2026/1/24 17:28:54
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M4 | 2026/1/24 0:00:00 | R414釜清洗后上口阀门未装全； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/1/24 17:28:54
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M4 | 2026/1/24 0:00:00 | 各车间门禁开关大多不灵敏，需要逐步维修或更换； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 已完成维修 | N/A | 2026/1/24 17:28:54
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M3 | 2026/1/24 0:00:00 | R318釜加料车蝶阀未关闭； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/1/24 17:28:54
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M3 | 2026/1/24 0:00:00 | R307加料车备用气源接口需要加盲板； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/1/24 17:28:54
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M3 | 2026/1/24 0:00:00 | R304加料车氮气进口阀门手柄缺失； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/1/24 17:28:54
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M2 | 2026/1/24 0:00:00 | 引风罩需要更换； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 四车间四层更换完毕 |  | 2026/1/24 17:28:54
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M2 | 2026/1/24 0:00:00 | 盘管进CSTR管路三通DN15阀门阀芯渗漏； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 已增加盲板 |  | 2026/1/24 17:28:54
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M2 | 2026/1/24 0:00:00 | 盘管反应器DPCP进料管路压力变送器接头渗漏； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/1/24 17:28:54
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M2 | 2026/1/24 0:00:00 | RCo01进料管路压力变送器接头渗漏； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/1/24 17:28:54
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M2 | 2026/1/24 0:00:00 | 三层配件间货架变形的横衬、底板等件需要更换； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 更换完毕 |  | 2026/1/24 17:28:54
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M2 | 2026/1/24 0:00:00 | 一层灭活间地面需要重新处理； 定位胶带更换；标牌重新打印更换； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 更换完毕 |  | 2026/1/24 17:28:53
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B12 | M1205 | 2026/1/24 0:00:00 | 碱吸收放液管路有碱液析出 | ADH3853-朱云波 | AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 已完成 | 已完成处理 |  | 2026/1/24 10:54:48
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | B12 | M1205 | 2026/1/24 0:00:00 | 临时连接蒸汽管路未添加防烫伤标识 | ADH3853-朱云波 | AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 已完成 | 已完成整改 |  | 2026/1/24 10:53:06
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B12 | M1205 | 2026/1/24 0:00:00 | P03真空泵下方地面腐蚀 | ADH3853-朱云波 | AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/1/24 10:49:38
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | B12 | M1205 | 2026/1/24 0:00:00 | 外围地面被污染 | ADH3853-朱云波 | AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 已完成 | 已完成处理 |  | 2026/1/24 10:46:27
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B7 | M702 | 2026/1/21 0:00:00 | 2-1釜下口双阀未上锁 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳 | AMM2285-张志远 | 已完成 | 已安排人员进行添加 | N/A | 2026/1/23 17:20:08
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 化学品管理 | B7 | M702 | 2026/1/21 0:00:00 | 2-9釜上物料痕迹 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳 | AMM2285-张志远 | 已完成 | 已完成清理 | N/A | 2026/1/23 17:19:11
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/1/22 0:00:00 | 1月份KT版----- 1205-Ce01 清洗202510780 p4页记录空白，且设备已开始新一轮使用 | AMM0056-杨莹 | AMM0423-马绍宽,AMM4001-王迎春 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 薛玉龙已完成整改。 | 已对相关人员进行培训。 | 2026/1/22 17:06:38
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/1/22 0:00:00 | 1月份KT版----- 1205-r19 清洗20257980 p62页QA复核处空白，日志已开始使用 | AMM0056-杨莹 | AMM0423-马绍宽,AMM4001-王迎春 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 生产经理杨威已完成整改。 | 已对责任人进行现场培训 | 2026/1/22 17:06:38
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/1/22 0:00:00 | 1月份KT版----- 1205-r23 清洗20257984 p55页清洗人一处日期写错 | AMM0056-杨莹 | AMM0423-马绍宽,AMM4001-王迎春 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 吴建业已整改完成。 |  | 2026/1/22 17:06:38
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/1/22 0:00:00 | 1月份KT版----- 1205-fd08 清洗20258790 p30页时间跨天未填写日期 | AMM0056-杨莹 | AMM0423-马绍宽,AMM4001-王迎春 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 韩忠秀已完成整改。 | 已和班组人员再次强调记录的书写。 | 2026/1/22 17:06:38
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/1/22 0:00:00 | 1月份KT版----- 1205-r37 清洗20257994 p46页清洗人日期结束为01/16，回流结束日期为01/15，不合逻辑 | AMM0056-杨莹 | AMM0423-马绍宽,AMM4001-王迎春 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 放料人员一万场整改。 | 已在班前会再次培训相关的记录书写。 | 2026/1/22 17:06:38
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/1/22 0:00:00 | 1月份KT版----- 1205-r42 清洗20258000 p68页勾选但填写人n/a | AMM0056-杨莹 | AMM0423-马绍宽,AMM4001-王迎春 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 刘明涛已完成整改。 | 已对刘明涛进行再次培训。 | 2026/1/22 17:06:38
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/1/22 0:00:00 | 1月份KT版----- 1205-r30 清洗202511190 p10页溶剂编号填写，填写人处n/a | AMM0056-杨莹 | AMM0423-马绍宽,AMM4001-王迎春 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已完成整改。 | 实际为张春平写错位置，已整改完毕。 | 2026/1/22 17:06:38
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B9 | M901 | 2026/1/22 0:00:00 | 1月份KT版----- 901-fd01 清洗20258778 p46页步骤8划掉（cma） | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/1/22 17:06:38
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B9 | M901 | 2026/1/22 0:00:00 | 1月份KT版----- 901--r09 日志20259150 p4页清洁检测勾选清洁 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/1/22 17:06:38
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B9 | M904 | 2026/1/22 0:00:00 | 1月份KT版----- 904-r06 清洗20257904 p78页步骤8划掉（cma.） | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/1/22 17:06:38
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B9 | M901 | 2026/1/22 0:00:00 | 1月份KT版----- 901-r04 清洗202512006 p5页清洗人日期错写成01/10/2026 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/1/22 17:06:38
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | M805 | 2026/1/22 0:00:00 | 1月份KT版----- 805-r07 清洗20257935 p63页空白，且后续已填写记录 | ALS11734-徐雪斌 | AMM0237-杨东 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 设备使用前空白未划去，责任人已处罚，班前会强调设备使用前检查记录完整性 | N/A | 2026/1/22 17:06:38
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | M801 | 2026/1/22 0:00:00 | 1月份KT版----- 801-r06 清洗202510940 p15页步骤8划掉（cma） | ALS11734-徐雪斌 | AMM0237-杨东 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 记录问题已整改，填写要求重申 | N/A | 2026/1/22 17:06:38
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | M807 | 2026/1/22 0:00:00 | 1月份KT版----- 807-r04 清洗20257921 p51页步骤8空白未填写（cma） | ALS11734-徐雪斌 | AMM0237-杨东 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 记录问题已整改，填写要求重申 | N/A | 2026/1/22 17:06:38
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | M807 | 2026/1/22 0:00:00 | 1月份KT版----- 807-r02 清洗20257945 p33页步骤8空白未填写（cma） | ALS11734-徐雪斌 | AMM0237-杨东 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 记录问题已整改，填写要求重申 | N/A | 2026/1/22 17:06:38
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | M804 | 2026/1/22 0:00:00 | 1月份KT版----- 804-r08 清洗20258052 p54页空白，但后续记录已填写 | ALS11734-徐雪斌 | AMM0237-杨东 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 责任人已处罚，记录问题已整改 | N/A | 2026/1/22 17:06:38
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | M801 | 2026/1/22 0:00:00 | 1月份KT版----- 801-r07 清洗20258058 p15页步骤8划掉（cma） | ALS11734-徐雪斌 | AMM0237-杨东 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 记录问题已整改 | N/A | 2026/1/22 17:06:38
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | M801 | 2026/1/22 0:00:00 | 1月份KT版----- 801-r04 清洗202510942 p26页记录部分空白 | ALS11734-徐雪斌 | AMM0237-杨东 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 记录问题已整改 | N/A | 2026/1/22 17:06:38
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B7 | B7其他 | 2026/1/22 0:00:00 | 1月份KT版----- 900-N04 清洗20259392 P34-36页空白，新的项目日志已开始填写 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/1/22 17:06:38
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B7 | B7其他 | 2026/1/22 0:00:00 | 1月份KT版----- 900-N04 清场202511749 P2页开始使用空白，日志已填写开始使用时间 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/1/22 17:06:38
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B7 | M702 | 2026/1/22 0:00:00 | 1月份KT版----- 702-ce02 清场202511904 封面2-24写成物料暂存间，实际为门斗 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/1/22 17:06:38
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B7 | M702 | 2026/1/22 0:00:00 | 1月份KT版----- 702-ce02 清场202511904 日志有使用记录，但清场未填写开始使用 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/1/22 17:06:38
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B7 | M702 | 2026/1/22 0:00:00 | 1月份KT版----- 702-ce01 日志20258714,清场20258676 清场p5页，日志p6页开始时间均未填写，但结束时间却填写 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/1/22 17:06:38
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B7 | M702 | 2026/1/22 0:00:00 | 1月份KT版----- 702-r18 清洗202511343 P15页步骤8划掉（cma） | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/1/22 17:06:38
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B7 | M702 | 2026/1/22 0:00:00 | 1月份KT版----- 702-r17 清洗20260429 P4页QA未复核就执行下一步操作 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/1/22 17:06:38
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B7 | M702 | 2026/1/22 0:00:00 | 1月份KT版----- 702-r16 清洗202511345 P51页步骤8划掉（cma） | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/1/22 17:06:38
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B7 | M702 | 2026/1/22 0:00:00 | 1月份KT版----- 702-r16 清洗202511345 P49页QA未复核就执行下一步 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/1/22 17:06:38
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B7 | M701 | 2026/1/22 0:00:00 | 1月份KT版----- 701-r10 清洗202510941 P30页QA未复核就执行下一步 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/1/22 17:06:37
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B7 | M702 | 2026/1/22 0:00:00 | 1月份KT版----- 702-r08 清洗20258048 P10页清洗溶剂填写，但填写人处N/A | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/1/22 17:06:37
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B7 | M702 | 2026/1/22 0:00:00 | 1月份KT版----- 702-r03 清洗20260060 P15页步骤8直接划掉（cma） | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/1/22 17:06:37
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B7 | M702 | 2026/1/22 0:00:00 | 1月份KT版----- 702-r02 清洗20258012 P61-63页，下一项目已开始使用，清洗记录仍有空白 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/1/22 17:06:37
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 综合楼 | 质量控制部 | 2026/1/20 0:00:00 | 液相室灭火器位置摆放不正确，同时放在门后有碰倒的风险。 | BDH0087-郭海龙 | BDH0087-郭海龙 | BDH0087-郭海龙 | 已完成 | 灭火器已放置到正确的位置 |  | 2026/1/22 16:29:47
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B9 | M903 | 2026/1/20 0:00:00 | 9号楼尹建东09：20三层二车间走物流门 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM1849-孙宏泽 | 待进行 |  |  | 2026/1/22 9:25:41
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 劳保穿戴不规范 | B12 | M1205 | 2026/1/19 0:00:00 | 4619项目收料过程，操作人和监管人员劳保穿戴不一致 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM4019-张东虎 | 已完成 | 责任人已经进行处罚，人员教育 | N/A | 2026/1/22 9:25:41
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B9 | B9其他 | 2026/1/19 0:00:00 | 固体加料车清洗过程中、含物料废水未进行收集，直接排放进地漏 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM4019-张东虎 | 待进行 |  |  | 2026/1/22 9:25:41
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B12 | M1205 | 2026/1/20 0:00:00 | 3层现场杂乱，安排人员清理。 | AMM0056-杨莹 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | 已完成 | 现场已清理完成 |  | 2026/1/21 12:45:39
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B12 | M1205 | 2026/1/20 0:00:00 | 5-04房间蠕动泵车状态较差，安排人员处理。 | AMM0056-杨莹 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | 已完成 | 现场已清洗完成 |  | 2026/1/21 12:44:28
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B12 | M1205 | 2026/1/20 0:00:00 | 一层物流通道物料较多，安排人员处理 | AMM0056-杨莹 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | 已完成 | 现场已经处理完毕 |  | 2026/1/21 12:43:20
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 动态操作合规性 | B9 | M903 | 2026/1/19 0:00:00 | 903-FD04收料14：04未使用标尺测量裁剪连续性塑料袋 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0062-王学申 | 待进行 |  |  | 2026/1/19 18:56:31
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 动态操作合规性 | B8 | M804 | 2026/1/19 0:00:00 | 804-Fd01收料 01：05未使用标尺测量裁剪连续性塑料袋 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0062-王学申 | 已完成 | 管理要求重申，责任人已面谈 | N/A | 2026/1/19 18:56:31
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 动态操作合规性 | B7 | M702 | 2026/1/19 0:00:00 | 702-FD01收料 19：50未使用标尺测量裁剪连续性塑料袋 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0062-王学申 | 已完成 | N/A | 经过调查收料时使用了80cm标尺 | 2026/1/19 18:56:31
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B7 | M702 | 2026/1/19 0:00:00 | 702-FD01收料 收料未使用收料头 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0062-王学申 | 已完成 | N/A | 已对责任人进行内部处罚 | 2026/1/19 18:56:31
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 主要缺陷项 | 交叉污染隐患问题 | B7 | M702 | 2026/1/19 0:00:00 | 702-R10投固体04：41同一区域同时进行两个开放性投料操作 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0062-王学申 | 已完成 | N/A | 2-10 为投氯化钠操作，且与2-6距离较远，已经过审批 | 2026/1/19 18:56:31
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 主要缺陷项 | 交叉污染隐患问题 | B7 | M702 | 2026/1/19 0:00:00 | 702-R06投固体 04：41同一区域同时进行两个开放性投料操作 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0062-王学申 | 已完成 | N/A | 2-10为投氯化钠操作，且与2-6距离较多，已经过审批 | 2026/1/19 18:56:31
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | M802 | 2026/1/18 0:00:00 | 802D级区使用CNC区域包通车 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成 | 人员强调要求包通车清出区域 |  | 2026/1/19 11:24:02
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 关键缺陷项 | 真实性和逻辑性问题 | B9 | M901 | 2026/1/16 0:00:00 | 901-R10投固体 皮重未称重 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 |  | AMM0062-王学申 |  |  |  | 2026/1/19 11:24:02
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 关键缺陷项 | 真实性和逻辑性问题 | B9 | M901 | 2026/1/16 0:00:00 | 901-R10加溶剂 21：00投料称重未提前开启电子秤 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 |  | AMM0062-王学申 |  |  |  | 2026/1/19 11:24:02
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 动态操作合规性 | B9 | M902 | 2026/1/16 0:00:00 | 902-FD02收料 未使用标尺测量裁剪连续性塑料袋 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 |  | AMM0062-王学申 |  |  |  | 2026/1/19 11:24:02
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 动态操作合规性 | B7 | M701 | 2026/1/16 0:00:00 | 701-FD04收料 未使用标尺测量裁剪连续性塑料袋 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 |  | AMM0062-王学申 | 已完成 | N/A | 已对责任人进行内部处罚 | 2026/1/19 11:24:02
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 动态操作合规性 | B7 | M701 | 2026/1/16 0:00:00 | 701-FD02洁净收料 未使用标尺测量裁剪连续性塑料袋 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 |  | AMM0062-王学申 | 已完成 | N/A | 经调查，操作人员使用了80cm标尺。 | 2026/1/19 11:24:02
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 关键缺陷项 | 真实性和逻辑性问题 | B7 | M701 | 2026/1/16 0:00:00 | 701-R12投固体 投料皮重未称重 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 |  | AMM0062-王学申 | 已完成 | N/A | 投料为返投固体，全部投入，无需称重 | 2026/1/19 11:24:02
TJ4-CMMD | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B12 |  | 2026/1/15 0:00:00 | 本周未涉及相关的干冰操作，无异常情况 | ALS13893-林再春 | AMM0064-姜彬 | ACT481-李国清 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/1/19 8:43:34
TJ4-CMMD | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B4 | M4 | 2026/1/11 0:00:00 | 1、本周对4号楼集装箱使用管理及日常执行进行了适时检查，均按照内部的“集装箱使用管控要求”严格执行，未发现异常情况 2、其它关于干冰使用的项目，在本周未涉及相关操作，若有的情况下会适时报备做使用前风险识别，确保使用过程安全 | ALS6563-田志勇 | ALS4192-刘其琛 | ACT481-李国清 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/1/19 8:38:54
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 文件/记录信息错误 | B12 | B12其他 | 2026/1/18 0:00:00 | 20250703：P59：划改未备注 | AMM4001-王迎春 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM3372-侯午梅 | 已完成 | 已完成整改 |  | 2026/1/18 11:03:19
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 文件/记录信息错误 | B12 | B12其他 | 2026/1/16 0:00:00 | 20244471：P21：有结余无下转 | AMM4001-王迎春 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM3372-侯午梅 | 已完成 | 已完成整改 |  | 2026/1/18 11:03:19
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 文件/记录信息错误 | B12 | B12其他 | 2026/1/16 0:00:00 | 20242954：P18：有结余无下转 | AMM4001-王迎春 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM3372-侯午梅 | 已完成 | 已完成整改 |  | 2026/1/18 11:03:19
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 文件/记录信息错误 | B12 | B12其他 | 2026/1/9 0:00:00 | 202510649：P11/P13P15/P17：无QA复核人 | AMM4001-王迎春 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM3372-侯午梅 | 已完成 | 已完成整改 |  | 2026/1/18 11:03:19
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 文件/记录信息错误 | B12 | B12其他 | 2026/1/9 0:00:00 | 20243980：物料污染+P34：盖上了废止章 | AMM4001-王迎春 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM3372-侯午梅 | 已完成 | 已完成整改 |  | 2026/1/18 11:03:19
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 文件/记录信息错误 | B9 | B9其他 | 2026/1/16 0:00:00 | 20258047：P47-P54+P74-P81：大面积空白 | AMM0480-杨哲 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM3372-侯午梅 | 已完成 |  |  | 2026/1/18 11:03:19
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 文件/记录信息错误 | B9 | B9其他 | 2026/1/16 0:00:00 | 20247636：P14-P20：未盖废止章 | AMM0480-杨哲 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM3372-侯午梅 | 已完成 |  |  | 2026/1/18 11:03:19
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 文件/记录信息错误 | B9 | B9其他 | 2026/1/16 0:00:00 | 20259716：P3：无结束时间 | AMM0480-杨哲 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM3372-侯午梅 | 已完成 |  |  | 2026/1/18 11:03:19
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 文件/记录信息错误 | B9 | B9其他 | 2026/1/16 0:00:00 | 20259441：P12：结束人无日期 | AMM0480-杨哲 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM3372-侯午梅 | 已完成 |  |  | 2026/1/18 11:03:19
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 文件/记录信息错误 | B9 | B9其他 | 2026/1/16 0:00:00 | 20258056：P73：备注无日期 | AMM0480-杨哲 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM3372-侯午梅 | 已完成 |  |  | 2026/1/18 11:03:19
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 文件/记录信息错误 | B9 | B9其他 | 2026/1/16 0:00:00 | 20256898：P59：划改未备注 | AMM0480-杨哲 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM3372-侯午梅 | 已完成 |  |  | 2026/1/18 11:03:19
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 文件/记录信息错误 | B9 | B9其他 | 2026/1/9 0:00:00 | 20243182：P7：划改不规范 | AMM0480-杨哲 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM3372-侯午梅 | 已完成 |  |  | 2026/1/18 11:03:19
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 文件/记录信息错误 | B9 | B9其他 | 2026/1/9 0:00:00 | 20243128：P21：划改未备注 | AMM0480-杨哲 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM3372-侯午梅 | 已完成 |  |  | 2026/1/18 11:03:19
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 文件/记录信息错误 | B9 | B9其他 | 2026/1/2 0:00:00 | 20255566：P9：无结束的具体时间+日期涂抹 | AMM0480-杨哲 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM3372-侯午梅 | 已完成 |  |  | 2026/1/18 11:03:19
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 文件/记录信息错误 | B8 | B8其他 | 2026/1/16 0:00:00 | 20259028：P24：空白 | AMM0237-杨东 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM3372-侯午梅 | 已完成 | 记录问题已整改 | N/A | 2026/1/18 11:03:18
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 文件/记录信息错误 | B8 | B8其他 | 2026/1/16 0:00:00 | 20258326：P33：原因处空白+P34：批号处空白 | AMM0237-杨东 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM3372-侯午梅 | 已完成 | 批号已确认，记录已补全 | N/A | 2026/1/18 11:03:18
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 文件/记录信息错误 | B8 | B8其他 | 2026/1/16 0:00:00 | 202512787：P43：划改未备注 | AMM0237-杨东 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM3372-侯午梅 | 已完成 | 备注已补充，责任人已处罚 | N/A | 2026/1/18 11:03:18
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 文件/记录信息错误 | B8 | B8其他 | 2026/1/9 0:00:00 | 202511813：P30：无复核人 | AMM0237-杨东 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM3372-侯午梅 | 已完成 | 记录问题已整改 | N/A | 2026/1/18 11:03:18
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 文件/记录信息错误 | B8 | B8其他 | 2026/1/2 0:00:00 | 202510353：P1：划改未备注 | AMM0237-杨东 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM3372-侯午梅 | 已完成 | 记录问题已整改 | N/A | 2026/1/18 11:03:18
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 文件/记录信息错误 | B8 | B8其他 | 2026/1/2 0:00:00 | 20258766：P80：空白 | AMM0237-杨东 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM3372-侯午梅 | 已完成 | 记录问题已整改 | N/A | 2026/1/18 11:03:18
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 文件/记录信息错误 | B7 | B7其他 | 2026/1/16 0:00:00 | 20259358：P6：大面积划改 | AMM0489-刘海洋 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM3372-侯午梅 | 已完成 | 备注原因 |  | 2026/1/18 11:03:18
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 文件/记录信息错误 | B7 | B7其他 | 2026/1/16 0:00:00 | 20249495：P3：页面破损+P1：字迹模糊 | AMM0489-刘海洋 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM3372-侯午梅 | 已完成 | 不进行整改 |  | 2026/1/18 11:03:18
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 文件/记录信息错误 | B7 | B7其他 | 2026/1/16 0:00:00 | 20244492：P19：有结余无下转 | AMM0489-刘海洋 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM3372-侯午梅 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/1/18 11:03:18
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 文件/记录信息错误 | B7 | B7其他 | 2026/1/16 0:00:00 | 20234853：P5：登记人空白 | AMM0489-刘海洋 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM3372-侯午梅 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/1/18 11:03:18
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 文件/记录信息错误 | B7 | B7其他 | 2026/1/16 0:00:00 | 202510025：封皮破损+P2：备注空白、空白 | AMM0489-刘海洋 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM3372-侯午梅 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/1/18 11:03:18
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 文件/记录信息错误 | B7 | B7其他 | 2026/1/16 0:00:00 | 202510967：P6：无具体时间 | AMM0489-刘海洋 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM3372-侯午梅 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/1/18 11:03:18
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 文件/记录信息错误 | B7 | B7其他 | 2026/1/16 0:00:00 | 20256709：P21-P50：未盖废止章 | AMM0489-刘海洋 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM3372-侯午梅 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/1/18 11:03:18
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 文件/记录信息错误 | B7 | B7其他 | 2026/1/9 0:00:00 | 20256406：P21：划改未备注 | AMM0489-刘海洋 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM3372-侯午梅 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/1/18 11:03:18
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 文件/记录信息错误 | B7 | B7其他 | 2026/1/9 0:00:00 | 20243551：P14：其他处空白 | AMM0489-刘海洋 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM3372-侯午梅 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/1/18 11:03:18
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 文件/记录信息错误 | B7 | B7其他 | 2026/1/9 0:00:00 | 20248055：P24：空白 | AMM0489-刘海洋 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM3372-侯午梅 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/1/18 11:03:18
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 文件/记录信息错误 | B7 | B7其他 | 2026/1/9 0:00:00 | 20255314：P15：大面积空白 | AMM0489-刘海洋 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM3372-侯午梅 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/1/18 11:03:18
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 文件/记录信息错误 | B7 | B7其他 | 2026/1/9 0:00:00 | 20243237：P14-P15：大面积空白 | AMM0489-刘海洋 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM3372-侯午梅 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/1/18 11:03:18
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 文件/记录信息错误 | B7 | B7其他 | 2026/1/9 0:00:00 | 20256917：P10：空白 | AMM0489-刘海洋 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM3372-侯午梅 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/1/18 11:03:18
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 文件/记录信息错误 | B7 | B7其他 | 2026/1/9 0:00:00 | 20258370：P21-P25：大面积空白 | AMM0489-刘海洋 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM3372-侯午梅 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/1/18 11:03:18
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 文件/记录信息错误 | B7 | B7其他 | 2026/1/9 0:00:00 | 202512552：P15：划改未备注 | AMM0489-刘海洋 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM3372-侯午梅 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/1/18 11:03:18
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 文件/记录信息错误 | B7 | B7其他 | 2026/1/9 0:00:00 | 202511918：P2：复核人空白 | AMM0489-刘海洋 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM3372-侯午梅 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/1/18 11:03:18
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 文件/记录信息错误 | B7 | B7其他 | 2026/1/9 0:00:00 | 20259201：P33：空白 | AMM0489-刘海洋 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM3372-侯午梅 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/1/18 11:03:18
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B1 | M3 | 2026/1/17 0:00:00 | 三车间四层R02釜固体加料箱上的手套破损，需更换。 | CDH0007-周登超 | CDH0007-周登超 | FX129-石杰男 | 已完成 | 进行更换 |  | 2026/1/17 23:15:43
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B1 | M3 | 2026/1/17 0:00:00 | 三车间二层DH3-103-R27-Tr01罐泵头管路上的盲板螺丝未紧固。 | CDH0007-周登超 | CDH0007-周登超 | FX129-石杰男 | 已完成 | 进行禁锢 |  | 2026/1/17 23:15:43
DH3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B1 | M3 | 2026/1/17 0:00:00 | 三车间一层Drc04生产日志P6第一行无结束时间、日期及操作人员签名。 | CDH0007-周登超 | CDH0007-周登超 | FX129-石杰男 | 已完成 | 进行修改毕 |  | 2026/1/17 23:15:43
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | B1 | M1 | 2026/1/17 0:00:00 | 一车间四层R02釜插底管上口转移物料的管路法兰渗漏，已安排张九衡紧固螺丝并打压试密。 | LFX023-代海鑫 | LFX023-代海鑫 | FX129-石杰男 |  |  |  | 2026/1/17 23:15:42
DH3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 物料隔离问题 | B1 | M1 | 2026/1/17 0:00:00 | 一车间一层N-甲基咪唑和L-谷氨酸混放在同一拍子上，需要将不同物料分开存放。 | LFX023-代海鑫 | LFX023-代海鑫 | FX129-石杰男 |  |  |  | 2026/1/17 23:15:42
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B1 | M1 | 2026/1/17 0:00:00 | 一车间一层R35/36釜溶剂接收罐下口盲板螺丝松，需要紧固。 | LFX023-代海鑫 | LFX023-代海鑫 | FX129-石杰男 |  |  |  | 2026/1/17 23:15:42
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | B2 | M4 | 2026/1/17 0:00:00 | 物料使用后需要粘贴结余标签，方便后续备料 | FX1345-齐大志 | BDH0113-关强 | ALS8399-胡楠 | 已完成 | 已进行强调，使用完毕后粘贴物料结余标签 |  | 2026/1/17 16:55:29
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M9 | 2026/1/17 0:00:00 | 121630-step5-901釜搅拌有异响，建议沟通保全维修 | FX1345-齐大志 | BDH0493-朱希明 | ALS2309-罗斌 | 已完成 | 已沟通保全处理 |  | 2026/1/17 16:55:29
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M9 | 2026/1/17 0:00:00 | 121630-step5浓缩试镜后续建议竖装，方便观察出溜情况 | FX1345-齐大志 | BDH0493-朱希明 | ALS2309-罗斌 | 已完成 | 下次生产前进行修改。 |  | 2026/1/17 16:55:29
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M5 | 2026/1/17 0:00:00 | 121630-step6分析取完样后需要进行氮气置换 | FX1345-齐大志 | BDH0204-郑运凯 | ALS2309-罗斌 | 已完成 | 已进行氮气置换 |  | 2026/1/17 16:55:29
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M5 | 2026/1/17 0:00:00 | DH2-205-Fd02收料结束，氮气保护暂存或者微正压暂存，防止残余固体氧化 | FX1345-齐大志 | BDH0204-郑运凯 | ALS2309-罗斌 | 已完成 | 氮气保护暂存 |  | 2026/1/17 16:55:29
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M5 | 2026/1/17 0:00:00 | 501釜加料漏斗和反应釜使用完毕后氮气保护暂存或者微正压暂存，防止空气进入 | FX1345-齐大志 | BDH0204-郑运凯 | ALS2309-罗斌 | 已完成 | 设备氮气保护中 |  | 2026/1/17 16:55:29
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M4 | 2026/1/17 0:00:00 | R414釜下口鼓氮气使用R413釜氮气，后续需要增加单独氮气管路； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 氮气使用点位不足，已拆除不使用点位 |  | 2026/1/17 16:50:08
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M4 | 2026/1/17 0:00:00 | R408釜放料离心管路S弯，后续需要改成单个弯头连接； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 设备下口安装双阀后低于放料管路，设备净高度问题无法整改 |  | 2026/1/17 16:50:08
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M3 | 2026/1/17 0:00:00 | 车间新更换的应急门需要恢复应急门标识； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 已完成整改 |  | 2026/1/17 16:50:08
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M3 | 2026/1/17 0:00:00 | R319釜下口视镜有渗漏痕迹需要处理； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 已更换 |  | 2026/1/17 16:50:08
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M3 | 2026/1/17 0:00:00 | R309釜周围地面需要处理； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 |  |  | 2026/1/17 16:50:07
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M4 | 2026/1/17 0:00:00 | R415、R304釜盲板需要沟通EHS确认作业票是否齐全； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 已完成 | N/A | 2026/1/17 16:50:07
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M5 | 2026/1/17 0:00:00 | R504釜加料车手套破损，已现场沟通处理； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 更换完毕 |  | 2026/1/17 16:50:07
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M3 | 2026/1/17 0:00:00 | 车间物料暂存间 分装间需要增加隔离带； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 采购中 |  | 2026/1/17 16:50:07
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M2 | 2026/1/17 0:00:00 | 二车间二氯甲烷插底管状态较差；现场使用后一次性手套需要及时清理； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 放桶使用三废插底管，已处理 |  | 2026/1/17 16:50:07
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B12 | M1205 | 2026/1/17 0:00:00 | 连续化车间泵房地面状态较差，安排班组清理。 | AMM0056-杨莹 | ADH3853-朱云波 | AMM0056-杨莹 | 已完成 | 已整改完成。 | n/a | 2026/1/17 14:46:00
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B12 | M1205 | 2026/1/17 0:00:00 | 中试车间真空泵房7℃水因冰机风机维修中，车间需要持续关注真空泵循环水温度。 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | AMM0056-杨莹 | 已完成 | 车间已对楼层负责人进行传达，按时对真空泵进行测温，避免泵提温度过高。 | n/a | 2026/1/17 14:36:59
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B12 | M1205 | 2026/1/17 0:00:00 | 12号楼中试真空泵房一层地面有物料痕迹 | AMM0056-杨莹 | ADH3853-朱云波 | AMM0056-杨莹 | 已完成 | 已安排班组现场及时清理 | n/a | 2026/1/17 14:31:19
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B9 | M903 | 2026/1/16 0:00:00 | 3层走廊 张美娇08:22未佩戴护目镜 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM1849-孙宏泽 | 已完成 |  |  | 2026/1/16 17:24:40
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B9 | M903 | 2026/1/15 0:00:00 | 3层走廊 张美娇07:37未佩戴护目镜 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM1849-孙宏泽 | 已完成 |  |  | 2026/1/16 17:24:40
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | PPE管理 | B7 | M702 | 2026/1/14 0:00:00 | 702-R06投固体 未做隔离，未穿戴劳保人员距离太近 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 |  | AMM0062-王学申 | 已完成 | 车间内部进行传达，班长副主任进行监管 | N/A | 2026/1/16 17:24:40
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 动态操作合规性 | B9 | M902 | 2026/1/13 0:00:00 | 902-FD03收料 01：13未使用标尺测量裁剪连续性塑料袋 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 |  | AMM0062-王学申 | 已完成 |  |  | 2026/1/16 17:24:40
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 动态操作合规性 | B9 | M904 | 2026/1/13 0:00:00 | 904-FD01收料 04：45未使用标尺测量裁剪连续性塑料袋 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 |  | AMM0062-王学申 | 已完成 |  |  | 2026/1/16 17:24:40
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 高风险隐患 | 行为/操作 | B9 | M904 | 2026/1/13 0:00:00 | 904-FD01收料 收料未使用二级防护他做有效承接 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 |  | AMM0062-王学申 | 已完成 |  |  | 2026/1/16 17:24:40
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B9 | M903 | 2026/1/12 0:00:00 | 三层二车间16:32张瑞走物流门 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM1849-孙宏泽 | 已完成 |  |  | 2026/1/16 17:24:40
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | B8其他 | 2026/1/12 0:00:00 | 三层暂存间领用塑料袋后，未将外包装恢复 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0237-杨东 | 已完成 | 责任人训诫，班前会培训强调食品级塑料袋领用后，应恢复外包装 |  | 2026/1/16 17:24:40
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 环境控制问题（温湿度，压差不合格等) | B8 | M807 | 2026/1/12 0:00:00 | 807D级区消毒，擦拭墙面未更换墙面拖把 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0237-杨东 | 已完成 | 责任人训诫培训，强调在消毒过程中，擦拭墙面使用专用拖把 |  | 2026/1/16 17:24:40
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 劳保穿戴不规范 | B7 | B7其他 | 2026/1/12 0:00:00 | 0846包装过程中，操作人员违规操作，未按 要求穿戴一次性连体服进行操作，且开放性操作接触物料 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM3722-麻猛 | 已完成 | 处罚操作人员 |  | 2026/1/16 17:24:40
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M4 | 2026/1/15 0:00:00 | 一层清洗间已换门，需要提高日常清洁频率并保持，污渍需要及时处理； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 每日进行清洁 |  | 2026/1/16 16:51:40
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M5 | 2026/1/15 0:00:00 | 205-R04釜加料车外壁有物料痕迹，需要重新清洁； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 已进行外表面清洁 |  | 2026/1/16 16:51:40
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M4 | 2026/1/15 0:00:00 | 204-R12釜尾气管路需要增加吊架；尾气管路口需要清洁； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 支架不需要做，管口已清洗 |  | 2026/1/16 16:51:39
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M4 | 2026/1/15 0:00:00 | 204-Ce02离心机钢平台上氮气保护装置视窗玻璃破损； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 完成更换 |  | 2026/1/16 16:51:39
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M4 | 2026/1/15 0:00:00 | 204-R02釜上加料车尾气未连接气源管； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 尾气使用反应釜万象集气罩进行排尾气，无需外接气源管 |  | 2026/1/16 16:51:39
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M3 | 2026/1/14 0:00:00 | 203-R09釜四氟管路需要更换； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 进行四氟清洗管路 |  | 2026/1/16 16:51:39
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M3 | 2026/1/14 0:00:00 | 203-R11釜取样口三通处有渗漏痕迹，需要重新清洁处理； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 清理完毕 |  | 2026/1/16 16:51:39
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M3 | 2026/1/14 0:00:00 | 203-R04釜加料车备用尾气口 敞口，需要更换为盲板； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 已安装快开盲板 |  | 2026/1/16 16:51:39
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M3 | 2026/1/14 0:00:00 | 203-R05釜进料管路绑带需要拆除，如有管路不稳定情况 需要制作吊架； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 已拆除 |  | 2026/1/16 16:51:39
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M2 | 2026/1/14 0:00:00 | 202-AT02罐固定尾气管路缺失，原有尾气管路未恢复； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 无法安装尾气管路，使用阀门配合局部引风排尾气 |  | 2026/1/16 16:51:39
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M2 | 2026/1/14 0:00:00 | 二车间RCo01进料泵后取样口有物料渗漏痕迹，需要处理； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 清理完毕 |  | 2026/1/16 16:51:39
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M2 | 2026/1/14 0:00:00 | 二车间RCo01进料泵出口压力跳停值需要调整为＜1.6MPa； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 调整完毕，压力上限1.6MPA |  | 2026/1/16 16:51:39
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M2 | 2026/1/14 0:00:00 | 二车间RCo01进料管路压力变送器和温度变送器盖未旋紧，EHS已现场整改； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 现场已完成 | N/A | 2026/1/16 16:51:39
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 受控文件管理（下发/借阅/存档） | B9 | B9其他 | 2026/1/15 0:00:00 | 海关更衣柜，9-13-006柜子内有考试答案 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 已完成 |  |  | 2026/1/16 13:53:13
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 受控文件管理（下发/借阅/存档） | B9 | B9其他 | 2026/1/15 0:00:00 | 海关更衣柜，9-17-003柜子内有考试答案和考试卷子 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 已完成 |  |  | 2026/1/16 13:53:13
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | B8其他 | 2026/1/15 0:00:00 | 海关更衣柜，9-17-004柜子内有记录数据小本 | ALS11734-徐雪斌 | AMM0237-杨东 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 柜子已清理 | N/A | 2026/1/16 13:53:13
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | B8其他 | 2026/1/15 0:00:00 | 海关更衣柜，8-5-003柜子内有pH试纸 | ALS11734-徐雪斌 | AMM0237-杨东 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 柜子已清理 | N/A | 2026/1/16 13:53:13
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B8 | B8其他 | 2026/1/15 0:00:00 | 海关更衣柜，8-5-006柜子内有受控标签 | ALS11734-徐雪斌 | AMM0237-杨东 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 责任人已处罚公示，管理要求重申 | N/A | 2026/1/16 13:53:13
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | B8其他 | 2026/1/15 0:00:00 | 一层工具柜8-72-002柜子内有pH试纸 | ALS11734-徐雪斌 | AMM0237-杨东 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 柜子已清理 | N/A | 2026/1/16 13:53:13
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 受控文件管理（下发/借阅/存档） | B8 | B8其他 | 2026/1/15 0:00:00 | 海关更衣柜，8-17-005柜子内有受控标签，受控文件 | ALS11734-徐雪斌 | AMM0237-杨东 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 责任人已处罚公示，管理要求重申 | N/A | 2026/1/16 13:53:13
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B8 | B8其他 | 2026/1/15 0:00:00 | 一层工具柜8-71-001柜子内有受控标签 | ALS11734-徐雪斌 | AMM0237-杨东 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 责任人已处罚公示，管理要求重申 | N/A | 2026/1/16 13:53:13
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B7 | B7其他 | 2026/1/15 0:00:00 | 海关更衣室角落，堆放垃圾（重复出现） | AMM0053-马乐 | AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 对责任人处罚 |  | 2026/1/16 13:53:12
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B7 | B7其他 | 2026/1/15 0:00:00 | 海关更衣柜1-93，柜子内存放记录数据小本 | AMM0053-马乐 | AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已强调 |  | 2026/1/16 13:53:12
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | B8其他 | 2026/1/14 0:00:00 | 一月份第一次联合巡查----- 802D级区暂存间纯化水桶存水，且记录未登记使用 | ALS11734-徐雪斌 | AMM0237-杨东 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 现场已整改 | N/A | 2026/1/14 17:28:36
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B9 | B9其他 | 2026/1/14 0:00:00 | 一月份第一次联合巡查----- 四层走廊新釜进车间未擦拭 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 已完成 |  |  | 2026/1/14 17:28:36
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B9 | M901 | 2026/1/14 0:00:00 | 一月份第一次联合巡查----- 三层一车间1-R04-tr01旁地面物料痕迹严重 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 已完成 |  |  | 2026/1/14 17:28:36
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B9 | M904 | 2026/1/14 0:00:00 | 一月份第一次联合巡查----- 904车间一层d级区设备表面物料痕迹 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 已完成 |  |  | 2026/1/14 17:28:36
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B9 | M902 | 2026/1/14 0:00:00 | 一月份第一次联合巡查----- 四层二车间2-2釜旁纯化水管裂口 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 已完成 |  |  | 2026/1/14 17:28:36
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B9 | M902 | 2026/1/14 0:00:00 | 一月份第一次联合巡查----- 904-fd02后方设备表面物料痕迹 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 已完成 |  |  | 2026/1/14 17:28:36
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B9 | M902 | 2026/1/14 0:00:00 | 一月份第一次联合巡查----- 四层二车间2-1下口接收罐液位计没有标签 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 已完成 |  |  | 2026/1/14 17:28:36
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B9 | M904 | 2026/1/14 0:00:00 | 一月份第一次联合巡查----- 四层四车间4-3釜漏斗上有物料痕迹 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 已完成 |  |  | 2026/1/14 17:28:36
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B9 | M902 | 2026/1/14 0:00:00 | 一月份第一次联合巡查----- 三层二车间2-10前B7-N01尾气管路与管路接口处断开，且设备正在使用 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 已完成 |  |  | 2026/1/14 17:28:36
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B7 |  | 2026/1/13 0:00:00 | 四层2车间人流物料桶较多 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳 | AMM0489-刘海洋 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/1/14 14:08:30
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B7 | M702 | 2026/1/13 0:00:00 | 1-69门把手损坏 | AMM0053-马乐 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/1/14 14:07:00
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B7 |  | 2026/1/13 0:00:00 | 四层2车间人流门电子秤定位线太大 | AMM0053-马乐 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/1/14 14:04:04
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 综合楼 | 质量控制部 | 2026/1/8 0:00:00 | 样品室Ⅱ空调漏水，有导致设备短路/浸泡风险 | BDH0087-郭海龙 | BDH0087-郭海龙 | BDH0087-郭海龙 | 已完成 | 整改已完成当前空调停止漏水 |  | 2026/1/14 10:26:23
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 综合楼 | 质量控制部 | 2026/1/10 0:00:00 | 废液桶未连接静电卡子 | BDH0083-刘鹏 | BDH0728-邵翔宇 | BDH0727-邵明振 | 已完成 | 将所有废液桶连接静电卡子 |  | 2026/1/14 10:26:23
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 综合楼 | 质量控制部 | 2026/1/9 0:00:00 | 液相室门框松动有脱落风险 | BDH0087-郭海龙 | BDH0087-郭海龙 | FX2606-汪晓旭 | 已完成 | 设备部维修完成 |  | 2026/1/14 10:26:23
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 库房 |  | 2026/1/13 0:00:00 | 一月份第一次联合巡查----- 5号楼一层楼梯防滑垫破损 | AMM0066-唐磊 | AMM0066-唐磊 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已完成整改 |  | 2026/1/13 17:34:43
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | 外围 |  | 2026/1/13 0:00:00 | 一月份第一次联合巡查----- 北厂区北侧围墙塑料袋需清理 | AMM0066-唐磊 | AMM0066-唐磊 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/1/13 17:34:43
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | 办公区 | 综合楼 | 2026/1/13 0:00:00 | 一月份第一次联合巡查----- 1号楼电梯停用的标识框及时清理 | AMM0066-唐磊 | AMM0066-唐磊 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/1/13 17:34:43
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | 办公区 | 综合楼 | 2026/1/13 0:00:00 | 一月份第一次联合巡查----- 海关楼二楼文印室打印文件未及时取走 | AMM1409-杨胜璐 | AMM1409-杨胜璐 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/1/13 17:34:43
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 环保 | 污水站 | 2026/1/13 0:00:00 | 一月份第一次联合巡查----- 北侧污水站楼梯楼梯栅栏损坏，有安全隐患 | AMM1776-韩昌凯 | AMM1776-韩昌凯 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 北侧厂区污水站楼梯栅栏，已重新加固，已完成整改 | N/A | 2026/1/13 17:34:43
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 外围 |  | 2026/1/13 0:00:00 | 一月份第一次联合巡查----- 北厂区南门外两侧灯杆盖板缺失 | AMM0066-唐磊 | AMM0066-唐磊 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/1/13 17:34:43
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B7 | B7其他 | 2026/1/13 0:00:00 | 一月份第一次联合巡查----- 二层2-26压差计开门不归零 | AMM0020-赵永玮 | AMM0020-赵永玮 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 压差计开门零点正常 | N/A | 2026/1/13 17:34:43
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B7 | B7其他 | 2026/1/13 0:00:00 | 一月份第一次联合巡查----- 三层二车间压差计开门不归零 | AMM0020-赵永玮 | AMM0020-赵永玮 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 压差计开门零点正常 | N/A | 2026/1/13 17:34:43
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | QC |  | 2026/1/13 0:00:00 | 一月份第一次联合巡查----- 1号楼四层西侧办公室门牌缺失 | AMM0111-窦忠义 | AMM0111-窦忠义 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 门牌已经粘贴 |  | 2026/1/13 17:34:43
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | QC |  | 2026/1/13 0:00:00 | 一月份第一次联合巡查----- 402更衣室柜子顶有垃圾 | AMM0111-窦忠义 | AMM0111-窦忠义 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 更衣柜顶部垃圾已经清理 | N/A | 2026/1/13 17:34:43
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | QC |  | 2026/1/13 0:00:00 | 一月份第一次联合巡查----- 四层打印机打印文件未及时取走 | AMM0111-窦忠义 | AMM0111-窦忠义 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 打印机文件已经取走 | N/A | 2026/1/13 17:34:43
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | 办公区 | 综合楼 | 2026/1/13 0:00:00 | 一月份第一次联合巡查----- 1号楼四层西侧弱电间标识框中没有标识 |  |  | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/1/13 17:34:43
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B9 | B9其他 | 2026/1/13 0:00:00 | 一月份第一次联合巡查----- 九号楼办公室桌面摆放多个受控文件 | AMM0067-石鑫龙 | AMM1861-赵鑫 | AMM4329-左明旭 | 已完成 |  |  | 2026/1/13 17:34:43
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B7 | M702 | 2026/1/13 0:00:00 | 一月份第一次联合巡查----- 四层二车间2-10釜标识钢牌装反 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已要求人员拆卸更换 | N/A | 2026/1/13 17:34:43
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B7 | B7其他 | 2026/1/13 0:00:00 | 一月份第一次联合巡查----- 四层4-28现场地面脏，需清理 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已安排保洁进行清理 | N/A | 2026/1/13 17:34:43
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B7 | M701 | 2026/1/13 0:00:00 | 一月份第一次联合巡查----- 四层一车间缓冲间桶表面锈蚀，桶标签使用错误，整体杂乱 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 重新反馈，排查 |  | 2026/1/13 17:34:43
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B7 | B7其他 | 2026/1/13 0:00:00 | 一月份第一次联合巡查----- 二层2-63货架，地面脏，脚印问题仍存在 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 改造施工中 | N/A | 2026/1/13 17:34:43
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B7 | B7其他 | 2026/1/13 0:00:00 | 一月份第一次联合巡查----- 4-10分布器间堆放杂物 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 施工改造的材料，用完及时清理 | N/A | 2026/1/13 17:34:43
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B7 | B7其他 | 2026/1/13 0:00:00 | 一月份第一次联合巡查----- 二层2-30地面物料痕迹严重 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已安排人员清理完毕 | N/A | 2026/1/13 17:34:43
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B7 | B7其他 | 2026/1/13 0:00:00 | 一月份第一次联合巡查----- 七号楼更衣室地面丢弃受控标签 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已整改，每天上午专人巡查 |  | 2026/1/13 17:34:43
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B7 | M702 | 2026/1/13 0:00:00 | 一月份第一次联合巡查----- 四层二车间泵表面锈迹，状态标识损坏 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已要求整改并整体排查 |  | 2026/1/13 17:34:42
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B12 | M1205 | 2026/1/13 0:00:00 | 一月份第一次联合巡查----- 五层r38釜旁电子秤气泡太大 | AMM0056-杨莹 | AMM4001-王迎春 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已进行更换 |  | 2026/1/13 17:34:42
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B8 | M802 | 2026/1/10 0:00:00 | 802-R02投固体料时操作人员马佳宝固体加料漏斗上盖固定螺栓未全部紧固就打开固体加料阀 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成 | 跟操作人员强调操作标准 |  | 2026/1/12 10:16:34
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 劳保穿戴不规范 | B7 | B7其他 | 2026/1/10 0:00:00 | 2-9釜加料操作不规范，未关闭大球阀，导致少量物料喷出 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0489-刘海洋 | 已完成 | 对人员进行处罚并单独谈话 |  | 2026/1/12 10:16:34
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 工艺安全 | B2 | M4 | 2026/1/11 0:00:00 | 9717step3储罐用于滴加溶剂使用，从液位计侧口滴加前需要提前像储罐内打入溶剂至液位计侧口处，避免出现批次使用少溶剂 | BDH0145-李国犇 | BDH0113-关强 | BDH0694-王维 | 已完成 | 车间按照此方法执提前注入溶剂至滴加点，再按照工艺要求量投入溶剂准备滴加操作 |  | 2026/1/12 8:35:10
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M4 | 2026/1/11 0:00:00 | 四车间三层413釜滴加正庚烷储罐缺少氮气尾气管路，生产前需要安装完毕 | BDH0145-李国犇 | BDH0113-关强 | BDH0694-王维 | 已完成 | 已安装 |  | 2026/1/12 8:35:10
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M4 | 2026/1/11 0:00:00 | 三层溶剂输送间内插低管和波纹软管需要统一汇总明细，统一执行清洁日期，避免出现遗漏忘记清洁情况 | BDH0694-王维 | BDH0161-宋明辉 | BDH0694-王维 | 已完成 | 统计完毕已悬挂现场 |  | 2026/1/12 8:35:10
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B2 | M4 | 2026/1/11 0:00:00 | 四车间404、405釜使用蠕动泵加2M酸，需要连接氮气尾气保护，避免空气进入釜内 | BDH0694-王维 | BDH0113-关强 | BDH0694-王维 | 已完成 |  |  | 2026/1/12 8:35:10
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 化学品管理 | B2 | M4 | 2026/1/11 0:00:00 | 四车间9717step1生产结束剩余尾料5140、CDI、碳酸氢钾等物料需要及时清理出车间 | BDH0694-王维 | BDH0113-关强 | BDH0694-王维 | 已完成 | 清理完毕 |  | 2026/1/12 8:35:10
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M3 | 2026/1/11 0:00:00 | 三车间306釜雷达液位计数值显示与标记液位不一致，需要拆卸检查确认是否有东西影响 | BDH0145-李国犇 | BDH0113-关强 | BDH0694-王维 | 已完成 | 生产完毕，拆卸检查后续使用前进行调试 |  | 2026/1/12 8:35:10
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M9 | 2026/1/11 0:00:00 | 车间气动泵损坏需要及时维修，避免影响生产使用 | BDH0493-朱希明 | BDH0493-朱希明 | BDH0694-王维 | 已完成 | 已修复 |  | 2026/1/12 8:35:10
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M9 | 2026/1/11 0:00:00 | 九车间三层压滤罐试车后滤布上较脏需要重新清洁 | BDH0493-朱希明 | BDH0493-朱希明 | BDH0694-王维 | 已完成 | 已清洁 |  | 2026/1/12 8:35:10
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M9 | 2026/1/11 0:00:00 | 九车间离心机放料管路有一段为聚乙烯管路，需要更换波纹软管 | BDH0493-朱希明 | BDH0493-朱希明 | BDH0694-王维 | 已完成 | 已更换管路 |  | 2026/1/12 8:35:10
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 化学品管理 | B2 | M10 | 2026/1/11 0:00:00 | 十车间四层存放一桶盐酸，项目已生产结束需要尽快完成处理 | BDH0493-朱希明 | BDH0493-朱希明 | BDH0694-王维 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/1/12 8:35:10
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M4 | 2026/1/9 0:00:00 | 204-Drc01双锥间热水循环管路保温皮需要恢复； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 已恢复 |  | 2026/1/11 22:42:47
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M4 | 2026/1/9 0:00:00 | 204-Ce01离心机间墙孔使用绿色贴纸，需要更换装饰盖； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 已更换 |  | 2026/1/11 22:42:47
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M4 | 2026/1/9 0:00:00 | 204-Ce01离心机钢平台上灭火器标识脱落； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 粘贴完毕 |  | 2026/1/11 22:42:47
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M4 | 2026/1/9 0:00:00 | 204-Ce01离心机旁边的200-LF13过滤器需要确认用途； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 淋洗二氯甲烷使用 |  | 2026/1/11 22:42:47
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M4 | 2026/1/9 0:00:00 | 204-Ce01离心机限位销手柄缺失； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 已安装 |  | 2026/1/11 22:42:47
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M4 | 2026/1/9 0:00:00 | 204-Ce01离心机尾气液封罐液位计需要更换四氟管； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 更换透明四氟管 |  | 2026/1/11 22:42:47
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M4 | 2026/1/9 0:00:00 | 204-Ce01离心机控制柜线管卡子缺失； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 已补充 |  | 2026/1/11 22:42:47
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M4 | 2026/1/9 0:00:00 | 204-Ce01离心机在线氮气保护装置氮气流量计故障； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 现场检查无故障 |  | 2026/1/11 22:42:47
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M4 | 2026/1/9 0:00:00 | 204-R15釜冷凝器乙二醇阀门无刻线，无法判断是否关闭； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 |  |  | 2026/1/11 22:42:47
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M4 | 2026/1/9 0:00:00 | 204-R14、R15釜冷凝器视镜有锈迹； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 415冷凝器损坏渗漏，试镜内乙二醇，414视镜已清洁 |  | 2026/1/11 22:42:47
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M4 | 2026/1/9 0:00:00 | 204-Tr02上口缺少尾气管路； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 |  |  | 2026/1/11 22:42:47
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M4 | 2026/1/9 0:00:00 | 204-T02上口四通后续需要更换； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 已更换为三通 |  | 2026/1/11 22:42:47
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M2 | 2026/1/9 0:00:00 | 二车间RCo01阀门8反应柱夹套热水循环管路阀芯内漏； | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS0570-罗勇 | 已完成 | 已在末端增加盲板将管路内热水排空 |  | 2026/1/11 22:42:47
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场区域清洁问题 | B9 | M904 | 2026/1/11 0:00:00 | 9号楼2楼四车间D级区，2026年1月11号，8:15保洁人员拿着拖把从人流门进入D级区。8:26进入打扫。开始擦墙面和地面，墙面擦的不完整。 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM2196-韩璐 | 已完成 |  |  | 2026/1/11 17:51:59
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场区域清洁问题 | B8 | M808 | 2026/1/11 0:00:00 | 8号楼808车间D级区设备清洗间，2026年1月11号，10:52进入打扫，擦拭地面后，用拖把擦清洗槽。期间没有打开地漏查看是否清洁或液封。 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 经核实，打扫过程中已确认地漏状态 |  | 2026/1/11 17:51:59
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场区域清洁问题 | B8 | M805 | 2026/1/11 0:00:00 | 8号楼805车间D级区，2026年1月11号保洁人员14:57进入D级区进行日常清洁，15:21离开。期间没有打开地漏查看是否清洁或液封。 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 事件已培训，临时保洁已安排专人管理 | N/A | 2026/1/11 17:51:59
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场区域清洁问题 | B12 | M1205 | 2026/1/11 0:00:00 | 12号楼2楼中间D级区，1月10号，20:02从走廊拿进物流一个管路，只待了不到5秒，未见消毒。20:04进D级区再进物流，用小白布擦了一下（不超过20秒）就拿进D级区合成间了 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM2196-韩璐 | 已完成 | 责任人海超，调查得知因赶班车时间紧急，进入洁净区时进行了擦拭消毒，但未达到要求作用时间，人员已经面谈 | N/A | 2026/1/11 17:51:59
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B9 | M902 | 2026/1/9 0:00:00 | 溶剂桶在车间缓存间存放，已转移至车间连接静电接地 | AMM1890-蒋月明 | AMM1295-孟一阳 | AMM0887-韩国民 | 已完成 |  |  | 2026/1/10 19:00:24
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B12 | M1205 | 2026/1/9 0:00:00 | 车间移动压滤罐较多，需要及时转移 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | AMM0056-杨莹 | 已完成 | 已安排班组及时转移 |  | 2026/1/10 13:30:48
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B12 | M1205 | 2026/1/9 0:00:00 | 走廊设备较多，及时进行转移 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | AMM0056-杨莹 | 已完成 | 已将设备及时进行转移 | N/A | 2026/1/10 13:29:07
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B1 | M1 | 2026/1/9 0:00:00 | 一车间一楼独立换热间里蒸汽调节阀滴漏冷凝水 | LFX023-代海鑫 | LFX023-代海鑫 | FX129-石杰男 |  |  |  | 2026/1/9 22:56:17
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 动态操作合规性 | B9 | M903 | 2026/1/9 0:00:00 | 903-FD03收料20：40未使用标尺测量裁剪连续性塑料袋 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 |  | AMM0062-王学申 | 已完成 |  |  | 2026/1/9 17:38:43
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B9 | M903 | 2026/1/9 0:00:00 | 9号楼三楼四车间04:35孟一阳走物流门 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM1849-孙宏泽 | 已完成 |  |  | 2026/1/9 17:38:43
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B12 | M1205 | 2026/1/9 0:00:00 | 连续化泵房现场需要整理 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/1/9 16:52:47
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B12 | M1205 | 2026/1/9 0:00:00 | 中试车间一层泵房碱吸收管路需要增加吊架 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/1/9 16:52:47
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 电气仪表 | B12 | M1205 | 2026/1/9 0:00:00 | CE02离心机接收罐压力表不归零 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 已完成 | 现场已经更换压力表 |  | 2026/1/9 16:52:47
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B9 | M903 | 2026/1/5 0:00:00 | 9号楼三楼四车间16：09杨威走物流门 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM1849-孙宏泽 | 已完成 |  |  | 2026/1/8 17:28:16
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B9 | M903 | 2026/1/5 0:00:00 | 9号楼三楼二车间16：09杨威走物流门 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM1849-孙宏泽 | 已完成 |  |  | 2026/1/8 17:28:16
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B9 | B9其他 | 2026/1/7 0:00:00 | 管路清洗出的物料未进行收集，直接冲进地漏 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM4019-张东虎 | 已完成 |  |  | 2026/1/8 17:28:16
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 动态操作合规性 | B9 | M901 | 2026/1/7 0:00:00 | 901-Fd03收料 19：18未使用标尺测量裁剪连续性塑料袋 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0062-王学申 | 已完成 |  |  | 2026/1/7 17:27:00
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 动态操作合规性 | B9 | M903 | 2026/1/7 0:00:00 | 903-Fd03收料 19：05未使用标尺测量裁剪连续性塑料袋 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0062-王学申 | 已完成 |  |  | 2026/1/7 17:27:00
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 高风险隐患 | 行为/操作 | B8 | M802 | 2026/1/7 0:00:00 | 二车间钢平台投料17：58投料提前开启蝶阀，固体料未称重 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0062-王学申 | 已完成 | 固体称重已执行，提前开启蝶阀属实，责任人已处罚，操作标准重申，强调投料过程中保证密闭 | N/A | 2026/1/7 17:27:00
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 高风险隐患 | 行为/操作 | B7 | M701 | 2026/1/7 0:00:00 | 701-R12投主料 23：01投料提前打开蝶阀，期间漏斗一直处于开启状态 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0062-王学申 | 已完成 | 对操作人员批评教育，强调培训流程 |  | 2026/1/7 17:27:00
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 劳保穿戴不规范 | B7 | M701 | 2026/1/6 0:00:00 | 在D级区未穿戴手套 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0489-刘海洋 | 已完成 | 对人员培训教育 |  | 2026/1/7 17:27:00
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 动态操作合规性 | B9 | M904 | 2026/1/6 0:00:00 | 904-FD01收料04：45未使用标尺测量裁剪连续性塑料袋 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0062-王学申 | 已完成 |  |  | 2026/1/6 17:19:38
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 动态操作合规性 | B8 | M807 | 2026/1/6 0:00:00 | 807-FD02 收料 21：57未使用标尺测量裁剪连续性塑料袋 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0062-王学申 | 已完成 | 班前会传达管理要求，责任人已面谈 | N/A | 2026/1/6 17:19:38
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | B8其他 | 2026/1/5 0:00:00 | 暂存间领用塑料袋未恢复包装 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0237-杨东 | 已完成 | 管理要求重申，班前会传达塑料袋领用后需恢复包装 |  | 2026/1/6 17:19:38
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 高风险隐患 | PPE管理 | B7 | M702 | 2026/1/5 0:00:00 | 702-R10投主料16：36投固体料未做隔离防护，非投料人员随意穿行投料区域 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0062-王学申 | 已完成 | 已对责任人进行处罚公示 | N/A | 2026/1/6 17:19:38
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 主要缺陷项 | 交叉污染隐患问题 | B7 | M702 | 2026/1/5 0:00:00 | 702-R07投主料 与2-10釜同时进行开放性操作投料 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0062-王学申 | 已完成 | 工艺主管评估影响很小，2-10投的无机盐 |  | 2026/1/6 17:19:38
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 高风险隐患 | PPE管理 | B7 | M702 | 2026/1/5 0:00:00 | 702-R07投主料 16：36投固体料未做隔离防护，非投料人员随意穿行投料区域 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0062-王学申 | 已完成 | 已对复核人进行批评教育 | N/A | 2026/1/6 17:19:38
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 动态操作合规性 | B7 | M702 | 2026/1/5 0:00:00 | 702-Fd02收料 09：18未使用标尺测量裁剪连续性塑料袋 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0062-王学申 | 已完成 | 未在摄像头地下操作 |  | 2026/1/6 17:19:38
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 化学品管理 | B7 | B7其他 | 2026/1/5 0:00:00 | 货梯门口桶太多 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳 | AMM2285-张志远 | 已完成 | 已完成清理 | N/A | 2026/1/6 13:14:20
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场区域清洁问题 | B7 | M702 | 2026/1/5 0:00:00 | 电子秤转移后定位线未去除 | AMM0053-马乐 | AMM0489-刘海洋 | AMM2285-张志远 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/1/6 13:12:46
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场区域清洁问题 | B9 | B9其他 | 2026/1/5 0:00:00 | 管路里物料直接冲洗进清洗池 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 |  | AMM3722-麻猛 | 已完成 |  |  | 2026/1/5 17:04:13
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B9 | M904 | 2026/1/3 0:00:00 | 9号楼三楼四车间22：02张瑞走物流门 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM1849-孙宏泽 | 已完成 |  |  | 2026/1/4 17:34:02
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B9 | M904 | 2026/1/3 0:00:00 | 9号楼三楼四车间22：02刘美松走物流门 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM1849-孙宏泽 | 已完成 |  |  | 2026/1/4 17:34:02
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 工艺安全 | B2 | M3 | 2026/1/4 0:00:00 | 314釜使用前需要执行烘釜确认 | BDH0145-李国犇 | BDH0204-郑运凯 | BDH0694-王维 | 已完成 | 告知项目负责人跟进执行情况 |  | 2026/1/4 17:16:40
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | B2 | M3 | 2026/1/4 0:00:00 | 三车间二层25L塑料桶内存放清洗氢溴酸桶的溶剂未粘贴标识，现场要求处理完毕 | BDH0145-李国犇 | BDH0204-郑运凯 | BDH0694-王维 | 已完成 | 现场处理 |  | 2026/1/4 17:16:40
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 工艺安全 | B2 | M4 | 2026/1/4 0:00:00 | 四车间414釜补加萃取水相MIBK需要经过滤器加入，避免有无机盐引入 | BDH0145-李国犇 | BDH0113-关强 | BDH0694-王维 | 已完成 | 已增加过滤器 |  | 2026/1/4 17:16:40
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M3 | 2026/1/4 0:00:00 | 三层溶剂输送间内插低管和波纹软管按照使用全部下发编号统一汇总，粘贴到现场方便人员使用 | BDH0694-王维 | BDH0161-宋明辉 | BDH0694-王维 | 已完成 | 汇总完毕，记录完表格悬挂至现场记录桌上方方便查阅 |  | 2026/1/4 17:16:40
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 化学品管理 | B2 | M4 | 2026/1/4 0:00:00 | 四层物料电梯门口存放半桶正庚烷，倒班工程师不清楚此物料，需要对倒班工程师培训要求车间物料存放情况要有交接，同时对于长时间不使用物料需要及时转出车间 | BDH0694-王维 | BDH0204-郑运凯 | BDH0694-王维 | 已完成 | 统一规划车间物料暂存位置，减少物料无固定存放位置情况 |  | 2026/1/4 17:16:40
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M3 | 2026/1/4 0:00:00 | 三车间306釜雷达液位计数值显示与标记液位不一致，需要拆卸检查确认是否有东西影响 | BDH0145-李国犇 | BDH0204-郑运凯 | BDH0694-王维 | 已完成 | 已维修 |  | 2026/1/4 17:16:40
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M1 | 2026/1/4 0:00:00 | 一车间一层压滤罐沙眼处需要清洗完毕焊接，后续需要控制放料液位不能高于此处，避免后续出现渗漏情况 | BDH0493-朱希明 | BDH0493-朱希明 | BDH0694-王维 | 已完成 | 已焊接 |  | 2026/1/4 17:16:40
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | B2 | M1 | 2026/1/4 0:00:00 | 一车间105釜下口侧通盲板有白色盐析出，需要放桶时注意清洁 | BDH0493-朱希明 | BDH0493-朱希明 | BDH0694-王维 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/1/4 17:16:40
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M9 | 2026/1/4 0:00:00 | 九车间三层拆卸901至104管路断口处需要使用盲板封堵 | BDH0493-朱希明 | BDH0493-朱希明 | BDH0694-王维 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/1/4 17:16:40
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M9 | 2026/1/4 0:00:00 | 九车间901釜下口分液试镜有渗漏，现场已安排进行处理完毕 | BDH0493-朱希明 | BDH0493-朱希明 | BDH0694-王维 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/1/4 17:16:40
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B8 | M802 | 2026/1/4 0:00:00 | 反应釜802-R13CMb清洗完毕后反应釜的状态标识为清洗中 | AMM0169-刘兆坤 |  | AMM0885-徐家付 | 已完成 | 已经整改完毕 |  | 2026/1/4 16:46:05
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B8 | B8其他 | 2026/1/4 0:00:00 | 2层暂存间物料暂存后未将状态标识改成待放行 | AMM0169-刘兆坤 |  | AMM0885-徐家付 | 已完成 | 已经改为待放行 |  | 2026/1/4 16:44:04
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M4 | 2026/1/3 0:00:00 | 411釜循环管路取样取不上来的话，换个蠕动泵，有的蠕动泵扬程小，循环不上来 | FX1345-齐大志 | BDH0113-关强 | ALS8399-胡楠 | 已完成 | 换大泵 |  | 2026/1/3 15:08:30
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B2 | M3 | 2026/1/3 0:00:00 | 车间暂存的半桶物料，在桶上写上剩余重量，方便后续备料 | FX1345-齐大志 | BDH0204-郑运凯 | ALS2309-罗斌 | 已完成 | 车间进行培训强调 | N/A | 2026/1/3 15:08:29
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M4 | 2026/1/3 0:00:00 | 403釜搅拌异响 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS5915-张力然 | 已完成 | 调整挡板位置 |  | 2026/1/3 15:08:29
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M5 | 2026/1/3 0:00:00 | 504釜原IPAC滴加管路断开，增加取样口和氯化氢乙醇滴加口 | FX1345-齐大志 | BDH0204-郑运凯 | ALS2309-罗斌 | 已完成 | 已增加 |  | 2026/1/3 15:08:29
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M5 | 2026/1/3 0:00:00 | 501釜缺少取样口 | FX1345-齐大志 | BDH0204-郑运凯 | ALS2309-罗斌 | 已完成 | 现场已处理完毕 | N/A | 2026/1/3 15:08:29
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M5 | 2026/1/3 0:00:00 | 501釜加料漏斗需要增加氮气保护 | FX1345-齐大志 | BDH0204-郑运凯 | ALS2309-罗斌 | 已完成 |  |  | 2026/1/3 15:08:29
DH2 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B2 | M5 | 2026/1/3 0:00:00 | 501釜加料漏斗旁边有跟电线未使用挂着， | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | ALS2309-罗斌 | 已完成 | 沟通电工拆除 |  | 2026/1/3 15:08:29