## 巡查信息0
巡查信息
厂区 | 巡查人 | 日期 | 属地 | 责任区域 | 巡查类别 | 第一责任人 | 责任人 | 隐患分级 | 内容 | 巡查结果 | 整改状态 | 整改结果 | 备注
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/7/27 0:00:00 | B2 | 10立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 罐区存放空桶需要及时清理 | 已完成 | 已经进行清理 | N/A
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/7/27 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 水相间外存放水相槽子较多，注意存放数量避免影响人员通道 | 已完成 | 现场清理，避免积压 | N/A
DH2 | BDH0493-朱希明 | 2026/7/18 0:00:00 | 综合楼 | 研发实验室 | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 实验室无人，灯未关闭，现场关闭，避免资源浪费 | 已完成 | QC进行设备维护中； 已处理
DH2 | BDH0493-朱希明 | 2026/7/18 0:00:00 | 综合楼 | 研发实验室 | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 实验室门口上方吊顶移动后未恢复
DH2 | BDH0493-朱希明 | 2026/7/18 0:00:00 | 三废处理区域 | 焚烧炉 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 焚烧炉罐区门口静电释放器检查过期，需要沟通电工检查 | 已完成 | 焚烧炉停用，待启用时统一处理 | n/a
DH2 | BDH0493-朱希明 | 2026/7/18 0:00:00 | 三废处理区域 | 焚烧炉 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 焚烧炉消石灰料斗前灭火器移动后需要恢复 | 已完成 | 焚烧炉停用，待启用时统一处理 | N/A
DH2 | BDH0493-朱希明 | 2026/7/18 0:00:00 | B2 | M9 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 九车间四层盘管打料间氧含量检查器故障，需要维修 | 已完成 | 车间已停产，待生产前进行重新校验 | N/A
DH2 | BDH0493-朱希明 | 2026/7/18 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间泵房地面有积水，需要清理 | 已完成 | 现场已清理完毕 | N/A
DH2 | BDH0204-郑运凯 | 2026/7/11 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一层清洗间水槽内有活性炭残留，未清理干净 | 已完成 | 现场已处理完毕 | N/A
DH2 | BDH0204-郑运凯 | 2026/7/11 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1-19金检机间内较杂乱，已进行清理 | 已完成 | 现场已清理完毕 | N/A
DH2 | BDH0204-郑运凯 | 2026/7/11 0:00:00 | B2 | M9 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 九车间东侧大门敞开，未关闭，已现场关闭 | 已完成 | 现场已完成 | N/A
DH2 | BDH0204-郑运凯 | 2026/7/11 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 呼吸空压压缩机气源管从地上走线有搬到人的风险，建议从上面走线
DH2 | BDH0204-郑运凯 | 2026/7/11 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 工艺压缩机旁消防栓内两个灭火器检查过期
DH2 | BDH0204-郑运凯 | 2026/7/11 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 水相间内引风罩检查过期 | 已完成 | 重新检查，填写标签 | N/A
DH2 | BDH0204-郑运凯 | 2026/7/11 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 样品检测间内送样检测登记表，样品接收人和接收时间空白未书写 | 已完成 | 内控记录，在群中反馈，现场补全 | N/A
DH2 | BDH0113-关强 | 2026/7/10 0:00:00 | B2 | M2 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二车间不使用需要及时关闭，避免停仪表空压时产生报警，阀门已关闭 | 已完成 | 现场已处理完毕 | N/A
DH2 | BDH0113-关强 | 2026/7/10 0:00:00 | B2 | M2 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二车间清洗间的清洗溶剂需要及时处理 | 已完成 | 现场已清理完毕 | N/A
DH2 | BDH0113-关强 | 2026/7/10 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四车间四层废弃标签箱内标签未按照要求打X，需要强调人员操作习惯 | 已完成 | 车间进行培训强调完毕 | N/A
DH2 | BDH0113-关强 | 2026/7/10 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 407釜减速机防护罩脱落，需要及时恢复 | 已完成 | 现场已处理完毕 | N/A
DH2 | BDH0113-关强 | 2026/7/10 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间一层应急楼梯内灯亮度不够，需要及时检查更换 | 已完成 | 沟通电工进行处理完毕 | N/A
DH2 | BDH0113-关强 | 2026/7/10 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 焚烧炉罐区门口的静电释放球检查过期，需要及时检查 | 已完成 | 焚烧炉停用，待启用时统一检查 | N/A
DH2 | BDH0113-关强 | 2026/7/10 0:00:00 | 供应部 | 50立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 50立泵房窗户未关闭，雨天雨水易进入泵房 | 已完成 | 已关闭
DH2 | BDH0493-朱希明 | 2026/7/5 0:00:00 | 综合楼 | 研发实验室 | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1#通风橱内物品较多，摆放杂乱，需要清理，保持整洁的环境 | 已完成 | 已清理
DH2 | BDH0493-朱希明 | 2026/7/5 0:00:00 | 三废处理区域 | 焚烧炉 | 高管驻场 | FX1151-董殿峰 | BDH0073-刘仁峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 灭火器培训完毕，现场使用完毕的灭火器，灭火毯等需要清理
DH2 | BDH0493-朱希明 | 2026/7/5 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 化验室水相送检样品标签信息书写不全，需明确书写的规范性 | 已完成 | 沟通三厂将标签信息书写规范 | N/A
DH2 | BDH0493-朱希明 | 2026/7/5 0:00:00 | 供应部 | 50立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 50立罐区泵房门口静电释放器接触不良，沟通电工进行检查 | 已完成 | 已处理完毕
DH2 | BDH0493-朱希明 | 2026/7/5 0:00:00 | B2 | M1 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一车间一层精馏床北侧墙上氧含量检测器阶段性报警，现场无异常，沟通监查部白班进行检查 | 已完成 | 沟通EHS进行确认 | N/A
DH2 | BDH0493-朱希明 | 2026/7/5 0:00:00 | 三废处理区域 |  | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 活性炭解析现场无新增报警，现场区域巡查无异常 | 已完成
DH2 | BDH0493-朱希明 | 2026/7/5 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间二层办公室门口因夹层漏水导致墙面被破坏，夹层内水管沙眼处已打夹子，墙面需要重新刮大白 | 已完成 | 现场已处理完毕 | N/A
DH2 | BDH0493-朱希明 | 2026/7/5 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间三层203-R04至207-R01管路未固定，需要进行固定，防止晃动 | 已完成 | 现场已固定完毕 | N/A
DH2 | BDH0493-朱希明 | 2026/7/5 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间二层楼梯间门把手损坏，需要更换 | 已完成 | 沟通保全进行维修完毕 | N/A
DH2 | BDH0204-郑运凯 | 2026/7/4 0:00:00 | B2 | M2 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | DH2-202-T011液位计下面阀门内漏，导致地面污染 | 已完成 | 现场已处理完毕 | N/A
DH2 | BDH0204-郑运凯 | 2026/7/4 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 五车间二层2-37房间已变更为非化间，房间标牌还为暂存间，且压差计未进行拆除，压差记录表中也无此表压差记录 | 已完成 | 房间为暂存间，压差计添加切勿使用标识 | N/A
DH2 | BDH0204-郑运凯 | 2026/7/4 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | D级区2-04缓冲间内灯管不亮导致照度不足 | 已完成 | 沟通电工进行更换完成 | N/A
DH2 | BDH0204-郑运凯 | 2026/7/4 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一层电梯门口有粉末状固体，已沟通当班班长处理 | 已完成 | 现场已处理完毕 | N/A
DH2 | BDH0204-郑运凯 | 2026/7/4 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 焚烧炉值班室垃圾桶有带有写字的纸，应和操作人员强调禁止将带有写字的纸扔入垃圾桶 | 已完成 | 将垃圾桶的物品分离，处理 | N/A
DH2 | BDH0204-郑运凯 | 2026/7/4 0:00:00 | 综合楼 | 综合楼 | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | BDH0007-赵明哲 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 实验室外围氢气站有一根DN25管路缺少标识 | 已完成 | 现在已经悬挂已停用标识；
DH2 | BDH0204-郑运凯 | 2026/7/4 0:00:00 | 综合楼 | 综合楼 | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | BDH0007-赵明哲 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 综合楼一楼应急柜和药品箱检查过期
DH2 | BDH0204-郑运凯 | 2026/7/4 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0007-赵明哲 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一号楼人员电梯内有个个筒灯不亮且脱里固定位置，靠一根电线挂着，需要沟通电工维修
DH2 | BDH0204-郑运凯 | 2026/7/4 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 动力站二楼地1号氮气储罐旁面积水，从棚顶往下滴水 | 已完成 | 积水已清理，天气转好后维修防水
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/7/3 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 人员电梯年检已完成，需沟通维保单位尽快办理使用登记证，现已超期 | 已完成
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/7/3 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 纯水回水温度高，已达到30度，需要降至25-27度 | 已完成
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/7/3 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 巡查锅炉蒸汽压力无异常，DH3调整压力后蒸汽流量明显下降 | 已完成
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/7/3 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间三层人员电梯缓冲间防火门玻璃损坏，需更换 | 已完成 | 现场已更换完毕 | N/A
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/7/3 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 507釜降温-10/-5度，每小时降温5/10度，16:30-20:30有记录，20:30-10:30未进行温度记录 | 已完成 | 记录已沟通生产经理处理完毕 | N/A
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/7/3 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 503釜下口低温凝水，使用白钢盆接，且下口盲板螺栓处有白色固体析出 | 已完成 | 现场冷凝水导致，现场已清理 | N/A
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/7/3 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 真空泵房6号泵循环水接头漏水，通知当班人员处理 | 已完成 | 现场已处理完毕 | N/A
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/7/3 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 污水站水箱间门口堆积大量DH3放槽子水相，通过隔膜泵转移至污水池内，转移完毕的槽子尽快沟通DH3物流清理 | 已完成 | 沟通处理，DH3厂区审计，临时将槽子存放于污水站门口 | N/A
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/7/1 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间四层走廊一侧灯点亮时会导致四楼整体照明熄灭，沟通夜班电工检查未查出原因，已将损坏灯锁止，只开其中一侧，白天需要彻底检查 | 已完成 | 现场已沟通排查原因 | N/A
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/7/1 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 纯水间仪表更换及核查记录适用过期版本，该记录6月已生效新版本，需要更换，同时核查其他区域 | 进行中
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/7/1 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 五车间三层，二层棚顶漏水，班长检查为热水管路有砂眼，现场已适用卡子固定，白天需要维修 | 已完成 | 现场已打卡子完毕 | N/A
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/7/1 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间薄膜安装的压力表上限红区压力为0.1MPa，但现场薄膜的设计压力为-0.1MPa~常压，不满足承压条件 | 已完成 | 现场已更换完毕 | N/A
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/7/1 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四车间西侧一层楼梯口防火门损坏，闭门器脱落，门下方变形严重 | 已完成 | 沟通保全进行维修完毕 | N/A
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/7/1 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 设备部冰机办公室顶棚矿棉板脱落，需要维修 | 已完成 | 安装管路，拆除矿棉板
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/7/1 0:00:00 | 综合楼 | 综合楼 | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | BDH0007-赵明哲 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 制剂车间辅机间东南角灯管内积水，不亮，需要进行维修 | 已完成 | 楼顶漏雨，灯管已断电。待楼顶维修完毕后进行电气维修
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/7/1 0:00:00 | 三废处理区域 | 焚烧炉 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 污泥脱干间废物物标签以及透明胶带放置在泵头上，此类标签需要妥善管理 | 已完成 | 现场压泥，粘贴标签使用，有专人管理 | N/A
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/7/1 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 液氮汽化器结冰严重，建议除冰或汽化器交替使用 | 已完成
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/7/1 0:00:00 | B2 | 10立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 十立罐区消防今日到期，提前安排人员进行检查
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/6/30 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二层动力中心乙二醇外夹套循环泵,DH2-600-P14有轻微异响,需要检查确认 | 已完成
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/6/30 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一层锅炉燃烧间门口地面有塑料皮，树枝等杂物较多，需要清理，保持日常清洁 | 已完成
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/6/30 0:00:00 | B2 | M10 | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 十车间门口南墙乙二醇主管路保温未恢复，存在滴水情况，需要及时恢复 | 进行中
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/6/30 0:00:00 | 综合楼 | 研发实验室 | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 研发实验室门口风险告知卡背胶已脱落，已缺少粘性，需要重新固定，间内两个垃圾桶已满，需要及时清理 | 已完成 | 告知卡已重新粘贴，垃圾桶已清理
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/6/30 0:00:00 | 供应部 | 50立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 50立罐区打料间内地面有少量积水需要处理，区域内消防设备今日到期，整体较多，需要提前安排进行检查标签更换 | 已完成 | 地面积水已进行清理，消防设施按照计划已检查完毕
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/6/30 0:00:00 | 三废处理区域 | 活性炭解析_DH2 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 活性炭解析现场无新增报警，现场区域巡查无异常 | 已完成
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/6/30 0:00:00 | B2 | M2 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二车间四层水槽下方进水管破裂，造成地面积水，现场已将阀门关闭，待进行更换 | 已完成 | 现场已重新更新完毕 | N/A
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/6/30 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间二层离心机间压差不合格，现场报警，已沟通保全进行处理 | 已完成 | 现场已沟通保全处理完毕 | N/A
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/6/30 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四车间四层分布间上方循环水管路原打开子位置滴水，现场已安排重新禁锢完毕，现场已处理 | 已完成 | 现场已处理完毕 | N/A
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/6/30 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间整体已不使用，部分储罐液位计有示数，需要整体进行排空处理 | 已完成 | 现场已排放完毕 | N/A
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/6/28 0:00:00 | 供应部 | 50立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 罐区泵房门口的风机开关指示灯有一个有水雾，需要确认内部情况 | 已完成 | 开关正常，已将指示灯罩拆卸进行清理
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/6/28 0:00:00 | 供应部 | 50立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 回收溶剂泵房有部分泵出口压力表前端阀门未开启 | 已完成 | 仪表校验后未使用，已检查开启完毕
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/6/28 0:00:00 | 供应部 | 50立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 储罐区TF05乙酸甲酯下口阀门未上锁 | 已完成 | 已上锁完毕，同时车间进行强调
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/6/28 0:00:00 | 供应部 | 库房 | 高管驻场 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 棚库区叉车作业，货叉未放平稳就行驶，有撞货架风险
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/6/28 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间北门一个氢溴酸空桶长时间未转移，无破坏标签 | 已完成 | 已破坏完毕，沟通物流清理 | N/A
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/6/28 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间北门一桶液体满桶状态，桶上无任何标签已沟通粘贴 | 已完成 | 现场已处理完毕 | N/A
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/6/28 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间北门垃圾车上一个塑料袋外表面有白色固体，内部也有固体，疑似未灭活 | 已完成 | 现场已处理完毕 | N/A
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/6/28 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 液氮罐区03号储罐汽化器结冰严重 | 已完成
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/6/28 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 七车间一层D级区门口的人员数量显示器显示异常 | 已完成 | 暂时调试中 | N/A
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/6/28 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 物料电梯前室放置一桶双锥淋洗乙酸乙酯，日期为6月11日，已沟通转移 | 已完成 | 现场已处理完毕 | N/A
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/6/28 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三层溶剂输送间南侧两个静电卡子状态差，且一个无校验合格签，一个校验日期过期 | 已完成 | 现场标识已添加完毕 | N/A
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/6/27 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 205-R07釜下口四通处阀门阀芯渗漏，已沟通班长处理； | 已完成 | 现场已重新禁锢完毕 | N/A
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/6/27 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 205-FD01控制柜安装在母液管路下方，需要确认母液管外壁冷凝水是否有滴落渗进控制柜和线管的风险； | 已完成 | 已制作护板安装完毕 | N/A
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/6/27 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 204-Ce01离心机间压差报警器故障 持续报警； | 已完成 | 勾引保全处理完毕 | N/A
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/6/27 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一二层人员电梯间防火门门板漏沙子； | 进行中 | 待进行处理 | N/A
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/6/27 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 夜班工程师白大褂需要及时清洗或者换新； | 已完成 | 已进行清洗更换 | N/A
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/6/27 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间北门水相间氮气管路锈蚀严重，需要除锈后重新刷漆 | 已完成 | 已重新补漆
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/6/27 0:00:00 | B2 | M10 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 十车间北门口静电扁铁锈蚀严重，使用螺丝连接的两段静电扁铁需要检测是否连接有效； | 已完成 | 现场排查为有效 | N/A
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/6/27 0:00:00 | B2 | M10 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 十车间一层配件间消火栓内仪表、口罩需要清理； | 已完成 | 现场已清理 | N/A
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/6/27 0:00:00 | 监察部 |  | 高管驻场 | FX1151-董殿峰 | BDH0071-王志鑫 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 十车间北侧罐体冷却消防阀门组，有两个阀门缺少手柄；排尽阀处于开启状态，与其它阀门组不一致，已沟通EHS安排检查确认是否正常； | 已完成 | 排净阀已关闭，一个阀门缺少手柄为球阀，应及时可以使用活口扳手开启
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/6/27 0:00:00 | B2 | M8 | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 八车间南侧管廊 乙二醇管路滴水，地面有锈迹，需要确认管路是否有渗漏； | 已完成 | 管路无渗漏
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/6/27 0:00:00 | 三废处理区域 | 活性炭解析_DH2 | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 活性炭解析系统K1001主风机出风罩外壁持续滴冷凝水，需要看下是否有必要做保温，避免钢平台和周围配件锈蚀；
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/6/27 0:00:00 | 三废处理区域 | 焚烧炉 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 脱硫塔下方静电扁铁锈蚀断开，恢复使用前需要重新焊接； | 已完成 | 带启动时全面检查，统一整改 | N/A
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/6/27 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 化验室需要随手关门 避免蚊虫进入；地面污渍需要重新清洁； | 已完成 | 强调关门，避免蚊虫进入，地面重新清洁 | N/A
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/6/26 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | GMP车间项目运行方面：CPo4803-16-07P-08批烘料，CPo4803-16-07P-09批烘料，CPo4803-16-07P-10批降温析晶，CPo4803-16-07P-11批501投溶剂，班组操作人员2人、1人工程师在岗无异常 | 已完成 | 已完成 | N/A
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/6/26 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四车间二层Drc01双锥间门口存放空的纸板桶，无使用计划安排人员清理出车间。 | 已完成 | 现场已清理 | N/A
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/6/26 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四车间二层414釜下口冷凝水，地面已有积水，现场安排人员清理 | 已完成 | 现场已清理完毕 | N/A
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/6/26 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四车间一层薄膜倒淋管路有沙眼需要维修处理 | 进行中 | 待进行焊接处理 | N/A
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/6/26 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间四层空调间HVAC5机组蒸汽管路阀门V04旁压力表坏需要更换 | 进行中
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/6/26 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 水相间外存放水相槽子较多，注意存放数量避免影响人员通道 | 已完成 | 沟通三厂，将排完的空槽及时处理 | N/A
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/6/26 0:00:00 | 供应部 | 供应部 | 高管驻场 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 26号库外空调机组线盒内有水需要处理 | 已完成 | 线盒内的积水已清理
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/6/26 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一层空调间内空压缓冲罐上压力表缺失合格签
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/6/26 0:00:00 | 综合楼 | 研发实验室 | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 实验室内液相仪器上存放一瓶乙腈流动相06/09到期需要确认是否可用 | 已完成 | 分析配制剩余流动相走样，有效期划掉
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/6/26 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一层空调间DH2-1-HVAC01控制屏外罩未上锁 | 已完成
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/6/26 0:00:00 | 综合楼 | 研发实验室 | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 实验室2号通风橱上存放一袋物料缺失标识 | 已完成 | 取样后剩余的包装袋未及时清理，已清理
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/6/25 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间二层人员电梯缓冲间照明开关不锈钢管线顶棚打孔位置便宜较大，下方固定开关的螺丝已脱离墙面 | 已完成 | 已安排进行处理完毕 | N/A
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/6/25 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 人员电梯特种设备适用标志下次检验日期为2026年6月，目前已6月底，需要确认检验信息 | 已完成 | 已沟通设备部进行确认完毕 | N/A
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/6/25 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 203-R02高压釜下口备用电源，固定氧含量检测器，固定可燃气体检测器静电接地线为三个电器设备串在一起，并没有外接地，需要确认 | 已完成 | 已沟通电工确认完毕 | N/A
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/6/25 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 五车间三层楼梯口窗户位置南侧墙面有黄色物料痕迹 | 已完成 | 现场已处理完毕 | N/A
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/6/25 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 五车间三层新增压滤罐区域的固定仪表静电接地直接缠在外面的电线套管上，需要确认是否有效 | 已完成 | 现场已确认有效 | N/A
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/6/25 0:00:00 | 监察部 |  | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 危废库旁边的消防阀室内，消火栓下面放置适用后的抹布，已发霉，需要处理 | 已完成 | 现场处理，将抹布处理掉 | N/A
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/6/25 0:00:00 | 供应部 | 50立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 泵房钥匙柜的钥匙直接插在上面，钥匙管控失控，需要专人制定权限专人保管 | 已完成 | 已将钥匙进行班组交接
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/6/25 0:00:00 | 供应部 | 50立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 溶剂卸车区登高车上面一个破碎的氮气流量计，需要收起，避免转移时掉落 | 已完成 | 现场已进行清理
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/6/25 0:00:00 | 三废处理区域 | 焚烧炉 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 焚烧炉对面的垃圾站在进行消防培训后现场未清理，地面和预留草坪处有大量干粉 | 已完成 | 现场将大面积的干粉处理，少量的干粉处理 | N/A
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/6/25 0:00:00 | 外围 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 西门处部分围挡倒地，需要处理 | 进行中
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/6/25 0:00:00 | 外围 |  | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 综合楼南侧草坪除草工人清理草坪后遗落空水瓶等个人物品，需要对三方人员强调厂区秩序 | 已完成 | 强调第三方人员的厂区要求 | N/A
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/6/23 0:00:00 | 供应部 | 供应部 | 高管驻场 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 五金库卷帘门底部密封条破损，及时维修，避免虫害
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/6/23 0:00:00 | 供应部 | 供应部 | 高管驻场 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 暂存区西侧水泥地面开裂，地面隆起，及时维修
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/6/23 0:00:00 | 供应部 | 供应部 | 高管驻场 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2#库北侧，酸库尾气间门口放置多个拍子，高度已超两米，及时清理 | 已完成 | 托盘已及时清理
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/6/23 0:00:00 | 三废处理区域 | 危废库房 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 危废库电子秤在室外接线，接线三通盒处使用黑色胶带密封，为防止进水，沟通电工更换挠性管 | 已完成 | 沟通电工更换挠性管 | N/A
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/6/23 0:00:00 | 监察部 |  | 高管驻场 | FX1151-董殿峰 | BDH0644-吴霞 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 泡沫罐间临时在磁启处接一外接插排，需确认用途，使用完毕后及时拆除 | 已完成 | 非防爆区域不需要拆除插排
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/6/23 0:00:00 | 三废处理区域 | 活性炭解析_DH2 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 活性炭解析在线可燃检测器拆卸后放置在废液间，尽快沟通维修返厂 | 已完成 | 已沟通采购进行返厂
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/6/23 0:00:00 | 三废处理区域 | 活性炭解析_DH2 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 活性炭解析蒸汽管路使用真空压力表，且减压阀后端压力表无示数，压力表量程-0.1-1.6Mpa，选型不合理 | 已完成 | 重新选择压力表进行更换完毕
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/6/23 0:00:00 | 三废处理区域 | 活性炭解析_DH2 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 活性炭解析溶剂接收罐，实际为1000L不锈钢罐，标牌为2000L，容易造成混淆，罐内有超过50%液位，及时排放 | 已完成 | 标牌信息已更新，罐内溶液已排放
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/6/23 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二号楼南门门厅处新换地砖损坏，沟通承包商进行更换 | 进行中 | 已采买地砖，待到货后更换 | N/A
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/6/23 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二号楼车间一层电梯两处防火门多处开焊，沟通机修或者承包商尽快维修 | 进行中 | 沟通维修中 | N/A
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/6/23 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 204-R01夹套铂电阻反馈数据有问题，夹套打满冷媒后温度下降缓慢，询问车间班长，个别反应釜会出现卡顿情况，已沟通电工进行检查 | 已完成 | 电工已维修完毕 | N/A
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/6/23 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 503釜投500L纯化水升温中，投料记录无复核人 | 已完成 | 现场已确认完毕 | N/A
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/6/23 0:00:00 | 监察部 |  | 高管驻场 | FX1151-董殿峰 | BDH0644-吴霞 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 消防水箱液位低限报警，DH3使用消防水冲地面导致，通知停用后水位在持续上涨 | 已完成 | DH3停止使用消防水，液位恢复正常
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/6/23 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 纯水间门口缺少耳塞，及时补充 | 已完成
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/6/23 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 纯水06/17消毒记录缺少QA复核人 | 已完成
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/6/22 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0658-刘俊楠 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 液氮区域干燥塔进口位置连接的减压釜上方小压力表表面已锈蚀，已不便于观察，长时间使用需要维护或更换 | 进行中
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/6/22 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 液氮区域最西侧预留位置的80液氮管路未添加盲板，现场是法兰连接需要更换 | 进行中
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/6/22 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二层动力中心乙二醇外夹套循环泵有轻微异响，已沟通冰机人员现场确认 | 已完成
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/6/22 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 焚烧炉区域二级碱洗塔上方的仪表电线胶皮管路已脱落，需要处理 | 已完成 | 焚烧炉已全面停产，全部停电处理，待启动前全面排查整改 | N/A
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/6/22 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 污水站区域水相间用于放水相聚乙烯管路分段，且使用快开方式连接，需要更换整根连接或是法兰连接 | 已完成 | 污水站水相间的聚乙烯管路为进水管路，只是排放水相时使用，不是隔膜泵出口，压力不大 | N/A
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/6/22 0:00:00 | 三废处理区域 | 活性炭解析_DH2 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 活性炭解析现场无新增报警，现场区域巡查无异常 | 已完成 | N/A
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/6/22 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 303釜高压釜地面有一在线氧含量，需要恢复安装 | 已完成 | 已处理鼓面氧含量
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/6/22 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 五车间503釜在乙二醇降温期间，夹层进主管路出现沙眼，现场已临时打卡子处理完毕，现场清理完毕 | 已完成 | 清理完毕
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/6/22 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四车间403釜巡查发现夹套温度异常，排查发现蒸汽阀门内漏，四车间区域已生产结束，已将四层蒸汽主阀门关闭，需要进行更换内漏阀门 | 已完成 | 更换完毕
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/6/22 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四车间三层物料暂存间门开关不畅，需要大力才能打开，需要沟通保全维修 | 进行中 | 沟通保全进行维修 | N/A
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/6/22 0:00:00 | B2 | M1 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一车间二层深冷储罐新安装液位计未增加护套，容易误碰，需要补充 | 已完成 | 增加完毕
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/6/20 0:00:00 | 综合楼 | 研发实验室 | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 实验室垃圾桶过满，需要定期清理 | 已完成 | 已安排清理
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/6/20 0:00:00 | 监察部 |  | 高管驻场 | FX1151-董殿峰 | BDH0644-吴霞 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 食堂旁消防阀组室内有一组灭火器一个没有检查日期，一个上面悬挂维修中标识， | 已完成 | 现场已整改完成
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/6/20 0:00:00 | 综合楼 | 研发实验室 | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 实验室通风橱上方有悬挂式三个灭火器，缺少检查合格标识 | 已完成 | 已沟通EHS下发编号
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/6/20 0:00:00 | 综合楼 | 研发实验室 | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 实验室杂物间内东北角处自来水管路标识国标标识需要更换，实验室门插不好使需要维修 | 已完成 | 已整改
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/6/20 0:00:00 | 综合楼 | 公斤级车间 | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | BDH0007-赵明哲 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 前楼真空泵房，中间的真空泵缺少固定静电接地，需要焊接 | 已完成 | 已停用，待拆除 | N/A
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/6/20 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 综合楼，二层空调间空压机组管路上阀门手柄因此阀门禁止关闭被去除，需要进行恢复安装，避免紧急使用无法操作 | 已完成 | 避免人员手动乱开阀门，留一个备用
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/6/20 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 6号楼二楼除氧罐设计压力0.4安全阀校验压力0.5，目前设备处于停用状态启用前需要重新检定 | 已完成 | 设备停用
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/6/20 0:00:00 | B2 | 10立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 50立罐区打料间间的门上悬挂非紧急情况禁止开启，现场门处于开启状态，需要进行强调要求 | 已完成 | 现场门已关闭，已对人员进行强调
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/6/20 0:00:00 | B2 | 10立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 50立罐区去往车间的打料管路上的涡轮流量计缺少静电导出，需要进行增加 | 已完成 | 沟通电工生产间歇期进行安装
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/6/20 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 北侧液氮乙醇恒温罐储罐无压力表，需要进行改造添加 | 已完成 | 已增加
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/6/20 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 204-Ce02视孔灯及电机静电接地使用串联的方式连接，需要确认连接方式是否正确 | 已完成 | 沟通电工确认连接方式可以 | N/A
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/6/20 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 203-Ce02间接收罐下口氮气吹扫管路需要增加临时的单向阀，防止管路内液体倒入氮气管路 | 已完成 | 已增加止逆阀
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/6/20 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 507釜下口连接聚乙烯管路转移水相，需要悬挂聚乙烯管路标识 | 已完成 | 现场已拆除处理 | N/A
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/6/20 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 319釜下口水管使用完毕需要及时去除 | 已完成 | 清洗釜使用，待完成后去除 | N/A
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/6/20 0:00:00 | 供应部 | 供应部 | 高管驻场 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 棚库区的水泥地面皲裂，进出位置使用铁板，需要及时维修 西南角放置一个未连接的人体静电
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/6/20 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 水相间打料泵出口阀门缺少盲板，需要进行补充，避免人员误操作 | 已完成 | 现场添加盲板，将管路处理 | N/A
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/6/19 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 锅炉房鼓风机间的杂物需要清理 | 已完成
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/6/19 0:00:00 | 供应部 | 供应部 | 高管驻场 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 库房2尾气间门口的照明闪锁，亮度不够 | 已完成 | 已沟通电工更换新灯具
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/6/19 0:00:00 | 供应部 | 供应部 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | ADH1561-田富安 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 库房3内放置较多的无机盐，需要转移 | 已完成 | 因4AA生产过程中产生的无机盐，项目组已制定处置方案，项目结束后统一处置
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/6/19 0:00:00 | 供应部 | 50立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 50立罐区外围杂草较高，遮挡部分消防标识，需要清理 | 已完成 | 遮挡标牌杂草优先清除，后面天气转晴统一进行清理
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/6/19 0:00:00 | 供应部 | 50立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 50立罐区尾气检测口防护门锈蚀需要刷漆 | 已完成 | 天气转晴时进行补漆
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/6/19 0:00:00 | 供应部 | 供应部 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | ADH1561-田富安 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 库房3西侧的水相有气味扩散 | 已完成 | 一厂暂存的水相散发气味，水相已拉走处置
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/6/19 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 五车间三层503釜下口流体过滤器无静电导出 | 已完成 | 现场已添加完毕 | N/A
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/6/19 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 五车间三层507下口地面一滩白色痕迹，疑似白胶 | 已完成 | 现场已处理完毕 | N/A
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/6/19 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 五车间三层503~505分液聚乙烯管辂无标签，可以做成固定管路 | 已完成 | 固定管路难度较大，暂时按照使用完毕及时拆卸管路，标识已添加完毕 | N/A
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/6/19 0:00:00 | B2 | M8 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 802釜旁灭火器无人检查已超期，胶管已经锈蚀 | 已完成 | 现场已重新检查完毕 | N/A
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/6/19 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 五车间冷凝器循环水回阀门关闭，需要重新梳理敞开阀门并悬挂标签 | 已完成 | 现场已开启，标识已添加完毕 | N/A
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/6/18 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 203-R14釜加料车的静电跨接线挡通道，需要重新布线； | 已完成 | 现场已处理完毕 | N/A
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/6/18 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 203-R04釜加料车尾气未接入引风罩，已现场沟通当班人员处理； | 已完成 | 现场已处理完毕 | N/A
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/6/18 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 205-R01釜加料记录签名不及时，已现场沟通当班人员处理； | 已完成 | 现场已处理完毕 | N/A
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/6/18 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三合一取样完毕样品未及时贴签和取走，已沟通当班项目人员处理； | 已完成 | 现场已处理完毕 | N/A
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/6/18 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二层北侧洗眼器周围有积水和污渍； | 已完成 | 现场已清理 | N/A
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/6/18 0:00:00 | 供应部 | 供应部 | 高管驻场 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 棚库区西侧碎玻璃需要及时清理；应急柜周围地面需要重新清洁； | 已完成 | 棚库的碎玻璃清理完毕，地面卫生已清洁
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/6/18 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 化验室记录桌上使用过的一次性手套需要及时处置，已现场沟通当班人员处理； | 已完成 | 将一次性手套现场处理，沟通群中通报处理 | N/A
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/6/17 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | GMP车间项目运行方面：CPo121299-18-04-07批烘料，CPo4803-16-07P-03批烘料，CPo4803-16-07P-04批三合一压滤，CPo4803-16-07P-05批活性炭脱色压滤，班组操作人员2人、1人工程师在岗无异常 | 已完成 | 已完成 | N/A
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/6/17 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间一层砝码间内005号阀门缺失合格签 | 已完成 | 现场已添加完毕 | N/A
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/6/17 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四车间二层存放母液离心固体需要装入二级放桶暂存 | 已完成 | 现场已放置完毕 | N/A
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/6/17 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二层值班间内有检测pH剩余样品需要及时清理 | 已完成 | 现场已清理 | N/A
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/6/17 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 五车间三层507釜下口冷凝水，地面已有积水，现场安排人员清理 | 已完成 | 现场已清理 | N/A
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/6/17 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四车间四层401釜旁电子称秤盘倾斜，水平气泡在中间，需要确认水平气泡安装是否正确。 | 已完成 | 现场已调整 | N/A
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/6/17 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 化验间留样处存放一瓶样品无标识，需要做好标识避免造成混淆 | 已完成 | 现场粘贴标识，添加标签规格 | N/A
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/6/17 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一层空调间内空压缓冲罐上压力表缺失合格签 | 已完成 | 分析室反馈压力表一校验，合格签下发后悬挂
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/6/17 0:00:00 | 综合楼 | 研发实验室 | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 水槽内较脏需要及时清理 | 已完成 | 已清理
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/6/17 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一层空调间初效过滤段压差指针小于0需要确认压差计是否好用 | 已完成
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/6/17 0:00:00 | 综合楼 | 研发实验室 | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 实验台存放已审批出门证，需要及时收起 | 已完成 | 供应商的送货单，已处置。 | N/A
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/6/16 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间四层纯水间预处理管路，储罐外表面有大量冷凝水，水温低，换热器阀门未开，已通知操作人员现场处理 | 已完成
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/6/16 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四层空调间活性炭解析电源柜共两个排风扇，目前只有一个在运行状态，柜内温度偏高，需检查另一个排风扇状态，排风口滤网及时更换 | 进行中
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/6/16 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间三层泵房3#真空泵运行中异响较大，通知车间班长加强关注，白班沟通保全进行检查 | 已完成 | 下发设备派单，沟通保全处理 | N/A
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/6/16 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四车间三层4803母液转移管路活套法兰处有液体滴落，工程师和班长现场处理，停止打料，白班拆卸进行维修 | 已完成 | 管路活套法兰出现沙眼，管路拆卸进行焊接处理，已恢复使用 | N/A
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/6/16 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四层热水站安全阀泄放管路，出口法兰处渗漏 | 已完成 | 现场紧固
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/6/16 0:00:00 | B2 | 10立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 低温乙醇上方悬挂灭火器生产日期和有效期模糊看不清，现场无检查签，过期灭火器及时更换 | 已完成 | 已将信息报给监察部进行灭火器采购，到货后进行更换
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/6/16 0:00:00 | B2 | 10立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 10立罐区203-T008储罐氮气保护流量范围为0.2-0.4，实际流量计显示流量为0.9 | 已完成 | 已对氮气保护整体进行调整
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/6/16 0:00:00 | B2 | 10立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 10立罐区现场溶剂味较重，尾气风机位置比较明显，确认活性炭是否需要更换 | 已完成 | 已对车间吹扫管路要求降低氮气量
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/6/16 0:00:00 | 三废处理区域 | 活性炭解析_DH2 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 活性炭解析VOC超限，白天解析完成后四点半继续进行解析 | 已完成 | 已安排人员根据生产情况进行解析
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/6/16 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 机修门前到货的钢管及时转移至室内 | 已完成
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/6/16 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 动力站北侧管廊蒸汽主管路有蒸汽渗漏，疑似管路沙眼 | 已完成
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/6/15 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 综合楼二层空调间编号为DH2-103-HVAC01的空调中效过滤段的压差开关从支架上脱落，软管折弯使用之前需要恢复安装避免造成压力不准 | 已完成
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/6/15 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 综合楼二层空调间内的空压机及其附属设施停用，缓冲罐下方的定时排污阀电源没有断，阀门还在动作，需要断电处理 | 已完成 | 已断电
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/6/15 0:00:00 | 综合楼 | 质量控制部 | 高管驻场 | FX2606-汪晓旭 | FX2606-汪晓旭 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 综合楼二楼QC办公室大厅东侧吊顶的矿棉板有掉落砸人风险需要沟通恢复原位置 | 已完成 | 矿绵板已恢复原位
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/6/15 0:00:00 | 综合楼 | 质量控制部 | 高管驻场 | FX2606-汪晓旭 | FX2606-汪晓旭 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 综合楼二楼QC1-209房间数据处理室房间门没有关，需要保证下班后将有门禁权限的出入口关闭 | 已完成 | 晨会全员强调实验室关门的事情
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/6/15 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 动力中心一层使用中的冰机油冷器安全阀与泄放管路的连接法兰缺少一个螺母，螺栓未紧固，油冷安全阀法兰、泄放三通位置均出现类似情况，紧急状态下泄放管路会失效，同时其他暂未投用的冰机也存在类似情况，需要找到责任人 | 已完成 | 现场已整改完成，正在调查责任人以及原因
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/6/15 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 动力中心二层的在线氧气检测器故障 | 进行中
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/6/15 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间人员以及物料出入口的风幕机为24h运转，建议根据现在的人流量调整为人员进出时开启，节约电量 | 已完成 | 风幕机暂无自启功能，待生产结束，安排进行停止运行 | N/A
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/6/15 0:00:00 | 三废处理区域 | 活性炭解析_DH2 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 活性炭系统在线显示数值异常，沟通属地处理 | 已完成 | 已沟通车间调查尾气排放情况，安排尾气进行解析
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/6/14 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三层独立换热间东侧靠墙区域地面积水，上方管路砂银当班班长已现场处理完毕 | 已完成 | 现场处理完毕 | N/A
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/6/14 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2号楼人员通道进门处地面地砖损坏，脚踩发现地砖下方灰料填补不全，需要修补 | 进行中 | 预算进行采买，进行补充维修 | N/A
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/6/14 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间更衣室夜间柜门上方放置饮料瓶，且部分人员未进行上锁管理 | 已完成 | 现场已清理，车间进行通报 | N/A
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/6/14 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 综合楼二层东侧空调间一设备仪表报警，且配电箱长时间处于开启状态 | 已完成 | 设备运行模式调整控制柜，人员日常巡查后关闭
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/6/14 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 综合楼一层空调间西侧高压缓冲罐后侧两根管路缺少标识 | 已完成 | 已告知QC进行整改
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/6/14 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 综合楼二层东侧空调间DH2-102-HVAC-01验证证书编辑错误，该空调没有H14型高效过滤器 | 进行中
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/6/14 0:00:00 | B2 | 10立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 厂房北门部分鼠笼位置防反，老鼠通道口未在靠墙一侧 | 已完成 | 已重新调整方向
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/6/14 0:00:00 | 供应部 | 50立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 五十立罐区新鲜溶剂泵房与回收溶剂泵房中间的门开启，但现场粘贴非近期情况禁止通行，需要确认此门是否为应急门 | 已完成 | 门已关闭
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/6/14 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 污泥脱水间应急洗眼喷淋检查过期 | 已完成 | 重新检查，填写合格标签 | N/A
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/6/14 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 污泥脱水间其中一台泵出口三通处为快开接头，且管路为普通蛇皮管延伸至PAM加药装置罐中，如果出口压力较大需要更换固定杆管路 | 已完成 | 该设备为停运装置，为铁碳微电解的附属装置。 | N/A
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/6/13 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 动力中心东侧蓝色围挡，有一部分已倾斜幅度较大，需要重新固定
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/6/13 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二层动力中心2#换热机组后方白钢方槽内水已满，液位计已到顶格，液位计缺少上限标识，需要确认液位用途减少溢出风险 | 已完成 | 热水站水箱，需时刻保持满水状态，且水箱有溢流口
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/6/13 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二层动力中心乙二醇夹套循环泵上方机械压力表已不归零 | 已完成 | 管路内部存压
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/6/13 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 污水站污泥脱水间内的固定硫化氢检测器只有合格签，缺少位置签，标签不完整，使用扎带方式容易丢失，需要固定位置存放合格签 | 已完成 | 重新检查，添加位置标签 | N/A
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/6/13 0:00:00 | 综合楼 | 研发实验室 | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | BDH0007-赵明哲 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 综合楼二楼最西侧消防栓检测合格签已过期，需要重新检查
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/6/13 0:00:00 | 三废处理区域 | 活性炭解析_DH2 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 活性炭解析现场无新增报警，现场区域巡查无异常 | 已完成 | 现场已完成 | N/A
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/6/13 0:00:00 | B2 | 10立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 北门罐区废液间内南墙有两个接线开关，其中一个标识脱落丢失，不知道用途，需要添加完整 | 已完成 | 已将脱落的标签重新粘贴
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/6/13 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二层热水站热水主管路出现沙眼，已临时打卡子处理，现场已清理完毕 | 已完成 | 现场已处理完毕 | N/A
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/6/13 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二层走廊三车间附近应急洗眼器漏水，沟通保全维修 | 已完成 | 已沟通保全进行维修完毕 | N/A
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/6/13 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一层走廊新更换安全出口标识，于原来不一致，大白墙面多出四个孔洞，需要及时封堵 | 已完成 | 现场已封堵完毕 | N/A
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/6/13 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三层真空泵房对面配件间内，配件梳理不使用及时清理出车间 | 已完成 | 已完成 | N/A
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/6/13 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一层走廊大防火门门把手松动，需要尽快维修，避免损坏 | 已完成 | 已维修完毕 | N/A
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/6/12 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | GMP车间零点班班组2人在岗 倒班工程师1人在岗 巡查时人员全部在岗，无脱岗、睡岗行为 | 已完成 | N/A
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/6/12 0:00:00 | B2 | M10 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 十车间现场高空管路灰尘需要整体清理 | 已完成 | 现场已清理完毕 | N/A
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/6/12 0:00:00 | B2 | M10 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 各个功能间角线以及4层吸收液缓冲罐需要增加彩板外皮 | 已完成 | 已完成
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/6/12 0:00:00 | B2 | M10 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 10车间一层得配件间需要就位货架，配件等物品 | 已完成 | 已就位 | N/A
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/6/12 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 204-R01缓冲仓里面有物料，捅料口工具 | 已完成 | 现场清理
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/6/12 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 203-R10破坏酸水相使用200L桶配制，需要安排反应釜或搅拌罐进行 | 已完成 | 使用反应釜进行配置
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/6/12 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 205-R03、07下方需要增加警示标识，对应哪个三合一。 | 已完成 | 已增加完毕
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/6/12 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 205-R01夹层公用工程管路出现砂眼已安排临时进行处理，需要在间歇期进行焊接 | 已完成 | 临时处理完毕，待动火 | N/A
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/6/12 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 厂房得线槽盒盖整体进行检查有的盖不严，临近雨季有进雨水得风险 | 已完成 | 桥下下方无底板，不存水
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/6/12 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 更衣室需要进行通风，日常进行清洁 | 已完成 | 以进行清洁整理
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/6/12 0:00:00 | 供应部 | 供应部 | 高管驻场 | ADH1561-田富安 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 暂存区内得无机盐，原料不允许长期存放，审计前需要全部转移走 | 已完成 | 暂存区物料已处置完毕
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/6/12 0:00:00 | 三废处理区域 | 活性炭解析_DH2 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 活性炭解析VOC数值偏高，白天安排解析 | 已完成 | 解析完毕
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/6/11 0:00:00 | 综合楼 | 公斤级车间 | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | BDH0007-赵明哲 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二层走廊消防设施过期 需要及时检查
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/6/11 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 动力站二层呼吸空压设备上从缓冲罐出来的管路上的仪表无标识，需要添加 | 已完成
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/6/11 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 动力站二层DH2-601-CA01-01缓冲罐上的安全阀起跳压力为1.05Mpa，储罐设计压力为1.05Mpa，建议调整起跳压力小于设计压力。 | 已完成 | 已整体排查完毕
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/6/11 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2号楼北侧液氮罐区处的液氮储罐的排压管路上的最后的阀门处于开启状态，阀门使用完毕后需要及时关闭 | 已完成 | 液氮罐排压后第一时间关闭
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/6/11 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3厂物流人员使用叉车进行放槽子转移时，两个槽子叠到一起进行运输，影响叉车视线，需要同叉车人员强调操作要求 | 已完成 | 沟通三厂物流说明情况，要求正确的处理方式 | N/A
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/6/11 0:00:00 | B2 | 10立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间北门固体物料暂存区地面上有物料的标签，需要清理 | 已完成 | 清理完毕
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/6/11 0:00:00 | B2 | 10立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 十立罐区的应急柜上的钥匙未拔出，GSK审计CAPA需要整体落实 | 已完成 | 钥匙已拔出
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/6/11 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间北门同一个拍子上放置的硅藻土和碱片，需要强调物料的物理隔离 | 已完成 | 已完成
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/6/11 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 罐区废液间车间413釜放出的水相需要及时转交 | 已完成 | 现场已处理完毕 | N/A
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/6/11 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 氢气站东侧缓冲罐上的机械压力表标识悬挂错误 | 已完成 | 现场标识已更换完毕 | N/A
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/6/11 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间南门的提示标识去除不完整，需要重新清理 | 已完成 | 重新清洁，并粘贴新标识
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/6/11 0:00:00 | 供应部 | 供应部 | 高管驻场 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 21号库旁的应急柜钥匙未去除，GSK审计CAPA落实不完善，需要整体排查整改 | 已完成 | 应急柜钥匙已合规处置
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/6/10 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 污水站尾气间喷淋塔循环泵有振动异响 | 已完成 | 沟通设备部保全现场查看，确认震动异响情况 | N/A
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/6/10 0:00:00 | 三废处理区域 | 焚烧炉 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 焚烧炉储罐间北门口灯开关损坏有失爆风险，屋内门口的隔膜泵控制箱螺栓未拧紧 | 已完成 | 焚烧炉长期停用，罐区的水相溶剂均已打空，先没有爆炸风险，螺栓拧紧处理
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/6/10 0:00:00 | 三废处理区域 | 焚烧炉 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 焚烧炉储罐间上方可能漏雨，围堰内有积水 | 已完成 | 焚烧炉暂不启用，待启用的时候，统一处理 | N/A
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/6/10 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四层热水站蒸汽管路压力表显示0.6mpa，疑似表误差较大，现场有漏水情况需要每日清洁 | 已完成 | 压力表无异常 现场蒸汽压力0.2MPA
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/6/10 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三层真空泵房DH2-200-VP005使用中，氮气流量计可能堵塞，现场看不出来开启大小的状态 | 进行中 | 一流量计损坏，一流量计模糊，已清洁完毕 | N/A
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/6/10 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四车间三层413釜氮气流量计浮子损坏，但不耽误使用，影响美观 | 已完成 | 损坏的氮气流量计已拆卸，更换为白钢氮气流量计，浮子为不锈钢材质
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/6/10 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四车间二层204-Ce02间门口的氧含量报警灯电箱下口防抱丝堵缺少胶垫且用手可以拧动 | 已完成 | 维修完毕
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/6/9 0:00:00 | B2 | M2 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二车间DCS1网络故障报警，需要及时沟通厂家解决； | 已完成 | 沟通设备部进行处理 | N/A
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/6/9 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 203-R14釜氮气置换产生报警，需要尽快确认； | 已完成 | 现场已确认完毕 | N/A
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/6/9 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三层设备清洗，建议拉警戒带； | 已完成 | 现场已恢复安装 | N/A
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/6/9 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 203-R04、205-R01釜加料车液压杆漏气，加料车已倾斜，需要增加支撑杆； | 已完成 | 现场已安装完毕 | N/A
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/6/9 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 压滤罐间钢梯上方喷淋头的 当心碰头 标识太小 | 已完成 | 更换标识
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/6/9 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | TCU间的百叶窗需要确认是否缺少滤网； | 已完成 | 控制间内压差使用，暂不计划增加 | N/A
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/6/9 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三层泵房200-VP002、VP003泵周围有循环水渗漏痕迹，需要清理； | 已完成
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/6/9 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三层泵房现场设备维修使用饮水杯分装泵油，需要更换专用油瓶； | 已完成
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/6/9 0:00:00 | 供应部 | 库房 | 高管驻场 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4号库门口消火栓箱倾倒； | 已完成 | 倾倒灭火器箱已扶正
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/6/9 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 水相间水相泵进回管路均有弯折老化，需要更换； | 已完成 | 更换钢丝软管 | N/A
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/6/7 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 十车间南侧管廊至三车间乙二醇管路有液体滴落，使用冰点仪测试后确认为乙二醇，沟通车间三车间正在浓缩使用，无法停用，在车间使用完后进行维修 | 已完成 | 已拆卸保温，未发现漏点，车间分布期间漏点已维修完成，持续观察
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/6/7 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 动力站北侧路灯全部故障不亮，厂区近期故障路灯较多，天气转好后进行维修更换 | 进行中
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/6/7 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间三层真空泵房1#真空泵齿轮箱缺油，泵仍在运行中，已沟通车间换泵，白班保全进行补加润滑油 | 已完成 | 现场已加油完毕 | N/A
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/6/7 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 五车间三层釜下口使用纯化水冲洗杂质，冲洗完成后未及时关闭，已沟通车间工程师及时关闭阀门 | 已完成 | 阀门已关闭，车间进行要求 | N/A
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/6/7 0:00:00 | 三废处理区域 | 活性炭解析_DH2 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 活性炭解析VOC设备屏幕未送电，无法观察在线数值，需确认是否故障，且活性炭吸附罐已连续运行150小时未进行解析 | 已完成 | 已按照手持VOC检测数值正常进行解析
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/6/7 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 污水站楼顶有两台报废轴流风机，已无法使用，尽快清走 | 已完成 | 风机报废处理 | N/A
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/6/7 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 污水站楼顶一转移管路压力表仅剩表弯，缺少压力表 | 已完成 | 寻找压力表，进行更换 | N/A
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/6/7 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 巡查锅炉以及蒸汽站压力，0.5Mpa无异常 | 已完成
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/6/6 0:00:00 | B2 | M2 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 十车间二层应急喷淋洗眼器自来水阀门未开启，现场开启 | 已完成 | 现场已处理完毕 | N/A
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/6/6 0:00:00 | B2 | M2 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一十车间号发生器房间缓冲罐的安全阀入口安装有变径，TSG21要求其截面积不得小于超压泄放装置的进口截面积，后续安全阀安装选型需要注意 | 已完成 | 车间进行通报 | N/A
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/6/6 0:00:00 | B2 | M2 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三号发生器房间门口有一堆白色的固体粉末，需要及时清理 | 已完成 | 刷漆用石英砂 已处理
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/6/6 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间物流通道门口拆卸的膜堆滤芯没有封口现场有溶剂气味扩散，需要调查并规范人员的操作行为和安全环保意识 | 已完成 | 现场废物已进行处理完毕，责任人下发奖惩，车间进行通报，对于生产垃圾必须使用扎带进行封口。 | N/A
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/6/6 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 综合楼一层 研发试验放在中间台面的太平建议定期清理，表面状态很差，同时有称重操作需要转移至通风橱内进行 | 已完成 | 污渍清理不掉，天平不准了，拿出通风橱校准，未使用
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/6/6 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 十车间发生器房间的排风管道风阀全部处于关闭状态，紧急情况无法有效通风，已告知人员开启 | 已完成 | 现场开启完成
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/6/6 0:00:00 | B2 | M10 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 十车间一号发生器房间的循环水液位计下方需要检查维修 | 已完成 | 法兰松动，已处理
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/6/6 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 活性炭系统C罐多次出现C罐气阀动作异常报警，白天检查 | 已完成 | 已沟通保全进行检查调试,调试完毕暂未再次出现异常
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/6/5 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间四层热水站操作柜现场杂乱，使用完毕的热水站检查记录需要收起，现场地面放置砝码，区域潮湿，取药将砝码放置在合适位置 | 已完成 | 现场已清理 | N/A
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/6/5 0:00:00 | B2 | M2 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 人员电梯旁楼梯间楼顶门密封不严，需要处理 | 进行中 | 沟通设备部进行处理 | N/A
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/6/5 0:00:00 | B2 | M2 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 人员电梯检验日期为2026年6月，需要安排检查 | 已完成 | 设备部维保完毕，待更换标签标识 | N/A
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/6/5 0:00:00 | B2 | M10 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 十车间3#硫脲泵泵电机壳缺少螺丝，电机壳已倾斜，需要处理 | 已完成 | 固定完毕
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/6/5 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 车间部分反应釜爆破片悬挂两个铭牌，一个是原厂铭牌，另一个是自制的塑封铭牌，但两个铭牌信息不一致，车间所有自制铭牌的泄放面积，爆破压力，温度均统一为4.9cm²，0.1MPa，85℃，实际DN50规格为19.62cm²，0.15MPa，120℃，DN65规格为21.48cm²，0.15MPa，130℃，且部分反应釜爆破片缺少铭牌，需要确认信息规范管理 | 已完成 | 现场已核对完毕 | N/A
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/6/5 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间一层物料暂存间墙上粘贴各种产品批号的待检测标签，但实际现场物料已转移 | 已完成 | 标签已除去 | N/A
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/6/5 0:00:00 | 综合楼 | 公斤级车间 | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | BDH0007-赵明哲 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 制剂车间辅机间东南角灯管闪烁，内部积水，需要处理 | 已完成 | 原灯管已拆卸，空干水分，新灯管已安装完毕
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/6/5 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 动力站二层未发现钟表，需要确认位置进行时间核查 | 已完成 | 现在已使用防爆手机对设备进行时间核查
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/6/5 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 动力站空气缓冲罐侧壁压力表已粘贴未校准标签，但原过期标签未去除 | 已完成 | 原过期标签已摘除
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/6/5 0:00:00 | B2 | 10立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 外包装间北侧室外们上方紫外灭蝇灯闪烁，需要检查 | 已完成 | 已沟通电工将灯管进行更换
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/6/4 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间二层空调间内臭氧检查器未安装固定静电接地 | 已完成
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/6/4 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二层动力中心区域的固定静电扁铁缺少校验合格签，需要确认是否校验并补充 | 进行中 | 已校验完成，待EHS出具合格标签
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/6/4 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 污水站污泥脱水间门口的应急洗眼器今天到期，承装合格签的壳已损坏，标签掉落在地上，需要重新更换 | 已完成 | 更新新的合格标签，表壳重新更换 | N/A
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/6/4 0:00:00 | 综合楼 | 研发实验室 | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 综合楼一楼西侧楼梯间上闭门器螺丝已脱扣，需要维修，避免损坏 | 已完成 | 已沟通维修
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/6/4 0:00:00 | 三废处理区域 | 活性炭解析_DH2 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 活性炭解析现场无新增报警，现场区域巡查无异常 | 已完成 | N/A
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/6/4 0:00:00 | B2 | 10立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 北门罐区有部分悬挂式灭火器，过期的尽快更换完毕 | 已完成 | 已更换完毕
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/6/4 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四车间三层414，415的搅拌白钢罩螺丝已缺少，需要补充完毕 | 已完成 | 现场已补充完毕 | N/A
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/6/4 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四车间连接新项目管路标识只有安装中，缺少走向信息，需要补充完整，方便操作人员识别信息 | 已完成 | 现场已补充完毕 | N/A
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/6/4 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 五车间205-FD01间内有三组灯柜已不亮，区域照明不够，需要更换 | 已完成 | 现场已更换完毕 | N/A
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/6/4 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四车间四层分布器间内循环水主管路上方存在沙眼，现场已打卡子处理完毕 | 已完成 | 现场已处理完毕 | N/A
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/6/4 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间一层应急们左侧上门锁故障，无法回关，需要维修 | 已完成 | 现场已维修完毕 | N/A
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/6/3 0:00:00 | B2 | M10 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 十车间现场地面修补不平整，需要沟通外包整体修正后进行验收 | 已完成 | 维修完毕
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/6/3 0:00:00 | B2 | M10 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 墙面与地面的连接处需要刷大白，车间离心机间和热水站间彩板需要进行维护刷漆 | 进行中 | 正在处理中 | N/A
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/6/3 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间内加料箱需要按照规程，氮气不必须增加过滤器，考虑取消不适用，有单向阀即可 | 已完成 | 本次使用完毕的加料箱子，清洗后安装确认时拆除，后续只在尾气安装止逆阀 | N/A
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/6/3 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 503、507下口串联两个三合一，此处需要进行上锁管理 | 已完成 | 已进行上锁管理 | N/A
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/6/3 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间一层Drc02双锥第三步物料放行检测取样结束后需要安排进行暂存间做好台账管理 | 已完成 | 已沟通生产经理复核 | N/A
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/6/3 0:00:00 | B2 | M10 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 楼顶的臭氧化吸收罐旁的氧气检测器和EHS评估一下，本身放出的为氧气，无用的可以进行拆除 | 已完成 | 已拆电 | N/A
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/6/3 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间四层还有四车间四层压差不合格，这块需要尽快进行调整 | 已完成 | 已对空调频率进行调整
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/6/3 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 液氮塔氮气每日排压消耗较多，这块看一下如何利用或增加安全阀泄压 | 已完成 | 安全阀为爆破片，不能用安全阀排，打开就关闭不上了
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/6/3 0:00:00 | 供应部 | 供应部 | 高管驻场 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 暂存区硬化路面鼓起，需要尽快维修，避免叉车运物料通过物料倾倒风险 | 已完成 | 暂存区地面已上报预算维修
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/6/3 0:00:00 | B2 | 10立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 此区域尾气管路锈迹明显，提前采购油漆在检修空档期进行维护 | 已完成 | 预算采购油漆，检修期间整体进行
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/6/2 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 综合楼一层空调间的压缩机缓冲罐上的压力表面朝墙无法观察，需要进行调整
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/6/2 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 设备部办公室东侧鼠饵站（19号）标识脱落，需要重新张贴 | 已完成 | 已重新粘贴标签
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/6/2 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 动力站二层门口的氧气检测器报警，沟通电工反馈为故障报警，需要进行维修 | 进行中 | 检查过后，疑似探头损坏，已沟通EHS刘仁峰，现在暂无探头配件
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/6/2 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 动力站一厂东侧（DH2-601-04）设备下方存有积水，需要处理积水来源 | 已完成 | 积水为冰机结冰后融化的水，现在已经清洁完成
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/6/2 0:00:00 | B2 | 10立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 10立罐区桶过多，放桶后需要及时清理 | 已完成 | 已清理完毕
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/6/2 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2车间气动阀的压缩气体的气源管需要更换 | 已完成 | 更换完毕
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/6/2 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 310釜的设备使用状态不正确，设备使用中，需要更改 | 已完成 | 确认完毕
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/6/2 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3车间三层物料暂存间内放置有盐酸，第二步已投料完毕，尾料需要及时处理 | 已完成 | 已报废 | N/A
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/6/2 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3车间二层Ce01离心机间缓冲间放置有一个拆卸下来的滤布，已现场告知当班班长进行处理 | 已完成 | 报废处理
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/6/2 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 北门拍子上放置有硅藻土，物料不使用进行退库或报废处理 | 已完成 | 报废处理 | N/A
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/6/2 0:00:00 | B2 | M10 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 液氮回温罐液位计上限标识缺少，需要补充 | 已完成
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/6/1 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一层清洗间水槽附近的空压管路气源管颜色为黄色 | 已完成 | 更换为透明管路，更换完毕
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/6/1 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 203-Ce03间磁启标签为手写 | 已完成 | 已制作标识粘贴现场
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/6/1 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 203-Ce03间飞碟下口有白色物料暴漏 | 已完成 | 已现场清理完毕
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/6/1 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三层溶剂间软管法兰连接处螺栓长度不满足要求 | 已完成 | 已更换
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/6/1 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 楼顶门口处的消防栓上方有一本很久的巡查记录需要收起 | 已完成 | 现场已清理 | N/A
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/6/1 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 楼顶电梯机房大门关不严 | 已完成
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/6/1 0:00:00 | 供应部 | 50立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | DCS控制室TF03储罐液位计显示9749，实际储罐为空，液位计故障问题未解决 | 已完成 | 液位计故障已返厂进行维修
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/6/1 0:00:00 | 三废处理区域 | 活性炭解析_DH2 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | DCS控制室活性炭解析电脑附近无报警参数信息 | 已完成 | 已将清单放置现场
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/30 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | GMP车间项目运行方面：CPo121299-18-03-05批浓缩，班组操作人员1人、1人工程师在岗无异常 | 已完成 | 已完成 | 已完成
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/30 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间四层306釜雷达液位计示数显示异常，现场沟通工程师进行调整完毕 | 已完成 | 现场已调整 | N/A
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/30 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间四层318釜设备状态标识内容物批次信息不对，已安排更换 | 已完成 | 已更换完毕 | N/A
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/30 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间一层物料缓冲间内砝码直接放置地面上，使用完毕需要及时放回原位置 | 已完成 | 已放回指定位置 | N/A
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/30 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2号楼门厅内捕鼠器固定螺栓缺少需要维修 | 已完成 | 沟通保全维修
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/30 0:00:00 | B2 | M8 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 八车间一层外部门未关严，需要做好日常管理要求 | 已完成 | 现场已关闭
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/30 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 门厅驱鼠器ME-DH2-WS-2-07固定螺栓缺少，需要维修 | 已完成 | 增加完毕
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/30 0:00:00 | 供应部 | 50立罐区 | 高管驻场 | BDH0542-朱云峰 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 50立罐区围栏门折叶坏需要进行维修 | 已完成 | 已重新焊接
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/30 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 水相间内废水管路上流量计显示1.13m³/h，流量计量程是6~30m³/h，使用范围位置量程内，存在计量问题，需要考虑管控措施。 | 进行中 | 采购新的流量计,流量范围下线小的 | N/A
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/30 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 化验间内存放水杯，需要评估确认该区域饮水对人员安全健康是否有影响 | 已完成 | 化验室在不做实验的情况下，可以饮水，不影响 | N/A
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/30 0:00:00 | 综合楼 | 质量控制部 | 高管驻场 | FX2606-汪晓旭 | FX2606-汪晓旭 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 办公室内墙上挂钟无编号，时间比北京时间慢1min | 已完成 | 办公室挂钟和质量无关，无需编号及校准。
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/30 0:00:00 | 综合楼 | 质量控制部 | 高管驻场 | FX2606-汪晓旭 | FX2606-汪晓旭 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 每日安全确认签字表缺少日期确认，需要确认每日人员是否按要求做好巡查管理 | 已完成 | 当班人员每日完成巡查并登记
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/30 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二层空调机房I空调控制屏幕上时间与北京时间不一致 | 已完成
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/30 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二层纯化水间门未关严，日常做好管理要求 | 已完成
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/30 0:00:00 | 综合楼 | 研发实验室 | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 实验室溶剂柜子尾气管路缺少标识 | 已完成 | 已贴标识
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/30 0:00:00 | 综合楼 | 研发实验室 | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | BDH0008-王愉 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 实验室3#通风橱未使用，防护玻璃未拉至最低 | 已完成 | 4月份已报修，等待设备部维修
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/5/29 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二号楼空调机箱负压大，压差表低于初阻力值，需要清理新风口滤网 | 已完成
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/5/29 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 动力站二层变电所一台空调故障报错，沟通售后维修 | 进行中
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/5/29 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三层真空泵房悬挂式灭火器生产日期为2019年，灭火剂有效期为5年，过期灭火器需更换 | 已完成 | 现场已更换完毕 | N/A
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/5/29 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间二层R11釜下口管路有较多凝水，且管路下方有一电导率仪接线口未密封，有进水隐患 | 已完成 | 沟通电工封堵
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/5/29 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间二层R11釜下口排净阀使用防爆丝堵，丝扣不匹配 | 已完成 | 现场已更换完毕 | N/A
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/5/29 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二号楼二层TCU间内所有压力仪表都没有上限标识 | 已完成 | 现场添加完毕 | N/A
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/5/29 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 五车间二层新装三合一供氮阀接管断开，现场未连接 | 已完成 | 现场已连接完毕 | N/A
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/5/29 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 五车间二层新装三合一间内两处排净阀未安装丝堵 | 已完成 | 现场已安装完毕 | N/A
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/5/29 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二号楼三车间以及二层走廊照明断电，电工检查后车间走廊照明恢复，白班电工上班后进夹层查找故障原因 | 已完成 | 已沟通电工恢复完毕 | N/A
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/5/29 0:00:00 | B2 | 10立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 九车间东侧空地处有一桶盖，上面粘贴标签为EHS重点关注化学品 | 已完成 | 已清理
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/5/28 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 203-R11釜旁边记录桌杂物和废弃文件需要及时处置； | 已完成 | 现场已处理完毕 | N/A
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/5/28 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 203-R11和R12釜下口地面冷凝器需要及时处理； | 已完成 | 现场已处理完毕 | N/A
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/5/28 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二层装氢溴酸加料管路的塑料袋需要更换； | 已完成 | 现场已处理完毕 | N/A
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/5/28 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 五车间三层压滤罐间整理箱需要重新清洁； | 已完成 | 现场已清洁，本次使用完毕报废处理 | N/A
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/5/28 0:00:00 | 综合楼 | 研发实验室 | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 实验室洗瓶标签脱落，需要重新粘贴； | 已完成 | 已重新粘贴
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/5/28 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三层泵房200-VP002泵周围有循环水渗漏痕迹； | 已完成
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/5/28 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 水相间水相泵出口管路弯折，已沟通处理； | 已完成 | 将弯折的地方处理 | N/A
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/5/28 0:00:00 | 三废处理区域 |  | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 厂区主道雨后爬虫较多，已沟通外委单位进厂查杀； | 已完成 | n/a | n/a
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/5/26 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | D及区一楼有一高效风压接近下限，需要调整 | 已完成 | 现场已沟通设备部调整完毕 | N/A
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/5/26 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四车间四层分布器间循环水管路存在沙眼，现场已打卡子焊接处理 | 已完成 | 现场已处理完毕 | N/A
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/5/26 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 205-FD01三合一间内平台下方有孔洞，需要填补 | 已完成 | 现场已处理完毕 | N/A
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/5/26 0:00:00 | 三废处理区域 | 活性炭解析_DH2 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 活性炭解析现场无新增报警，步梯有掉漆情况，需要处理 | 已完成 | 已进行刷漆处理
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/5/26 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 312釜安装的加料漏斗有螺丝存在变形情况，需要更换 | 已完成
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/5/26 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间四层303高压釜平台下方氢气检查器缺少静电接地 | 已完成 | 现场已沟通电工添加完毕 | N/A
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/5/26 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 317/318釜安装压力表位置不便于观察 | 已完成 | 压力表安装方向不方便正常使用观察状态，调整完毕
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/5/26 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四层走廊应急救援担架缺少标识和检查 | 已完成 | 现场已添加标识完毕 | N/A
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/5/26 0:00:00 | B2 | 10立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 10罐区放出溶剂，需要及时进行清理 | 已完成 | 现场已清理完毕 | N/A
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/24 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三层溶剂输送间整理箱缺少定位，现场进行整改 | 已完成 | 现场已整改完毕 | N/A
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/24 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 311釜夹套铂电阻渗漏液体，已进行现场处置 | 已完成 | 现场已处理 | N/A
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/24 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3车间三层应急门上方应急指示灯应急不启用需要维修 | 已完成 | 沟通电工进行处理完毕 | N/A
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/24 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3层分布器间311釜电线绕行软管断裂需要维修、319釜气源漏气，需要处理 | 已完成 | 处理完毕 | N/A
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/24 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 10车间210-Ce02离心机接收罐缺少压力表需要补充 | 已完成 | 现场已停用 | N/A
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/24 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间三层PH计屏幕上的时间不准确需要进行遮挡 | 已完成 | 现场已处理完毕 | N/A
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/24 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | GMP车间零点班班组3人在岗 倒班工程师1人在岗，1299step2/23烘料，24批压滤，step4/4烘料中 巡查时人员全部在岗，无脱岗、睡岗行为 | 已完成 | 已完成 | 已完成
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/24 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 205-R05以及205-R03下方压力表无上限标识需要增加 | 已完成 | 现场已增加完毕 | N/A
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/24 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 205-FD01北侧区域应定彩板门为应急门需要增加应急指示标识 | 已完成 | 已沟通电工进行添加 | N/A
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/24 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 氢气站的氢气管路为高风险工艺使用气动阀需要更换硬连接，更换白钢管 | 进行中 | 采购白钢管进行更换 | N/A
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/24 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | D级区60kg电子秤为第三方校验，未进行检定，需要走流程进行检定 | 已完成 | 已按照A类进行校验 | N/A
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/24 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 205-FD01的液压站需要增加防护罩，包括减速机，生产启用前必须完成 | 进行中 | 沟通进行添加中 | N/A
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/24 0:00:00 | B2 | M10 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 10车间臭氧反应后处理程序互为连锁需要更新操作规程，车间人员培训 | 已完成 | 已更新完毕，车间进行培训 | N/A
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/24 0:00:00 | B2 | M10 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 10车间应急风机更换至空调上，抽查车间人员不清楚按钮在哪用途，需要粘贴标识，培训，更新应急处置流程 | 已完成 | 应急处置规程梳理完毕，培训完毕 | N/A
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/24 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 锅炉房北侧墙面泥土灰需要处理，同时确认后续如可避免 | 进行中
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/24 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 厂房南侧循环水主管路靠近八车间有漏点且保温外皮已腐烂需要进行检查维修更换 | 已完成 | 保温已拆开，检查未发现漏点
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/24 0:00:00 | 供应部 | 供应部 | 高管驻场 | ADH1561-田富安 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 库房周围的成虫较多，每日需要定期安排处理，同时确保库房门刷处于完整状态，避免进入库房 | 已完成 | 虫子已清理，门的密封按规定每周检查
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/24 0:00:00 | 三废处理区域 | 活性炭解析_DH2 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 楼顶解析分离罐至溶剂罐阀门个别静电跨接出现破损，需要整体检查检测阻值 | 已完成 | 已整体进行排查，跨接状态不好的正统进行更换并检测阻值 | N/A
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/5/23 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 污水站化验室门口照明防护罩破损，污水站化验室台面有水未清理 | 已完成 | 沟通电工，整改保护罩，清理台面积水 | N/A
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/5/23 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 污水站值班室西侧一个五组柜无标签，且晃动明显 | 已完成 | 粘贴标签，整改晃动 | N/A
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/5/23 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 液氮储罐区域防护手套有破损 | 已完成
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/5/23 0:00:00 | 供应部 | 库房 | 高管驻场 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 库房2门口的活性炭箱内风机电机接线处密封不严 | 已完成 | 已重新密封接线处
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/5/23 0:00:00 | 供应部 | 库房 | 高管驻场 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 库房2泡沫罐间门口右侧的磁力启动器开关可以旋转360度
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/5/23 0:00:00 | B2 | M10 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 10车间西侧大道上有少量绿色痕迹，疑似树脂漆 | 已完成 | 现场已清理完毕 | N/A
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/5/23 0:00:00 | B2 | M10 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 10车间西侧凉水塔受限空间标识褪色 | 已完成
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/5/23 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 动力中心楼顶部分皮带和填料等垃圾需要清理，一个凉水塔填料塌陷 | 已完成
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/5/22 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一层电梯间门侧面上周脱焊，尚未处理； | 进行中 | 待进行焊接处理 | N/A
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/5/22 0:00:00 | B2 | M2 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二车间地面有锈迹，需要重新清洁； | 已完成 | 已完成清洁
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/5/22 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四层走廊应急柜 应急物资标签卷边，现场已处理； | 已完成 | 已重新粘贴完毕
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/5/22 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间四层分布器间需要重新清洁，北侧角落的防漏围挡需要重新加固； | 已完成 | 重新加固完毕
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/5/22 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 203-R14釜加料车的静电跨接，需要与EHS确认连接位置是否有效； | 已完成 | 现场使用防爆接地阻值检测器检测结果阻值0.12欧合格
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/5/22 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一层冰箱已停用，仍悬挂 使用中，需要更换标识 | 已完成 | 已悬挂已停用
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/5/22 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 北侧废液间有异味，需要加强通风； | 已完成 | 已进行通风现场异味消除
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/5/22 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 外部工作服清洗间吊顶铝扣板需要重新处理；房间有异味，需要加强通风； | 已完成 | 铝扣已恢复，房间打开通风
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/5/22 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间二层空调间西侧隔间缺门牌； | 已完成 | 空调间已停用
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/5/22 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 十车间南侧草坪上 下有电缆 标识倾倒，需要重新确认位置并固定； | 已完成
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/5/22 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 50立罐区风机故障，已沟通设备部处置； | 已完成
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/5/22 0:00:00 | 外围 |  | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 厂区除草后主道爬虫较多，已沟通外委单位进厂查杀； | 已完成 | N/A | N/A
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/5/22 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | DCS系统历史报警中 阀门反馈偏差 报警较多，需要确认设备状态是否正常 | 已完成
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/5/21 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 小D级区一层换鞋间地面放置一卷连续性塑料袋，需要处理 | 已完成 | 此非化清出车间
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/5/21 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 五车间三层现场压滤罐压力表标注的安全压力为0.9MPa，需要评估是否满足使用要求 | 已完成 | 满足要求 | N/A
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/5/21 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 高压釜外压滤间内安全操作规范缺少审批签字，需要下发审批版或进行备注 | 已完成 | 告知生产经理关强协调各位领导补充签名
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/5/21 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 204-R01冷凝器冷媒管辂缺少国标标识 | 已完成 | 已粘贴乙二醇进回标识
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/5/21 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 氢气站203-R02缓冲罐铭牌设计压力显示4.0MPa，但安全阀的整定压力为4.9MPa，校验压力也为4.9MPa，需要核对信息，缓冲罐的安全阀是否满足安装要求 | 已完成 | 现场已重新校验完毕 | N/A
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/5/21 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 203-R19分布器气动阀损坏，需要尽快维修，现场人员开关阀门困难 | 进行中 | 配件购买中 | N/A
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/5/21 0:00:00 | 三废处理区域 | 焚烧炉 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 焚烧炉区域北侧一路灯旁雨水井四周地面塌陷，需要维修 | 进行中 | 沟通综合办，上报预算维修 | N/A
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/5/21 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 综合楼一层空调间，东侧空调初效过滤段缺少初阻力值标识 | 已完成
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/5/21 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 综合楼二层空调间，QC空调配电箱处于打开状态，里面的温度表发生报警 | 已完成 | 人员巡查时有报警会及时处理
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/5/21 0:00:00 | 综合楼 | 研发实验室 | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 研发实验室后方的检修通道内有废旧纸壳箱和钢瓶推车，需要转移走 | 已完成 | 设备包装箱，本周末前清理 | N/A
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/5/21 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 氢气站人体静电释放器缺少指示牌 | 已完成 | 粘贴标识完毕
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/5/21 0:00:00 | B2 | M8 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 八车间一层应急柜部分应急物品过期 | 已完成 | 车间停产，待后续启动前进行更换 | N/A
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/5/21 0:00:00 | B2 | 10立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 北门物流通道入户门右下角密封挡条损坏，需要维修避免虫害进入 | 已完成 | 已将门边胶条重新更换
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/5/21 0:00:00 | 供应部 | 供应部 | 高管驻场 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 暂存区固定式可燃气体检测器均缺少静电导出
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/5/20 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 九车间东侧管廊顶部一处桥架盖板翘边，有掉落风险 | 已完成
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/5/20 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 锅炉西侧燃气站链锁损坏，需更换 | 已完成
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/5/20 0:00:00 | 三废处理区域 | 活性炭解析_DH2 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 活性炭在线可燃检测器显示-4，需沟通厂家进行检测维修 | 已完成 | 已沟通电工进行断电拆卸返厂进行维修
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/5/20 0:00:00 | B2 | M10 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 楼顶活性炭解析平台下方臭氧排放区域一处氧气检测器故障报警，现场显示7.9 | 已完成 | 已沟通EHS进行更换探头处理 | N/A
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/5/20 0:00:00 | B2 | M10 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 楼顶活性炭解析平台下方泄放罐旁一处排放管路阀门与管路之间缺少3个螺栓，仅有一个螺栓连接，阀门处于断开状态 | 已完成 | 已将螺栓补齐，阀门重新安装
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/5/20 0:00:00 | B2 | M10 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 楼顶活性炭解析平台下方尾气排放管路法兰静电跨接断裂，需更换 | 已完成 | 跨接已更换完毕
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/5/20 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间二层热水站管路漏水，已维修完成，地面大面积积水车间人员正在清理 | 已完成 | 现场已清理完毕 | N/A
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/5/20 0:00:00 | 供应部 | 50立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 50立罐区泵房内操作柱上方漏水维修不彻底，地面仍有积水 | 已完成 | 已将地面积水进行清理，查找漏点打胶进行封堵
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/5/20 0:00:00 | B2 | M9 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 九车间集水池水流较大，纯水间无排水操作，沟通车间现场没有排水冲洗等，已通知车间检查热水站有无开旁通阀门 | 已完成 | 现场检查确认热水站阀门
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/18 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | GMP车间项目运行方面：CPo121299-18-04-03批投溶剂、CPo121299-18-02-21批投料，班组操作人员1人、1人工程师在岗无异常 | 已完成 | 无异常
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/18 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一层配件间内存放砝码的6、8、16号缺少合格标签 | 已完成 | 合格签已补充完毕 | N/A
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/18 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二车间四层设备清洗间内喷壶氢氧化钠溶液有效期不对 | 已完成 | 现场已更换完毕 | N/A
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/18 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四层空调机房4-30间内DH2-2-HVAC05运行记录缺少复核 | 已完成
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/18 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间四层电子称2025120612表面有锈渍需要清理 | 已完成 | 已完成
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/18 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间三层309釜取样管上硅胶管有裂纹需要更换 | 已完成 | 现场已更换完毕 | N/A
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/18 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间二层烘料压滤罐氮气管路拆除后未恢复，需要尽快恢复 | 已完成 | 恢复完毕
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/18 0:00:00 | 供应部 | 供应部 | 高管驻场 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 设备库房旁监控角度朝向上，需要调整向下 | 已完成 | 监控角度已调整
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/18 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 污水站二级消化液回流泵管路压力表显示0.25MPa，需要确认是否异常 | 已完成 | 正常回泥中，正常 | N/A
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/18 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 污水站一级O池取样口未盖上盖 | 已完成 | 取样口上盖处理 | N/A
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/18 0:00:00 | 综合楼 | 质量控制部 | 高管驻场 | FX2606-汪晓旭 | FX2606-汪晓旭 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 办公室内COA自查及复核清单DH2-2026-0073记录P33页COA制作人已05/14号签字确认，里面核查结果空白及缺少复核人 | 已完成 | 已完成整改
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/18 0:00:00 | 综合楼 | 质量控制部 | 高管驻场 | FX2606-汪晓旭 | FX2606-汪晓旭 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 废纸箱DH2-QC-01记录显示已清理，里面有一张废纸需要做好日常废弃登记 | 已完成 | 已完成整改
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/18 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二层空调机房I空气过滤器滤芯已到期需要使用前更换 | 已完成 | 空调滤芯已在4月更换完成
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/18 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一层空调间初效过滤段压差计缺少过滤器初阻力标签 | 已完成
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/18 0:00:00 | 综合楼 | 研发实验室 | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 实验室洗眼器检查到期需要重新检查确认 | 已完成 | 已重新检查确认 | N/A
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/18 0:00:00 | 综合楼 | 研发实验室 | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 实验室真空泵使用完毕未及时断电 | 已完成 | 夜班使用完毕未及时拔掉插头，已处理
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/18 0:00:00 | 综合楼 | 研发实验室 | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 综合楼研发实验室液相色谱的废液桶使用锥形瓶承接，瓶口没有的密封需要处理，同时考虑该瓶的强度 | 已完成 | 已更换试剂瓶
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/18 0:00:00 | B2 | M2 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二车间DH2-202-T06储罐承装乙酸甲酯，氮气保护尾气正常开启，但是压力表下方的手阀没有开启，无法获取罐内压力，现场要求开启 | 已完成 | 现场已开启，车间进行通报 | N/A
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/18 0:00:00 | B2 | M2 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间四层4-40清洗间内的自来水快开的是球阀内漏，需要检查更换 | 已完成 | 现场已增加球阀，已完成 | N/A
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/18 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间203-R02/03高压釜氧气监测器的样气处理系统，变色硅胶全部变成粉色，新增加的设备需要定期检查更换 | 已完成 | 现场已更换完毕 | N/A
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/18 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 203-R04釜投料，加料箱缓冲仓压差计的软管脱落，导致氮气由该孔排至房间，注意窒息风险，现场要求整改 | 已完成 | 现场已补充完毕 | N/A
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/18 0:00:00 | 综合楼 | 质量控制部 | 高管驻场 | FX2606-汪晓旭 | FX2606-汪晓旭 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 试剂间门口的易制爆化学品管理制度缺少第十五条，同时需要参照5.1生效的危险化学品安全法修订购买后的备案日期由5日改为3日 | 已完成 | EHS已提供最新版规章制度，已联系厂家制作展板。
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/18 0:00:00 | 综合楼 | 质量控制部 | 高管驻场 | FX2606-汪晓旭 | FX2606-汪晓旭 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 洗瓶间的电热鼓风干燥箱内部的风扇没有防护网请确认是否出场厂设计就是这样 | 已完成 | 烘箱出厂设计没有防护网，计划安装防护网。
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/18 0:00:00 | 供应部 | 库房 | 高管驻场 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 库房二溶剂库三门口应急柜上方贴的易制爆化学品管理制度第五条备案时间需要参照5.1生效的危险化学品安全法修订购买后的备案日期由5日改为3日，同时剧毒化学品管理制度建议同步修订 | 已完成 | 标牌内容已修改
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/18 0:00:00 | 供应部 | 库房 | 高管驻场 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 库房二溶剂库三门口应急柜上方防止一块石头用于防倾倒，但是存在柜子承重问题，建议放在柜子底部， | 已完成 | 配重石已重新规划位置摆放
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/18 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 动力中心二层配电室优良顶安全帽为21年生产，为普通型，型号标记为P，已经过使用期限，同时电工为特殊工种，安全帽应该具备电绝缘性能。建议参照GB2811选择特殊型，例如TLDJG型号 | 已完成
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/18 0:00:00 | B2 | M2 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 废液罐间门口的放料管路下方有一个矩形的金属槽，内部有油泥状的液体，有轻微气味，建议使用结束及时清理 | 已完成 | 已清理
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/18 0:00:00 | B2 | M2 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 废液罐间内的照明一共三盏灯，6个灯管只有两个亮需要及时更换灯管，保障房间的亮度 | 已完成 | 已整改
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/18 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 废液罐间的集水坑井盖建议更换做个缺口满足管路穿出，保证池口的密闭性 | 已完成 | 已整改
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/18 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 203-R10釜用于配置8%硝酸溶液，真空管路中有部分凝液，需要及时处理或者增加缓冲，避免进入真空管道中过稀的硝酸反应 | 已完成 | 已更换投料方式，泵入 避免真空管路被污染
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/18 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 五车间205-FD01三合一门口声光报警器报警，PLC屏幕显示出料口开关未到位 | 已完成 | 现场已处理完毕 | N/A
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/18 0:00:00 | B2 | M10 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 屋顶活性碳系统南侧平台下方一个氧气检测器显示12.8%低报状态，确认氧气含量无异常后进行量程校准，报警消除，请确认该仪表的用途，并妥善管理 | 已完成 | 沟通电工进行断电处理，不使用 | N/A
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/18 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间加氢作业结束，屋顶的防爆溢出罐氮气没有关闭，现场关闭，注意使用结束及时关闭，避免能源浪费 | 已完成 | 现场关闭
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/18 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 锅炉房值班室的桌子上放着对讲机已经没电，建议将通讯工具收起集中管理 | 已完成
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/18 0:00:00 | B2 | M2 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 十车间二层应急喷淋洗眼器自来水阀门未开启，现场开启 | 已完成 | 现场已开启完毕 | N/A
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/18 0:00:00 | B2 | M2 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一十车间号发生器房间缓冲罐的安全阀入口安装有变径，TSG21要求其截面积不得小于超压泄放装置的进口截面积，后续安全阀安装选型需要注意 | 已完成 | 车间进行通道安装要求 | N/A
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/18 0:00:00 | B2 | M2 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三号发生器房间门口有一堆白色的固体粉末，需要及时清理 | 已完成 | 现场已清理完毕 | N/A
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/18 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间物流通道门口拆卸的膜堆滤芯没有封口现场有溶剂气味扩散，需要调查并规范人员的操作行为和安全环保意识 | 已完成 | 现场废物已进行处理完毕，责任人下发奖惩，车间进行通报，对于生产垃圾必须使用扎带进行封口。 | N/A
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/18 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 综合楼一层 研发试验放在中间台面的太平建议定期清理，表面状态很差，同时有称重操作需要转移至通风橱内进行 | 已完成 | 污渍清理不掉，天平不准了，拿出通风橱校准，未使用
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/18 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 十车间发生器房间的排风管道风阀全部处于关闭状态，紧急情况无法有效通风，已告知人员开启 | 已完成 | 现场已开启完毕 | N/A
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/18 0:00:00 | B2 | M10 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 十车间一号发生器房间的循环水液位计下方需要检查维修 | 已完成 | 现场已处理完毕 | N/A
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/18 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 活性炭系统C罐多次出现C罐气阀动作异常报警，白天检查 | 已完成 | 已检查完毕，排除故障
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/5/17 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 动力站二层冷媒箱附近棚顶滴水，墙体部分已污染，地面已产生积水，需要处理 | 进行中
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/5/17 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 动力中心楼梯间II，一层墙面部分脱落，二层墙面开裂，需要重新处理 | 进行中
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/5/17 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间三层空调间地面有白色水印记，需要强调日常维护，蒸汽护板表面沾染绿漆，需要处理 | 已完成
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/5/17 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 污泥脱水间内提升机配电箱亚克力板部分已损坏，需要更换 | 已完成 | 现用报废的亚克力版处理 | N/A
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/5/17 0:00:00 | 三废处理区域 | 活性炭解析_DH2 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 活性炭解析现场无新增报警，现场区域巡查无异常 | 已完成
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/5/17 0:00:00 | B2 | 10立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 北门罐区有一推车备品备件，需要及时放置指定位置 | 已完成 | 已转移至固定存放位置
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/5/17 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一层走廊“做好记录”亚克力标识中间突起，需要重新固定打胶处理 | 已完成 | 已完成固定打胶处理
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/5/17 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一层走廊应急门上方墙面有4个锈蚀螺丝，需要处理 | 已完成 | 现场已处理完毕 | N/A
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/5/17 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四车间四层两个电子秤表面存在破损地方，需要更换 | 已完成 | 现场已更换完毕 | N/A
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/5/17 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四车间四层405釜旁穿层管路未进行封堵 | 已完成 | 已完成
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/5/17 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三层溶剂输送间放置管路架子下方需要补充铁板，防止破坏地面 | 已完成 | 现场已整改完毕 | N/A
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/15 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 综合楼一层空调凝水罐液位计无上限标识 | 已完成
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/15 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2层空调间氮气管线上多个压力表无上限标识 | 已完成
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/15 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 动力站门口左侧墙面上的手动报警按钮标识脱落 | 已完成
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/15 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 液氮储罐区域气化器至干燥塔管路上的80单向阀漏气且阀上压力表模糊 | 已完成
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/15 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三层空调间地面有水渍污染发白痕迹，需要进行维护处理 | 已完成
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/15 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三层空调间保护冷凝水管路的灰色盒子上有绿色漆痕迹需要进行重新刷漆 | 已完成
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/15 0:00:00 | B2 | 10立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 废液间右侧柱子旁有一个聚乙烯管路翻边头，需要清理 | 已完成 | 已将杂物清理
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/15 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 北门清洁工具箱内缺少抹布，需要补充 | 已完成 | 现场补充完毕 | N/A
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/15 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间间应急门缺少标识，需要沟通EHS确认好模版进行制作张贴 | 进行中 | 预算进行采买更换 | N/A
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/15 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | D级区门口人员数量的磁卡扣缺少，需要补充 | 已完成 | 现场已补充完毕 | N/A
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/15 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3层真空泵房人员进行巡查未签姓名，仅书写日期和时间，已告知现场整改 | 已完成 | 现场整改完毕 | N/A
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/15 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三层空调间内北墙上一个臭氧检测器缺少位置及合格签，需要补充 | 已完成 | 现场已补充完毕 | N/A
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/15 0:00:00 | B2 | M10 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 10车间三层反应釜减速机下方有油渍，需要排查漏油位置进行处理 | 已完成 | 已处理
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/15 0:00:00 | 供应部 | 供应部 | 高管驻场 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 库房办公室门口有胶印，需要清理 | 已完成 | 打胶痕迹已去除
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/15 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 值班室门前水井盖上的受限空间标识脱落，需要处理 | 已完成 | 重新粘贴标识 | N/A
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/15 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | GMP车间零点班班组1人在岗 倒班工程师1人在岗 巡查时人员全部在岗，无脱岗、睡岗行为 | 已完成 | 已完成 | N/A
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/15 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 真空泵房区域的泵维修和待维修需要增加标识，现场需要进行清理 | 已完成 | 标识添加完毕，现场已清理 | N/A
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/15 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | TCU间地面积水，检查保温渗冷凝水，需要拆卸检查维修 | 已完成 | 现场已处理完毕 | N/A
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/15 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 203-R03高压釜间气动三原件漏气，分布期间也需要进行检查也可以听到声音 | 已完成 | 现场已处理完毕 | N/A
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/15 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 401釜旁加料箱靠近反应釜舱体内表面上方有白色痕迹，需要清理 | 已完成 | 现场已清理完毕 | N/A
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/15 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 404釜仪表清单中，夹套铂电阻已于05/07/2026过期，现场查看仪表标签，仪表合格签05/03/2026重新校准，仪表清单信息需要同步更新 | 已完成 | 现场已更换完毕 | N/A
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/15 0:00:00 | B2 | M9 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 9车间液下泵集水池液下泵不自动打水，需要检查泵运行状态 | 已完成 | 现场已检查完毕 | N/A
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/15 0:00:00 | B2 | M10 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 九车间北墙安装轴流风机与设计不符，原为排风口，需要封堵 | 已完成 | 现场已封堵完毕 | N/A
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/15 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 楼顶更换活性炭需要尽快，周围碳粒进行现场清理 | 已完成
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/15 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 电梯井门损坏关不上需要维修，飞虫可以冲电梯井进入厂房 | 已完成
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/15 0:00:00 | 供应部 | 供应部 | 高管驻场 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 暂存区存在待检测得中间体，与暂存区存放物料要求不符 | 已完成 | 已告知研发部门进行整改，本次生产时处理项目尾料
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/15 0:00:00 | B2 | 10立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 罐区的排风管有临时开启得空洞需要进行封堵 | 已完成 | 已将脱落的尾气管路重新安装
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/5/14 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 污水站化验室门口电缆标识损坏 | 已完成 | 标识采购 | N/A
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/5/14 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 污水站地埋罐巡查标准标识褪色，需要重新制作 | 已完成 | 重新打印粘贴
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/5/14 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 污水站水池上方写有安全带的桶内没有物资 | 已完成 | 安全带已被车间借走，未归还 | N/A
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/5/14 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 污水站水相间可燃气体探测器无校验合格签 | 已完成 | 重新补充打印 | N/A
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/5/14 0:00:00 | 三废处理区域 | 危废库房 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 危废库门口尾气风机下方地面有活性炭需要清理，门口防渗漏托盘内有水 | 已完成 | 重新清理 | N/A
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/5/14 0:00:00 | B2 | 10立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 10立罐区尾气风机下方地面有活性炭需要清理 | 已完成 | 现场已清理完毕
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/5/14 0:00:00 | 供应部 | 50立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | TF01,TF03储罐上方有两个管卡子吊架悬空状态 | 已完成 | 多余的卡子已清除
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/5/14 0:00:00 | 供应部 | 50立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二氯甲烷储罐的爆破片出厂日期为2021年7月，和其他厂区确认是否需要更换 | 已完成 | 更换备用爆破片
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/5/14 0:00:00 | 供应部 | 50立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 储罐上方平台铁板上有费旧的静电跨接需要清理 | 已完成 | 现场已清理完毕
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/5/14 0:00:00 | 供应部 | 50立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 东侧楼梯中间的上下楼梯抓扶手标识褪色严重 | 已完成 | 标识更换新的完毕
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/5/14 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 液氮区域氮气管路减压阀处漏气，已沟通冰机 | 已完成
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/5/13 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | D级区灭火器均是首次充装，日期都是2019年或者2020年，超过出场5年需要再次充装的要求，需要更换 | 已完成 | 沟通EHS有效期为10年，未过期 | N/A
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/5/13 0:00:00 | B2 | M8 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 八车间新更换的入户门缺少门槛，下部有5-8cm的缝隙，需要维修彻底 | 已完成 | 现场已添加完毕 | N/A
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/5/13 0:00:00 | 供应部 | 50立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 罐区固定式有毒气体检测器的静电接电线断裂，需要恢复 | 已完成 | 已将破损跨接拆除更换
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/5/13 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 高压釜氢气站区域的静电扁铁检查过期 | 已完成 | 现场已更换完毕 | N/A
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/5/13 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 氢气站2个缓冲罐的下口盲板均为普通国标盲板，下次生产前需要更换高压盲板 | 已完成 |  | N/A
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/5/13 0:00:00 | B2 | 10立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 北门水相放桶管路下方地面有物料痕迹，同时门右侧捕鼠笼已污染 | 已完成 | 现场锈渍已清理，捕鼠笼清洁完成
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/5/13 0:00:00 | 三废处理区域 | 危废库房 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 危废库门口的危险物污染防止责任信息公开标牌处的区域责任人电话缺少一位，需要补充 | 已完成 | 重新粘贴填写 | N/A
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/5/13 0:00:00 | B2 | 10立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 10立罐区的应急柜全面罩和滤毒盒均已过期，需要更换 | 已完成 | 现场已更换新物资
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/5/13 0:00:00 | B2 | 10立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 北门消防阀室墙体预留的线管， 部分电线外皮已破损，需要沟通电工检查维修 | 已完成 | 已将线管内残留的线头进行清理
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/12 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | GMP车间项目运行方面：CPo121299-18-04-01批烘料合格暂存，班组操作人员1人、1人工程师在岗无异常 | 已完成 | 无异常
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/12 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间二层DH2-200-Tr01储罐旁放置氢氧化钠溶液喷壶，使用完毕需要及时恢复至指定区域。 | 已完成 | 现场已处理完毕
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/12 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 压滤罐203-F05真空管路法兰连接处静电跨接损坏需要更换 | 已完成 | 静电跨接断裂，已现场更换完毕
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/12 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间311釜体系铂电阻名牌缺少需要添加 | 已完成 | 名牌添加完毕 | N/A
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/12 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间三层物料暂存间内存放物料纸板桶盖为木制，需要更换 | 已完成 | 现场已更换 | N/A
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/12 0:00:00 | B2 | M8 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 八车间一层泵房地面散落的配件较多需要整体清理 | 已完成 | 清理完毕
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/12 0:00:00 | B2 | M10 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 十车间一层消防末端压力表接口有水渗漏需要进行紧固 | 已完成 | 没有漏水
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/12 0:00:00 | 供应部 | 供应部 | 高管驻场 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 库房外捕鼠笼MT-DH2-WH-11-19放置灭火器位置，灭火器已挡住捕鼠笼进口 | 已完成 | 捕鼠笼已重新规划摆放位置
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/12 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 污泥脱水间和水相间门未关日常需要做好管理要求 | 已完成 | 关门处理 | N/A
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/12 0:00:00 | 综合楼 | 质量控制部 | 高管驻场 | FX2606-汪晓旭 | FX2606-汪晓旭 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 办公室内COA自查及复核清单DH2-20260073记录P4和P14页最后一行其他处空白未划掉需要修改 | 已完成 | 已完成整改
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/12 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二层空调间外粘贴标识区域负责人已更换，需要更换现有负责人标识 | 已完成 | 停用空调间标识清理
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/12 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一层空调间蒸汽管路阀门V07上压力表为负值需要确认压力表是否异常 | 已完成 | 已更换
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/12 0:00:00 | 综合楼 | 公斤级车间 | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | BDH0007-赵明哲 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二层走廊应急柜EC-B1-GJJ-001检查到期需要重新检查 | 已完成 | 整体应急设施已重新检查完毕 | N/A
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/12 0:00:00 | 综合楼 | 研发实验室 | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 实验室3号通风橱未使用防护玻璃需要拉至最低 | 已完成 | 通风橱玻璃故障，在4月份已悬挂待维修标签并沟通设备部维修。 | N/A
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/5/11 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 污水站备用罗茨风机未接电，紧急使用时无法正常开启 | 已完成 | 联系电工重新上电 | N/A
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/5/11 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 205-R07釜搅拌不转，夜班电工无法处理，沟通白班电工第一时间进行维修 | 已完成 | 维修完毕
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/5/11 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 锅炉分汽缸压力巡查，输出压力0.5Mpa，无异常 | 已完成
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/5/11 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 微生物送风16.7℃，沟通夜班冰机出现低温提前干预，避免报警 | 已完成
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/5/11 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 动力站二层呼吸空压出气段阀门锁未起到锁定作用，球阀可自由开关 | 已完成
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/5/11 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 暖气换热站已停用，循环泵手动运行状态，沟通电工断电 | 已完成
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/5/11 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四层纯水间照度不够，吉林局审计前更换照明 | 已完成 | 已更换完成
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/5/11 0:00:00 | B2 | 10立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 10立罐区尾气风机箱板变形凹陷，现场漏风，需更换维修 | 已完成 | 已沟通保全对箱体进行修复
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/5/10 0:00:00 | 三废处理区域 | 活性炭解析_DH2 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 屋顶活性炭系统的可燃气体检测器前端过滤器内有积水，现场排除，后续巡查人员关注过滤器的状态 | 已完成 | 已将此问题加入日常巡查范围，发现积水及时清理
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/5/10 0:00:00 | 三废处理区域 | 活性炭解析_DH2 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 屋顶活性炭系统的可燃气体检测器显示-4，PLC组态画面数值显示0，数据不同步，可能仪表故障，请检查 | 已完成 | 已现场核对显示异常，沟通电工进行检查，计划返厂进行维修
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/5/10 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1号深冷冰机的油分安全阀下端手阀的手轮安装两个挂锁，其中一个挂锁没有锁进手轮孔，2号冰机正常请确保措施的一致性 | 已完成
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/5/10 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 深冷冰机房间内防止一个破损的应急柜，及时清离该区域 | 已完成 | 已清理
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/5/10 0:00:00 | B2 | M10 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 十车间用于硫脲转移的4分白钢管路有沙眼，有水滴落，要求拆卸沟通维修 | 已完成 | 拆卸补焊沙眼
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/5/10 0:00:00 | B2 | M10 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 十车间一层走廊的低温乙醇控制系统显示管路压力0.2MPa，设备未运转，提醒操作人员注意保障回路阀门开启，避免回温导致憋压 | 已完成 | 回管路常开，管路乙醇循环时未降温，管内乙醇为常温状态
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/5/10 0:00:00 | B2 | M10 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 十车间设备水试车，编号为DH2-210-P008的隔膜计量泵出口组机器下方的手阀没有开启，现要求人员场开启 | 已完成 | 现场整改
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/5/9 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 洗衣房晾干区鞋柜需要清走； | 已完成 | 放置已清洁衣物使用，待后续采买新柜子进行替换 | N/A
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/5/9 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三层溶剂输送间 已停用的氮气吹干阀门 锈迹清洁不彻底； | 已完成 | 已完成清洁
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/5/9 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 203-R06上方引风罩有污渍； | 已完成 | 现场已清理完毕 | N/A
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/5/9 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 203-R09釜蠕动泵气源管需要更换； | 已完成 | 采买更换空压气源专用颜色管路 | N/A
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/5/9 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | DCS控制室显示夜间有D级区室温偏低报警，需要及时确认； | 已完成 | 夜班工程师现场确认，沟通保全进行调整 | N/A
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/5/9 0:00:00 | 综合楼 | 质量控制部 | 高管驻场 | FX2606-汪晓旭 | FX2606-汪晓旭 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 试剂间溢出桶遮挡试剂柜门，应急物资需要粘贴应急物资标签； | 已完成 | 已完成整改
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/5/9 0:00:00 | 综合楼 | 质量控制部 | 高管驻场 | FX2606-汪晓旭 | FX2606-汪晓旭 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 液相间排风偏小，室内正压，需要确认实验室内压差是否正常； | 已完成 | 已完成整改
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/5/9 0:00:00 | 综合楼 | 微生物实验室 | 高管驻场 | FX2606-汪晓旭 | FX2606-汪晓旭 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 微生物实验室试剂气味扩散，需要确认实验室内压差是否正常；
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/5/9 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间三层泵房VP003泵循环水阀门处有渗漏痕迹，地面有积水； | 已完成 | 已处理
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/5/9 0:00:00 | 供应部 | 库房 | 高管驻场 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 成品库门夜间锁闭不严，现场已处理； | 已完成 | 重复发现，问题已整改
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/5/9 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 污水站化验室门口确认是否需要增加粘贴劳保、防护标识； | 已完成 | 增加劳动保护标识 | N/A
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/5/9 0:00:00 | 三废处理区域 | 焚烧炉 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 焚烧炉北侧路边雨水篦子偏移，需要重新调整并固定； | 进行中 | 沟通综合办，处理 | N/A
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/8 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | GMP车间项目运行方面：CPo121299-18-03-04批烘料，CPo121299-18-04溶剂试车，班组操作人员1人、1人工程师在岗无异常 | 已完成 | 已完成 | N/A
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/8 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间303釜下口机封水排放扣除悬挂阀门标签，管路上阀门缺少，需要确认阀门是否被人拆卸。 | 已完成 | 现场已处理完毕 | N/A
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/8 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 五车间507釜搅拌变频拆除后未恢复，需要尽快恢复，避免影响后续项目生产使用 | 已完成 | 恢复完毕 | N/A
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/8 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间三层309釜操作柱上存放2张1-26区域清场合格签，需要确认合格签存放位置，人员日常行为习惯需要加强培训要求。 | 已完成 | 现场已清理 | N/A
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/8 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间TCU间二车间连续化使用的TCU出现压力高报警，现场处理完毕，日常需要增加巡查管理。 | 已完成 | 现场处理完毕 | N/A
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/8 0:00:00 | B2 | M1 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一车间一层消火栓和静电释放器在生产启动前需要完成检查 | 已完成 | 现场已检查完毕 | N/A
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/8 0:00:00 | B2 | M10 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 十车间四层监控屏幕画面显示信号中断，未使用需要关闭屏幕。 | 已完成 | 现场已关闭 | N/A
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/8 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 污泥脱水间房顶有漏雨情况需要确认维护 | 已完成 | 现场确认，联系采购询价处理 | N/A
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/8 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 事故池提升泵A出口压力表不归零，需要确认是否异常 | 已完成 | 重新更换 | N/A
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/8 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 化验间内消解温度A区达到165℃报警，现场人员未在场，寻找人员后反馈对现场巡查，需要确认对于加热设备日常操作管理，人员离岗是否会有安全隐患。 | 已完成 | 现场达到温度报警，需要现场有人，每日宣贯此事件 | N/A
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/8 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 设备部二层1#换热机组的2#热水站循环泵出口电接点压力表缺少分类标识及合格标识，温度变送器接口处有白色结晶物需要确认是否渗漏。 | 已完成
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/8 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一层空压间空压缓冲罐上安装的压力表面向墙面，人员无法查看表盘，建议调整放行。
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/8 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二层空调机房I中氮气管路上压力0.65MP与过滤器上压力0.5MPa不一致，需要确认压力是否有问题 | 已完成
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/8 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二层空调机房II门关不严需要维修 | 已完成
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/8 0:00:00 | 综合楼 | 研发实验室 | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 实验室溶剂柜内有一个桶内有少量液体，缺少溶剂标识需要添加 | 已完成 | 倾倒后的少量残留，下次使用前使用氮气吹干
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/8 0:00:00 | 综合楼 | 研发实验室 | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 实验室液相仪器上有一瓶水，外粘贴标签有效期已过期需要及时处理 | 已完成 | 找QC实验室借的超纯水，用来冲洗仪器使用，不涉及GMP使用，有效期划去
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/6 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 综合楼二层空调间的空调外西测有两个应急按钮，标识只有设备编号无作用，需要进行更换标识 | 已完成 | 对应空调的应急按钮
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/6 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 8车间门口围栏倾倒，需要进行处理 | 已完成 | 已进行拆除
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/6 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二层空调间门口的防火门玻璃有裂痕需要进行更换 | 已完成
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/6 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一层走廊东侧新安装的防撞护栏需要重新刷漆 | 已完成 | 新安装的护栏未及时进行刷漆，已安排进行刷漆处理
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/6 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一层设备暂存间地面破损，需要维护处理 | 已完成 | 刷漆完毕 | N/A
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/6 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 五车间二层墙面需要清理 | 已完成 | 已张贴彩板贴皮
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/6 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3车间二层311下口气动阀气源漏气，需要处理 | 已完成 | 气源接头松动，已进行更换禁锢
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/6 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间二层两个压滤罐、312釜设备状态标识错误，需要进行更改，同时对于设备清洗的状态标识及时进行更改 | 已完成 | 标识错误，已进行更改
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/6 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二车间钢平台上放置2袋固体料，需要放置二级防护桶暂存 | 已完成 | 已放置二级防护桶内暂存，同时对于物料存在要求进行明确强调
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/6 0:00:00 | 综合楼 | 质量控制部 | 高管驻场 | FX2606-汪晓旭 | FX2606-汪晓旭 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二层走廊的洗眼喷淋过期未检查 | 已完成 | 洗眼器已进行核查
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/6 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 污水站西墙上的标识胶印需要清理 | 已完成 | 标识胶印处理干净 | N/A
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/6 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | GMP车间零点班班组1人在岗 倒班工程师1人在岗 巡查时人员全部在岗，无脱岗、睡岗行为 | 已完成 | 已完成 | N/A
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/6 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 卸料飞碟乳胶手套后续需要增加防护措施，抽破进入空气风险很高 | 已完成 | 现场已更换完毕 | N/A
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/6 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2M盐酸滴加的蠕动泵需要逐步进行取消，制定更换计划 | 已完成 | 计量泵已到货，生产前进行更换 | N/A
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/6 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间的日常现场维修维护用品需要有存放位置，单独功能间存放 | 已完成 | 暂存在外部车间一车间 | N/A
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/6 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 204-R08需要按照审计标准重新进行清洁验收 | 已完成 | 现场验收完毕 | N/A
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/6 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间进行最后一遍面漆前现场需要进行一次清场，保持现场无灰尘 | 已完成 | 现场已清理完毕 | N/A
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/6 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 消化池和二沉池的备用泵需要临时安装，夜间损坏无保全且污水站只有一人无法立即恢复使用 | 已完成 | 需要大规模改造时，重新处理安装目前有些损坏，无法维修 | N/A
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/6 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 配电室的警示标识玻璃胶打完使用透明胶带固定粘贴多日需要清理下来，做好日常工作安排 | 已完成 | 透明胶带清理 | N/A
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/6 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 厂区雨水井淤泥较多，需要整体检查是否影响排水 | 已完成 | 雨季水量增多后整体进行检查，目前不影响排水效果
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/6 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 厂区的护栏拆除后现场的木方，杂物需要沟通全部进行清理 | 已完成
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/6 0:00:00 | 供应部 | 供应部 | 高管驻场 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 暂存区进入的暂存任何物资均需要有完整的标签标识，未达标准的禁止进入 | 已完成 | 暂存区物料标签标识问题已沟通使用部门整改
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/6 0:00:00 | 供应部 | 50立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 罐区的彩砖区域的野草需要定期清楚，风机碳箱的活性炭需要继续补充 | 已完成 | 已安排对泵房门前及新鲜溶剂储罐区域进行除草，回收溶剂储罐区域空闲时间继续进行除草
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/5/5 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二三层应急门标识使用错误； | 已完成 | 门标识错误。已进行去除，张贴正确的标识进行替换 | N/A
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/5/5 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 203-R05、R06雷达液位计和视孔灯使用同一电源，需要分开单独接电； | 已完成 | 已沟通电工整改完毕 | N/A
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/5/5 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一层人员电梯门厅的防火门把手位置脱焊； | 已完成 | 已沟通外包人员进行现场处理维修完毕
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/5/5 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二层档案室打印机上文件需要及时取走； | 已完成 | 已安排进行转走，同时对于文件存放要求进行强调
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/5/5 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 203-R11下口弯头需要更换为三通 | 已完成 | 下口弯头处预留了一个取样点位，不进行更换
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/5/5 0:00:00 | 综合楼 | 质量控制部 | 高管驻场 | FX2606-汪晓旭 | FX2606-汪晓旭 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 稳定性样品室应急疏散门反锁，消防门禁卡权限被取消，如遇异常情况无法及时处置；
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/5/5 0:00:00 | 供应部 | 库房 | 高管驻场 | ADH1561-田富安 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 成品库门夜间锁闭不严； | 已完成 | 大门已上锁，并对人员进行培训
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/5/5 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 污水站西侧井盖受限空间标识脱落，已沟通夜班人员处置； | 已完成 | 重新粘贴标识 | N/A
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/5/5 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 焚烧炉西侧三个井盖没有受限空间标识；旁边水坑需要填埋； | 已完成 | 重新粘贴标识，水坑填埋 | N/A
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/5/5 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 库房北侧围挡被大风刮倒，设备部已沟通外包安排处理； | 已完成 | 已清理
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/5/5 0:00:00 | 外围 |  | 高管驻场 | FX1151-董殿峰 | BDH0071-王志鑫 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 厂区内雨水井 污水井 受限空间标识需要重新喷涂； | 已完成 | 已完成
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/5/4 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 污水站废水罐上方旧的液位计不使用状态可以拆除 | 已完成 | 不用的液位计拆除 | N/A
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/5/4 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 污水站废水罐控制箱旁的巡查标准液位部分和实际不一致需要更新，控制箱显示1.9，标准上写的50~100 | 已完成 | 标准重新制定，符合现场要求 | N/A
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/5/4 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 污水站废水罐区域的电伴热带散落在地上需要整理 | 已完成 | 电伴热重新整理，处理 | N/A
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/5/4 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 污水站西侧墙上粘贴的安全警示标识不对，化纤衣服需要拿掉，其他的换成最新模板 | 已完成 | 重新粘贴新的标识 | N/A
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/5/4 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 污水站化验室门口门把手生锈，上方照明状态较差 | 已完成 | 生锈把手除锈上方照明沟通设备部处理 | N/A
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/5/4 0:00:00 | 三废处理区域 | 焚烧炉 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 焚烧炉储罐间墙外西侧的电缆桥架破损 | 已完成 | 沟通电工处理 | N/A
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/5/4 0:00:00 | 三废处理区域 | 焚烧炉 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 焚烧炉室外区域的杂物需要规范存放，室外主路上的白色石灰需要处理干净 | 已完成 | 物品规范存放，石灰处理干净 | N/A
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/5/4 0:00:00 | 供应部 | 50立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 50立罐区东侧草坪上的禁止进入的标识牌支座倾斜需要撤掉或更换，东侧入口缺砖 | 已完成 | 已将标牌去除，底座拆卸报废
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/5/4 0:00:00 | 供应部 | 50立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 50立罐区卸料区大门未上锁控制 | 已完成 | 已将被风吹开大门重新关闭，插地门栓重新固定 | N/A
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/5/4 0:00:00 | B2 | 10立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 10立罐区DH2-200-T014储罐标牌模糊 | 已完成 | 已对掉色的标识重新进行刷漆补色
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/5/4 0:00:00 | B2 | 10立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 10立罐区暂存的水相槽子和200L桶需要及时转移 | 已完成 | 已沟通物流将排放完毕的槽子及溶剂桶进行清理
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/5/4 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 生产部办公室办公桌上有洗瓶，禁止放到办公室 | 已完成 | 人员使用后未及时收起，已安排进行收起，同时对于车间人员进行要求
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/5/4 0:00:00 | 供应部 | 库房 | 高管驻场 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 集装箱的电源线需要增加固定保护的钢管 | 已完成 | 电源线已增加波纹管固定
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/5/4 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间三层312釜记录桌一个损坏的爆破片，需要调查具体原因 | 已完成 | 人员操作失误导致反应釜爆破片损坏，已进行更换处理
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/5/3 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 动力站二层走廊变电所1旁电缆桥架已变形，突出一块，需要修复 | 已完成
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/5/3 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 动力站二楼冷凝器冷媒箱下方有一小摊液体，排查是否管路有沙眼 | 已完成 | 已清理
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/5/3 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 水相间内的万象集气罩检查合格签已过期，需要重新检查 | 已完成 | 重新检查，悬挂合格标签 | N/A
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/5/3 0:00:00 | 综合楼 | 研发实验室 | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 实验室一楼门口处风险告知卡已翘边，需重新打胶粘贴 | 已完成 | 已整改
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/5/3 0:00:00 | 三废处理区域 | 活性炭解析_DH2 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 活性炭解析现场无新增报警，现场区域巡查无异常 | 已完成
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/5/3 0:00:00 | B2 | 10立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 罐区废液间内有一组灯已不亮，需要更换 | 已完成 | 已沟通电工对照明灯管进行更换 | N/A
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/5/3 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间应急们缺少标识，需要进行添加 | 已完成 | 现场已添加完毕 | N/A
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/5/3 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 五车间三层503釜接收罐阀门缺少盲板封堵 | 已完成 | 现场已添加完毕 | N/A
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/5/3 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 五车间四层503，507釜连接固定软管需要添加标识 | 已完成 | 现场已添加完毕 | N/A
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/5/3 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四车间二层电子秤表面状态较差，需要更换 | 已完成 | 现场已更换完毕 | N/A
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/5/3 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间二层二层飞碟上方有一取样小瓶，取样后需要及时进行清理 | 已完成 | 现场已清理完毕 | N/A
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/4/25 0:00:00 | B2 | M2 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 反应柱夹套进阀门有渗漏痕迹；地面有积水； | 已完成 | 现场已处理完毕 | N/A
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/4/25 0:00:00 | B2 | M2 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | CSTR进料管取样口需要重新清洁； | 已完成 | 现场已处理完毕 | N/A
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/4/25 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 203-R13人孔盖缺插销； | 已完成 | 现场已添加完毕 | N/A
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/4/25 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二层状态不佳的25L塑料桶需要更换； | 已完成 | 现场已更换 | N/A
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/4/25 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 203-R11下口弯头需要更换为三通 | 已完成 | 管路制作完毕进行更换 | N/A
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/4/25 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一层电子秤显示屏破损，需要维修； | 已完成 | 已更换完毕 | N/A
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/4/25 0:00:00 | B2 | M10 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 十车间北侧乙醇罐周围杂物需要清理； | 已完成 | 现场已清理
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/4/25 0:00:00 | 综合楼 | 质量控制部 | 高管驻场 | FX2606-汪晓旭 | FX2606-汪晓旭 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 样品室应急疏散门被反锁；
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/4/25 0:00:00 | 综合楼 | 质量控制部 | 高管驻场 | FX2606-汪晓旭 | FX2606-汪晓旭 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | GC间杂物需要清理；调试维修中的DH3-GC-003夜间持续自动进样； | 已完成 | 已整改
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/4/25 0:00:00 | 综合楼 | 质量控制部 | 高管驻场 | FX2606-汪晓旭 | FX2606-汪晓旭 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 电梯口和1-31样品室对面墙面有胶印，需要重新刷漆，已沟通综合办处理； | 已完成 | 已整改
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/4/24 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | GMP车间项目运行方面：CPo121299-18-02-18批烘料，CPo121299-18-02-19批投料，CPo121299-18-03-03批烘料，班组操作人员2人、1人工程师在岗无异常 | 已完成 | 已完成 | N/A
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/4/24 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间现场溢出桶区域标识缺少需要重新粘贴 | 已完成 | 现场已重新粘贴 | N/A
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/4/24 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 五车间四层501釜上安装的加料箱缺少氮气尾气管路需要添加 | 已完成 | 现场已添加完毕 | N/A
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/4/24 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间二层压滤罐烘料批次与现场悬挂标识批次不一致，现场已整改 | 已完成 | 现场已整改 | N/A
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/4/24 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间TCU间内排风口网罩电机电线位置有漏洞需要填补 | 已完成 | 现场已填补完毕 | N/A
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/4/24 0:00:00 | B2 | M8 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 八车间一层801釜下口地面有白色无机盐需要清理 | 已完成 | 已整改
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/4/24 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间二层走廊垃圾桶遮挡安全出口逃生标识，刷漆工作已完成，对于物品物件需要及时归位 | 已完成 | 现场已归位处理 | N/A
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/4/24 0:00:00 | 供应部 | 供应部 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 20号库人员门未关严，现场已关严，需要对人员做好培训要求 | 已完成 | 已增加随手关门标识，并对人员培训
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/4/24 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 集水池II提升泵出口压力表缺少合格标签 | 已完成 | 添加合格标签 | N/A
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/4/24 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 化验间内洗眼器检查到期需要重新检查 | 已完成 | 洗眼器重新检查 | N/A
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/4/24 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 制氮机时间核查缺少20号复核人 | 已完成 | 已完成
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/4/24 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 冰机二层呼吸空压备用钢瓶压力不足需要补充 | 已完成 | 已进行补充
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/4/24 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一层空调间蒸汽阀门V07上蒸汽管道压力表压力在0以下，需要确认压力表是否损坏 | 已完成 | 压力表已更换
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/4/24 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 空调操作运行记录DH2-102-HVAc01缺少23号确认 | 已完成 | 已完成
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/4/24 0:00:00 | 综合楼 | 研发实验室 | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 实验室冰箱内存放121286样品缺少登记 | 已完成 | 已清理
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/4/24 0:00:00 | 综合楼 | 研发实验室 | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 实验室内时钟缺少编号需要添加 | 已完成 | 实验室钟表不涉及GMP记录，不需要添加编号
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/4/24 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二层空调机房内DH2-1-HVAC04系统PLC上时间与北京时间不一致 | 已完成 | 进行调整
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/4/23 0:00:00 | B2 | M8 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 八车间静电释放器过期未检，泵房启动前需要保证校验完成 | 已完成 | 已校验完成，合格签粘贴完毕
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/4/23 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间一层更衣室饮水机漏水，且下方发现瓢虫 | 已完成 | 现场已处理完毕 | N/A
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/4/23 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | GMP车间洗衣间墙体插座上有一充电器未拔，绝缘皮破损 | 已完成 | 现场已处理完毕 | N/A
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/4/23 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间四层热水站1#泵Y型过滤器漏水，地面积水 | 已完成 | 现场已重新更换完毕 | N/A
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/4/23 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间四层热水站蒸汽阀门内漏，阀门全关闭情况下室内温度较高，热水管路和凝水管路高温，蒸汽压力表0.7Mpa，热水管温度表显示120度 | 进行中 | 采买新阀门进行更换 | N/A
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/4/23 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四层空调间蒸汽压力表故障，需更换 | 已完成 | 已更换完成
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/4/23 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 巡查锅炉蒸汽压力0.55Mpa，外网蒸汽站巡查流量为0，无异常 | 已完成
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/4/22 0:00:00 | B2 | M10 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 启用的液氧储罐差压液位计指针摇摆，核实为管路漏气现场沟通处理 | 已完成 | 现场已处理完毕 | 已完成
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/4/22 0:00:00 | B2 | M10 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 液氧储罐与汽化器连接的4颗螺栓的法兰缺少静电跨接，沟通人员安装 | 已完成 | 现场已安装完毕 | 已完成
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/4/22 0:00:00 | 综合楼 | 质量控制部 | 高管驻场 | FX2606-汪晓旭 | FX2606-汪晓旭 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | QC试剂间可燃气体检测器报警，核查为使用自喷漆导致，通风后恢复正常，请注意类似操作的通风管理 | 已完成 | 已整改
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/4/22 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 综合楼二层走廊空调报警，EHS沟通设备部 | 已完成 | 空调已调整
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/4/22 0:00:00 | 综合楼 | 研发实验室 | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 研发实验室防爆冰箱内使用量桶存放900ml含有乙酸乙酯的液体，使用四氟和密封袋简单密封，冰箱内乙酸乙酯气味较大，存在遇点火源闪燃风险 | 已完成 | 溶液密封不严，已上报奖惩并重新更新冰箱管理规定 | N/A
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/4/22 0:00:00 | 综合楼 | 研发实验室 | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 实验室的每日安全确认登记表中最近一次检查为04/17/2026，第二项要求检查不用的电器是否关闭电源插头是否拔掉，巡查时天平电源未拔除请确认是否满足部门管理要求 | 已完成 | 电子天平要求不使用时拔掉；
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/4/22 0:00:00 | 综合楼 | 研发实验室 | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 实验室的天平托盘有白色固体粉末，需要定期进行清理 | 已完成 | 已清理
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/4/22 0:00:00 | 外围 |  | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | DCS控制室内个别安全帽过期，建议移出该区域 | 已完成 | 已将安全帽整体检查，超期临期的统一进行报废 | N/A
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/4/22 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间纯水系统消毒过程中发现201纯水泵入口前端的阀门快开卡子滴水，需要消毒完成后处理 | 已完成 | 重新紧固卡子
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/4/22 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间纯水系统UV灯管的电线贴着设备外壳，消毒过程中高温有可能影响电缆，现场参照停用系统的方式将电线固定在托加上 | 已完成
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/4/22 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 203-R03高压釜的取样箱下方的螺纹出有固体析出，其中可能含有钯碳请及时处理 | 已完成 | 现场已处理完毕，重新禁锢完毕 | N/A
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/4/22 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 203R03釜阀门20，两端的法兰使用高强双头螺栓连接，但是近阀门一端螺栓与阀门本体接触，后续安装需要注意 | 已完成 | 现场已处理完毕 | N/A
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/4/22 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 203-R03于R02釜排气管路下方的排凝管路口径不一致而且没有体现在蓝图上需要沟通更新补充 | 已完成 | 已去除排凝水管路 | N/A
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/4/21 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 液氮罐车卸车时无厂区人员跟随，卸车人员独自进行排压泄压操作，询问卸车人员厂区人员确认好管路连接后就进行其他工作，建议卸车过程中的液氮设备操作厂区人员进行，防止人员误操作导致的问题 | 已完成 | 已和部门人员强调，液氮卸车时候进行现场监护，操作完成后执行其他工作
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/4/21 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2层空调间6号空调漏水，需要进行处理维修 | 已完成 | 已清理完成
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/4/21 0:00:00 | B2 | 10立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 50立罐区门口放置一个废溶剂桶，需要及时清理 | 已完成 | 已沟通物流进行清理
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/4/21 0:00:00 | B2 | 10立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 10立罐区及50立罐区的溶剂SDS标识模板已更新，需要沟通EHS进行制作更换 | 已完成 | 标识已重新制作统一进行更换 | N/A
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/4/21 0:00:00 | B2 | 10立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 10立罐区最西侧罐区的两个静电卡子其中一个无校验合格签，需要进行重新校验 | 已完成 | 校验合格签为防止脱落粘贴再卡子内壁 | N/A
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/4/21 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 氢气站人体静电释放器检查合格签缺失，需要进行补充 | 已完成 | 现场已添加完毕 | N/A
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/4/21 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 313釜视孔灯处的螺丝长短不合适，有的进行加装一个螺丝帽，需要进行整改；313釜接收罐压罐管路德式球阀缺少丝堵。 | 已完成 | 现场已整改完毕 | N/A
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/4/21 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3-Drc02间内尾气管路上有固体粉尘未清理才彻底，需要重新清理 | 已完成 | 现场已清理完毕 | N/A
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/4/21 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3-Ce03/3-Drc02缓冲间人体静电释放器的提示性标识张贴的美纹纸需要去除 | 已完成 | 现场已去除完毕 | N/A
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/4/21 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间一层、二层的温度低于15°，需要沟通保全进行调整 | 已完成 | 已沟通保全处理完毕 | N/A
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/4/21 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3车间3层暂存间内地面放置有一袋丁二酸，需要确认暂存位置，同时固体需要放置二级防护桶内存放 | 已完成 | 现场已放置纸板桶内暂存 | N/A
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/4/21 0:00:00 | 供应部 | 供应部 | 高管驻场 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 冷库门未进行上锁管理，夜间需要及时上锁 | 已完成 | 冷库夜间已重新上锁
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/4/20 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 动力站二楼放置登高车，表面灰尘较多，注意日常清洁 | 已完成 | 已进行清理 | N/A
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/4/20 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 动力站一楼空压钢瓶旁气动泵出口连接快开卡子不是高强卡子 | 已完成 | 更换高强卡子 | N/A
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/4/20 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 污泥脱水间内静电扁铁缺少检查合格签 | 已完成 | 添加污水站静电扁铁编号，联系电工检查，粘贴合格签 | N/A
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/4/20 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 十车间三层空调间旁侧面瓷砖应急楼梯闭门器损坏，需要更换 | 已完成
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/4/20 0:00:00 | 三废处理区域 |  | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 活性炭解析现场无新增报警，现场区域巡查无异常 | 已完成 | 已完成 | 已完成
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/4/20 0:00:00 | B2 |  | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 九车间罐区地面放置较多200L桶，需要及时清理 | 已完成 | 近期使用完毕及时进行转移
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/4/20 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四层人员电梯门口化学品警示类标识标牌更换，大白墙面部分起皮，重新处理 | 已完成 | 现场已处理完毕 | N/A
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/4/20 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三层独立换热间施工留下地面脚印较多，门把手脱落 | 已完成 | 现场已处理完毕 | N/A
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/4/20 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四车间三层压滤罐旁流体过滤器下方需要增加白钢铁板，避免划伤地面 | 已完成 | 现场已增加完毕 | N/A
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/4/20 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 五车间三层地面积水，现场已清理，漏点沙眼已处理完毕 | 已完成 | 现场已处理完毕 | N/A
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/4/20 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间二层双锥间真空软连接管路破损，需要更换 | 已完成 | 现场已更换完毕 | N/A
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/4/19 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3人在岗，2/15烘料，2/16压滤中，3/14反应毕后处理中，205-R03投料中，整体生产无异常 | 已完成
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/4/19 0:00:00 | B2 | M8 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 8车间公用工程主管路入户位置穿墙眼密封不严，包括四车间入户位置也存在类似问题 | 已完成 | 墙外已使用发泡胶密封，后续整体进行内墙封堵
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/4/19 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 高压釜泄爆顶围墙需要进行封堵，避免害虫的进入 | 已完成 | 已进行封堵
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/4/19 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 7p准备的设备链流体过滤器使用前必须安装压力表，杜绝使用丝堵 | 已完成 | 设备准备完毕进行整体安装
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/4/19 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 和对车间的压滤罐，尤其是非标压滤罐需要增加安全阀 | 已完成 | 现场已安装完毕 | N/A
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/4/19 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | D级区防护条全部全部打胶，目前存在死角无法清理 | 已完成 | 防护条已整体进行打胶
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/4/19 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 204-E01薄膜进回水管路打卡子位置需要在启动前进行检查更换 | 已完成 | 现场已更换完毕 | N/A
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/4/19 0:00:00 | B2 | M10 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 现场的操作要点和规程需要生产前进行更新，PLC里面数据沟通里面数据删除，避免卡顿 | 已完成 | 现场已更新完毕 | N/A
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/4/19 0:00:00 | B2 | M9 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 9车间的排风口更换应急排风机，需要恢复原有设计 | 已完成 | 临时封堵 | N/A
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/4/19 0:00:00 | 三废处理区域 |  | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 活性炭解析A罐的气动阀故障，需要保全定期进行维护检查 | 已完成 | 已沟通设备部保全对故障进行处理
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/4/19 0:00:00 | 供应部 | 50立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 罐区马上进入溶剂，每种物料规格需要确认好，避免出现规格不一致出现偏差 | 已完成 | 转移过程现场复核无异常
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/4/19 0:00:00 | 供应部 |  | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 罐区的液氮乙醇罐以及液氮乙醇区域的氮气保护管固定，气动阀安装恢复， | 已完成 | 已将设备管路固定
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/4/19 0:00:00 | 供应部 |  | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3车间北侧围堰里面标识，盲板垃圾随意放置，日常做好清理要求 | 已完成 | 已完成清理
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/4/19 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 空调间进风管道做好密封，高校更换灭活记录未发现，这块需要梳理，与更换记录保持一致 | 已完成 | 空调间孔洞已封堵
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/4/19 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 仪表更换记录是车间协助更换操作人员没有相关的培训，涉及电器的不合理，后续需要电工填写记录 | 已完成 | 已安排电工进行相关记录书写
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/4/19 0:00:00 | 供应部 | 供应部 | 高管驻场 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 酸库北侧库房排风口防护网脱落尽快安排补充 | 已完成 | 尾气过滤网已安装
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/4/16 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四层溶剂投料气动泵底座不稳，需要更换加重底座； | 已完成 | 已更换泵底座车轮，固定泵
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/4/16 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 203-R14釜加料车手轮破损； | 已完成 | 已进行更换
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/4/16 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 203-Tr04和Tr05液位上限需要重新调整； | 已完成 | 已进行调整液位上线，此罐液位上线最高不超过80%
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/4/16 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二层档案室放置3台一体机 2台笔记本 一个充电器，需要清理多余电器； | 已完成 | 已进行清理，每日下班前进行检查
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/4/16 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 北门水相间门口应急柜玻璃破裂，需要更换； | 已完成 | 采购玻璃进行安装 | N/A
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/4/16 0:00:00 | B2 | 10立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 200-Te01西侧围堰和立柱连接处墙体裂缝，需要修补； | 已完成 | 整体检查进行修补
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/4/16 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 化验室操作台台面涂层破损，需要维护或更换； | 已完成 | 现场处理，用贴膜处理 | N/A
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/4/16 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 19号库北侧路灯倾斜，需要调整； | 进行中
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/4/16 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二层空调间DH2-2-HVAC06空调机下方有积水； | 已完成 | 已进行清理
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/4/16 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 动力站地面刷漆需要返工，尚未处理； | 已完成 | 已重新刷漆
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/4/14 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 动力站一层冰机自行车，木头拍子需清走，纯水药洗车暂时无使用计划，放在冰机门口 | 已完成 | 已清理
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/4/14 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 纯水间北侧管道井彩板有孔洞，封堵不彻底 | 已完成 | 已重新封堵
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/4/14 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 中间水箱上方缺少一处桥架盖板 | 已完成 | 已安排电工进行补充
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/4/14 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 纯水间盐箱内吸水管路浮起漂在水面上方，未起到吸水作用 | 已完成 | 已完成
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/4/14 0:00:00 | B2 |  | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 楼顶活性炭解析楼梯间放有开箱的活性炭，高效过滤器，保温棉，损坏的仪表 | 已完成 | 沟通设备部确认是否使用进行清理
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/4/14 0:00:00 | B2 |  | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 活性炭解析溢出桶内吸收棉状态不好，已无法使用 | 已完成 | 已经进行更换 | N/A
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/4/14 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间四层走廊应急柜柜门开启状态，现场无人 | 已完成 | 现场已处理完毕 | N/A
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/4/13 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 动力中心二层人用呼吸空压系统新安装的气动阀气源三联件方向不正确需要调整 | 已完成 | 油杯内油进行清理，三联件方向无需调整
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/4/13 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 动力中心二层人用呼吸空压系统的压力变送器的赫斯曼接头螺栓未拧紧，当心震动导致的压力异常 | 已完成 | 已重新紧固
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/4/13 0:00:00 | B2 | M2 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二车间的配液罐间内乙酸甲酯储罐气动阀气源管有橙色、蓝色、透明三种，需要统一标准 | 已完成 | 更换完毕 | N/A
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/4/13 0:00:00 | B2 | M2 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二车间的配液罐间内的乙酸甲酯储罐后方的仪表气源管连接在物料管路上，两端阀门关闭状态，存在误用风险 | 已完成 | 现场已处理完毕 | N/A
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/4/13 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间三层205-R05/06釜对面的管路法兰挡在应急照明中间，需要将应急照明灯转移位置 | 已完成 | 已沟通电工转移完毕 | N/A
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/4/13 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 五车间三层205-F01压滤罐出口的流体过滤器上方安装用于电气防爆用途的丝堵，需要规范使用要求 | 已完成 | 已更换压力表 | N/A
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/4/13 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三层DH2-203-F06压滤罐下口的编号为200-LF02的流体过滤器前端管路的排净阀没有安装丝堵，压滤操作进行中，现场要求整改 | 已完成 | 现场已添加完毕 | N/A
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/4/13 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 十车间北侧的底纹乙醇系统温度异常沟通现场处理 | 已完成 | 现场已处理完毕 | N/A
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/4/13 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 深冷冰机房间的静电接地到期事件为02/11/2026，正式启用前需要进行检查并更换标签 | 已完成
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/4/13 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 动力中心屋顶最西侧的凉水塔震动过大产生噪声需要检查维护 | 已完成 | 风扇已停用，后续进行风扇维护
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/4/13 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 综合楼二层走廊配电室门口安全标牌颜色顺序不正确 | 已完成 | 已完成更换
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/4/13 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | EHS监控查看发现20T给锅炉下方有水滴落，经过检查发现顶部的截止阀没有完全关严，关严后不在漏 | 已完成 | 阀门已关紧
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/4/13 0:00:00 | 综合楼 | 研发实验室 | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 研发实验室承装含卤素废溶剂安全废液桶内部的阻火网缺失盖子弹簧故障无法盖严，建议采购新的更换 | 已完成 | 故障废液桶已停用； 以提临时采购采买新的废液桶替换；
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/4/12 0:00:00 | 综合楼 | 研发实验室 | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 综合楼氢气站缓冲罐氢气安全阀过期（到期校验2025-8-7），高压压力表没有检验合格签 | 已完成 | 已挂停用，因为刮风停用的标签挂到地上了，目前已固定上，并在压力表和安全阀上悬挂已停用标签
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/4/12 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 污水站碱液间门把手脱落 | 已完成 | 更换新的门把手 | N/A
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/4/12 0:00:00 | B2 | M1 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一车间楼梯口火灾区域报警器出现夹层温感误报 | 已完成 | 现场已确认无异常 | N/A
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/4/12 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间二层分装间内电子秤未定位 | 已完成 | 现场已定位完毕 | N/A
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/4/12 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 203-R04-Tr01真空管路标识贴反 | 已完成 | 现场已更换完毕 | N/A
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/4/12 0:00:00 | B2 | M10 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 十车间楼梯防火门闭门器多出损坏 | 已完成 | 现场已维修完毕 | N/A
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/4/12 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 五车间二层引风管缺少保全检查标识 | 已完成 | 现场已添加完毕 | N/A
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/4/12 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 五车间三层压滤间新安装人员空压缺少减压阀及压力表，需要确认是否满足要求 | 已完成 | 可以满足使用需求 | N/A
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/4/12 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间四层走廊粘贴的控制区人员着装标准索引的SOP为早期阜新版本，GMP-304 | 已完成 | 现场已更换完毕 | N/A
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/4/12 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间一层楼梯通往室外的应急通道门打不开，同时该门没有锁芯，有1.5*3cm的透光区域，容易进瓢虫 | 已完成 | 已处理完毕 | N/A
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/4/11 0:00:00 | B2 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间内空调系统闪断，造成D及区报警，电工重新送电后恢复正常 | 已完成 | 现场已恢复
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/4/11 0:00:00 | B2 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间内四层纯化水间门口防护耳塞缺少 | 已完成
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/4/11 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 动力站二层墙上悬挂教鞭，缺少标识 | 已完成 | 已补充
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/4/11 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 动力站二层空气压缩机，循环水夹套压力表下方德式球阀有少量白色物料残留 | 已完成 | 已清理
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/4/11 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 水相间内墙上配电箱标识开关标识已模糊不清，需要更换 | 已完成 | 更换新的开关标识 | N/A
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/4/11 0:00:00 | 综合楼 |  | 高管驻场 | ALS2309-罗斌 | BDH0007-赵明哲 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 综合楼一层，更鞋间1-01压差指针不归零，需要调整 | 已完成 | 已停用，不需要整改 | N/A
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/4/11 0:00:00 | 综合楼 | 综合楼 | 高管驻场 | ALS2309-罗斌 | BDH0007-赵明哲 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 综合楼一楼，二楼电梯门口疏散示意图，下边均已翘边，需要处理 | 已完成 | 未见异常 | N/A
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/4/11 0:00:00 | 三废处理区域 |  | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 活性炭解析现场无新增报警，现场区域巡查无异常 | 已完成 | N/A
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/4/11 0:00:00 | B2 |  | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 10立罐区废液间内地面杂物清理，物品需要摆放整齐 | 已完成 | 杂物已进行清理 | N/A
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/4/11 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1名助工2名操作人员，人员在岗状态良好 | 已完成 | 已完成
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/4/11 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 五车间三层506釜蒸汽阀门气动阀与空压未连接，需要补充 | 已完成 | 已完成安装
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/4/11 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间二层压滤间排污管路，阀门状态较差，需要清理，标识更换 | 已完成 | 更换完毕
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/4/11 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二层走廊物品，地面刷漆已干，需要及时归位 | 已完成 | 已归位
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/4/11 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四车间二层自来水管路快开球阀把手松动，轻微渗水，现场已处理，车间同步排查其他自来水阀门禁锢处理 | 已完成 | 检查完毕，已紧固
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/4/11 0:00:00 | B2 | M9 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 九车间真空泵间内多余配件需要及时处理 | 已完成 | 清理完毕
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/4/10 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3人在岗，2/11烘料合格收料，2/12离心毕烘料中，2/13车间投料中，4p车间进行消毒毕，203-R04投料中，整体生产无异常 | 已完成 | 已完成
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/4/10 0:00:00 | B2 | M9 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 九车间真空泵房内射流真空泵水箱周围需要清理，区域管路需要增加标签标识 | 已完成 | 清理完毕
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/4/10 0:00:00 | B2 | M10 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间启动前，需要提前准备一份停产检查清单，进行检查，车间清场验收，沟通各个专业做PSSR | 已完成 | 生产前进行检查确认完毕，整改完毕 | N/A
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/4/10 0:00:00 | B2 | M10 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二层硫脲中转罐液位计焊口处有固体析出，需要检查确认原因 | 已完成 | 弯头腐蚀，已更换
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/4/10 0:00:00 | B2 | M8 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 凉水塔未使用的循环水管路在八车间处断开未恢复，没有警示标识，追究现场监护人责任，明确好监护人职责 | 已完成 | 管路焊接完毕
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/4/10 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 态氮气过滤器使用记录未登记，701消毒后合格签没确认，责任人韩晓瑞 | 已完成 | 已确认
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/4/10 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 施工区域和GMP车间的们可以打开，需要明确人员进出要求，避免施工人员误入GMP区域 | 已完成 | 已完成
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/4/10 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 204-Ce04设备安装后需要沟通厂家调试确认，设备，电器、EHS检查确认验收后进行试车 | 已完成 | 设备安装完毕 | N/A
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/4/10 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 701釜的尾气切断阀报警需要调查一下原因，沟通设备部确认 | 已完成 | 确认原因为尾气阀门过紧
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/4/10 0:00:00 | 三废处理区域 |  | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 喷淋吸附塔启用需要有巡查记录，日常巡查换水 | 已完成 | 巡查已执行，现场巡查记录已按实际换水进行记录
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/4/10 0:00:00 | 供应部 | 50立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 丙酮储罐的质量流量计旁通未完全关闭，需要确认原因，整改措施，避免打料过程流量计不准 | 已完成 | 人员现场操作时误触阀门，将阀门柄去除避免误触 | N/A
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/4/10 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 纯水系统报警部分调查整改不充分，对人员进行要求，培训的需要提供证据 | 已完成 | 后续报警调查由办公室人员进行
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/4/10 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 深冷冰机凉水塔水箱破损，需要安排进行维修 | 进行中
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/4/10 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 污水站突然断电，安排电工临时连接市电，需要沟通设备进行整体检查确认袁勇 | 已完成 | 临时添加电缆，采购到货后，安装匹配的电缆。 | N/A
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/4/10 0:00:00 | B2 | 10立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 10立罐区临时管路缺少标识，可能存在混用，部分管路较脏需要明确使用范围 | 已完成 | 管路已进行清理对应粘贴三废专用标识 | N/A
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/4/9 0:00:00 | 综合楼 |  | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | BDH0007-赵明哲 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 综合楼二楼走廊西侧柜子上放置有温湿度计，需要放置存放地点 | 已完成 | 温湿度计拆下校验，已恢复安装完毕 | N/A
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/4/9 0:00:00 | 综合楼 | 微生物实验室 | 高管驻场 |  | BDH0390-李欢 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 微生物实验室未熄灯，下班后需要及时熄灯 | 已完成
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/4/9 0:00:00 | 综合楼 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 6号楼设备部楼门计墙面粘胶位置需要清理，审计路线上门保持干净 | 已完成 | 已清理完成
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/4/9 0:00:00 | 综合楼 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 深冷冰机内地面需要重新处理，部分地面漆未干粘胶 | 已完成 | 现场刷漆完成
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/4/9 0:00:00 | B2 | 10立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 活性炭解析设备无新增报警记录 | 已完成 | 已完成
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/4/9 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3车间一层双锥间夹套管路沙眼渗漏，安排班长进行打卡子处理 | 已完成 | 处理完毕
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/4/9 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3车间二层压滤间外门口的管路地面位置装饰盖需要重新打胶固定；Ce01离心机间门上有粘漆痕迹，需要清除 | 已完成 | 清除完毕
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/4/9 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 5-Fd02三合一设备清洗中，房间及设备状态标识未进行更换；同时清洗记录中预处理人员将后续记录给划去，需要修改 | 已完成 | 现场已更换完毕 | N/A
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/4/9 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3层南侧应急楼梯（10车间门口）闭门器掉落未固定，门口的消防栓前放置一个柜子，需要挪走，阻碍消防设施 | 已完成 | 已转移
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/4/9 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 5车间三层暂存间内放置有特务酸氯钾脂及盐酸，需要划分物理隔离，放置人员用错物料 | 已完成
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/4/9 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 505操作柱上有垫片，需要收起，同时做好日清日结工作 | 已完成 | 现场已清理完毕 | 已完成
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/4/9 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间真空泵房巡查记录及班组交接班记录使用完毕记录及时收回废弃 | 已完成 | 现场已清理完毕 | N/A
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/4/9 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 306釜上投料管路未使用高强卡子，需要更换 | 已完成 | 现场已更换完毕 | N/A
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/4/7 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3人在岗，2/11反应合格钯碳压滤，3/02浓缩结束保温析晶滴加正庚烷，step1设备链进行清洗准备，整体生产无异常 | 已完成 | 已完成
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/4/7 0:00:00 | B2 | M1 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 预留电梯井庞储罐，板材水池等杂物全部转移出厂房，其他预留区域已单独发给车间同步进行清理 | 已完成 | 已完成清理
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/4/7 0:00:00 | B2 | M1 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二三层南墙，三层北墙得工艺管路需要进行分区管理需要有标识，做好封口，备用设备需要有使用状态 | 已完成 | 已清出车间
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/4/7 0:00:00 | B2 | M9 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 过氧乙酸管路外防护，CSTR得外表面破损保温恢复 | 已完成 | 已增加防护
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/4/7 0:00:00 | B2 | M9 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、9、10车间得KT板，设备状态标识整体核查，与设备得清洁状态有不符得，项目生产完毕得标识需要整体剔除 | 已完成 | 多余记录已全部清理完毕 | N/A
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/4/7 0:00:00 | B2 | M10 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、9、10车间得消防设施，静电跨接，静电扁铁在生产启用前需要按照PSSR整体核查，目前部分是处于过期得状态 | 已完成 | 已沟通电工校验扁铁及跨接，消防设施待启动前进行检查
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/4/7 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间内得紫外灯管已到期需要沟通能多洁尽快到厂进行更换并记录 | 已完成 | 已完成更换
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/4/7 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3车间北侧物流通道的防撞梁需要重新刷漆，此区域存放的物料需要进行有效隔离分区存放 | 已完成 | 已重新刷漆处理 | N/A
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/4/7 0:00:00 | B2 | M8 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 八车间施工区域现场得尾料每日需要外包日清日结，避免人员绊倒， | 已完成 | 已进行要求
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/4/7 0:00:00 | 三废处理区域 |  | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 气温回升将喷淋吸附塔进行加水，减少活性炭解析压力 | 已完成 | 喷淋塔已开启，现场无异常 | N/A
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/4/7 0:00:00 | 供应部 | 50立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 将50立罐区的放行合格签确认好批号于实际一致，主要是核批进入的，对照设计文件审计前核对储罐溶剂种类 | 已完成 | 已现场核对完毕，信放行信息无异常 | N/A
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/4/7 0:00:00 | 综合楼 | 研发实验室 | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 废溶剂操作台面以污染，不是铺一层铝箔纸就那样了，里面在用一年铁板都烂透了 | 已完成 | 操作台下方铺的胶垫防止污染台面，检查胶垫下方台面无破损，目前已重新铺设胶垫完毕
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/4/7 0:00:00 | 综合楼 | 研发实验室 | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 试验台下方存储的物料有一些是车间取出的，如果车间没有分装记录就不要储存，看看其他的物料是否需要在长期存放 | 已完成 | 实验室物料目前都是车间中间体，用于做预实验使用，确认预实验无问题后直接进行报废，不长时间储存，目前每周清理一次
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/4/7 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一层空调间北侧墙皮脱落，满地大白，安排前楼保洁对几个间日常清理一下 | 已完成 | 已清理
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/4/7 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 冰机间饮水机以及区域现场日常需要做清洁 | 已完成
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/4/7 0:00:00 | B2 | 10立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 10立罐区平台管路需要做好标识以及密封管理 | 已完成 | 现场已清理，多余管路已进行封堵 | N/A
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/4/6 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | GMP车间项目运行方面：CPo121299-18-02-11批投料，CPo121299-18-03-02批烘料，班组操作人员2人、1人工程师在岗无异常 | 已完成 | 已完成
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/4/6 0:00:00 | B2 | M2 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二车间四层连续化打DIPEA溶液质量流量计显示单位总量与DCS显示速度不一致需要调节 | 已完成 | 现场已调整完毕 | 已完成
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/4/6 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间三层使用聚乙烯管路缺少审批单 | 已完成 | 现场已拆除完毕 | N/A
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/4/6 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间一层物流通道处存放废渣桶外粘贴标签错误，现场安排工程师整改完毕 | 已完成 | 已完成
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/4/6 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间三层走廊文件柜内存放控制室的仪表更换及核查记录，使用完毕需要及时归还存放位置，避免其他人使用找不到 | 已完成 | 使用完毕放置车间三层文件柜
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/4/6 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间二层走廊垃圾桶遮挡安全出口逃生标识，刷漆工作已完成，对于物品物件需要及时归位 | 已完成 | 已归位
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/4/6 0:00:00 | 供应部 | 50立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 50立罐区泵房内更换螺栓现场存放较多，需要及时转移进行清洗更换 | 已完成 | 现场更换完毕螺栓安排转移清理 | N/A
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/4/6 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 污水站水相间内存放乙酸钠未封口 | 已完成 | 现场添加乙酸钠，提高负荷 | N/A
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/4/6 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 配电室外墙面粘贴的安全标识开胶需要重新粘贴 | 已完成 | 沟通设备部，重新粘贴 | N/A
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/4/6 0:00:00 | 综合楼 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一层空调间内凝水接收罐尾气管路缺少标识 | 已完成 | 已进行补充
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/4/6 0:00:00 | 综合楼 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一层空调间空压缓冲罐上机械压力表缺少分类标识 | 已完成
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/4/6 0:00:00 | 综合楼 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 空调操作运行记录DH2-1-HVAc02缺少3号复核确认 | 已完成
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/4/6 0:00:00 | 综合楼 | 研发实验室 | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 实验室内溶剂柜内有2桶溶剂无标识需要确认溶剂种类粘贴标识 | 已完成 | 溶剂桶是空桶，未装溶剂，待后续确认装的溶剂后粘贴标识
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/4/6 0:00:00 | 综合楼 | 研发实验室 | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 实验室清洗水槽内存放钥匙及毛刷使用完毕需要放置指定位置 | 已完成 | 已清理
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/4/6 0:00:00 | 综合楼 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二层空调机房及纯水间外门牌部分负责人已离职需要更换现有负责人 | 已完成 | 已去除
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/4/5 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 动力站北侧至焚烧炉区域围挡刮倒，需及时进行恢复 | 已完成 | 已完成
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/4/5 0:00:00 | 供应部 | 供应部 | 高管驻场 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 叉车存放区新增一处灭火器，缺少位置标识和检查签 | 已完成 | 新增灭火器已粘贴合格签及位置标识
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/4/5 0:00:00 | B2 |  | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 活性炭在线LEL检测器显示值-5%，需确认仪表是否故障，需要返厂维修 | 已完成 | 已对仪表进行核对确认，已显示正常 | N/A
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/4/5 0:00:00 | B2 |  | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 活性炭解析平台处有一副脚手架平放在地面上，夏季不使用的话需要转移走，避免人员拌倒 | 已完成 | 已转移至墙边不影响正常通行 | N/A
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/4/5 0:00:00 | B2 |  | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 04/04/2026人员未进行解析，但是检查系统操作，下午13:07进行切罐操作，吹扫、解析、真空、干燥均1min，需确认切罐后续是否满足使用需求 | 已完成 | 已完成
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/4/5 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间四层多处悬挂气源管，需确认气源管用途避免混用 | 已完成 | 已收起避免混用
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/4/5 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 大D级区湿度高限报警，及时进行调整 | 已完成 | 调整完成
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/4/5 0:00:00 | B2 | 10立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 废液间消火栓上有一瓶乳白色液体，使用矿泉水瓶盛装，瓶身没有标签，需确认 | 已完成 | 打压试密用的肥皂水，现场已进行清理 | N/A
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/4/5 0:00:00 | B2 | 10立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 废液间水相罐为常压储罐，压力表不归零，需确认储罐带压还是压力表故障 | 已完成 | 储罐压力表表针震动导致显示不准，已进行更换 | N/A
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/4/5 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 事故池提升泵压力表故障，超上限 | 已完成 | 重新更换压力表 | N/A
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/4/3 0:00:00 | 综合楼 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 设备部办公室及机修内桌子上放有受控文件，白班使用完毕后需要及时收起，避免丢失 | 已完成 | 已完成
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/4/3 0:00:00 | 综合楼 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 动力站及2号楼空调间的消防设施3号到期，需要及时检查 | 已完成 | 已更换
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/4/3 0:00:00 | 综合楼 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 8车间二楼变电箱电工拆完电后孔洞未及时封堵，已告知夜班电工进行整改 | 已完成
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/4/3 0:00:00 | 综合楼 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2号楼南侧人员通道旁的应急楼梯（9车间）3楼位置的暖气漏水需要及时处理 | 已完成 | 暖气停用，现场检查
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/4/3 0:00:00 | B2 |  | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 活性炭解析设备无新增报警记录 | 已完成 | 已完成
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/4/3 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 人员在岗情况 | 1名助工，2名操作，人员状态良好 | 已完成 | 已完成
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/4/3 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 7车间抱桶车不满足使用要求，液压滑轨有油渍润滑无法取出，需清出D级区 | 已完成 | 已清除车间
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/4/3 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二更内更衣柜上有人员帽子，需要强调人员的物品存放要求 | 已完成 | 强调完毕
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/4/3 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3-Ce03离心机下方刷漆后的美纹纸及地线胶带需要去除 | 已完成 | 已完成去除
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/4/3 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2-17间内砝码放置于电子天平上，电子天平使用完毕后上避免存放重物，影响电子天平使用寿命 | 已完成 | 已将天平上砝码放回原处
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/4/3 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3/4车间双锥间及离心机间压差控制要求的名牌张贴后美纹纸需及时去除 | 已完成 | 已完成去除
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/4/3 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3楼溶剂输送间的电子秤固定电源已不使用，需进行拆卸处理 | 已完成 | 已拆除
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/4/3 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3楼独立换热间地面有积水，需要进行清理，同时需要排查热水管路的漏点 | 已完成 | 已完成检查，无渗漏，已清理冷凝水
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/4/3 0:00:00 | 供应部 | 供应部 | 高管驻场 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 7号楼南侧的15号鼠饵站标识脱落，需要重新悬挂，24号鼠饵站安装方式错误，需要重新安装 | 已完成 | 鼠饵站问题已沟通能多洁处理
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/4/2 0:00:00 | B2 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间部分尾气检查合格签使用扎带固定，尾部未进行剪掉，需要强调提高标准，悬挂时将其处理掉 | 已完成 | 告知保全检查并补全合格签
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/4/2 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 设备部二楼空气压缩机已停用，循环水回管路上方压力表指针不归零，需要排查是否损坏，及时进行更换 | 已完成 | 空压机未停用，使用量低时自动减载停止运行
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/4/2 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 设备部一楼2#冰机排放口下方存在白钢桶承装液体已满，需要及时处理 | 已完成 | 已处理完成
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/4/2 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 污水站区域水箱间内墙边立放一个液体取样器，表面状态不好，注意清洁，需要进行固定位置悬挂存放，避免磕碰损坏 | 已完成 | 重新清洗，现场悬挂存放 | N/A
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/4/2 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 污水站区域实验室区域紧急洗眼器检查合格签今天到期，注意进行检查确认 | 已完成 | 现场查看标签，进行填写 | N/A
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/4/2 0:00:00 | 综合楼 | 研发实验室 | 高管驻场 | ALS2309-罗斌 | ALS2309-罗斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 综合楼外出小氢气站，氢气缓冲罐上方压力表无标识，安全阀已到期，使用前需要重新检验 | 已完成 | 已悬挂停用标签
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/4/2 0:00:00 | 综合楼 |  | 高管驻场 | FX2606-汪晓旭 | FX2606-汪晓旭 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 综合楼二楼整体消防栓缺少检查合格签，需要进行检查并补充
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/4/2 0:00:00 | B2 |  | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 活性炭解析现场无新增报警，现场区域巡查无异常 | 已完成 | 已完成
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/4/2 0:00:00 | B2 |  | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 10立罐区废液间内照明灯泡已不亮，间内照明度较低，需要进行更换 | 已完成 | 已进行更换
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/4/2 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1名助工1名操作人员，人员在岗状态良好 | 已完成 | 已完成
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/4/2 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 五车间三层新增压滤间缺少记录桌，人员抒写记录不方便，需要进行补充 | 已完成 | 已完成补充
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/4/2 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四车间二层暂存间内有一电线管路，原温湿度表电线管路，间内已不使用，需要进行拆除处理 | 已完成 | 下设备部派单拆除
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/4/2 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间二层物料通道上门锁已翘边，门无法关严，需要沟通保全维修 | 已完成 | 已下保全派单
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/4/2 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间二层走廊应急门上方红色发声报警器缺少标牌，需要补充 | 已完成 | 补充完毕
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/4/2 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一层清洗间内空压管路球阀轻微漏气，现场已禁锢完毕，整体同步排查车间空压管路球阀漏气情况 | 已完成 | 已完成
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/3/31 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三层西侧走廊十车间门口区域消火栓检查过期 | 已完成 | 已停用
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/3/31 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 五车间四层205-R04尾气管路粘贴合格签为局部引风罩标识，检查局部引风罩无检查合格签，需要补充和整改 | 已完成 | 告知保全悬挂标识
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/3/31 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间各层物料分装间内有氮气点位，但未进行盲死，对于密闭空间氮气点位需要管控，防止阀门内漏，同时四车间分装间内氮气点位标识悬挂错误，标识为204-R01阀门标签 | 已完成 | 现场已处理完毕 | N/A
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/3/31 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 204-R01冷凝器夹套管路粘贴自来水标识，应为循环水，需要检查修改 | 已完成 | 已完成更换
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/3/31 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四车间四层承装砝码的白钢托盘喷了黑色自喷漆，无法看清粘贴的合格签标识，需要处理 | 已完成 | 已完成清理
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/3/31 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四车间二层擦拭灭活间缓冲间上排风口内有密封胶，需要清理 | 已完成 | 已完成清理
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/3/31 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四车间二层双锥灯闪烁，需要更换，墙角地面踢脚线缺失，需要恢复 | 已完成 | 已进行更换灯管
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/3/31 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二层空调间7号空调机组压差偏大，大于初阻力值3倍以上，需要确认 | 已完成 | 已完成
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/3/31 0:00:00 | 供应部 | 供应部 | 高管驻场 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 棚库最东侧人体静电消除器故障，现场一直处于报警状态 | 已完成 | 已更换新的人体静电释放器
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/3/31 0:00:00 | 供应部 | 50立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 五十立罐区应急药品箱内胶带过期，同时现场操作柱旁有垃圾，需要处理 | 已完成 | 现场清理除锈产生垃圾要求下班进行清理，药品箱内药品整体检查临期更换 | N/A
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/3/31 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 微生物实验室空调间送风管道布局图需要更新，现场布局已发生改变，同时图纸采用黑白打印，无法分辨不同颜色C级区和D级区 | 已完成
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/3/31 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3人在岗，1/6反应后处理，2/10烘料中，3/1烘料毕收料，step2设备链进行清洗准备，整体生产无异常 | 已完成 | 已完成
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/3/31 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 五车间压滤罐间现场地面有黄色痕迹需要彻底清场 | 已完成 | 已完成清场
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/3/31 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 五车间三层吊装打的水转眼需要马上安排密封，确保环境控制 | 已完成 | 已封堵
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/3/31 0:00:00 | B2 | M10 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四层投料尾气聚乙烯管路，三层投酸管路以及反应釜的帆布通风管需要收起 | 已完成 | 已报废处理
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/3/31 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 207-R01的釜空角线需要进行拆除，下发有杂物，更换角线重新打胶，避免微生物超标 | 已完成 | 已完成打胶
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/3/31 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 七车间三合一平台上的管路白钢罩需要进行两端密封，目前有死角无法进行清理 | 已完成 | 已封堵
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/3/31 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 物料电梯门口墙面需要进行维护，有调墙皮以及缺角，应急楼梯间瓷砖破损的需要进行维护 | 已完成 | 修补完毕
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/3/31 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3车间清洗间漆面需要处理，清洗班的清洗工具，整理箱，铲子随意乱发，这块需要整体进行要求 | 已完成 | 已完成清理
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/3/31 0:00:00 | 供应部 | 供应部 | 高管驻场 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 暂存区的货架下放地面需要彻底清扫，日常的现场需要安排清理，雨水管损坏需要进行更换 | 已完成 | 暂存区地面卫生已清理，雨水管清明节之后更换
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/3/31 0:00:00 | 供应部 | 50立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 卸料去于的围堰周围有外围刮过来的塑料布，平台上方的螺丝等杂物清理 | 已完成 | 现场已清理
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/3/31 0:00:00 | 监察部 |  | 高管驻场 | BDH0071-王志鑫 | BDH0073-刘仁峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 制剂车间对面的储物间需要进行整理，明确可以存放物资 | 已完成 | 排烟机房已清理完成
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/3/31 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三层独立换热间照明不足需要增加2盏照明 | 已完成 | 已增加照明
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/3/31 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 污水站检测间内咋发单北门记录非相关数据及记录，这块日常也需要做合规要求 | 已完成 | 白色封皮的记录为内部管控的记录，程序中没有，加强现场巡查使用的，后续合规处理 | N/A
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/3/31 0:00:00 | 综合楼 |  | 高管驻场 | FX2606-汪晓旭 | FX2606-汪晓旭 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 值班宿舍对面的预留区域放置一些分析物资，需要做日常合规管理，和QA商议制定一个暂存间存放
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/3/31 0:00:00 | B2 | 10立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 10立罐区平台管路需要做好标识以及密封管理 | 已完成 | 管路已清理，增加阀门堵进行密封
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/3/30 0:00:00 | 综合楼 | 研发实验室 | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一层液相小间门口一个排风口灰尘较多需清理 | 已完成 | 已清理
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/3/30 0:00:00 | 综合楼 | 公斤级车间 | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | BDH0007-赵明哲 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一层门口真空泵控制箱分闸状态，但是指示灯显示有电 | 已完成 | 已沟通设备部检修 | N/A
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/3/30 0:00:00 | 三废处理区域 | 焚烧炉 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 焚烧炉棚子备品备件区域内物资杂乱，涉及到氢氧化钠和试剂瓶等 | 已完成 | 氢氧化钠摆放整齐，试剂瓶归纳到一个吨袋中，待包装满过后，统一入危废库 | N/A
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/3/30 0:00:00 | B2 | 10立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间北门废液间控制箱标签不完善 | 已完成 | 已对现场标签进行更换完善
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/3/30 0:00:00 | B2 | 10立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间北门废液间门口放曹子区域照明不足 | 已完成 | 已沟通电工对照度不足区域进行更换射灯 | N/A
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/3/30 0:00:00 | B2 | 10立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间北门水相放槽子快开卡子连接处未拧紧，当场沟通处理完毕 | 已完成 | 已对车间操作人员进行要求，将排放管路固定至间外，减少软管使用 | N/A
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/3/30 0:00:00 | B2 | 10立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间北侧废液间管路电伴热带部分没有尾端密封，需要整体排查整改 | 已完成 | 已沟通电工进行处置
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/3/30 0:00:00 | B2 | 10立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间北门废液间洗眼器位置不佳，且现场存放的检查标签较多 | 已完成 | 现场标签已清理，洗眼器考虑防冻暂无法更换位置 | N/A
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/3/30 0:00:00 | B2 | 10立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间北门废液间活性炭解析水箱储罐压力表不归零 | 已完成 | 已更换备用压力表
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/3/30 0:00:00 | B2 | 10立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 10立罐区临时空压气源管需要明确用途 | 已完成 | 罐区使用气动泵作为气源使用，管路起始端已断开 | N/A
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/3/30 0:00:00 | B2 | 10立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间10立罐区平台上方软管连接处地面腐蚀严重 | 已完成 | 平台锈蚀严重位置整体清理重新刷防锈漆中 | N/A
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/3/30 0:00:00 | 三废处理区域 |  | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 活性碳解析西侧照明不亮，已沟通电工确认 | 已完成 | 已沟通电工进行现场照明检查维修 | N/A
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/3/30 0:00:00 | 三废处理区域 |  | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 活性碳解析设备空压管路等现场还有旧的伴热带，需要确认是否整体上整改完毕 | 已完成 | 已沟通设备部对伴热整体排查确认 | N/A
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/3/30 0:00:00 | B2 | M10 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 10车间二层南侧蒸汽排考虑是否可以关闭 | 已完成 | 已现场关闭
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/3/30 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间四层305，306釜尾气口处有乙酸甲酯气味，氮气鼓下口导致 | 已完成 | 305/306投料尾气排放量大于尾气吸收量，导致有部分气味从喇叭口处扩散，现场沟通班长将氮气保护流量调小
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/3/30 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间四层306釜上方四通取样口处盲堵螺丝未拧紧，当场沟通处理 | 已完成 | 盲拆卸更换波纹软管投料使用
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/3/29 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | GMP车间项目运行方面：CPo121299-18-01-05批烘料、CPo121299-18-02-09批烘料，CPo121299-18-02-010批压滤，班组操作人员3人、1人工程师在岗无异常 | 已完成 | 已完成
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/3/29 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二车间四层清洗间通风橱内清洗后吹干使用空压缺少，需要尽快维修 | 已完成 | 现场不缺少空压，空压阀门在二车间打料取未开启
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/3/29 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二层四层储罐202-T10铭牌开胶需要重新固定粘贴 | 已完成 | 已完成粘贴
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/3/29 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间四层305釜操作要点雷达液位控制数值与液位标记数值不一致，现场告知操作人员和工程师已液位标记为准，需要更新操作要点 | 已完成
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/3/29 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 五车间三层缓冲间3-33压差不满足要求 | 已完成 | 现场沟通保全调节压差
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/3/29 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间三层305釜接收罐上存放一把锁，现场安排工程师确认是否有拆卸锁后未恢复，未确认来源，需要对车间人员培训拆卸后的锁需要及时恢复或不使用情况及时收回 | 已完成
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/3/29 0:00:00 | B2 | 10立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 罐区200-T017储罐旁氮气分支用于临时使用管路阀门未关严，现场进行关闭，需要对人员培训要求日常使用完毕需要确认关闭 | 已完成 | 已对现场操作人员进行强调，日常使用完毕确认阀门关闭完全 | N/A
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/3/29 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 污水站化验室内25L塑料桶有液体无标识和盖子，应该是纯化水。 | 已完成 | 现场查看朔料桶状态，粘贴纯化水标识 | N/A
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/3/29 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 冰机值班室内钥匙柜DH2-PE-02门处于敞开状态，钥匙插在上面，日常需要对钥匙柜做好管控 | 已完成 | 已上锁，要是交接班管理
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/3/29 0:00:00 | 综合楼 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 综合楼二层空调机房I内数据备份及核查记录缺少复核人 | 已完成 | 沟通赵明哲进行整改
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/3/29 0:00:00 | 综合楼 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 综合楼二层空调机房I控制屏DH2-1-HVAC04上时间与北京时间一致 | 已完成 | 时间不作为GMP时间使用
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/3/29 0:00:00 | 综合楼 | 质量控制部 | 高管驻场 | FX2606-汪晓旭 | FX2606-汪晓旭 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 送样间内存放送样单盒内有一张11/25/2025报告单，存放时间较长需要沟通相关人员及时取走 | 已完成 | 已沟通相关人员取走
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/3/29 0:00:00 | 综合楼 | 质量控制部 | 高管驻场 | FX2606-汪晓旭 | FX2606-汪晓旭 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 清洗间内清洗用具粘贴的标识大部分存在开胶情况，需要统一重新粘贴。 | 已完成 | 都已重新贴签
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/3/29 0:00:00 | 综合楼 | 质量控制部 | 高管驻场 | FX2606-汪晓旭 | FX2606-汪晓旭 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 办公室内每日安全确认缺少25、28号的巡查确认，需要做好日常管理 | 已完成 | 做好日常巡查，人员不在岗，委托在岗人员进行巡查。
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/3/29 0:00:00 | 综合楼 | 研发实验室 | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 实验室冰箱内存放28号样品未及时登记 | 已完成 | 已清理完毕
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/3/29 0:00:00 | 综合楼 | 研发实验室 | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 实验室废液柜上废液桶外表面和桌面上较脏需要整体清洁 | 已完成 | 已清理
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/3/29 0:00:00 | 综合楼 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一层空调间内空调运行记录缺少2天巡查确认 | 已完成 | 已完成
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/3/28 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四层电梯间门口走廊吊顶维修孔受限空间标识破损，需要更换； | 已完成 | 已完成
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/3/28 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 电梯内异常情况属地联系人、EHS联系人建议明确到个人； | 已完成 | 已完成
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/3/28 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 203-R18釜温度计套管缺不锈钢罩； | 已完成 | 制作护套安装
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/3/28 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 203-R09和R10釜上方吊顶板生锈； | 已完成 | 已贴皮完毕
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/3/28 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 203-R14釜钢平台和台阶需要重新清洁； | 已完成 | 已完成清洁
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/3/28 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 203-Tr04、Tr05接收罐液位计需要重新粘贴液位上限标识； | 已完成 | 重新粘贴完毕 | N/A
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/3/28 0:00:00 | B2 | M1 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一车间暖气管路渗漏，已沟通副主任安排维修； | 已完成 | 已完成
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/3/28 0:00:00 | B2 | M1 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一车间温感首警误报，已沟通EHS安排维修； | 已完成 | 已完成保修，待EHS处理误报异常
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/3/28 0:00:00 | B2 | M8 | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 八车间和十车间南侧循环水进厂房管路弯头处渗漏； | 已完成 | 阀门渗漏已处理完成
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/3/28 0:00:00 | B2 | 10立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 203-T003北侧围堰墙体裂缝，需要修补； | 已完成 | 已采取水泥灌浆进行封堵 | N/A
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/3/28 0:00:00 | 供应部 | 50立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | TF03二氯甲烷罐 危险 标识破损，需要更换； | 已完成 | 预算采买进行更换 | N/A
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/3/28 0:00:00 | 供应部 | 库房 | 高管驻场 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 26号库门口草坪和空调背面的杂物垃圾需要清理； | 已完成 | 26号库门口草坪和空调背面的杂物垃圾已清理
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/3/28 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 厂房四层空调间地漏使用不锈钢片遮盖，确认是否需要更换地漏盖； | 已完成 | 非洁净区地漏，无需更换
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/3/28 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 微生物实验室空调超温报警，已沟通值班人员处理； | 已完成
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/3/28 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 综合楼纯水间门禁磁吸故障； | 已完成 | 已沟通工程部维修
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/3/28 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 动力站地面刷漆多日未干，需要返工； | 已完成 | 以进行表面清理，月预算提报树脂漆重新刷
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/3/28 0:00:00 | 综合楼 | 质量控制部 | 高管驻场 | FX2606-汪晓旭 | FX2606-汪晓旭 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 两个样品室温度偏高，需要调空调送风温度； | 已完成 | 样品室温度已恢复正常
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/3/28 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四层空调间弱电机房配电柜需要上锁；门口破旧柜子需要清理走； | 已完成 | 已清理
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/3/26 0:00:00 | 供应部 | 50立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 罐区TF02/TF05储罐下口平衡管缺少管道支撑其他出关同步检查 | 已完成 | 已制作支架
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/3/26 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 污水站地埋罐附近的配电箱其中一根软连接的锁紧螺母缺失，存在磨断漏电的风险 | 已完成 | 联系电工，将缺失的螺纹添加完成，保证配电箱正常使用 | N/A
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/3/26 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 污水站鼓风机间鼓风机运转过程中其中一根皮带断裂，要求更换备用鼓风机运行，白天检查更换皮带 | 已完成 | 联系保全，现场更换，更换全部皮带 | N/A
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/3/26 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 厂房屋顶防爆电梯机房的1号电梯曳引轮左侧钢丝绳挡绳装置的挡杆缺失，请沟通维保单位恢复，并查找缺失原因 | 已完成 | 已补全
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/3/26 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 厂房屋顶防爆电梯机房的2号电梯控制柜南侧小箱体左下角缺少一个固定螺栓，1号电梯控制柜南侧小箱体左侧中间位置缺少一颗螺栓，维保结束请沟通维保单位保证设备的机械完整性 | 已完成 | 所有螺栓不全并进行紧固
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/3/26 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 厂房屋顶防爆电梯机房内的两具灭火器上次检查时间为03/05/2026，请找到责任人按公司制度处理 | 已完成 | 已重新检查完成
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/3/26 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 厂房屋顶防爆电梯机房内有拆除的故障机械防夹装置以及杂物请及时清理 | 已完成 | 已清理完成
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/3/26 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间203-R06釜的视孔灯线管连接方式不符合标准，使用钢管与与防爆电气连接时需要使用过渡压紧元件，实际没有安装 | 已完成 | 电工已更换
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/3/26 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间更衣室的洗衣机插头需要重新紧固，靠近地面的电线接头做好检查 | 已完成 | 电工处理完毕
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/3/26 0:00:00 | B2 |  | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 屋顶尾气房间的喷淋塔需要补水 | 已完成 | 已进行补水 | N/A
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/3/26 0:00:00 | B2 |  | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 厂房物流通道北侧路边有一包新的8mm白钢液压管，避免机械压伤收纳到合适的位置 | 已完成 | 放置草坪存放
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/3/26 0:00:00 | 供应部 | 库房 | 高管驻场 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 库房二预留库承装催化剂的库房内消火栓旁边的两个防爆箱螺栓不全 | 已完成 | 两个防爆箱螺栓已沟通电工补齐
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/3/26 0:00:00 | 供应部 | 库房 | 高管驻场 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 库房一门口的应急柜上方使用路边石放在柜顶部配重，请调整配重位置 | 已完成 | 应急柜上方的配重石已重新更换位置
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/3/26 0:00:00 | B2 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间北侧物流通道附近放置一套氩弧焊机，氩气钢瓶倾斜放在车上，正常气体钢瓶都应直立放置使用，请确认是否符合管理要求 | 已完成 | 已告知机修，推车仅作为运输工具，现场使用钢瓶直立使用
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/3/26 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 十车间与GMP车间走廊缓冲间位置消火栓，灭火器超期未检 | 已完成 | 停产未起动车间，使用前检查对应消防设施 | N/A
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/3/26 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | GMP车间二层值班室灭火器超期未检 | 已完成 | 已完成
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/3/26 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | GMP空调间内现场管理标准和5S划分图需制作标准作业辅助文件或剔除 | 已完成 | 现场文件退还
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/3/26 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 纯化水L02管路停用，现场限度检查文件退回QA作废 | 已完成 | 文件已回收退还QA
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/3/26 0:00:00 | B2 |  | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 天气转暖，楼顶尾气喷淋塔可以开启，降低后端VOC | 已完成 | 已开启
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/3/26 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 七车间一层二层更换彩钢门，拆卸后放在车间走廊，沟通施工单位立即清走 | 已完成 | 已完成
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/3/26 0:00:00 | 综合楼 |  | 高管驻场 | FX2606-汪晓旭 | BDH0083-刘鹏 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 综合楼二层走廊楼梯间拐角处有一轴流风机，需确认是否好用，放置预留库
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/3/26 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 污水站水相间DH3污水管路安装两块流量计，其中一台已断电停用，现场未挂停用标签，建议拆除 | 已完成 | 焊接短接，将停用的流量计替换，现场悬挂标签 | N/A
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/3/26 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 污水站实验室万向集气罩由属地自行检查，检查频率为半年一次，根据EHS-075-P07.V03局部通风设施测试规程，每年检测一次 | 已完成 | 现场宣贯，强调检查频次 | N/A
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/3/26 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 综合楼二层空调间地面积水，及时进行清理 | 已完成 | 已清理完成
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/3/26 0:00:00 | B2 |  | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 活性炭在线监测VOC设备返厂维修，尽快跟踪返厂 | 已完成 | 持续跟踪 | N/A
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/3/25 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间四层203-R04釜供氮阀上有擦大白和密封胶的抹布，需要处理 | 已完成 | 已完成
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/3/25 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间四层压滤间内白钢桶内有钯碳废物，需要在桶表面粘贴标识 | 已完成 | 已粘贴标识
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/3/25 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 高压釜取样口外接氮气口 连接车间普通氮气点位，该口一端连接氢气站缓冲罐，一端连接高压釜内，均属于高压环境，需要确认是否加装有单向阀，防止釜内体系或氢气回流入氮气系统 | 已完成 | 现场使用完毕，已拆除处理 | N/A
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/3/25 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三层溶剂间内个别溶剂管路验收过期，需要悬挂停用标识或重新验收 | 已完成 | 处理完毕
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/3/25 0:00:00 | 综合楼 | 研发实验室 | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 研发实验室西侧预留间通风橱后面地面污染严重，需要处理 | 已完成 | 已清理完毕
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/3/25 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 204-R07仪表清单夹套热电偶日期格式书写错误 | 已完成 | 已更改
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/3/25 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四车间二层204-R13至204-R14下口氮气管路缺少标识以及走向 | 已完成 | 粘贴完毕
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/3/25 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 五车间二层205-FD02接收罐下口弯头处改造德阀，管路拆卸后需要安装丝堵，避免人员误碰 | 已完成 | 连接气源管，车间强调管路拆除后末端安装丝堵
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/3/24 0:00:00 | B2 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间三层3-08设备暂存间内没有送风，需要排查进行整改 | 已完成 | 该区域有送风，为2#空调
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/3/24 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 设备部二楼地面黑色脚印较多，地面较粘，需要重新处理 | 已完成 | 已开窗进行通风
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/3/24 0:00:00 | 综合楼 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 综合楼二楼走廊空调报警灯闪烁，现场检测无异常，需要确认报警原因 | 已完成 | 调整地热温度
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/3/24 0:00:00 | B2 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四层空调机组间内动力配电柜手按显示屏上有一塑料封堵，一个缺失，两个损坏，需要尽快维修，防止误碰 | 已完成 | 月预算采购
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/3/24 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 污水站区域水相间内可燃气体检测表连接电线软管已裸漏，需要处理 | 已完成 | 联系电工，现场查看，将软管重新连接，裸漏部分处理 | N/A
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/3/24 0:00:00 | 综合楼 | 研发实验室 | 高管驻场 | ALS2309-罗斌 | ALS2309-罗斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 实验室旁泵房真空泵连接氮气软管两种颜色，黄白都有，需要统一一种颜色，避免混淆 | 已完成 | 泵房已停用，下次启用前更换
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/3/24 0:00:00 | 综合楼 | 研发实验室 | 高管驻场 | ALS2309-罗斌 | ALS2309-罗斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 走廊应急柜上方药品箱清单已模糊破损，需要重新粘贴处理 | 已完成 | 已清理
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/3/24 0:00:00 | 综合楼 | 研发实验室 | 高管驻场 | ALS2309-罗斌 | ALS2309-罗斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 实验室间内顶棚右侧缺一块板，需要进行补充 | 已完成 | 已补充
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/3/24 0:00:00 | B2 |  | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 活性炭解析现场无新增报警，现场区域巡查无异常，平台下方地面存在较多黑棉等杂物，需要进行清理 | 已完成 | 已完成
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/3/24 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1名助工2名操作人员，人员在岗状态良好 | 已完成
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/3/24 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间二层部分墙面发黄及2-50间顶棚出现破损，需要重新贴皮处理 | 已完成 | 已完成贴皮
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/3/24 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 五车间三层505，506釜的氮气供氮阀倾斜，需要重新固定 | 已完成 | 固定完毕
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/3/24 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三层三四五车间暂存间新增温湿度表未悬挂合格签，需要补充 | 已完成 | 悬挂完毕
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/3/24 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四车间四层402釜后静电扁铁上有一捆静电导线，不使用需要拆除，三层走廊压滤罐对面静电导线不使用需要拆除 | 已完成 | 已拆除完毕
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/3/24 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间二层压滤间内排污管理标识已发黄锈蚀，需要重新制作更换 | 已完成 | 已完成
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/3/24 0:00:00 | B2 |  | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 10立罐区氮气保护开启正常，储罐无异常 ，罐区存放空桶较多，需要及时清理 | 已完成 | 已完成
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/3/22 0:00:00 | 综合楼 | 研发实验室 | 高管驻场 | ALS2309-罗斌 | ALS2309-罗斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 氢气缓冲罐上压力表无校验合格签、安全阀已过检测日期，需要重新检定 | 已完成 | 临时使用，下次使用前更换
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/3/22 0:00:00 | 综合楼 | 研发实验室 | 高管驻场 | ALS2309-罗斌 | ALS2309-罗斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 实验室小高压釜内有一个10L铁桶内放置有液体，需要进行处理 | 已完成 | 铁桶用于储存废钯碳，里面放的是水
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/3/22 0:00:00 | 综合楼 | 研发实验室 | 高管驻场 | ALS2309-罗斌 | ALS2309-罗斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 小高压釜上方无安全泄压装置，需要考虑添加 | 已完成 | 小高压釜本身上有一个泄压阀；
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/3/22 0:00:00 | 综合楼 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 综合楼一楼微生物空调系统温度低报，白天需要处理 | 已完成 | 报警已处理
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/3/22 0:00:00 | 综合楼 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 设备部办公室北侧蒸汽管路滴水，需要进行确认漏点并进行处理 | 已完成 | 已维修完成
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/3/22 0:00:00 | 综合楼 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 设备部办公室北侧草坪上放置有保温皮及保温棉，不使用及时处理 | 已完成 | 已清理
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/3/22 0:00:00 | 综合楼 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1号纯水管路电导率仪高高限报警，沟通为电导率仪损坏，需要及时进行维修 | 已完成 | 正常报警状态，调整限度后会恢复
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/3/22 0:00:00 | B2 |  | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 活性炭解析设备现场无异常，历史无新增报警 | 已完成 | 无异常
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/3/22 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 人员在岗情况 | 1名助工，2名操作，人员状态良好 | 已完成 | 已完成
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/3/22 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 北门投料后的纸板桶桶身上标签需要进行去除，需要同操作人员强调要求 | 已完成 | 标识已去除，同时车间通报强调使用完毕现场去除标识后转移出厂房
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/3/22 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 金检机间电子秤有两台，多余一台需要返回存放位置 | 已完成 | 电子秤已存放至七车间一层
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/3/22 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 非化间的房间状态标识的标签大小不合规格，需要进行更换 | 已完成 | 标识已更换
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/3/22 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2-5批次离心结束后的确认时间复核人员未及时复核 | 已完成 | 记录已进行沟通复核
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/3/22 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 314釜接收罐下口连接的三通已不进行使用，需要进行拆卸 | 已完成 | 下口三通已拆除，安装盲板
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/3/22 0:00:00 | 供应部 | 供应部 | 高管驻场 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 26号库北侧墙边放置一块白钢板，需要收起放置其他区域 | 已完成 | 白钢板已收起
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/3/22 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3人在岗，1/4设备清洗清洁检测，2/5烘料中，2/6压滤中，2/7高压釜准备打压中，整体生产无异常 | 已完成 | 已完成
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/3/22 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 205-R05下发的管路及泵提前进行转移，做好管路走向设计，这块三合一安装完成后需要将此区域的彩板进行拆除 | 已完成 | 已完成
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/3/22 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 五车间分布期间门口地面需要进行打磨刷漆，确保可以达到审计状态 | 已完成 | 已完成
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/3/22 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 工程师站的控制室门禁需要出管理员权限和电工维护权限的人员可以进出，其余人员的门禁权限全部进行关闭 | 已完成
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/3/22 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | D级区清洗烘干间地面由污染痕迹，三合一西北侧保温有冷凝水，这块需要重点查看保温，避免地面重新制作后污染 | 已完成
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/3/22 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | DH2-DCS2系统207-R01釜尾气切断阀反馈丢失原因为空压软管损坏，DH2-DCS1系统搅拌电机故障信号断线报警，原因为反应釜清洗断电导致需要登记报警记录 | 已完成 | 已登记
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/3/22 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | D级区和三车间滴加DIPEA的四氟管生产前需要增加护套，可以是快开连接的，避免管路出现弯折 | 已完成 | 衬套完毕
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/3/22 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3车间清洗间漆面需要处理，清洗班的清洗工具，整理箱，铲子随意乱发，这块需要整体进行要求 | 已完成 | 已要求整理工具，地面刷漆
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/3/22 0:00:00 | 供应部 | 供应部 | 高管驻场 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 暂存区的辅机以及溶剂存放时间较久，有些存放此区域是不合适的，需要同罗主管沟通处理方式，尽快转走 | 已完成 | 辅机等非合规存放物料已转走，剩余物料预计清明节前后报废
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/3/22 0:00:00 | 供应部 | 50立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 50立罐区的围堰有下沉裂纹，需要整体检查上报预算进行维修 | 已完成 | 预算上报审批后进行整体施工
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/3/22 0:00:00 | 综合楼 | 研发实验室 | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 氢气站缓冲罐安全阀到期，确认后续是否继续使用，如使用需要校验，无校验需要有检查方式，容量太小很容易超压 | 已完成 | 临时使用，下次生产前更换
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/3/22 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 纯化水回水管辂持续高高限报警，需要进行原因调查 | 已完成 | 调整循环水温度
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/3/22 0:00:00 | 综合楼 | 研发实验室 | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 实验室晚上有一个121299第三步预实验的保温析晶，交班人员和值守人员需要进行交接确认 | 已完成 | 过夜单双面打印，背面是记录温度的地方，夜班人员没翻开看背面，以为少打了一页，夜班人员找到了另一张过夜单，在新找到的过夜单上进行了记录
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/3/22 0:00:00 | 三废处理区域 |  | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 活性炭解析闸板阀漏蒸汽，这块需要沟通保全将上盖打开进行垫片维修，这块需要双人执行 | 已完成 | 已对故障阀门进行拆卸维修，现场监护无异常，待解析前调试阀门状态 | N/A
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/3/22 0:00:00 | B2 | 10立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 厂房北侧地面已出现裂纹，这块气温回暖后需要沟通外包进场进行维修，包括北侧柏油路 | 已完成 | 裂纹维修完毕
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/3/21 0:00:00 | 综合楼 | 研发实验室 | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 通风橱内的天平玻璃罩左上角破损，缺一个小螺丝 | 已完成 | 目前不影响使用，后续待提预算更换外层罩子
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/3/21 0:00:00 | 综合楼 | 研发实验室 | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 南侧洗眼器管路拆除 | 已完成 | 已沟通设备部进行拆除
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/3/21 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 机修门口地面上有冰 | 已完成 | 已清理完成
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/3/21 0:00:00 | 综合楼 | 质量控制部 | 高管驻场 | FX2606-汪晓旭 | BDH0083-刘鹏 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 液相区域一个插座缺少防护罩
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/3/21 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四车间一层204Ce03接收罐尾气管路断开后未封堵 | 已完成 | 临时封堵完毕
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/3/21 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间内反应区域的氮气管路未全部整改成双阀或单阀门加盲板形式 | 已完成 | 将车间所有快开盲板拿出来进行氮气末端管路安装,后续继续采买快开盲板安装
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/3/21 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间三层最东侧走廊靠近监控处的温感有锈蚀现象红灯不闪，需更换 | 已完成 | 沟通EHS更换探头完毕
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/3/21 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间三层真空泵房平台上方可燃气体待维修标识未摘除 | 已完成 | 已拆除
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/3/21 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间三层真空泵房平台上方西侧孔洞防火封堵缺失 | 已完成 | 已进行封堵
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/3/21 0:00:00 | B2 | M9 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 九车间一层209-T042储罐接收蒸汽凝水，建议悬挂当心高温标识 | 已完成 | 已完成
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/3/20 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 203-R17釜夹套温度计接线拆除，接线盒在地面上，需要悬挂或者尽快恢复； | 已完成 | 317停用，仪表未校验，悬挂存放接线
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/3/20 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 203-R06釜冷凝器保温皮需要恢复； | 已完成 | 已恢复完毕
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/3/20 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 溶剂输送间软管架子旁边地面需要重新清洁； 203-R03溶剂输送管路南侧吊架卡子需要恢复； | 已完成 | 清理完毕，已恢复高压釜溶剂输送管路
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/3/20 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 溶剂输送间 部分插底管卡子需要清洁除锈； | 已完成 | 已进行除锈处理
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/3/20 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 203-R11釜向203-R05釜体系转移管路SEA法兰接头处需要重新清洁； | 已完成 | 清理完毕
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/3/20 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 203-R10釜下口排尽阀有渗漏痕迹，需要排查排尽阀是否内漏 | 已完成 | 下口排净阀检查完毕无内漏现象
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/3/20 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1-30门斗间墙面有裂缝； 楼梯间II 一层墙面锈渍需要重新清洁； | 已完成 | 处理完毕
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/3/20 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 203-R03釜氮气置换过程中DCS产生报警，需要尽快确认； | 已完成 | 已完成
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/3/20 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 五车间钢梯间二层门扳手后面墙面需要增加防撞贴；205-R05釜下口排污管路需要增加吊架； | 已完成 | 无法增加吊架，待拆除管路
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/3/20 0:00:00 | 供应部 | 库房 | 高管驻场 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 25#库、五金库摄像头前有蜘蛛网； | 已完成 | 摄像头已清理
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/3/20 0:00:00 | 三废处理区域 | 焚烧炉 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 焚烧炉碱液间摄像头前有水雾； | 已完成 | 摄像头擦拭干净，定期开门处理，防止水蒸气堆积 | N/A
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/3/20 0:00:00 | 综合楼 | 研发实验室 | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 分析室台面需要重新清洁； 更衣室门锁未更换完； | 已完成 | 已完成
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/3/20 0:00:00 | 综合楼 | 质量控制部 | 高管驻场 | FX2606-汪晓旭 | FX2606-汪晓旭 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 更衣室比较零乱； IR需要移入通风橱，称量罩转回天平室；
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/3/18 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 厂房物流通道内的紫外灭蝇灯有异响，怀疑是风幕机运转震动导致，请检查异响部位采取减震措施 | 已完成 | 现场已处理完毕 | N/A
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/3/18 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间的风幕机白天晚上都吹热风，建议根据温度调整 | 已完成 | 调整完毕 | N/A
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/3/18 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四层四车间4-60分布器间内的防爆气动阀挠性软管的锁母有松动，同时漏气声音明显，需要整体检查维护 | 已完成 | 下发设备派单，进行处理中 | N/A
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/3/18 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 厂房四层空调间DH2-HVAC01压差电子压差计外壳有缺失 | 已完成 | 外壳损坏已更换
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/3/18 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 动力中心二层高压配电室内的配电柜组合式电气火灾监控探测器有故障和未开启的，请确认原因 | 进行中
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/3/18 0:00:00 | 供应部 |  | 高管驻场 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 供应部叉车充电房间内配电柜内断路器旁的漏电报警模块报警灯亮起，请检查是否有异常
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/3/18 0:00:00 | 供应部 |  | 高管驻场 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 供应部叉车充电机的充电器放置在木制底座上，存在火灾隐患 | 已完成 | 木桩已清理
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/3/18 0:00:00 | 供应部 |  | 高管驻场 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 供应部叉车充电间未配备灭火器 | 已完成 | 充电间已配备灭火器
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/3/18 0:00:00 | 供应部 |  | 高管驻场 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 供应部叉车充电间的充电机金属外壳需要做接地
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/3/18 0:00:00 | 综合楼 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 综合楼的灯笼近期安排拆除 | 已完成 | 已拆除
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/3/18 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间反馈房间有异味，经过核查为室外新风引入空调导致，室外空气流动后逐渐好转 | 已完成 | 已完成
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/3/16 0:00:00 | 综合楼 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 综合楼一楼东门闭门器脱落，需要重新维修 | 已完成 | 已更换
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/3/16 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 动力中心III门前楼顶排水管路结冰较多，需要及时处理，有掉落风险 | 已完成 | 一层冰已清理，楼顶凉水塔漏点已处理
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/3/16 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 设备部二楼乙二醇水箱出口循环泵上压力表朝向内侧，不便于观察，其他两个泵都朝向外侧，需要保持一致 | 已完成 | 已调整压力表方向
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/3/16 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一层锅炉值班室内的灭火器检查日期过期，需要重新检查，灭火器架子已锈蚀，需要更换 | 已完成 | 已重新检查
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/3/16 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 污水站区域水箱间前有一敞口桶满桶未粘贴标识，需要补充 | 已完成 | 现场贴签处理，压完的污泥及时贴签 | N/A
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/3/16 0:00:00 | 综合楼 | 研发实验室 | 高管驻场 | ALS2309-罗斌 | ALS2309-罗斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 实验室内灭火器下次检查日期写错，需要进行改正 | 已完成 | 已整改
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/3/16 0:00:00 | 综合楼 | 质量控制部 | 高管驻场 | FX2606-汪晓旭 | FX2606-汪晓旭 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二楼走廊冰箱温度报警灯闪烁，需要确认报警原因，及时消除
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/3/16 0:00:00 | B2 |  | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 活性炭解析现场无新增报警，现场区域巡查无异常 | 已完成 | 已完成
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/3/16 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1名助工3名操作人员，人员在岗状态良好 | 已完成 | 已完成
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/3/16 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间一层，自来水管路，两个装饰盖脱落，四车间三层墙面多数管路同样掉落，需要打胶处理 | 已完成 | 已完成
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/3/16 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一层清洗间对面防爆门斗步梯走廊对面墙体脱落，需要重新刮大白处理 | 已完成 | 刮大白完毕 | N/A
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/3/16 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 北门放置一桶活性炭废渣，需要及时转交外委，北门生产垃圾箱已满，需要及时清理 | 已完成 | 已完成
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/3/16 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四车间四层401对面灭火器架子已多处掉漆，需要进行更换 | 已完成 | 进行更换
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/3/16 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四车间三层204-Tr04储罐连接静电导线长度过长，需要重新调整合适长度 | 已完成 | 调整完毕
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/3/16 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间内墙上安装的磁力启动器，下方有一铁链，多数是上锈，需要全部进行清除 | 已完成 | 已完成
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/3/16 0:00:00 | B2 |  | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 10立罐区氮气保护开启正常，储罐无异常 ，50立罐区溶剂间内溢出桶需要密封粘贴 | 已完成 | 已完成
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/3/14 0:00:00 | 综合楼 | 研发实验室 | 高管驻场 | ALS2309-罗斌 | ALS2309-罗斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 门口放置全面罩，需要密封放置暂存 | 已完成 | 已放更衣柜
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/3/14 0:00:00 | 综合楼 | 研发实验室 | 高管驻场 | ALS2309-罗斌 | ALS2309-罗斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 操作台上的废纸箱已满，需要进行清理 | 已完成 | 已清理
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/3/14 0:00:00 | 综合楼 | 研发实验室 | 高管驻场 | ALS2309-罗斌 | ALS2309-罗斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 氢气站氮气钢瓶使用完毕瓶盖未进行恢复，需要强调操作要求 | 已完成 | 氮气减压阀拆除，已恢复
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/3/14 0:00:00 | 综合楼 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 动力站、机修间门口张贴的安全标识牌缺少，需要补充 | 已完成 | 已重新粘贴
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/3/14 0:00:00 | 综合楼 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四层空调间1号空调蒸汽阀门阀芯处滴水，需要进行处理 | 已完成 | 已维修完成
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/3/14 0:00:00 | B2 |  | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 活性炭解析设备无新增报警记录 | 已完成 | 已完成
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/3/14 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 人员在岗情况 | 2名助工1名操作人员，人员在岗状态良好 | 已完成 | 已完成
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/3/14 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4车间二层非化间内普通级连续塑料袋及单个塑料袋进入未进行登记； 墙面张贴的批号标签需要使用磁胶套进行，禁止直接张贴至墙面上； 房间内同时放置有普通级和药用级单个塑料袋，使用容易混淆，建议一个放置于5车间二层非化间，一个放置于4车间二层非化间 | 已完成 | 告知工程师整改完毕
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/3/14 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3车间二层飞碟尾气无过滤器，需要进行添加 | 已完成 | 添加完毕
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/3/14 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | TCU间阀门把手需要固定位置存放，避免随意放置使用时无法找到 | 已完成 | 已固定位置
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/3/14 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | TCU间地漏盖缺少需要进行补充 | 已完成 | 现场已补充完毕 | N/A
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/3/14 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | TCU门内外两侧的紧急排风按钮需要张贴标签 | 已完成 | 粘贴完毕
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/3/14 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 五车间三层压滤罐203-F01生产设备日志封皮污染，需要更换 | 已完成 | 现场已安排工程师更换完毕 | N/A
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/3/14 0:00:00 | 供应部 | 供应部 | 高管驻场 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 26号库外门口地面放置一标签需要进行收起 | 已完成 | 标签受环境刮风影响脱落，已重新固定灭火器上
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/3/14 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3人在岗，1/3烘料中，2/2烘料中，2/3压滤中，2/4高压釜准备打压中，整体生产无异常 | 已完成 | 已完成 | N/A
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/3/14 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 五车间压滤罐间缓冲间嗯需要粘贴彩板皮 | 已完成 | 粘完完毕 | N/A
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/3/14 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间内釜上口阀门堵利旧于设备已清洁状态不符需要更换，核算一下厂房内上下口补充盲板需要多少 | 已完成 | 核算完毕待采购
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/3/14 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间内液位计的标识有的脱落，同时查看液位是否有验证，没有就不需要增加 | 已完成 | 未验证
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/3/14 0:00:00 | B2 | M2 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2车间新制作的TCU保温橡塑海绵还露出来，密封不好的全部进行打胶，沟通外包重新返工，否则不予验收 | 已完成 | 整改完毕
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/3/14 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | DH2-DCS2系统207-R01釜尾气切断阀反馈丢失原因为空压软管损坏，DH2-DCS1系统搅拌电机故障信号断线报警，原因为反应釜清洗断电导致需要登记报警记录 | 已完成 | 已完成
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/3/14 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | D级区清洗烘干间地面需要制作，蒸汽法兰口之间的垫片需要检查更换 | 已完成 | 已完成
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/3/14 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 203-R17釜尾气最低点有液体，需要同步检查车间内最低点，近期气温回升，尾气主管道结冰化冻可能会返回来，泵房的尾气最低点每班安排检查 | 已完成 | 已排空
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/3/14 0:00:00 | 供应部 | 供应部 | 高管驻场 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 氢气钢瓶组近期到货有空瓶的，到货时需要检查瓶组的压力，不满足25Mpa的就会有空的 | 已完成 | 已将问题投诉至供应商，供应商反馈后续出厂时会再核对氢气压力。到货后库房按检查原则进行抽查
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/3/14 0:00:00 | 供应部 | 50立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 尾气活性炭备用箱需要周一下班前完成装碳，避免VOC超标无备用的， | 已完成 | 活性炭已全部更换完毕 | N/A
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/3/14 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 楼顶空调的活性炭箱超过一年未更换，之前发现项需要尽快安排整改，无法立即完成需要提供完成时间，控制措施 | 进行中
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/3/14 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 活性炭解析外包进行更换伴热带，这块需要要求外包的现场日清日结，每日做好清理 | 已完成 | 目前施工已结束，现场已清洁
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/3/14 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 配电间们的得警示标识缺少两个需要进行补充完整 | 已完成 | 沟通设备部电工，处理 | N/A
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/3/14 0:00:00 | 供应部 | 供应部 | 高管驻场 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 库房区域雨水管出现破损，断裂缺失的近期需要沟通更换维修 | 已完成 | 受开春天气影响，雨水管理上冻的雨水开化导致排雨水管断裂
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/3/13 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 厂房南侧5号配电室门口上方管廊循环水管路疑似漏点 | 已完成 | 检查为活性炭解析循环水漏点，已通知李扬处理
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/3/13 0:00:00 | B2 | M8 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 八车间泵房VP12号泵上方尾气管路腐蚀漏气 | 已完成 | 检查发现弯头孔洞较大，暂时无哈弗节，临时使用抹布封堵处理，设备部反馈尾气无法进行动火
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/3/13 0:00:00 | B2 | M8 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 八车间一层夹层上方有杂物，风管，白钢管接 | 已完成 | 清理完毕
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/3/13 0:00:00 | B2 | M8 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 八车间一层夹层自来水管路伴热带未拆除 | 已完成 | 已拆除
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/3/13 0:00:00 | B2 | M10 | 高管驻场 | BDH0145-李国犇 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 深冷冰机间内的可燃气体探测器无校验标签 | 已完成 | 已粘贴未校准标识
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/3/13 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 厂房楼顶泄爆罐东侧墙体一个窟窿未封堵，排氢管路法兰无静电跨接，垫片为四氟垫建议更换为石墨垫片 | 已完成 | 窟窿为地漏排气口，静电跨接已补充，垫片符合国标要求不需要整改
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/3/13 0:00:00 | 供应部 | 库房 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | ADH1561-田富安 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 库房三暂存区东侧静电球校验日期模糊看不清 | 已完成 | 静电球校验日期已更新
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/3/13 0:00:00 | 供应部 | 库房 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | ADH1561-田富安 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 库房三暂存区东侧暂存罐区放出溶剂没有安全风险警示标识 | 已完成 | 已增加警示标识
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/3/13 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间三层305接收罐下口转移管路的固定卡子断开 | 已完成 | 恢复完毕
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/3/13 0:00:00 | 综合楼 | 研发实验室 | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 实验室一层的5S责任人为刘梓航，需要更换 | 已完成 | 已完成更换
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/3/13 0:00:00 | 供应部 | 库房 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | ADH1561-田富安 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 暂存区东侧东北角存放的水相铁桶有变形的 | 已完成 | 变形的水相铁桶已处理完毕
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/3/12 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 电梯灯罩需要更换透明灯罩； | 已完成 | 现场已更换 | N/A
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/3/12 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 203-R04釜盲板需要更换四氟片盲板； | 已完成 | 已更换四氟垫片
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/3/12 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 203-R11釜下口法兰试密结束未清洁，已沟通当班工程师处理完毕； | 已完成 | 清洁完毕
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/3/12 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间两桶滤饼，其中一个桶未贴签； | 已完成 | 粘贴标签完毕，已清除
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/3/12 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三合一间地面需要重新清洁； | 已完成 | 已清洁
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/3/12 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 纯水站电导率报警，需要尽快处置确认； | 已完成 | 根据集团要求更换非温度补偿电导率仪后，纯水温度越低电导率越高，无需特殊处理
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/3/12 0:00:00 | 综合楼 | 质量控制部 | 高管驻场 | FX2606-汪晓旭 | FX2606-汪晓旭 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | QC稳定性样品间箱体温度报警，现场查看无异常，现场没有消音处置按钮；
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/3/12 0:00:00 | 综合楼 | 研发实验室 | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 废液柜中烧杯需要清理后重新清洁； | 已完成 | 已清理
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/3/11 0:00:00 | B2 | M9 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 九十车间无项目生产，现场巡查无异常 | 已完成
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/3/11 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | GMP车间项目运行方面：CPo121299-18-01-03批压滤、CPo121299-18-02-01批压滤，人员2人操作工、1人工程师在岗无异常 | 已完成
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/3/11 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间使用的纯化水桶缺少桶盖，现场告知工程师整改完毕 | 已完成
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/3/11 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间四层4-60门禁开关不好使需要维护 | 已完成 | 已维修 | N/A
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/3/11 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间三层314釜投料计量泵编号与开关标识编号不一致，需要更换，305釜下口计量泵开关缺少标识 | 已完成 | 更换，补充完毕
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/3/11 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间溶剂输送间溢出桶区域标识粘贴时使用美纹纸固定，固定后未将美纹纸清除，需要对车间整体情况进行排查 | 已完成 | 此溢出桶位置标牌脱落，03/10/2026日粘贴为了辅助固定待胶干后清理美纹纸
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/3/11 0:00:00 | B2 |  | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 库房卫生间未使用灯未关闭 | 已完成 | 已关闭
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/3/11 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 污泥脱水间内污泥桶内有受控文件（领料单）注意受控文件处理方式 | 已完成 | 现场的污泥桶中的受控文件（领料单）为三厂水相标签，背面的打印（为三厂利旧），现已沟通三厂不接受这样的标签，剩下的标签统一收集，等三厂启炉焚烧时统一处理 | N/A
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/3/11 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 水相间内污水流量计量程是32~300m³/h，现场实际流量11m³/h,注意流量计使用范围 | 已完成 | 现场查看，流量计量程不批配，现已联系保全，协助更换流量计 | N/A
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/3/11 0:00:00 | 综合楼 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一层空调间内蒸汽管路上压力表横向安装表弯起不到液封状态，需要确认是否对压力表有损伤。 | 已完成 | 空间不足，压力表使用正常
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/3/11 0:00:00 | 综合楼 |  | 高管驻场 | BDH0007-赵明哲 | BDH0007-赵明哲 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二层空调机房内数据备份及核查记录缺少复核人 | 已完成 | 已完成复核
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/3/11 0:00:00 | 综合楼 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二层空调机房控制屏DH2-102-HVAC-01上时间与标准时间不一致 | 已完成 | 车间停用，空调PLC时间不作为GMP使用
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/3/11 0:00:00 | 综合楼 | 质量控制部 | 高管驻场 | FX2606-汪晓旭 | FX2606-汪晓旭 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 清洗间内一桶纯化水已过有效期
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/3/11 0:00:00 | 综合楼 | 研发实验室 | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 实验室沾染物垃圾桶已满盖子敞开需要及时清理 | 已完成 | 已清理
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/3/11 0:00:00 | 综合楼 | 研发实验室 | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 实验室1#通风橱天平上存放一样品无标签 | 已完成 | 该样品正在做室温放置减重实验
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/3/10 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一层北侧供氢站区域的缓冲罐安全阀泄放管路棚顶的支撑有一个脱落需要及时修复 | 已完成 | 拆卸焊接完毕
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/3/10 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四层203R02/03分布器间个别SIS阀门前端的手阀没有开启，投料后需要保证开启状态 | 已完成
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/3/10 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四层203R02/03分布器间内的个别管路缺少箭头走向，还有走向错误的，需要补充完善，同时不用的管路做好停用的标识 | 已完成 | 已完成
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/3/10 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 203-R03房间平台下的可燃气体探测器安装高度应为0.3-0.6m，目视偏高需要调整高度 | 已完成 | 已完成
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/3/10 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 203-R03房间平台下的可燃气体探测器接地跨接在氢气管路上，不符合GB50257“不得利用输送易燃物质的管道”的要求 | 已完成 | 已完成
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/3/10 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 203-R03/02高压釜新安装的气体预处理系统，防止变色硅胶和除硫剂，需要注意除硫剂和变色硅胶的区分不要装错 | 已完成
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/3/10 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 动力中心屋顶北侧凉水塔有大量的结冰，确认下是否有漏点 | 已完成 | 保全已进行维修
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/3/10 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 在线监测站房的门没有关紧，虽然安装门禁但是能够打开需要与人员强调进出关好门 | 已完成 | 现场培训，巡查完成，将门关严 | n/a
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/3/9 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 五车间205-R01下口管路安装位置阻挡倒淋直通阀门手柄，导致阀门无法全部关严，且管路致使下口保温皮变形， | 已完成 | 管路改造，修复保温
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/3/9 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4车间三层最西侧接收罐静电导出线缠绕在附近蒸汽管路上，需要重新整理 | 已完成 | 拆除
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/3/9 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 五车间二层CPo121299-18-01-02烘料记录不及时 | 已完成
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/3/9 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 五车间二层三合一取样口附近及地面有物料粉末，已告知班长进行清理 | 已完成
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/3/9 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四车间二层双锥间电子秤上方放置白钢桶以及收料头，需要避免重物长时间放置在电子秤上 | 已完成 | 清理
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/3/9 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间一层应急通道门打不开，需要检查门禁是否损坏 | 已完成 | 已检查，无损坏
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/3/9 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四层DCS机柜间内静电地板多处损坏，靠北侧线盒处地板已鼓包，需要修复 | 已完成 | 已完成修复 | N/A
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/3/9 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 五车间四层205-R01釜分布器气动阀漏空压，需要进行检查 | 已完成 | 处理完毕
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/3/9 0:00:00 | 综合楼 | 研发实验室 | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 研发实验室门口应急柜上方药品箱内一瓶乙醇开封且过期 | 已完成 | 过期的已清理
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/3/9 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间4层压滤间内平台上方尾气管路检查过期 | 已完成 | 告知保全更换
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/3/9 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间203-R03平台下方氢气检测器缺少合格签，生产前需要检查 | 已完成 | 已补充标识
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/3/9 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间各废弃标签箱内废弃标签已满，需要清理 | 已完成 | 已完成
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/3/9 0:00:00 | B2 | M9 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 九车间一层洗眼喷淋排水管地面有积水，需要查看接口处是否密封严实 | 已完成 | 洗眼器无渗漏
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/3/8 0:00:00 | 综合楼 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 综合楼二楼1号空调走廊报警闪烁，现场排查无异常，沟通冰机人员确认报警原因 | 已完成 | 报警已消除
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/3/8 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 动力中心门前蒸汽管路持续滴水，管路有较大沙眼，需要处理 | 已完成 | 机修前方管路漏点已处理
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/3/8 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 设备部二楼制氮机组和呼吸空压电箱上警示标识日期为21年，且签署人员已不在厂区，需要进行更新内容信息 | 已完成 | 已更换
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/3/8 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 污水站区域的灭火器消防标识抒写错误，已告知现场人员，需要整体更正 | 已完成 | 现场更正，现已完成 | N/A
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/3/8 0:00:00 | 供应部 |  | 高管驻场 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 库房门前的冰溜已堆积较多，需要及时进行处理 | 已完成 | 冰溜堆积已处理完毕
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/3/8 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间内的防爆开关按钮多数出现不灵敏情况，需要进行维修或是更换 | 已完成 | 已更换完成
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/3/8 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四层物料电梯的门关不上，闭门器有问题，需要维修 | 已完成 | 沟通保全维修
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/3/8 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四车间四层分布器间内循环水内循环阀门出现沙眼，现场进行更换备用阀门，已恢复 | 已完成
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/3/8 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间二层319釜至排污管路，203-Tr05储罐至排污管路缺少标识，已安排夜班工程师制作并粘贴 | 已完成
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/3/8 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 五车间三层压滤间外门整体状态较差，需要在一车间查找备用门进行更换 | 已完成 | 更换四车间三层物料暂存间门
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/3/8 0:00:00 | B2 | M10 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 十车间一层深冷冰机外常温乙醇罐上方消防标识缺少，需要补充 | 已完成
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/3/8 0:00:00 | B2 |  | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 10立罐区氮气保护开启正常，储罐无异常 | 已完成
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/3/7 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间高压釜机封冷却水管路需要更换； | 已完成 | 已更换
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/3/7 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三层走廊文件柜遮挡 做好记录 展板； | 已完成 | 已转移开遮挡GMP展板的柜子
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/3/7 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 五车间三层门口对面多余的静电接地线建议拆除； | 已完成 | 已拆除
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/3/7 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 走廊消火栓面板和周围有锈迹；周围锈渍清理后需要重新打胶； | 已完成 | 清理完毕
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/3/7 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 203-R11釜上方 203-R14釜的溶剂管路吊架支架需要重新焊接； | 已完成 | 重新处理完毕 | N/A
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/3/7 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三层物料输送间可燃气体检测器接地线需要连接到静电扁铁上； | 已完成 | 告知电工整改
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/3/7 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二层压滤罐需要连接氮气管路并进行氮气流量测试； | 已完成 | 已连接
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/3/7 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 203-Ce02放料管路气动阀需要加卡子固定到吊架上； | 已完成 | 固定完毕
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/3/7 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 203-R14釜进料四氟管需要增加不锈钢套管； 加料车老化的O型圈需要更换；氮气管路接头需要清理生料带； | 已完成 | 已完成
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/3/7 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 203-R11釜固定取样器的取样口需要清洁； | 已完成 | 已完成
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/3/7 0:00:00 | 综合楼 | 研发实验室 | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 废液柜中烧杯需要重新清洁； | 已完成 | 已清洁
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/3/6 0:00:00 | 综合楼 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2号楼更衣室门厅处的自来水阀门墙面封堵需要恢复安装 | 已完成 | 已完成
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/3/6 0:00:00 | 综合楼 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 318反应釜操作柱的仪表需要及时恢复安装 | 已完成 | 已恢复
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/3/6 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间人流物流图及平面图目前已进行改动，需要沟通设备部进行沟通更改后重新制作 | 已完成 | 已沟通设备部主管修改制作
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/3/6 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4车间一层北墙墙面污染，需要进行维护 | 已完成 | 维护完毕
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/3/6 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | TCU现场302釜运行中报警，现场沟通人员进行处理 | 已完成 | 已处理
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/3/6 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 5车间二层三合一进行压滤操作，现场部分记录未进行勾选，以现场要求整改 | 已完成
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/3/6 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3车间二层非化间外的墙面地脚线油漆污染，需要进行更换 | 已完成 | 完成更换
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/3/6 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4车间二层408下口处正压呼吸器点位缺少减压阀，需要进行恢复安装，同时排查其他区域缺少情况 | 已完成 | 408补充完毕
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/3/6 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 302釜加氢管路流量计旁通阀门开启，加氢期间需要进行关闭，走流量计管路进行加氢 | 已完成 | 车间按照此流程进行要求并执行
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/3/6 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 407釜旁北墙位置不使用的电线管路需要进行清除 | 已完成 | 沟通电工拆除
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/3/5 0:00:00 | 综合楼 | 研发实验室 | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 实验室溶剂柜内有气味 | 已完成 | 已提交保修流程，调大溶剂柜的尾气
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/3/5 0:00:00 | 综合楼 | 研发实验室 | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 实验室红色废液桶表面较脏需要清洁 | 已完成 | 已清理
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/3/5 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 锅炉房鼓风机间一个凝水回收电伴热控制箱显示异常 | 已完成 | 伴热已停用
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/3/5 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 锅炉房值班室北侧门口照明损坏 | 已完成 | 锅炉停用，使用前整体恢复
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/3/5 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三层溶剂输送舰东南角临时软管存放处下方白钢表面需要清洁 | 已完成 | 清洁完毕
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/3/5 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三层走廊油漆味道需要处理排放 | 已完成 | 已通风
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/3/5 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间三层3-05物料输送间氮气管路单阀门，需要双阀或盲板 | 已完成 | 增加盲板完毕
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/3/5 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间三层310釜上口临时软管滴加需要使用高强快开卡子 | 已完成 | 已更换卡子
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/3/5 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间四层303釜氢气流量计接线盒无法紧固，需联系电工处理 | 已完成 | 更换完毕
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/3/5 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间四层317釜夹套铂电阻未接电 | 已完成 | 设备已停用
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/3/4 0:00:00 | B2 | M2 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四层二车间门口走廊一块A4大小地面 需要重新打磨刷漆处理； | 已完成 | 已完成
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/3/4 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间新更换的空压、氮气接头需要清理生料带痕迹； | 已完成 | 已去除
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/3/4 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三层203-R10釜进料流量计上写有未校准字迹，需要清洁； | 已完成 | 已完成清理
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/3/4 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 溶剂输送间管架底座需要重新清洁； | 已完成 | 清洁完毕
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/3/4 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 五车间压滤罐间南侧流体过滤器配置与其它过滤器不一致； | 已完成 | 已安装压力表保持相同配置
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/3/4 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 压滤罐缓冲间外侧门需要更换； | 已完成 | 已更换
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/3/4 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 走廊防火门需要重新刷漆； | 已完成 | 刷漆完毕
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/3/4 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 走廊电线管路、自来水管等管线标签需要恢复； | 已完成 | 现场处理完毕 | N/A
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/3/4 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | DCS控制室 TCU验证产生较多报警，均已恢复，需要工程师对报警尽快确认； | 已完成
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/3/4 0:00:00 | 综合楼 | 研发实验室 | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2#、3#通风橱玻璃需要重新清洁；废液桶外表面需要重新清洁； | 已完成 | 已清理
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/3/3 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间三层设备暂存间3-08巡查缺少现场安排工程师进行巡查确认完毕。 | 已完成 | 确认完毕
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/3/3 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 五车间三层过滤间内203-F01压滤罐后过滤器缺少压力表，需要安装 | 已完成 | 已增加
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/3/3 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四层控制室间温湿度计缺少校验标识需要添加 | 已完成 | 已悬挂C类标识
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/3/3 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 五车间三层新改造的过滤间内可燃气体检测器缺少合格签 | 已完成 | 已补充
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/3/3 0:00:00 | B2 | 10立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 罐区内存放电子称外表面状态较差需要整体清洁 | 已完成 | 已对电子称进行清洁 | N/A
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/3/3 0:00:00 | 供应部 | 50立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 罐区储罐出现报警现场安排工程师处理完毕 | 已完成 | 已完成报警处置确认 | N/A
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/3/3 0:00:00 | 综合楼 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一层空调间内灭火器检查到期需要重新检查 | 已完成
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/3/3 0:00:00 | 综合楼 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一层空调间内冷凝水转移泵上压力表压力0.45MPa，需要确认压力是否正常，空调运行记录缺少检查 | 已完成 | 更换压力表
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/3/3 0:00:00 | 综合楼 | 研发实验室 | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 实验室2&3号通风橱未使用防护窗未拉至最低，现场拉至最低 | 已完成 | 已拉低
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/3/3 0:00:00 | 综合楼 | 研发实验室 | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 实验室内液相仪器废液管未在废液瓶内，现场放入废液瓶内 | 已完成 | 已重新放置
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/3/1 0:00:00 | 三废处理区域 | 焚烧炉 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 焚烧炉碱液间门把手脱落，需要维修恢复 | 已完成 | 联系设备部保全处理 | N/A
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/3/1 0:00:00 | B2 | 10立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 十立罐区应急柜缺少紧急情况使用封条，需要补充 | 已完成 | 已将缺失封条进行补充 | N/A
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/3/1 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四层纯水间对面墙大面积墙皮开裂，需要修补 | 已完成 | 已修补
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/3/1 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间溶剂输送间，双锥间尾气引风管过期未检查，需要安排整体排查 | 已完成 | 下设备部工单，要求检查更新合格签
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/3/1 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四车间二层双锥间分布器滴水，新粉刷地面已变色，已通知当班班长检查承接 | 已完成 | 管路沙眼处理完毕
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/3/1 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间一层应急通道门打不开，需要检查门禁是否损坏 | 已完成 | 维修完毕
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/3/1 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 七车间二层西侧预留区门口又大量会脚印，需要处理，建议人员进入更换鞋套 | 已完成 | 清理完毕
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/3/1 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二三车间中间应急楼梯有霉味，需要检查夹层或墙体 | 已完成 | 墙体粉化发霉
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/3/1 0:00:00 | 综合楼 | 研发实验室 | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 研发实验室北侧废液通风橱静电卡子过期，原标签已看不清，需要更换 | 已完成 | 已重新检验
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/3/1 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 综合楼南侧空调间上方模块配电箱未上锁 | 已完成 | 已上锁
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/2/28 0:00:00 | 综合楼 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 食堂二层楼道内的应急疏散指示灯不亮，需要进行维修 | 已完成 | 沟通监察部，由施工队进行维修
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/2/28 0:00:00 | 综合楼 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 公斤级和制剂车间纯水间已停用，相关记录已暂停，此区域建议悬挂已停用标识 | 已完成 | 门口已悬挂标识
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/2/28 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 焚烧炉至锅炉区域的蒸汽管路有渗漏的痕迹，需要整体排查安排维修 | 已完成 | 联系设备部检查处理 | N/A
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/2/28 0:00:00 | 综合楼 |  | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 实验室内地面有纸壳杂物，需要每天及时清理 | 已完成 | 已清理
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/2/28 0:00:00 | B2 |  | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 活性炭解析现场无新增报警，楼梯的雪需要尽快安排清理避免人员滑倒 | 已完成 | 清理完毕
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/2/28 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 五车间四层缓冲间上门锁已损坏，无法关严，已进行更换门处理 | 已完成
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/2/28 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四车间三层401釜接收罐卡子数量不足，需要补充完毕，溶剂管路需要连接完整 | 已完成 | 已补充
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/2/28 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 五车间三层505，506釜尾气共担阀，泄氮阀表面漆已破损情况，需要进行补漆处理 | 已完成 | 喷漆完毕
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/2/28 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间一层双锥缓存间照明开关螺丝已松动，需要重新固定安装 | 已完成 | 固定完毕
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/2/28 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 五车间四层504，503釜上方的检修口方向安装错误，重新调整后打胶处理 | 已完成 | 调整完毕
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/2/28 0:00:00 | B2 | M10 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 十车间一层深冷冰机间内施工结束，现场清理不彻底，溢出桶及设备表面灰尘较多，需要清理 | 已完成 | 清理完毕
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/2/26 0:00:00 | 综合楼 |  | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 实验室内小高压釜间内万象集气罩无定期检查标签，需补充 | 已完成 | 已沟通设备部补充
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/2/26 0:00:00 | 综合楼 |  | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 实验室内试验台上放置不使用的玻璃器皿等，需要放回存放位置 | 已完成 | 准备的清洗后的瓶子，已整理
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/2/26 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 纯水1号管路电导率报警，冰机人员已现场处理完毕 | 已完成 | 报警已登记
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/2/26 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间二层空调间空调漏水，需要进行处理维修 | 已完成 | 盘管砂岩已维修
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/2/26 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 纯水间一号水箱罐体膨胀，目前已切换至2号水箱使用 | 已完成 | 外包一层不锈钢皮
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/2/26 0:00:00 | B2 |  | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 活性炭解析现场无新增报警，现场缺少巡查记录，需要补充 | 已完成 | 现场巡查记录连同其他记录统一放置在文件筐内 | N/A
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/2/26 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1车间一层间内温感报警，现场检查无异常情况，已进行报警恢复处理 | 已完成
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/2/26 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 北门门口放置一箱配件，需要清理，北门南墙上泥渍污染，需要清理 | 已完成 | 清理完毕
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/2/26 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 312釜后纯水管路阀门渗漏，白班需要沟通保全进行维修 | 已完成 | 告知保全对水阀进行紧固
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/2/26 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 5车间三车一间母液管路德阀缺少丝堵，需进行补充，三合一缓冲间内放置一件连体服，状态较差不进行套用，已安排进行清理 | 已完成 | 已更换丝堵，报废连体服
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/2/26 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 313釜冷凝器下方有少量乙二醇，需要拆卸确认渗漏位置进行处理 | 已完成 | 法兰渗漏，拆卸完毕已紧固
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/2/26 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 五车间三合一淋洗得防静电软管缺少标识，工艺管路需要下发编号 | 已完成 | 已下发完毕，标识已增加
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/2/26 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 205-FD02母液转移管路一条去205-R03一条去10立罐，需要增加警示标识，分支管路增加盲板 | 已完成 | 已完成
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/2/26 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三楼溶剂输送间连接波纹管路，静电卡子卡子白钢标牌上面，连接方式错误，需要进行回顾使用过程是否按照要求执行 | 已完成 | 车间进行要求，夹子夹在法兰上
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/2/26 0:00:00 | B2 | M2 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2车间通风橱内需要改造将空压和循环水引入，确保可以正常使用，不允许有氮气，此区域无氧含量检测器 | 已完成 | 已改造
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/2/26 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间剩余得9717尾料未按照要求进行进出登记，不满足要求得全部转出厂房 | 已完成 | 转移完毕
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/2/26 0:00:00 | 供应部 | 供应部 | 高管驻场 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 库房门口外的应急柜需要固定，避免峰刮倒造成玻璃破损 | 已完成 | 门口外应急柜已重新固定
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/2/26 0:00:00 | 供应部 | 50立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 溶剂泵房顶棚得彩板出现坑洼破损，需要沟通保全维修，避免雨雪化开后棚顶漏水 | 已完成 | 已维修完成
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/2/26 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 动力中心南墙得雨水管锈迹斑斑，需要更换活外表刷漆，楼顶得循环水看下如何控制避免外溢 | 已完成 | 已更换完成
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/2/26 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 管廊活性炭解析得加压泵轴封应该出现问题白天需要保全在检查确认一下 | 已完成 | 已检查维修
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/2/26 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 配电间们的得警示标识缺少两个需要进行补充完整 | 已完成 | 沟通设备部电工，处理 | N/A
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/2/26 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 焚烧炉区域的垃圾站得纸壳等易燃品尽快沟通进行外委，各个区域得暂存门进行关闭，北侧马路崖不使用得聚乙烯管路报废 | 已完成 | 沟通联系外委，门关闭，聚乙烯管回收 | N/A
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/2/9 0:00:00 | B2 | M9 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 九十车间现场巡查无异常，一层涉及长流水正常，十车间一层臭氧间蒸汽排正常开启 | 已完成
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/2/9 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 设备楼西侧楼梯一楼半处墙面多处开裂，需要重新处理 | 已完成 | 该处为处理完重新抹水泥，干燥后正常开裂
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/2/9 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三层溶剂输送间连接固定管路，下方25阀门堵部分破损情况，需要进行更换，40阀门堵需要统一颜色，保持一致 | 已完成 | 更换完毕
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/2/9 0:00:00 | B2 | M2 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二车间四层平台上方灭火器架子出现损坏，需要进行更换 | 已完成 | 更换完毕
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/2/9 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间内三层真空泵房已停用，间内风机处需要进行遮挡保暖，避免凉气进入上冻 | 已完成 | 封堵完毕
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/2/9 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 五车间三层墙边三通穿层管路出现塌腰情况，不使用管路需要进行拆除处理 | 已完成
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/2/9 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间三层电子秤电线已断，现场沟通电工进行维修处理 | 已完成
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/2/9 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间一层南边走廊应急楼梯处，墙面已经起皮较多，需要整体处理 | 已完成 | 已清理，待刷漆
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/2/9 0:00:00 | B2 | M2 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二车间四层201-PFR下12螺丝锈迹较多，需要整体进行更换螺丝 | 已完成 | 已更换
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/2/9 0:00:00 | B2 |  | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 10立罐区氮气保护开启正常，储罐无异常，罐区消防设备今天过期，需要重新检查 | 已完成 | 已完成 | N/A
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/2/8 0:00:00 | B2 | M9 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 九十车间现场巡查无异常，一层涉及长流水正常 | 已完成
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/2/8 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间二层新改造压滤罐间公共工程管路缺少标识需要粘贴 | 已完成
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/2/8 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间二层TCU间改造管路标识需要粘贴 | 已完成
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/2/8 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四车间二层415釜下2-50擦拭间使用完毕未清场 | 已完成 | 清场完毕
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/2/8 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四车间四层现场存放20kg砝码缺少砝码编号 | 已完成
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/2/8 0:00:00 | B2 | 10立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 九车间外液氮乙醇控制屏外防护盖螺丝未上全 | 已完成 | 已将螺栓上全上紧 | N/A
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/2/8 0:00:00 | 综合楼 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一层空调间内冷凝水罐水相转移泵上压力表缺少分类标识，压力表压力显示0.45MPa需要确认是否有问题 | 已完成 | 已更换压力表
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/2/8 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 污泥脱水间外存放废渣桶需要及时转移，桶上缺少标签 | 已完成 | 车间的废液，现已收集处理，空桶返回 | N/A
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/2/8 0:00:00 | 综合楼 | 研发实验室 | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 实验室内洗眼器检查到期需要重新确认 | 已完成 | 已重新检查
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/2/7 0:00:00 | B2 | M9 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 真空泵房和物流通道地面需要整体进行一次清场 | 已完成 | 已清理
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/2/7 0:00:00 | B2 | M10 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间所有悬挂灭火器进行一次清洁尤其是离心机间 | 已完成 | 已清理
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/2/7 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 所有搪玻璃反应釜的中文名称与现场设备铭牌（现场为搪玻璃反应釜，图纸中是搪瓷反应釜）图纸回顾过程需要一并进行更新 | 已完成 | 更改完毕
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/2/7 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 203-R07和13釜的人孔螺丝需要年前完成改造，全部一个方向 | 已完成 | 已完成
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/2/7 0:00:00 | 供应部 | 供应部 | 高管驻场 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 暂存区的辅机沟通项目组处理方案，所有暂存的物料均需要明确存放日期以及后续处理计划 | 已完成 | 辅基已联系采购和厂家节后处理
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/2/7 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0149-郑文新 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四层以及4-Ce02离心机间地面需要整体重新刷，角线缝隙需要清理后打胶 | 已完成 | 已安排整改 | N/A
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/2/7 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 独立换热间主管路打卡子处需要进行更换焊接，避免影响后续的使用 | 已完成 | 处理完毕 | N/A
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/2/7 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 锅炉房预留区节前需要整体清理，需要报废的走流程 | 已完成 | 已整理完成
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/2/7 0:00:00 | 三废处理区域 |  | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 后台报警数据瞬间出现多条报警瞬间恢复，需要沟通一下这个应该是系统问题，避免产生误报 | 已完成 | 已完成 | N/A
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/2/6 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 五车间三层新装压滤罐间下口出料管路的过滤器地脚悬空状态 | 已完成 | 制作过滤器前后管路支架制作完毕安装至现场
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/2/6 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 高压釜区域新增加的流量计接线盒防爆标识信息模糊，需要更换 | 已完成 | 更换完毕 | N/A
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/2/6 0:00:00 | B2 | M10 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 10车间一层暂存间内一个50L白钢桶有底子，标签为溶剂周转桶 | 已完成 | 已清理
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/2/6 0:00:00 | B2 | M10 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 10车间一层深冷冰机间进门右侧一个柜子需要转移 | 已完成 | 已转移
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/2/6 0:00:00 | B2 | M8 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 801釜东侧一个储罐上方的溶剂转移管路断开状态，需要确认管路来向并封堵 | 已完成 | 已整改
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/2/6 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 七车间二层TCU房间上方夹层部分管路的保温未完成 | 已完成 | 已完成
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/2/6 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 七车间二层TCU操作柱下方丝堵有两个为非金属材质的 | 已完成 | 外包进行
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/2/6 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间二层走廊310釜去三合一管路支架固定的卡子未紧固 | 已完成 | 紧固完成
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/2/6 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 五车间二层三合一间母液接收罐下口三通处有沙眼 | 已完成 | 焊接完毕
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/2/6 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 锅炉房分汽缸西侧墙上一个疏散指示接线盒未封堵 | 已完成 | 已封堵
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/2/5 0:00:00 | 综合楼 |  | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | BDH0007-赵明哲 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 综合楼电梯的紧急处理流程的联系人需要更改 | 已完成
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/2/5 0:00:00 | 综合楼 |  | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | BDH0007-赵明哲 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二层东侧电梯间门口的消火栓上放置的绑带需要清理 | 已完成
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/2/5 0:00:00 | 综合楼 |  | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 实验室门口放置全面罩未密封暂存 | 已完成 | 已清理
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/2/5 0:00:00 | B2 |  | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 活性炭解析现场无新增报警，人员巡查正常进行 | 已完成
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/2/5 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3车间Ce03离心机缓冲间灯开关松动，需要固定 | 已完成 | 下设备部工单进行整改
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/2/5 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间不使用的功能间的照明现场进行整体排查关闭 | 已完成 | 已进行关闭
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/2/5 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4车间二层公共区域地面由于4-Ce03离心机吊装启用的孔洞需要临时封堵，待设备安装完毕沟通外包进行封堵 | 已完成 | 临时封堵完毕
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/2/5 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四车间二层，三车间三层等位置自来水阀门内漏，趁车间停产间歇期需要进行更换 | 已完成 | 增加双阀
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/2/5 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间二层热水站使用中，热水站巡查记录本已写满沟通班长及时进行更换 | 已完成 | 更换
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/2/5 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三层溶剂输送间的临时软管项目使用完需要及时拆除 | 已完成 | 拆除完毕
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/2/5 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 五车间四层暂存间内放置有一桶甲醇，需确认是否为清洗溶剂，不使用进行退库处理 | 已完成 | 清出车间
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/2/5 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3车间3层314釜前棚顶孔洞需要封堵 | 已完成 | 报费用贴皮
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/2/2 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 锅炉房东南侧墙面声光报警灯无任何标识，需要添加 | 已完成 | 消防手报，已沟通EHS添加标识
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/2/2 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 动力站二层钟表为普通指针石英钟，无法显示日期，不符合质量要求的对日期进行核查 | 已完成 | 已移除时钟
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/2/2 0:00:00 | B2 | 10立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 氢气站护栏处于常开状态，在无人操作时需要保持上锁管理 | 已完成 | 已完成
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/2/2 0:00:00 | B2 | 10立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 北门区域放置大量铁桶，部分桶表面有物料痕迹，需要处理 | 已完成 | 清理完毕
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/2/2 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 批生产记录中间体台账CPr9717-10-03B-02信息登记不全 | 已完成 | 补充完毕
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/2/2 0:00:00 | B2 | M1 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1车间部分隔膜泵张贴柱塞泵标识，需要更换 | 已完成 | 已整改
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/2/2 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 203-R07釜旁管路缺少盲板 | 已完成 | 安装恢复过滤器
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/2/2 0:00:00 | 综合楼 | 研发实验室 | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 研发实验室北侧倾倒废液的通风橱台面状态较差，静电卡子被人污染，需要安排处理 | 已完成 | 已清理
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/2/2 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 消防泵房负一层消防水池液位计旁边一限位计电线中间部分裸漏内线，需要安排电工处理 | 已完成 | 已维修完成
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/2/2 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 消防泵房负一层二次供水箱内层上方灯管闪烁，需要维修 | 已完成 | 已完成
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/2/2 0:00:00 | 供应部 | 供应部 | 高管驻场 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 综合楼二层制剂原料库暂存的胶态二氧化硅内包装破损，物料已污染标识，需要安排更换 | 已完成 | 已沟通制剂部更换
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/2/2 0:00:00 | 综合楼 |  | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | BDH0007-赵明哲 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 厂区门卫的矿泉水等级记录使用《特殊时期通勤车辆消毒》记录登记需要改善 | 已完成 | 已沟通EHS安排更换 车辆进出记录
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/2/2 0:00:00 | 综合楼 | 研发实验室 | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 研发实验室的通风橱1内的万分之一天平秤盘上有白色粉末，需要及时清理 | 已完成 | 已清理
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/2/2 0:00:00 | 综合楼 | 研发实验室 | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 研发实验室的通风橱2内使用完毕的次氯酸钠+氢氧化钠吸收液应及时处理 | 已完成 | 已清理
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/2/2 0:00:00 | 综合楼 | 研发实验室 | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一层研发实验室内的HPLC废液接受平与废液管路脱离使用之前需要保证有效链接 | 已完成 | 暂时无专门的设备，采取临时措施胶带固定
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/2/2 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 污水站风机间内的碱液喷淋塔有一台循环泵没有开启，需要检查原因保障环保设施正常运行 | 已完成 | 现场维修，维修完成 | N/A
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/2/2 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间四层纯水间的中间水箱电加热过滤器的电线过长盘于储罐上方，保留足够长度即可当心绝缘层老化或者散热不良 | 已完成 | 厂家自带加热线，避免位置远不方便安装
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/2/2 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 五车间四层走廊区域一个送风口滴水，白天进入夹层进行检查，临时将积水清理避免人员走路滑倒 | 已完成 | 已完成
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/2/2 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间三层新安装的压滤罐平台距离吊顶距离偏近一般1.9-2m，且楼梯口设置了喷淋头该高度撞头，人员操作直不起腰，同时平台周边的踢脚板还没有安装，具体的可以参照GB4053 | 已完成 | 悬挂碰头标识，脚踢板已安装
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/2/2 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间TCU房间203-R02TCU开始调试，但是电机的外壳和防爆箱的外壳接地点都没有接地请调试前保障外壳接地的实施 | 已完成 | 外包制作
DH2 | FX2222-包志超 | 2026/2/1 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四车间一层离心机现场预处理中，操作人员现场监管，离心机视窗口处有物料痕迹，现场沟通操作人员进行处理 | 已完成 | 清洗中，明日拆除此设备，对离心机进行返厂维修
DH2 | FX2222-包志超 | 2026/2/1 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四车间二层北侧墙面上纯化水使用点下方安装一个快开球阀，需要确认用途，使用完毕后需要及时拆除 | 已完成 | 已拆卸
DH2 | FX2222-包志超 | 2026/2/1 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四车间三层413反应釜现场使用溶剂淋洗中，操作人员使用视镜口进行投料，现场无相应密封及局部引风措施，现场安排操作人员进行密封并增加局部引风，避免气味扩散 | 已完成 | 已进行整改
DH2 | FX2222-包志超 | 2026/2/1 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四车间三层408反应釜滴加口上方球阀未加盲板，存在误开撒漏的风险，建议增加盲板 | 已完成 | 已完成
DH2 | FX2222-包志超 | 2026/2/1 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | GMP车间三层走廊存放三，四，五车间五大类文件柜，相应文件全部存放在三层走廊，需要考虑执行逻辑是否合理 | 已完成 | 实际执行无问题
DH2 | FX2222-包志超 | 2026/2/1 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 五车间四层501反应釜上方安装的加料漏斗长胶手套使用一个O型圈进行固定，需要补充O型圈 | 已完成 | 补充完毕
DH2 | FX2222-包志超 | 2026/2/1 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 五车间四层501反应釜被配的气动隔膜泵出口处快开卡子为开口卡子，建议更换高强闭口快开卡子 | 已完成 | 整改完毕
DH2 | FX2222-包志超 | 2026/2/1 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 五车间四层物流通道缓存间内200L敞口桶叠放在物料上方，避免此类存放方式，存在倾倒伤人风险 | 已完成 | 已清理完毕，告知物流人员以后避免这种危险行为
DH2 | FX2222-包志超 | 2026/2/1 0:00:00 | B2 | M10 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 十车间四层与GMP四层相连区域消火栓检查标签使用完毕，检查人员在标签背面填写检查信息，建议更换新标签 | 已完成 | 采购的检查合格签正反面使用
DH2 | FX2222-包志超 | 2026/2/1 0:00:00 | B2 | M10 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 十车间北侧人员通道处格栅板遮挡灭火器，需要转移其它位置存放，避免影响应急设施使用 | 已完成 | 已整改
DH2 | FX2222-包志超 | 2026/2/1 0:00:00 | B2 | M10 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 十车间南侧草坪处堆积较多车间清理出来的工艺管路及配件，需要及时转移至固定位置存放 | 已完成 | 已清理
DH2 | FX2222-包志超 | 2026/2/1 0:00:00 | B2 | 10立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 罐区北侧物流通道处200L桶阻塞物流通道，夜班无物流人员，白班需要及时进行转移 | 已完成 | 转移完毕
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/1/31 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | GMP，外部车间3人在岗，1630step6/1烘料毕收料,9717step3/4离心中，配制纯化淋洗液，当班工程师和班长现场操作无异常 | 已完成 | 已完成 | 已完成
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/1/31 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 7车间和五车间外部施工区域现场需要做到日清日结 | 已完成
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/1/31 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | D级区停用变更2月初必须完毕，较少能源得损耗 | 已完成
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/1/31 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间现场氮气布局图，年前需要将五车间得拿入进来 | 已完成 | 已拿进车间 | N/A
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/1/31 0:00:00 | B2 | M9 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 区域内先配件临时管路放入配件间，设备清洗和清洗记录需要同步 | 已完成 | 已整改
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/1/31 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 |  | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 四车间内得检修口需要同步检查擦洗干净进行打胶处理 | 已完成 | 现场处理完毕 | N/A
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/1/31 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0149-郑文新 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 离心机双锥全部取消自制得收料投，全部更换标准得收料头 | 已完成 | 全部安装完毕
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/1/31 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0150-梁梦迪 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 压滤罐间得地面需要外包冲洗能处理，现在不满足平滑要求 | 已完成 | 现场处理完毕 | N/A
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/1/31 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0151-魏振宇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 高压釜至压滤罐得放料管路坡度按照10度准备，现在还有电偏小有残留 | 已完成
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/1/31 0:00:00 | B2 | M10 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0152-郭宁 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 十车间南门得旧配件需要尽快安排处理 | 已完成 | 已清理
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/1/30 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2层空调间的两台空调仍然渗水，需要及时处理 | 已完成 | 清理完成
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/1/30 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 七车间湿度报警，保全已处理完毕 | 已完成 | 湿度调整完成
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/1/30 0:00:00 | B2 | 10立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | TF08正庚烷储罐人员打料后未及时关闭阀门，现场沟通进行关闭，责任人进行教育批评，对于打料操作需要强调培训， | 已完成 | 现场整改
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/1/30 0:00:00 | B2 | 10立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 五十立罐区部分储罐下口阀门未进行上锁管理（TF06）需要进行整体排查要求 | 已完成 | 已整体排查完毕，对于空罐同样上锁 | N/A
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/1/30 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 412釜万象集气罩已更换完毕，串层的装饰盖需要进行更换并进行打胶 | 已完成 | 已完成
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/1/30 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一车间二层门口位置墙面污染，需要进行维护处理 | 已完成
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/1/30 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3层溶剂输送间地面放置有维护地脚线使用的阀门等物品，使用完毕需要及时收起 | 已完成
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/1/30 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4车间三层暂存间放置有固体物料，需要放置二级防护桶中暂存 | 已完成 | 已存入二级防护桶内
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/1/30 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3层走廊南侧消火栓月度检查遗漏 | 已完成
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/1/30 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 304釜下口存在褐色的物料痕迹，反应釜清洗完毕，对于管路拆卸过程中需要将阀门同步进行拆卸清洗 | 已完成
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/1/30 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3车间311釜操作柱的防爆指示灯整体状态较差，采买的按钮到货后需要及时进行更换 | 已完成 | 更换完毕
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/1/30 0:00:00 | B2 | M9 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0493-朱希明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 10车间4层使用完毕的连体服需要及时收起 | 已完成 | 已清理
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/1/29 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 五车间三层尾气管路喇叭口气味问题需要调查解决 | 已完成 | 尾气最低点堵塞，已疏通
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/1/29 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间三层走廊合规性文件柜后方有一个亚克力标识移除 | 已完成 | 车间合格柜子马上更换，更换完专用文件柜子毕后不遮挡，暂时不需要转移
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/1/29 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间三层3-05物料输送间内的磁力启动器有接线，没有标识 | 已完成 | 确认完毕后已进行标注
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/1/29 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间四层307釜体系转移管路过滤器上方无压力表 | 已完成 | 已增加
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/1/29 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间一层走廊西侧消防站柜子下方玻璃有破损 | 已完成 | 更换完毕
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/1/29 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间一层走廊照明灯均为上方进线，确认密封完好不会进水 | 已完成 | 沟通电工排查，部分能检查的为上方进线，部分夹层空间狭小无法查看，电工反馈滴水不会进水，大量水进入夹层才可能进水
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/1/29 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四车间一层清洗间灭火器架子锈蚀 | 已完成 | 更换完毕
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/1/29 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间一层预留区氯化镁粉料棚子需要整体清理 | 已完成 | 清洁完毕
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/1/29 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四车间四层402釜接收罐压力表不归零，尾气阀门无手柄 | 已完成 | 调整补充完毕
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/1/29 0:00:00 | 综合楼 | 研发实验室 | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 研发实验室通风橱内部照明防护罩灰尘暂未清理 | 已完成 | 已提交设备保修流程，待拆卸灯罩维修
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/1/29 0:00:00 | 综合楼 | 研发实验室 | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 研发实验室通风橱内台面有白色粉尘 | 已完成 | 已清理
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/1/28 0:00:00 | 三废处理区域 |  | 高管驻场 | FX2222-包志超 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1人在岗，运行无异常； | 已完成 | N/A | N/A
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/1/28 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 203-R04和204-R15釜冷凝器需要在官方审计前完成更换； | 已完成 | 暂无更换计划 | N/A
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/1/28 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间四层物料分装间地面需要清洁； | 已完成 | 清洁完毕
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/1/28 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 原203-R04-Tr01氮气管路球阀手柄缺失，设备拆除，阀门未关闭； | 已完成 | 已补充手柄，并关闭氮气阀门
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/1/28 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间二层楼梯间蠕动泵架需要挪回指定位置存放； | 已完成 | 已转移走
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/1/28 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四车间西侧物流门上手印需要清理； | 已完成 | 已清理
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/1/28 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 五车间三次应急门推杠锁护板缺失； | 已完成 | 补充完毕
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/1/28 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一层走廊更衣室、物流门、电梯间门均有不同程度掉漆； | 已完成 | 重新刷漆处理 | N/A
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/1/28 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 九车间一层离心机外表面需要重新清洁； | 已完成 | 已清洁
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/1/28 0:00:00 | B2 | M9 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 东门口硫酸二甲酯空桶破坏完毕需要复核并贴签； | 已完成 | 已整改
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/1/28 0:00:00 | B2 | M9 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三层CSTR4上表面和爆破片处需要清洁； | 已完成 | 已整改
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/1/28 0:00:00 | B2 | M9 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三层北侧钢平台下方尾气管路和消防管路需要清洁后刷漆； | 已完成 | 刷漆完毕
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/1/28 0:00:00 | B2 | M1 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一车间楼梯间首警误报； | 已完成
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/1/28 0:00:00 | 供应部 | 50立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 罐区可燃气体误报，EHS现场确认探头无示数，周围均为空罐，需要沟通维保单位排查； | 已完成 | 已对现场检测器进行调试完毕 | N/A
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/1/28 0:00:00 | 综合楼 | 质量控制部 | 高管驻场 | FX2606-汪晓旭 | FX2606-汪晓旭 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | QC使用完毕注射器针头需要使用利器盒存放；
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/1/28 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 锅炉房已停炉，10吨炉排烟温感故障报警，需要进行维修； | 已完成 | 电工已进行维修
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/1/28 0:00:00 | 综合楼 | 研发实验室 | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1#通风橱台面需要重新清洁； | 已完成 | 已清洁
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/1/26 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一车间北侧物流通道的风幕机倾斜，请沟通检查是否有固定紧固有无掉落风险 | 已完成 | 电工检查固定的可靠性完毕，无脱落风险
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/1/26 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 在装的TCU安全阀建议根据设计压力，先拆卸进行校验，提高后面的调试效率 | 已完成 | 已提交校验流程
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/1/26 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 204-R08釜的供氮阀压力调整机构的盖板被打开，调试后请及时锁紧，同时若调整压力提前做好评估 | 已完成 | 已现场禁锢完毕
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/1/26 0:00:00 | B2 | M2 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间CSTR01上安装的压力变送器未进线一端没有使用专用的防爆丝堵，其余局势防爆丝堵需要改善 | 已完成 | 已更换防爆丝堵
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/1/26 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间三层溶剂泵房下方的DN25阀门部分使用了白钢盲板部分安装了塑料的阀门盖，统一标准 | 已完成 | 已全部更换为阀门盖，保持一致
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/1/26 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三层溶剂泵房内固定式的静电接地报警器三针其中一针属于故障维修，头部非尖端，且松动有可能影响静电导出效果 | 已完成 | 已安装恢复成原厂三针静电夹子，松动已禁锢
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/1/26 0:00:00 | B2 | M2 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二车间DH2-202-AT01搅拌罐的上方用于连接气动阀门的起源接头处楼气声音较大，已安排整改 | 已完成
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/1/26 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 动力中心二层的换热站的2#循环水泵机封漏水，更换备用泵，待维修 | 已完成 | 已维修完成
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/1/26 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间纯水间电加热呼吸阀的控制箱有一个没有上锁 | 已完成 | 已上锁
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/1/26 0:00:00 | B2 | M2 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四层纯水间门口放置的清洗完的DN125阀门四氟垫片有变形，安装之前确认是否需要更换 | 已完成 | 加料大阀门出现色差，QA验收不通过，报废处理
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/1/26 0:00:00 | B2 | M2 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二车间反应柱上方取样口连接PU管取样，需要更换金属管消除兼容性和静电风险 | 已完成 | 已现场增加三通，一侧取样，一侧进行试密，
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/1/26 0:00:00 | B2 | M9 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 九车间四层提升机的按钮有白色的粉末痕迹，注意不要戴手套触摸按钮 | 已完成 | 已清理
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/1/25 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 动力站负一层消防泵房周边区域灭火器未进行消防检查 | 已完成
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/1/25 0:00:00 | 综合楼 | 研发实验室 | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 实验室更衣室上方全面罩未密封，部分柜门处于开启状态 | 已完成 | 夜班人员使用未及时密封，放在柜上方，同时柜门未上锁
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/1/25 0:00:00 | 综合楼 | 研发实验室 | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 实验室通风橱后方地面被物料污染，需要进行清洁 | 已完成 | 已清理
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/1/25 0:00:00 | B2 | M8 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 八车间泵房真空管路部分未连接静电跨接 | 已完成 | 已整改
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/1/25 0:00:00 | B2 | M9 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一车间三层东侧楼梯门口及墙面有积水和水痕，对于楼上热水站地面积水需要及时处理 | 已完成 |  | 已清理
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/1/25 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四车间分布器间204-R04，204-R05分布器部分气动阀门存在漏气现象，需要进行处理 | 已完成 | 保全换件完毕，已不漏气
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/1/25 0:00:00 | B2 | M9 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1车间一层东侧墙面灭火器旁放置拖把，笤帚以及配液桶，消防器材需要避免物品遮挡 | 已完成 | 已清理
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/1/25 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间北门待清洁工具箱内放置废弃标签以及白大褂，地面粘鼠板脏污需要更换 | 已完成 | 已清空
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/1/25 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四车间一层203-Ce03缓冲间两个灭火器FE-B2-159/160过期未检查 | 已完成 | 检查完毕
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/1/25 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | FX2222-包志超 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 污水站废液间内桶扳手已虽坏，需要进行更换 | 已完成 | 废液间的扳手是进行桶装水相的排放时开口使用的，后续我们统一处理 | N/A
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/1/25 0:00:00 | 综合楼 | 公斤级车间 | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | BDH0007-赵明哲 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 综合楼二层空调间报警，现场已处理 | 已完成 | QC样品室超温报警，已处理
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/1/25 0:00:00 | B2 | M10 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 十车间210-R08爆破片安装方向装反 | 已完成 | 已整改
DH2 | FX2222-包志超 | 2026/1/24 0:00:00 | B2 | M10 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 十车间三层投料完毕空桶堆积较多，使用完毕需要及时清理出车间， | 已完成 | 已清理
DH2 | FX2222-包志超 | 2026/1/24 0:00:00 | B2 | M9 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 九车间东门槽子较多，遮挡应急通道，白班需要及时沟通进行处理 | 已完成 | 已清理
DH2 | FX2222-包志超 | 2026/1/24 0:00:00 | B2 | M9 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 九车间泵房巡查记录已使用完毕，需要更换新记录本 | 已完成 | 已更换新记录
DH2 | FX2222-包志超 | 2026/1/24 0:00:00 | B2 | M9 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 九车间一层离心机表面有白色物料痕迹，现场沟通操作人员进行清理 | 已完成 | 已清理
DH2 | FX2222-包志超 | 2026/1/24 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四车间404,405釜下口仪表未固定，不使用需拆除 | 已完成 | 已拆除
DH2 | FX2222-包志超 | 2026/1/24 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 401反应釜尾气目前处于断开，需要连接固定 | 已完成 | 链接完毕
DH2 | FX2222-包志超 | 2026/1/24 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 313排空阀存在内漏清理，需要更换 | 已完成 | 现场确认夹套渗漏已处理完毕
DH2 | FX2222-包志超 | 2026/1/24 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4车间二层411下口盲板处有液体滴落，需要处理 | 已完成 | 盲板处已紧固
DH2 | FX2222-包志超 | 2026/1/24 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4车间二层双锥夹套软管有沙眼，需要处理 | 已完成 | 已完成
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/1/23 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 401釜冷凝器外皮需要整体进行更换，重新恢复 | 已完成 | 已维修
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/1/23 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 501釜西墙面，物料缓冲间的墙面需要补腻子，年前车间墙面不平整的整体进行修补 | 已完成 | 已修补
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/1/23 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 205-R04至R01转移管路体系篇酸性，每批次使用前做好打压确认，后续考虑使用衬四氟或搪瓷管路 | 已完成 | 现场整改完毕 | N/A
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/1/23 0:00:00 | B2 | M9 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 8、9、10车间需要设置长流水点位，每日需要做好检查确认避免上冻，一车间冷凝水接收罐的热量回收需要充分利用，每班做好切换储罐 | 已完成
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/1/23 0:00:00 | B2 | M2 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 |  | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 2车间连续化打料的仪表现场现场与DCS显示不一致，查看系统证书是与DCS一致，应该是校验时修改了，尽快进行确认修正 | 已完成
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/1/23 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0149-郑文新 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 五车间和三车间新安装的压滤罐未作固定静电扁铁，需要尽快沟通工程安装，3车间压滤罐间需要增加照明 | 已完成
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/1/23 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0150-梁梦迪 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 223-R06机封渗漏，需要沟通保全整体检查维护 | 已完成
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/1/23 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0151-魏振宇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 203-R04接收罐需要提交内部变更进行替换衬哈的，浓缩管路改为四氟的 | 已完成 | 旧储罐已去除，待更换新储罐
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/1/23 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0152-郭宁 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 氯化镁粉碎机年前需要进行粉碎完毕，粉碎间彻底清理出来 | 已完成
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/1/23 0:00:00 | 三废处理区域 | 活性炭解析_DH2 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 活性炭解析储罐最下方的仪表量程应该有问题，应该显示为零下，实际都显示为零 | 已完成 | 已现场确认仪表工作状态，整体排查 | N/A
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/1/23 0:00:00 | 综合楼 | 研发实验室 | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 研发人员办公桌上受控文件较多，还存在厂房内文件，整体受控文件管理以及隔离控制需要进行要求 | 已完成 | 已要求放入文件柜存储
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/1/23 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | FX2222-包志超 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 尾气风险一台已经损坏，需要尽快沟通维修，尾气风管连接处有也低滴漏下发使用托盘承接，需要考虑维修方式 | 已完成 | 尾气风机已经维修完成，现场托盘承接是因为水汽凝结后导致的水珠，现已将托盘处理 | N/A
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/1/23 0:00:00 | 供应部 | 供应部 | 高管驻场 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 库房北侧整体温度均偏低已经到达零下，这块需要做好保温控制，管路一下消防避免上冻，夜间需要沟通EHS控制室重点关注 | 已完成 | 气温回收，未造成后续影响
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/1/21 0:00:00 | B2 | M2 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二车间四层DH2-202-T06乙酸甲酯储罐下口气动阀空压管颜色不一致，下口三通处无盲堵 | 已完成 | 盲板已增加，待更换空压管路
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/1/21 0:00:00 | B2 | M2 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二车间四层R01釜平台白钢楼梯无抓扶手标识 | 已完成 | 已粘贴小心楼梯标识
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/1/21 0:00:00 | B2 | M2 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二车间四层承接一阶段体系的两个白钢罐和管路无标识 | 已完成 | 粘贴完毕
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/1/21 0:00:00 | B2 | M2 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二车间四层原料罐视孔灯线路未固定 | 已完成 | 已规定
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/1/21 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间四层清洗间烘房门口的蒸汽阀门无标识 | 已完成 | 已悬挂
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/1/21 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 五车间四层分布器间门口上方一个接线盒未密封 | 已完成 | 密封完毕
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/1/21 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 五车间三层203-F04压滤罐无铭牌信息 | 已完成 | 原厂带白钢名牌脱落，粘贴拓印铭牌
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/1/21 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 机修间的氩气钢瓶瓶身的字体部分缺失 | 已完成 | 已退库，更换新瓶
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/1/21 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 冰机一层值班室门口的电柜下方铁皮翘起 | 已完成
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/1/21 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 冰机一层小库房暂存一个氮气钢瓶，已沟通转移库房 | 已完成 | 已退库
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/1/21 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 动力中心一层更衣室对面楼梯下方杂物需要清理 | 已完成
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/1/21 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 动力站二层呼吸空压钢瓶无压力 | 已完成 | 已补充
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/1/20 0:00:00 | 三废处理区域 |  | 高管驻场 | FX2222-包志超 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1人在岗，运行无异常； 夜班值班人员无法登录DCS控制室电脑，不能实时查看报警信息； | 已完成 | N/A | N/A
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/1/20 0:00:00 | 供应部 | 库房 | 高管驻场 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 库房低温报警，夜班值班人员无法查看报警信息； | 已完成 | 低温报警已沟通夜班人员如何处置
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/1/20 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 203-R6釜旁边的设备清洗车需要清洁；用于清洗管路的碳钢螺杆需要更换为不锈钢棒； | 已完成 | 清洗小车每日进行清洁，清洗管路的棒使用完毕及时收起，不锈钢棒质硬不便于清洁
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/1/20 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间物流门口溴化锌溶液周转桶上表面需要清理； | 已完成 | 已清洁
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/1/20 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 203-R04、203-R05、203-R05釜下口地面有污渍，需要重新清洁； | 已完成
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/1/20 0:00:00 | B2 | M2 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二车间RCo01反应柱进口管路螺丝生锈，需要更换不锈钢螺丝；静电跨接需要恢复； 盘管反应器进CSTR管路三通处有污渍，需要清洁； 现场淋洗转移管路的软管使用完毕需要拆除； | 已完成
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/1/20 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 204-Tr02尾气管路需要恢复； | 已完成 | 已恢复
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/1/20 0:00:00 | B2 | M9 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 209-R01釜钢平台地面有污渍，需要重新清洁； | 已完成 | 已清理
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/1/20 0:00:00 | B2 | M9 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二层和四层正压控制柜气源管漏气； | 已完成 | 已整改
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/1/20 0:00:00 | 综合楼 | 质量控制部 | 高管驻场 | FX2606-汪晓旭 | FX2606-汪晓旭 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | QC负压称量罩需要与设备部确认维护和滤芯更换频率；
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/1/20 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 锅炉房已停炉，10吨炉报警，需要进行故障排查； | 已完成
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/1/20 0:00:00 | 综合楼 | 研发实验室 | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1#通风橱样品较多，需要重新清理； | 已完成 | 已清理
DH2 | FX2222-包志超 | 2026/1/19 0:00:00 | B2 | M1 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一车间电梯井旁存放物料，项目生产接近尾声，需要提前沟通项目人确认物料处理方式 | 已完成 | 已清理
DH2 | FX2222-包志超 | 2026/1/19 0:00:00 | B2 | M9 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 九车间三层存放1630step4产品需要尽快完成入库 | 已完成 | 已入库
DH2 | FX2222-包志超 | 2026/1/19 0:00:00 | B2 | M10 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 十车间Ce04离心机使用完毕未清洗，需要尽快完成清洗 | 已完成 | 已整改
DH2 | FX2222-包志超 | 2026/1/19 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 五车间三层205-Tr02储罐液位计较脏看不清，需要清洗如果清洗不干净更换新的液位计 | 已完成 | 储罐已拆除
DH2 | FX2222-包志超 | 2026/1/19 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四车间三层储罐204-E01-Tc01进料管路安装插低管，缺少插低管标识 | 已完成 | 标识缺少已增加完毕
DH2 | FX2222-包志超 | 2026/1/19 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四车间四层现场存放20kg砝码缺少砝码编号，需要统一确认车间砝码重新刷漆后砝码编号是否还有 | 已完成
DH2 | FX2222-包志超 | 2026/1/19 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 溶剂间输送间内存放波纹软管和插低管缺少封堵，需要整体检查进行补充 | 已完成
DH2 | FX2222-包志超 | 2026/1/17 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 动力中心北侧管廊上方蒸汽管路保温外皮处有冰溜，需要确认检查管路是否有渗漏情况 | 已完成 | 未发现蒸汽渗漏
DH2 | FX2222-包志超 | 2026/1/17 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 综合楼楼顶实验室尾气活性炭箱缺少螺栓，需要进行补充 | 已完成 | 已补充
DH2 | FX2222-包志超 | 2026/1/17 0:00:00 | B2 | M2 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间北侧低温乙醇系统液氮管路上气动调节阀有漏气情况，需要沟通相关人员进行危险，控制屏螺栓未关闭 | 已完成 | 已沟通设备部重新调整 | N/A
DH2 | FX2222-包志超 | 2026/1/17 0:00:00 | B2 | M9 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 九车间三层905反应釜减速机有异响搅拌稍有晃动，需要沟通设备部进行检查 | 已完成 | 已调试 | N/A
DH2 | FX2222-包志超 | 2026/1/17 0:00:00 | B2 | M9 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 九车间二层防爆控制箱旁边有电线末端使用绝缘袋进行密封，不适用建议拆除 | 已完成 | 已拆除 | N/A
DH2 | FX2222-包志超 | 2026/1/17 0:00:00 | B2 | M1 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一车间三层104反应釜现场四氟滴加管路与阀门连接方式存在风险，使用球阀夹着滴加管路，建议更换固定的连接方式 | 已完成 | 现场安装滴加卡盘 | N/A
DH2 | FX2222-包志超 | 2026/1/17 0:00:00 | B2 | M1 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一车间二层与GMP车间相连接区域存放有油漆，粉刷工具等物品，与物料存在混放情况，建议更换位置存放并密封暂存 | 已完成 | 现场进行清理完毕 | N/A
DH2 | FX2222-包志超 | 2026/1/17 0:00:00 | B2 | M2 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 202-AT02上温度变送器无位置标识以及合格签 | 已完成 | 已悬挂
DH2 | FX2222-包志超 | 2026/1/17 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间三层203-R09已清洁设备，PH计取样管内有红色液体物料 | 已完成 | 清洗四氟管路
DH2 | FX2222-包志超 | 2026/1/17 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | DH2-203-R04反应釜已在清洗中，CPo121299-17-04-03结束时间未进行书写 | 已完成 | 304釜正在使用中 | N/A
DH2 | FX2222-包志超 | 2026/1/17 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 五车间四层503上尾气引风罩有物料腐蚀，需要更换 | 已完成 | 现场已更换完毕 | N/A
DH2 | FX2222-包志超 | 2026/1/17 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 五车间二层门禁开关，不灵敏，需要重复多按才能打开 | 已完成 | 维修完毕 | N/A
DH2 | FX2222-包志超 | 2026/1/17 0:00:00 | B2 | 10立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 罐区北侧道路路面结冰较为严重，需要进行处理，避免出现人员滑倒受伤事件 | 已完成 | 撒盐已融化
DH2 | FX2222-包志超 | 2026/1/17 0:00:00 | 供应部 | 供应部 | 高管驻场 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 单环设备库大门损坏变形严重，建议更换 | 已完成 | 预算已提报，天气条件满足后施工
DH2 | FX2222-包志超 | 2026/1/17 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | FX2222-包志超 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 压泥间内灭火器处存放塑料袋等物品，遮挡消防应急设施，现场安排人员进行处理 | 已完成 | 将遮挡物品转移，保证消防设施可以及时使用 | N/A
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/1/14 0:00:00 | 综合楼 | 研发实验室 | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 实验室间内棚顶板整体状态较差，存在掉落风险，需要进行更换 | 已完成 | 暂时没有更换计划
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/1/14 0:00:00 | 综合楼 | 研发实验室 | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 实验室试验台上物品杂乱，使用完毕需要及时清理 | 已完成 | 已清理
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/1/14 0:00:00 | 综合楼 | 研发实验室 | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 实验室更衣室内门后地面放置棉袄等衣物，需要设定存放位置 | 已完成 | 已清理
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/1/14 0:00:00 | 三废处理区域 | 活性炭解析_DH2 | 高管驻场 | FX2222-包志超 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 活性炭解析巡查登记本4点班及零点班未进行登记记录，对讲机询问保全人员对于巡查频率不了解，需要做好工作安排 | 已完成 | 白班正常巡查，4点，零点班没有活性炭人员巡查，是保全进行巡查。故巡查频率不了解，工作排班已经由生产车间安排，环保运行组只是进行相应的的指导工作。 | N/A
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/1/14 0:00:00 | 三废处理区域 | 活性炭解析_DH2 | 高管驻场 | FX2222-包志超 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 活性炭解析设备无新增报警 | 已完成 | N/A | N/A
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/1/14 0:00:00 | B2 |  | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 50立罐区西侧路上放置有多桶报废溶剂，需要放置指定区域暂存，此位置存放桶装溶剂存在安全风险 | 已完成 | 已拉走处理
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/1/14 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一层同9车间连接的大门处的防撞梁未固定地面，需要重新固定 | 已完成 | 固定完毕 | N/A
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/1/14 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 金检机间地面放置砝码，使用后需要放置存放位置 | 已完成 | 物料进行包装包装完毕恢复砝码
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/1/14 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 5-Fd02间门口桌子上放置有一袋取样样品，未张贴标识切未及时拿走，需要及时沟通项目人员 | 已完成 | 告知项目组人员将样品贴好标签拿走
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/1/14 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 5-Fd02间内收料后现场未清理彻底，地面有残留白色物料，告知班长进行清理 | 已完成 | 重新清洁
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/1/14 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | E02薄膜加料罐后墙面需要重新维修 | 已完成 | 处理完毕
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/1/14 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4-Ce03离心机收料头不符合规范使用要求，待定制收料头到货后及时更换 | 已完成 | 已完成
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/1/14 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 413电机漏油需要沟通保全进行维修；413釜上阀门（2车间至413）标识脱落，需要重新悬挂 | 已完成 | 保全反馈减速机油加多溢出，已将多余油抽出，维修完毕
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/1/14 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 318釜夹套上口德阀误碰开启，现场关闭，同时丝堵渗漏，需要进行重新密封 | 已完成 | 已重新清洁并处理紧固丝堵
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/1/14 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 411釜旁放置有螺丝垫片等物品，设备准备完毕及时清理现场 | 已完成 | 配件已要求清场
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/1/14 0:00:00 | B2 | M9 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 901釜滴加双氧水安全操作规范操作中的检查复核确认不及时，需要强调 | 已完成 | 对班组人员及倒班工程师进行培训，强调。
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/1/14 0:00:00 | B2 | M9 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1层乙酸甲酯干燥区域，201-T003原料罐现场进行加压过干燥塔过滤干燥至产品罐，建议分支管路上增加减压阀，放置超压情况发生 | 已完成 | 已整改
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/1/13 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | FX2222-包志超 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 污水站水相间可燃气体探测器校验标签缺失 | 已完成 | 标签丢失，已安排人员进行补充 | N/A
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/1/13 0:00:00 | 供应部 | 库房 | 高管驻场 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 不燃气体钢瓶库房手动应急风机开关故障 | 已完成 | 手动应急风机开关已维修
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/1/13 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 锅炉水箱后方的杂物需要清理，鞋子和油漆桶等 | 已完成 | 已清理
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/1/13 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 锅炉房软化水化验室间半袋氢氧化钠需要处理 | 已完成 | 已清理
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/1/13 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 动力中心二层西侧的楼梯间的噪声标识和当心坠落标识粘贴较高，需要去除 | 已完成 | EHS要求，评估后粘贴
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/1/13 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间一层203-Ce03缓冲间外氧含量声光报警测试不响，需要确认开关和消音报警状态 | 已完成 | 测试时声光报警处于关闭状态，已现场开启同电工测试报警可以正常使用
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/1/13 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四车间三层414釜旁局部引风罩风量不足 | 已完成 | 沟通设备部重新调整完毕 | N/A
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/1/13 0:00:00 | B2 | M2 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 二车间四层连续化打料管路爆破片内部疑似有铁片盲死，需要进一步确原因 | 已完成 | 现场连续化打料管路有压力连锁，现场使用爆破片内无盲板 | N/A
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/1/13 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间二层发现空压管路和氮气管路接头需要做区分，避免接错 | 已完成 | 车间按照颜色要求区分气源 黄色为氮气管路，透明为空压管路
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/1/12 0:00:00 | 三废处理区域 |  | 高管驻场 | FX2222-包志超 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1人在岗，运行无异常； | 已完成 | N/A | N/A
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/1/12 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 203-R04、203-R05、204-R05釜下口转移管路阀门有阀芯渗漏痕迹，批次间需要更换阀门；下口地面有污渍，需要重新清洁； | 已完成
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/1/12 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 204-R15釜蒸出管路盲板标识下发时间有误； | 已完成 | 已完成
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/1/12 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四层电子秤防爆电源未接地；氧含量和烟感检测器的接地接在电线线管上； | 已完成 | 已拆除电源 | N/A
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/1/12 0:00:00 | B2 | M9 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 209-R05釜钢平台南侧地面有污渍，需要重新清洁； | 已完成 | 已清理
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/1/12 0:00:00 | B2 | M9 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 209-R01釜搅拌声音较其它釜偏高，需要沟通设备部排查是否有运行异常； | 已完成 | 已沟通设备部检查，处理。
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/1/12 0:00:00 | B2 | M1 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一车间三层货架上两个不锈钢管路清洁不彻底； | 已完成 | 重新清洁完毕
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/1/12 0:00:00 | B2 | 10立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 西侧罐区蒸汽化冻，阀门内漏；旁边1811018172可燃气体检测器有示数，需要检查探头是否故障； | 已完成 | 可燃气体调节完毕
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/1/12 0:00:00 | 综合楼 | 质量控制部 | 高管驻场 | FX2606-汪晓旭 | FX2606-汪晓旭 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | GC间氮气、空压管路需要打卡子固定； 走廊东侧楼梯间防火门闭门器螺丝缺失；
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/1/12 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 锅炉房已停炉，20吨炉显示排烟温感故障，需要排查； | 已完成 | 已维修完成
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/1/12 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 综合楼纯水站使用中，纯水间门口粘贴‘禁止使用’标签，需要更换或去除； | 已完成 | 仪表故障已维修完成
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/1/12 0:00:00 | 综合楼 | 研发实验室 | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2#通风橱台面有粉尘，玻璃内侧有水渍，需要重新清洁； | 已完成 | 已清理
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/1/11 0:00:00 | B2 | M9 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 九车间无项目生产，人员安排倒休现场巡查无异常 | 已完成 | N/A
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/1/11 0:00:00 | B2 | M10 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 十车间四层存放一桶盐酸，项目已生产使用完毕，需要及时处理 | 已完成 | 已清理
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/1/11 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | GMP车间项目运行CPr9717-10-01B-04批浓缩，CPr9717-10-02B-03批投溶剂、CPr121630-05-06-04批三合一压滤、CPr9717-10-03B溶剂试车，批项目整体运行无异常，人员在岗4人操作工、工程师2人无异常 | 已完成
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/1/11 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 五车间二层物流门门锁不易打开，需要进行维修 | 已完成 | 维修完成
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/1/11 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 五车间三层存放压滤罐203-F01上压力表缺少合格签 | 已完成 | 压力表未校验，已拆除
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/1/11 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四车间四层物料分装输送间内存放9717step1B剩余尾料需要及时清理出车间 | 已完成 | 已处理
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/1/11 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四车间三层404釜接收罐液位出现断层，需要拆卸清洗 | 已完成 | 带真空导致跳磁，使用磁铁恢复
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/1/11 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 溶剂间输送间内波纹软管标牌有使用拉扣已损坏，需要统一排查悬挂 | 已完成 | 重新固定，后期更换锁封
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/1/11 0:00:00 | 综合楼 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一层空调间内空压缓冲罐上压力表缺少标签 | 已完成 | 已重新粘贴标签
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/1/11 0:00:00 | 综合楼 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二层空调间系统DH2-102-HVAC-01控制屏上时间与标准时间不一致 | 已完成 | 系统时间不作为GMP标准，无需校准
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/1/11 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二层纯化水间内碱桶标牌脱落，需要重新粘贴 | 已完成 | 已重新粘贴
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/1/11 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | FX2222-包志超 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 污泥脱水间内自动药装置储罐盖未盖严 | 已完成 | 现场已进行密封处理，已对污水站人员进行培训，后续每日重点进行巡查 | N/A
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/1/11 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | FX2222-包志超 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 水相检测室内垃圾桶内有带公司logo文件，建议增加废弃标签箱 | 已完成 | 现场已处理完毕，已对人员进行培训 | N/A
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/1/11 0:00:00 | 综合楼 | 研发实验室 | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 实验室内溶剂柜内存放过期试剂需要确认是否可用 | 已完成 | 可以使用
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/1/11 0:00:00 | 综合楼 | 研发实验室 | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 通风橱2上存放一个75ml塑料瓶有液体无标识 | 已完成 | 已清理
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/1/10 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间三层三合一房间施工区域的吊顶内部分是防爆接线盒使用塑料堵头，验收之前需要更换成专用的金属防爆丝堵 | 已完成 | 已更换
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/1/10 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间北门备料区正庚烷、甲苯、甲醇在一起存放桶体都是蓝色，运输和使用时注意区分 | 已完成 | 已对物流进行培训，并对运货的操作人员进行强调，将物料位置写于桶上便于运输避免混淆
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/1/10 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | FX2222-包志超 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 污水站鼓风机间鼓风机消音器的螺栓有个别松动的，上次发现反馈紧固，此次又再发现需要核实螺栓是否需要增加弹簧垫或者定期检查的行政管控措施 | 已完成 | 已进行禁锢，已安排人员逐步增加弹簧垫 | N/A
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/1/10 0:00:00 | 综合楼 | 质量控制部 | 高管驻场 | FX2606-汪晓旭 | FX2606-汪晓旭 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 微生物空调间内的空压机告警，查阅信息空滤时间5025h未空滤剩余-205h，维护时长设定应该是5000h，检查是否需要更换空滤
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/1/10 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 冰机值班室内的塑料凳有开裂的，及时报废处理避免人员受伤 | 已完成 | 已更换
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/1/10 0:00:00 | 综合楼 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 综合楼纯水间源水罐的人孔错位，沟通夜班人员现场整改 | 已完成 | 现场已整改完成
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/1/10 0:00:00 | 供应部 | 库房 | 高管驻场 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 棚库区西侧入口的人体静电释放器黄灯闪烁伴有蜂鸣，检查发现接电线有松动简单紧固后恢复正常，需要加强检查 | 已完成 | 人体静电释放器已紧固
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/1/10 0:00:00 | 三废处理区域 |  | 高管驻场 | FX2222-包志超 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 活性炭系统的碳罐有发版震动的金属声音，白天沟通检查 | 已完成 | 现场检查未发现异常 | N/A
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/1/10 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 厂房屋顶的高效过滤器放置了很长时间，近期降雪增多，考虑增加防护 | 已完成 | 该过滤器为更换后的过滤器，计划外委处理
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/1/9 0:00:00 | 三废处理区域 |  | 高管驻场 | FX2222-包志超 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1人在岗，运行无异常； | 已完成 | N/A | N/A
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/1/9 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 203-R05釜下口转203-R06釜管路三通处阀门有阀芯渗漏痕迹，批次结束后设备清洗期间需要重新处理； | 已完成 | 现场已更换完毕 | N/A
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/1/9 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 203-R11釜下口由阀芯渗漏痕迹；地面污渍需要重新清洁； | 已完成 | 已更换球阀
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/1/9 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四车间四层物料间一段无机盐标签缺失，需要处理； | 已完成 | 已告知工程师处理
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/1/9 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 204-T02滴加罐与加料车共用氮气气源，有安全隐患，需要重新连接； | 已完成 | 已更换独立气源
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/1/9 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 204-Tr02上口氮气和尾气缺失，使用前需要连接完成； | 已完成 | 已连接氮气及尾气
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/1/9 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 205-R01釜下口氮气管路整改不彻底，下口阀至止回阀间管路有S弯； | 已完成 | 现场整改完毕 | N/A
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/1/9 0:00:00 | B2 | M8 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 八车间一层使用后连体服需要报废，连体服需要增加更换频率； | 已完成 | 已报废
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/1/9 0:00:00 | B2 | M9 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 九车间三四层砝码需要确认编号；重新清洁； | 已完成 | 已完成
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/1/9 0:00:00 | B2 | M10 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | R209-R01釜三步梯和加料车头套位置不匹配，后续需要定制登高梯； | 已完成 | 已整改
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/1/9 0:00:00 | B2 | M1 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一车间三层杂物需要清理； | 已完成 | 已清理
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/1/9 0:00:00 | B2 | M1 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间北门水相间有异味，需要加强通风； | 已完成 | 已将尾气虚连位置调整避免尾气溢出 | N/A
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/1/9 0:00:00 | 综合楼 | 质量控制部 | 高管驻场 | FX2606-汪晓旭 | FX2606-汪晓旭 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 天平室通风橱排风较小，需要重新检测和调试风量； 手套箱手套需要确认更换频率；
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/1/9 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 综合楼纯水站回水TOC报警，检测器需要尽快维修； | 已完成 | 已维修完成
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/1/9 0:00:00 | 综合楼 | 研发实验室 | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2#、3#通风橱玻璃内侧由水渍，需要重新清洁； | 已完成 | 已清理
DH2 | FX2222-包志超 | 2026/1/8 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 热水站间内进回管路更换后保温未恢复，管路保温需要及时恢复；护栏需要同步进行恢复 | 已完成 | 保温车间负责，护栏已恢复
DH2 | FX2222-包志超 | 2026/1/8 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四车间二层电子秤称头损坏情况，需要检查确认 | 已完成 | 维修完毕
DH2 | FX2222-包志超 | 2026/1/8 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四车间三层加料箱缺少静电接地，需要补充，车间需要整体进行排查 | 已完成 | 已增加
DH2 | FX2222-包志超 | 2026/1/8 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 五车间三层205-R07釜下口聚乙烯管路缺少管路标签，需要进行补充 | 已完成 | 制作固定管路
DH2 | FX2222-包志超 | 2026/1/8 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 九车间三层209-R05夹套回管路有沙眼，已沟通班组打夹子，后续需要沟通进行维修 | 已完成 | 已整改
DH2 | FX2222-包志超 | 2026/1/8 0:00:00 | B2 | M8 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 八车间门口墙上磁力启动器静电接地断开，车间需要同步进行检查 | 已完成 | 已重新连接，车间同步排查。
DH2 | FX2222-包志超 | 2026/1/8 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间北门物料较多，需分开摆放，避免出现物料错误的情况 | 已完成 | 车间暂无物流，已沟通班长协调人员及时运输物料至每个车间每层的暂存区域暂存
DH2 | FX2222-包志超 | 2026/1/8 0:00:00 | B2 | 10立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 10立罐区个别液位计有断层的情况，需要整体进行检查确认，避免出现液位误判的情况 | 已完成 | 已将冻结翻板使用蒸汽化开，调整至正常状态
DH2 | FX2222-包志超 | 2026/1/8 0:00:00 | B2 | 10立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 十立罐区编号为SER-WH-012的静电释放器故障，需要维修 | 已完成 | 已进行维修，现场测试可正常使用 | N/A
DH2 | FX2222-包志超 | 2026/1/8 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | FX2222-包志超 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 污水站碱液间内循环泵故障，需要沟通设备部进行维修 | 已完成 | 已沟通维修完毕 | N/A
DH2 | FX2222-包志超 | 2026/1/8 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | FX2222-包志超 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 污水站检测室内照度较差，需要尽快沟通设备部人员进行补充 | 已完成 | 已沟通电工进行补充，近日电工工作较多，待后续抽时间进行按照 | N/A
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/1/6 0:00:00 | 三废处理区域 | 活性炭解析_DH2 | 高管驻场 | FX2222-包志超 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 活性炭解析无新增报警，现场定期巡查工作正常进行 | 已完成 | N/A | N/A
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/1/6 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2号楼西门角蒸汽外侧的蒸汽管路渗漏，需要进行焊接处理 | 已完成 | 已维修完成
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/1/6 0:00:00 | B2 |  | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 十立罐区储罐下口管路末端缺少盲板，需要进行统一补充添加 | 已完成 | 已进行补充
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/1/6 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 真空泵房对面房间放置有5075甲苯溶液，需要转移至存放区域暂存 | 已完成
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/1/6 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3-Ce03离心机间内放置有一小袋物料，需要处理 | 已完成 | 已清理
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/1/6 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4-Drc02双锥处于使用状态，真空度异常，沟通班长进行检查为真空泵自动跳，现场恢复真空后安排班长对泵状态增加巡查频率关注泵状态 | 已完成
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/1/6 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 203-Tr05三车间二层2000L储罐连接的临时氮气被拆卸，需要同进行调查责任人，对于固定设备禁止拆卸 | 已完成 | 已恢复，车间早会进行强调,监控进行回顾
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/1/6 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 411至1车间水相转移管路走廊位置法兰处有渗漏，安排人员进行紧固清理，同时对班组进行强调分液完毕后需要氮气吹扫管路，防止管路内低温液体热胀导致渗漏情况 | 已完成 | 告知班长进行班组间培训强调
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/1/6 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 412旁非化暂存间内放置有固体物料，需要规范存放要求或对房间进行提交变更用途 | 已完成 | 已清走
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/1/6 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4车间三层放置有三乙胺和甲苯，需要进行物理隔离，5车间三层分装间暂存有1299项目的盐酸，项目结束后及时处理 | 已完成 | 已使用隔离桩 进行物理隔离
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/1/6 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4车间401釜氮气管路阀门内漏，需要进行更换 | 已完成 | 更换完毕
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/1/6 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3车间四层物料分装间的固定电子秤电源不使用需要进行拆卸 | 已完成 | 后续在转移至固定位置 | N/A
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/1/6 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 真空泵房设备使用完毕的真空管路阀门部分为开启状态，对于使用完毕的阀门需要进行关闭，同时7/9号缓冲罐液位计白天进行拆卸，需要尽快回复安装 | 已完成 | 已恢复完成
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/1/6 0:00:00 | B2 | M9 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 9车间四层自来水管路渗漏，需要进行拆卸焊接处理 | 已完成 | 已处理
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/1/6 0:00:00 | B2 | M9 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 9车间四层涡轮流量计过期，需要进行校验 | 已完成 | 已更换标签
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/1/6 0:00:00 | B2 | M9 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 9车间三层903釜加料箱使用后清理不彻底，现场残存有白色物料痕迹 | 已完成 | 已清理
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/1/6 0:00:00 | B2 | M9 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 9车间二层氮气管路使用透明颜色，需要强调区分颜色使用 | 已完成 | 已整改
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/1/6 0:00:00 | B2 | M9 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 9车间真空泵房使用中，人员巡查不及时，需要强调要求 | 已完成 | 已重新强调。
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/1/5 0:00:00 | 综合楼 | 质量控制部 | 高管驻场 | FX2606-汪晓旭 | BDH0083-刘鹏 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 综合楼一层空调间氮气钢瓶未转移，箱体功能标识建议更换
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/1/5 0:00:00 | 综合楼 | 综合楼 | 高管驻场 | FX2606-汪晓旭 | BDH0083-刘鹏 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 综合楼一层空调间空压机显示空滤报警状态
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/1/5 0:00:00 | 综合楼 | 综合楼 | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 综合楼二层空调间空压机管路使用的高强快开卡子螺母材质有白钢也有铜的，确认是否需要统一材质 | 已完成 | 卡子材质不影响内部空压使用，无需更换
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/1/5 0:00:00 | 综合楼 | 综合楼 | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 综合楼二层空调间空压机管路上的压力表显示0.90mpa，空压机端显示0.65mpa，数值不相符需要确认是否管路上压力表故障，建议压力表调整方向便于观看 | 已完成 | 压力表已更换
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/1/5 0:00:00 | 综合楼 | 研发实验室 | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一层研发实验室试剂柜隔板有锈蚀现象，需要维护 | 已完成 | 目前只有底部的隔板有少量锈蚀，计划年前清理物料后，进行喷漆
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/1/5 0:00:00 | 综合楼 | 综合楼 | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | BDH0007-赵明哲 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二层IT办公室挂着一次性连体服，经沟通为制剂实验室时间核查与数据备份时穿戴，已要求收起 | 已完成 | 已清理，并告知IT后续所有更衣劳保存放于制剂更衣室
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/1/5 0:00:00 | 综合楼 | 综合楼 | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | BDH0007-赵明哲 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 制剂实验室三层走廊的应急门的门缝处密封不好 | 已完成 | 由于环境要求，制剂操作间至三层走廊压差较大导致
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/1/5 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 锅炉房的定期排污罐下口有疑似水锤的异常声音，已告知设备部确认 | 已完成 | 现场确认无异常
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/1/5 0:00:00 | B2 | M9 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 九车间一层北侧墙边地漏处蒸汽较大 | 已完成 | 已整改
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/1/5 0:00:00 | B2 | 10立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 10立罐区使用的蒸汽黑胶管连接处仅使用单喉箍固定，需再增加一个 | 已完成 | 已增加
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/1/5 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四车间四层分装间4-41压差表故障状态 | 已完成 | 保全维修中
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/1/5 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四车间四层405釜操作柱旁呼吸空压一个接头的压力表朝向墙里，一个缺少防尘盖 | 已完成 | 已调整仪表方向
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/1/5 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间二层203-Ce02离心机间内温度显示9.6℃ | 已完成
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/1/5 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一层走廊北侧疏散门斗1-30温度较高 | 已完成 | 地下有发热管道，导致房间温度高
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/1/4 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 415滴加泵磁启故障，热机电保护，这块和电工进行拆卸维修处理完毕，整体延误1h | 已完成
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/1/4 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 411滴加盐酸流量计故障数值不显示，这块现场未处理号，临时将九车间设备拆卸进行应急处理完毕 | 已完成
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/1/4 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间第二步滴加三乙胺200L桶直接放置在地面上，车间下去统一要求，200L桶必须有地胶，不足的进行补充 | 已完成 | 已补充地胶垫
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/1/4 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3层物流电梯应急防火门锁芯缺失，失去防火功能，需要立即进行完善 | 已完成 | 沟通保全恢复锁芯
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/1/4 0:00:00 | B2 | M9 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 |  | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 一车间的空桶较多，使用完毕及时转移出车间，套用的需要放置制定位置 | 已完成 | 已清理
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/1/4 0:00:00 | B2 | M1 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0149-郑文新 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 压滤罐需要做好预处理，确认拆卸前无物料，避免粉尘的暴漏 | 已完成 | 已使用溶剂淋洗。
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/1/4 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0150-梁梦迪 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 204-R06机封渗漏，需要沟通保全整体检查维护 | 已完成 | 已完成
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/1/4 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0151-魏振宇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 预留的三层压滤罐间无关物资转移处此区域，避免影响吊装 | 已完成 | 已完成
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/1/4 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0152-郭宁 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 档案室门口墙面需要安排处理，同时夹层上方需要整体排查 | 已完成 | 已清理
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/1/4 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | DH2-104-HAVC-01系统温度显示-40，直膨段故障需要安排维修检查 | 进行中 | 空调温湿度变送器故障，已沟通工程部，暂未解决
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/1/4 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2#冰机压力表朝向靠管路根本无法读取示数，需要调整位置，其他的压力表同样 | 已完成 | 压力表朝向已调整
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/1/4 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一层循环水泵房不使用拆下来的需要尽快维修恢复完整，无法维修的需要进行处理 | 已完成 | 水泵为改造后拆卸泵头，留作备用
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/1/4 0:00:00 | 综合楼 |  | 高管驻场 | FX2606-汪晓旭 | FX2606-汪晓旭 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 分析室零点班IPC跟踪无人在岗，消防控制室人员了解是否有人，这块看下执行流程，夜间的巡查机制
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/1/2 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 微生物空调间的凝水罐转出管路的压力表量程1.6MPa，实际上已经超过1.6MPa，绷得养成为30m，请检查更换压力表 | 已完成 | 压力表已换新
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/1/2 0:00:00 | 三废处理区域 |  | 高管驻场 | FX2222-包志超 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | DCS控制室内活性炭系统的上位机多次报A罐初期三通阀异常报警，组态画面显示通往二级吸附的三通未打开，实际现场人员反馈正常开启，需要系统检查下原因 | 已完成 | 现场已进行检查，阀门开启无异常 | N/A
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/1/2 0:00:00 | B2 | M8 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 八车间真空泵房一氧气检测器故障，EHS解决 | 已完成 | 完成
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/1/2 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | GMP车间三层真空泵房内的缓冲罐、深冷罐的液位计很脏看不清液位，需要定时清理 | 已完成 | 进行清理 | N/A
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/1/2 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | GMP车间三层真空泵房内的个别深冷罐的出尾气管路箭头方向贴反 | 已完成 | 已现场检查复核尾气标识确实贴反了，已重新粘贴完毕
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/1/2 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四车间R05/R06反应釜新安装的雷达液位计外壳写明仪表必须接地，而且也设置了接地点，需要确认 | 已完成 | 现场已连接接电完毕 | N/A
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/1/2 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间三层与十车间之间的防火门上方有使用皮革袋包裹的防爆软管，需要正规处理 | 已完成 | 现场已处理完毕 | N/A
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/1/2 0:00:00 | 综合楼 | 公斤级车间 | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | BDH0007-赵明哲 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 制剂车间一层两个承装清洗非也出关的液位计下方丝堵选用了防爆丝堵 | 已完成 | 已更换普通不锈钢丝堵
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/1/1 0:00:00 | B2 | M10 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 十车间三层1003釜旁放置清洗完毕的加料漏斗未封口，需要进行封口避免造成污染 | 已完成 | 现场已处理完毕 | N/A
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/1/1 0:00:00 | B2 | M9 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 九车间三车间902釜拆卸清洗配件放置现场混乱，需要整齐摆放避免丢失情况 | 已完成 | 维修完毕
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/1/1 0:00:00 | B2 | M9 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 九车间使用完毕的周转桶较多，需要及时清理出车间 | 已完成 | 已清理
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/1/1 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间三层应急门不能正常打开，需要进行维修 | 已完成 | 维修完毕
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/1/1 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间内新增加电子称缺少定位需要尽快确认存放位置定位 | 已完成 | 现场已定位存放完成 | N/A
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/1/1 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间二层物料周转桶内装CPo121299-17-02-13的物料，周转桶缺少标识需要存放到物料暂存间 | 已完成 | 已暂存完毕
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/1/1 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二车间四层电子天平缺少合格签 | 已完成 | 粘贴完毕
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/1/1 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 溶剂间有一根材质为衬哈一寸快开软管，名牌为白钢波纹软 | 已完成 | 现场进行更改完毕 | N/A
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/1/1 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 415夹套铂电阻仪表清单中与合格签编号不一致 | 已完成 | 对合格签进行更换
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/1/1 0:00:00 | 供应部 | 库房 | 高管驻场 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 13号库温度低限报警需要确认避免后续温度超过控制要求范围 | 已完成 | 温度低限已处置，未造成后续影响
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/1/1 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 柴油发电机内1#同期柜控制屏锁挂着未上锁，需要确认是否需要上锁管理 | 已完成 | 已上锁
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/1/1 0:00:00 | 综合楼 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一层空调间内冷凝水罐转移泵出口压力表显示1.1MPa需要确认是否压力表问题还是管路堵塞 | 已完成 | 已更换压力表
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/1/1 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二层空调间DH2-OSD1-HVAC-01控制屏上时间与标准时间不一致 | 已完成 | 已粘贴标签，PLC时间不作为GMP时间标准，无需调整
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/1/1 0:00:00 | 综合楼 | 质量控制部 | 高管驻场 | FX2606-汪晓旭 | FX2606-汪晓旭 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 分析室办公室每日安全确认表缺少30号签字确认
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/1/1 0:00:00 | 综合楼 | 质量控制部 | 高管驻场 | FX2606-汪晓旭 | FX2606-汪晓旭 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 分析室内白大褂储存柜门未关闭
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/1/1 0:00:00 | 综合楼 | 研发实验室 | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 实验室内洗眼器检查到期需要重新检查 | 已完成 | 已检查
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/1/1 0:00:00 | 综合楼 | 研发实验室 | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 泵房1号泵未使用循环水处于开启状态，需要确认是否为长流水 | 已完成 | 真空泵待启动；