## 巡查信息0
巡查信息
厂区 | 巡查人 | 日期 | 属地 | 责任区域 | 巡查类别 | 第一责任人 | 责任人 | 隐患分级 | 内容 | 巡查结果 | 整改状态 | 整改结果 | 备注
TJ4-CMMD | ACT2132-李更凯 | 2026/7/31 0:00:00 | 生产设备部 |  | 高管驻场 | ALS14624-高治童 | ALS15634-高雪彬 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 |  OEB5厂房旁蒸汽站已经施工完毕，蒸汽管网保温后，架空段需要补充管路标识 | 进行中
TJ4-CMMD | ACT2132-李更凯 | 2026/7/31 0:00:00 | 罐区/外围 |  | 高管驻场 | ALS0996-高海建 | ALS5222-李红 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 |  1日早晨7点接到保安反馈实验中心2围挡周边有流水，沟通工程和总包进行检查，目前供水阀门关闭、区域电闸断开，具体流水原因待工程部反馈 | 进行中
TJ4-CMMD | ACT2132-李更凯 | 2026/7/31 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 现场配备的灭火毯原无纺布袋包装有老化碎裂情况，需要更换袋子，并注意把操作说明贴现场（原包装上印有操作说明） | 进行中
TJ4-CMMD | ACT2132-李更凯 | 2026/7/31 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 关于压滤罐出料的标准化操作和执行需要进一步培训和核查，对于执行有困难的及时收集和反馈 | 进行中
TJ4-CMMD | ACT2132-李更凯 | 2026/7/31 0:00:00 | B4 | M3 | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3-27对面洗眼器处于待维修状态，需要尽快维修 | 进行中
TJ4-CMMD | ACT2132-李更凯 | 2026/7/31 0:00:00 | B4 | M3 | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 现场查看3-11间，乙腈白钢罐加料操作，罐上氮气和插底出料管距离很近，现有的氮气和出料接口管拧紧过程容易互相影响，导致不能完全拧紧，容易发生跑冒滴漏，需要从接口操作标准化的角度细化操作工序，避免相遇影响和跑冒滴漏 | 进行中
TJ4-CMMD | ACT2132-李更凯 | 2026/7/31 0:00:00 | B5 |  | 高管驻场 | ALS2760-李浩 | ALS13144-郑长栓 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 门前有活性炭吊装作业，现场设置警戒带，但是区域明显较大，已经安排李浩承包商组，对于吊装和施工等作业，将警戒带设置进一步标准化 | 进行中
TJ4-CMMD | ACT2132-李更凯 | 2026/7/31 0:00:00 | B5 |  | 高管驻场 | ALS14624-高治童 | ALS12957-徐明坤 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4层和3层空调机房已经投用，现场电气控制柜的绝缘垫、柜门上锁原则需要明确和尽快落实 | 进行中
TJ4-CMMD | ACT2132-李更凯 | 2026/7/31 0:00:00 | B5 | M16 | 高管驻场 | ACT2446-魏鹏 | ACT2571-冯恩利 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3-54间待投用，门口有一根穿墙管路目前使用铝箔纸封口，现场沟通冯恩利尽快安排加装法兰并盲堵 | 进行中
TJ4-CMMD | ACT2132-李更凯 | 2026/7/31 0:00:00 | B5 | M14 | 高管驻场 | ACT2446-魏鹏 | ACT2571-冯恩利 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 参观通道内一安全帽22年生产，需要排查有效期；参观通道门口警示标识“禁止穿化纤衣服”已经作废，可去掉 | 已完成 | 整体排查更换完成
TJ4-CMMD | ACT2132-李更凯 | 2026/7/31 0:00:00 | B5 | M14 | 高管驻场 | ACT2446-魏鹏 | ACT2571-冯恩利 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一层参观通道旁疏散楼梯间门口放有充电用的小柜子，需要确认楼梯间存放要求以及对疏散通道的影响 | 进行中
TJ4-CMMD | ACT2132-李更凯 | 2026/7/31 0:00:00 | B11 | M8 | 高管驻场 | ALS1466-杜永宝 | AMM0875-门学友 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | SY08合成仪间，现场放置有拉曼仪器现场未使用，除配套动火证外，如使用需要考虑可燃气体检测定期落实，人员对于此类的管控逻辑需要掌握 | 已完成 | 对人员进行培训教育
TJ4-CMMD | ACT2132-李更凯 | 2026/7/31 0:00:00 | B11 | M8 | 高管驻场 | ALS1466-杜永宝 | AMM0875-门学友 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | SY08合成仪间，现场转移异丙醇用的启动隔膜泵，气源空压管路上贴有“仪表空压”标签，需要确认管路性质和更新标签 | 已完成
TJ4-CMMD | ACT2132-李更凯 | 2026/7/31 0:00:00 | B11 | M8 | 高管驻场 | ALS1466-杜永宝 | AMM0875-门学友 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 现场新进入班组的新人，对于物料OEB信息查询和掌握需要纳入日常培训 | 已完成 | 进行培训教育
TJ4-CMMD | ACT2132-李更凯 | 2026/7/31 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | AMM0064-姜彬 | ALS12705-姜良衢 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 样品处理间4-26有氮气软管，区域的窒息风险需要补充评估 | 进行中
TJ4-CMMD | ACT2132-李更凯 | 2026/7/31 0:00:00 | 生产设备部 |  | 高管驻场 | ALS14624-高治童 | ALS15634-高雪彬 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 21点左右，7度水系统有温度高报警，沟通当班人员现场查看，泵异常，已经沟通厂家处理 | 进行中
TJ4-CMMD | ACT2132-李更凯 | 2026/7/31 0:00:00 | 生产设备部 |  | 高管驻场 | ALS14624-高治童 | ALS15634-高雪彬 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 冰机值班室建议参考车间交接班展板体现当班值班人员信息，便于快速联络 | 进行中
TJ4-CMMD | ALS0702-张文艺 | 2026/7/30 0:00:00 | B4 | M1 | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 参观通道风幕持续运行，检查确认状态
TJ4-CMMD | ALS0702-张文艺 | 2026/7/30 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2、 车间四层乙二醇临时管路的保温形式贴合不好，效果差，可参考11号楼保温形式
TJ4-CMMD | ALS0702-张文艺 | 2026/7/30 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4、 高压纯化色谱系统 CMM-404-HPPC02 的 接线方式有问题，需要从顶部下线管，避免跨路影响通行
TJ4-CMMD | ALS0702-张文艺 | 2026/7/30 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 5、 合成间4-15 房间的碱吸收罐车上有物料痕迹，需要清理
TJ4-CMMD | ALS0702-张文艺 | 2026/7/30 0:00:00 | B4 | M3 | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 6、 分装称量间3-33 分子筛用前分装，地面有分子筛撒漏未及时清理，现场已经沟通处理，人员行为习惯需要强调，异常问题处理需要规范
TJ4-CMMD | ALS0702-张文艺 | 2026/7/30 0:00:00 | B5 | M14 | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 车间西侧物流门变形，沟通厂房了解已经在解决中
TJ4-CMMD | ALS0702-张文艺 | 2026/7/30 0:00:00 | B5 | M17 | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2、 车间进行溶剂管路吹扫，没有进行管理，存在氮气浪费问题，需要管控
TJ4-CMMD | ALS0702-张文艺 | 2026/7/30 0:00:00 | B5 | M16 | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3、 三层房间走廊有喷淋在滴水，已经通步现场班长
TJ4-CMMD | ALS0702-张文艺 | 2026/7/30 0:00:00 | B5 | M17 | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4、 四层缓冲间垃圾桶承装物品比较多，需要安排定期及时清理
TJ4-CMMD | ALS0702-张文艺 | 2026/7/30 0:00:00 | B11 | M7 | 高管驻场 |  |  | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 过滤干燥间3-36 ，9166 固体物料分装，地面有物料痕迹，经了解为拿出包装就撒漏，但是没有第一时间处理，现场已经安排班长协助处理 | 已完成 | 对人员进行培训教育
TJ4-CMMD | ALS0702-张文艺 | 2026/7/30 0:00:00 | B11 | M8 | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2、 车间批次比较多，整体现场维持一般，需要加强现场管控 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS0702-张文艺 | 2026/7/30 0:00:00 | B11 | M7 | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 反应区3-34 房间两个电线接线方式有问题，需要整改，电线不能接触任何物料管路 | 已完成 | 重新调整位置
TJ4-CMMD | ALS0702-张文艺 | 2026/7/30 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2、 抽查当班操作人员，对区域风险和防护措施了解不够全面，需要加强培训学习
TJ4-CMMD | ALS0702-张文艺 | 2026/7/30 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 5、 安全帽的帽绳佩戴各厂房均有问题，需要统一强调管理
TJ4-CMMD | ALS0702-张文艺 | 2026/7/30 0:00:00 | 供应部 |  | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 叉车存在人离开，叉车没有熄火现象，规范管理
TJ4-CMMD | ALS0702-张文艺 | 2026/7/30 0:00:00 | 供应部 |  | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 12/13溶剂周转库卷帘门开启，库内无人
TJ4-CMMD | ALS1466-杜永宝 | 2026/7/29 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2、 合成间4-25临时管路拖地，阻碍统行，已与现场人员交流纠正 3、 合成间4-45两本清洗记录，同一人操作，各有一处时间无痕修改，与操作人沟通笔误，习惯性无痕修改记录需要纠正 4、 CMM-404-R12夹套排空口阀门轻微滴漏 5、 检查多个磁力启动器、防爆管紧固情况，其中合成间4-03磁启DLX44JN8接线不紧固，用手轻易拧动，其他无异常 6、 合成间3-23，房顶有6根管路无标识，看结构像是氮气、尾气，需要确认并添加
TJ4-CMMD | ALS1466-杜永宝 | 2026/7/29 0:00:00 | B5 | M14 | 高管驻场 | ACT2571-冯恩利 | ACT2446-魏鹏 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 一层走廊防火门附近有小爬虫 2、 纯化间3-07低温管路有较多冷凝水有微生物滋生风险 3、 配液间4-19氮封阀开启后无压力，没有气流声，需确认是否正常 | 已完成 | 1、爬虫已清理，门密封条检查 2、3-07乙二醇临时管路已拆除，再使用更换成固定管路，做保温 3、现场查看氮气流量计有示数，氮气保护正常
TJ4-CMMD | ALS1466-杜永宝 | 2026/7/29 0:00:00 | B11 | M8 | 高管驻场 | ACT844-安林波 | AMM0875-门学友 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 TJ4S-1108-R02釜下口一次性氮气管路使用后未拆除，流程不明，重新梳理传达——门学友 2、 分装区域记录、标签、劳保、清洁工具容易混乱，按照分类重新固定摆放位置，提升现场状态——李中阳 3、9车间三四层乙二醇主管支架有明显冷凝水滴落，主要原因是管路与支架间缺少隔热材质，导致支架温度较低形成凝水，安排重新包保温，新厂房需注意此事项——梁光强 4、三层物料周转间DIC半桶包装较多，在车间设置专门区域倒桶，提供合并效率——李中阳 5、某项目Kaiser检测结果多页复核人空缺，沟通项目人明确执行方式——韦楚 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS1466-杜永宝 | 2026/7/29 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 | ALS12127-李强 | LFX023-代海鑫 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 反应间4-21钢平台多个静电扁铁缺少定期检验标识 2、 合成仪Sy16未在使用，排废音叉闪烁，沟通班长排查确认是否为残液影响，如有残液则需要考虑调整位置，如无残液则是音叉故障 3、 合成间4-20激活罐滴加蠕动泵均缺少接液盘 4、 多个房间湿度异常，个别送风口已经开始滴落冷凝水，需要整体排查空调运行情况 5、 多个包装小桶制备组分放在走廊地面，需要采用合适的转移工具，使用蠕动泵合并废液，打液速度慢效率低，与班长交流表现出对效率敏感度不足，需要持续强化灌输
TJ4-CMMD | ALS0808-刘蛟龙 | 2026/7/28 0:00:00 | EHS |  | 高管驻场 | ACT2132-李更凯 | ALS14600-陈国雨 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 针对巡视组夜间检查的应对，与陈国雨一起梳理应对：130档案室资料较多接到通知需要电话联系金文浩返厂备查，103会议室和资料室钥匙准备到中控室，针对讲解ppt ，明天找IT准备出一台干净的电脑准备好介绍资料，不使用个人电脑
TJ4-CMMD | ALS0808-刘蛟龙 | 2026/7/28 0:00:00 | B4 | M1 | 高管驻场 | ALS6563-田志勇 | ALS6563-田志勇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2、 抽查一二车间操作人员杨俊，丁启明关于安全岗责的掌握情况，几乎回答不出来，掌握情况很差，要求当班班长交接班再次传达要求
TJ4-CMMD | ALS0808-刘蛟龙 | 2026/7/28 0:00:00 | B4 | M1 | 高管驻场 | ALS6563-田志勇 | ALS6563-田志勇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3、 一层LIMS送样登记用电脑只有一台，随着使用范围扩大，同时考虑故障备用情况，需要增加一台电脑和一台打印机——田志勇
TJ4-CMMD | ALS0808-刘蛟龙 | 2026/7/28 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 三车间杨爱平进行寡核苷酸放废液操作准备，对于放桶的操作控制要求回答清楚，现场准备的工具也很齐全，正在进行checklist，同时抽查对于安全岗责的掌握情况，回答全面 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS0808-刘蛟龙 | 2026/7/28 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4、 四层5L氨解釜TJ4S-404-R73的防爆溢出管路为断开状态——刘磊 | 已完成 | 已整改进行对管路维修完毕，已进行安装完成
TJ4-CMMD | ALS0808-刘蛟龙 | 2026/7/28 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 5、 四层交接班位置电子秤2303080004的使用记录TJ4S-SC-20264659 07/16/2026已使用完毕但是仍未换新版，班长反馈今天要使用才发现，对于操作人员培训发现记录即将完成及时更换不要等临使用才去更换——刘洋
TJ4-CMMD | ALS0808-刘蛟龙 | 2026/7/28 0:00:00 | B5 | M14 | 高管驻场 | ACT2446-魏鹏 | ACT2571-冯恩利 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 抽查陈湖贵对于自身安全岗责的掌握情况，作为入班组两周的新员工，回答非常全面 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS0808-刘蛟龙 | 2026/7/28 0:00:00 | B5 | M14 | 高管驻场 | ACT2446-魏鹏 | ACT2571-冯恩利 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2、 张磊进行130146投料操作，提问对于固体投料的管控和劳保要求，回答全面 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS0808-刘蛟龙 | 2026/7/28 0:00:00 | B5 | M14 | 高管驻场 | ACT2446-魏鹏 | ACT2571-冯恩利 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3、 车间外围东南侧有四个200 桶物料贴有大的标识高活废弃物，未经授权禁止触碰，但是没有看到物料标签表明内部物料信息 | 已完成 | 沟通分析属地领导人完成标签粘贴及物料报废
TJ4-CMMD | ALS0808-刘蛟龙 | 2026/7/28 0:00:00 | B5 | M14 | 高管驻场 | ACT2446-魏鹏 | ACT2571-冯恩利 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4、 参观更衣间配备有安全帽和眼镜回收的柜子，建议其他各厂房同步推广配备 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS0808-刘蛟龙 | 2026/7/28 0:00:00 | B11 | M5 | 高管驻场 | ALS1466-杜永宝 | AMM0875-门学友 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 抽查屈文强对于助工安全岗责的掌握情况，回答非常全面 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS0808-刘蛟龙 | 2026/7/28 0:00:00 | B11 | M5 | 高管驻场 | ALS1466-杜永宝 | AMM0875-门学友 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2、 抽查董浩博对于安全岗责的掌握情况，只能回到1~2条，掌握不太好 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS0808-刘蛟龙 | 2026/7/28 0:00:00 | B11 | M5 | 高管驻场 | ALS1466-杜永宝 | AMM0875-门学友 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3、 3-32配液间有非常大的MTBE味道，与现场操作人员沟通了解到之前加过MTBE，加料过程中流动相A罐TJ4S-1107-HPPC01-T04限压采用的是油水分离器，加料过程中直接在这个位置排气导致气味扩散在房间内较长时间无法去除 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS0808-刘蛟龙 | 2026/7/28 0:00:00 | B11 | M5 | 高管驻场 | ALS1466-杜永宝 | AMM0875-门学友 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4、 参观更衣间发现一只蚊子和一只爬虫4-41 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS0808-刘蛟龙 | 2026/7/28 0:00:00 | B11 | M5 | 高管驻场 | ALS1466-杜永宝 | AMM0875-门学友 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 5、 4-38房间用于废弃纯化水收集桶标识仍然挂的纯化水桶，在FDA审计时要求整体更换 | 已完成 | 安排进行更换
TJ4-CMMD | ALS0808-刘蛟龙 | 2026/7/28 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | AMM0064-姜彬 | ALS10159-吕世帅 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 权靖喆进行141194项目生产，下一操作树脂收缩，对于溶剂加料标准要求掌握良好，但是抽查个人安全岗责掌握比较差
TJ4-CMMD | ALS0808-刘蛟龙 | 2026/7/28 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | AMM0064-姜彬 | ALS10159-吕世帅 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2、 4-21房间操作人员吴起腾，抽查对于安全岗责掌握情况，可以回答50%以上，但是该生产区域存在记录桌物品摆放混乱，物料中间间4-37物料过多，TJ4S-1213-R24下口鼓氮气的氮气流量计缺少仪表分类标签等问题
TJ4-CMMD | ALS0808-刘蛟龙 | 2026/7/28 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | AMM0064-姜彬 | ALS10159-吕世帅 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3、 TJ4S-1212-R10-BF01的零部件标签安装日期06/06/2026，到期更换日期写的12/01/2028，可能写的是袋子的到期日期，填写要求理解有误
TJ4-CMMD | ALS0808-刘蛟龙 | 2026/7/28 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | AMM0064-姜彬 | ALS10159-吕世帅 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4、 样品处理间4-26内部氮气管路和空压管路分别为透明和蓝色气源管，没有管路标识依靠经验判断介质，风险极高，另外该区域如果长期使用氮气，一方面需要改为不锈钢管路，另一个由于空间狭小需要评估增加固定氧气检测报警器的必要性；
TJ4-CMMD | ALS0733-施瑞军 Shi Ruijun | 2026/7/27 0:00:00 | B4 |  | 高管驻场 | ALS3597-田志强,ALS6563-田志勇 |  |  |  | 冻干机缓冲间1-28，一名新员工隔离器消毒完毕，询问消毒过程，基本可以回答，记录书写在哪不清楚，隔离器消毒记录本无法找见，受控文件的管理。
TJ4-CMMD | ALS0733-施瑞军 Shi Ruijun | 2026/7/27 0:00:00 | B4 |  | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  |  | 1层有项目组在limis上提交检测申请，样品编号等靠脑子记（车间需要想办法提供合规支持）；系统上个人账户登进去以后，送样人还需要人工手动输入，需优化自动生成；样品选择使用密封袋送样，QC再确认一下管理要求。
TJ4-CMMD | ALS0733-施瑞军 Shi Ruijun | 2026/7/27 0:00:00 | B4 |  | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  |  | 纯化间，打乙腈操作，现场氮气尾气流量计等均符合要求；另一房间4-28，房间内往试剂瓶分装无水乙腈，操作人员没有使用引风罩的习惯 ，引风罩就在正上方。
TJ4-CMMD | ALS0733-施瑞军 Shi Ruijun | 2026/7/27 0:00:00 | B4 |  | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  |  | 4-43反应间，压滤完的干燥操作，操作人员能非常详细的压滤的注意事项，不锈钢的压滤罐，使用喷涂的缓冲罐做接收，车间再评估一下。
TJ4-CMMD | ALS0733-施瑞军 Shi Ruijun | 2026/7/27 0:00:00 | B4 |  | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  |  | 4898滴加丙酮，50L铁桶，使用透明塑料管做氮气保护，车间需要尽快落实类似包装配套的不锈钢氮气保护的硬件。操作人员对于用塑料管做氮气保护，也没有比较明显的意识觉得不行。
TJ4-CMMD | ALS0733-施瑞军 Shi Ruijun | 2026/7/27 0:00:00 | B4 |  | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  |  | 4898工艺要求两点滴加，现场两台蠕动泵，2根加料管路滴加，2根加料管路为同一管路编号，批记录的滴加操作也看不出来使用了2台泵和2根管在滴加。
TJ4-CMMD | ALS0733-施瑞军 Shi Ruijun | 2026/7/27 0:00:00 | B4 |  | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  |  | 小纳滤间，控温纳滤，询问操作要求，能详细的讲解，对于氰根离子的管控，也能清楚标签的差异，4-48大纳滤间，设备上标识除氰根，但是整个房间包括门口，无明显标识危险性。
TJ4-CMMD | ALS0733-施瑞军 Shi Ruijun | 2026/7/27 0:00:00 | B11 |  | 高管驻场 | AMM0875-门学友 |  |  |  | R11釜附近，管路安装标准低，歪歪扭扭，R11釜边上的管路撑地的支架悬空着 | 已完成 | 对人员进行培训
TJ4-CMMD | ALS0733-施瑞军 Shi Ruijun | 2026/7/27 0:00:00 | B11 |  | 高管驻场 | AMM0875-门学友 |  |  |  | 1108-T-08，配溶液的搅拌罐，氮气保护采用过釜保护，对于低沸点的溶剂，以及溶液要暂存一段时间的，极可能导致溶剂被吹飞， | 已完成
TJ4-CMMD | ALS0733-施瑞军 Shi Ruijun | 2026/7/27 0:00:00 | B11 |  | 高管驻场 | AMM0875-门学友 |  |  |  | 4-18圆盘车锈蚀严重，分装间刚分完，地面状态较差， | 已完成
TJ4-CMMD | ALS0733-施瑞军 Shi Ruijun | 2026/7/27 0:00:00 | B11 |  | 高管驻场 | AMM0875-门学友 |  |  |  | Sy07间，询问近期出现的偏差，都清楚。但是询问控温策略的培训，对于绝热温升这一列，完全不知道有什么用，生产经理的培训质量差，即使出了控温偏差后，培训质量还没有得到提升。 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS0733-施瑞军 Shi Ruijun | 2026/7/27 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | LFX023-代海鑫 |  |  |  | 200L桶的塑料尾气管路腐蚀造成弯折，使用过程的憋压风险评估， | 进行中 | 已联系厂家对四氟头进行改造
TJ4-CMMD | ALS0733-施瑞军 Shi Ruijun | 2026/7/27 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | LFX023-代海鑫 |  |  |  | 3-17酸性物料暂存间，大量结束很久项目的废渣10天以上，9788，5367等，物料管理失控 | 已完成 | 已联系生产经理对物料进行退库处理
TJ4-CMMD | ALS0733-施瑞军 Shi Ruijun | 2026/7/27 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | LFX023-代海鑫 |  |  |  | DCS中控室查看12号楼温湿度，12号楼湿度普遍在70%以上，3-12，3-13等房间达到了76-78%（30-60% monitor），D级区3-22，3-36适度64~67（控制30-60）已超限，原C级区3-59湿度55%。11号楼湿度低的多，普遍在55~65%。两栋楼的管理上是否有一定差异？温度方面，12号楼很多房间温度也是高报，达到了24.5以上（限度25），如3-22，3-36，3-59等房间。 | 进行中
TJ4-CMMD | ACT2490-史永钢 | 2026/7/26 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | ALS12705-姜良衢 | ALS12705-姜良衢 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4楼溶剂输送间管理不到位：溶剂软管为快开，而不是法兰连接；部分新鲜溶剂波纹软管未专用；待改造管路氮气吹扫没有跟踪造成氮气浪费；带报警静电接地装置仍未到货；上下楼梯标识悬挂标准低——代海鑫、李延龙 | 进行中
TJ4-CMMD | ACT2490-史永钢 | 2026/7/26 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | ACT2289-马辉 | ACT2289-马辉 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1213-R21 拆卸清洗烘干后未找QA验收，助工吕嘉鑫已将设备使用日志的清洗结束日期填写完毕；工作安排严重不合理，下发派单前没有确认釜的状态，清洗班尚未水冲杂质就交给班组倒杂质——马辉
TJ4-CMMD | ACT2490-史永钢 | 2026/7/26 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | ALS12705-姜良衢 | ALS12705-姜良衢 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4楼中试反应釜下口区域拥挤：1213-R16清洁检测溶剂放桶，200L桶氮气置换中。200L桶及下口区域被两个压滤罐及夹套进回管路包围。现场要求班长将200L桶转移出包围圈再放料。制定该区域的管控措施——姜良衢
TJ4-CMMD | ACT2490-史永钢 | 2026/7/26 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | ALS10159-吕世帅 | ALS10159-吕世帅 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 12号楼女更有较多新领出的防砸鞋，当天就应该放入参观通道；女更衣室安装的衣架多处生锈——吕世帅 | 已完成 | 已整改，为新入职的新员工待发放的鞋子。生锈衣架已处理。
TJ4-CMMD | ACT2490-史永钢 | 2026/7/26 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | ALS10159-吕世帅 | ABT0013-李延龙 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一楼空调机房1-21房间没有管理，12号楼的暂存间管理本周拿出详细可落地的方案；HVAC-17空调排水地漏塞了两块抹布，解决溢水的措施严重对付——代海鑫、姜彬、吕世帅 | 进行中
TJ4-CMMD | ACT2490-史永钢 | 2026/7/26 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | ALS10159-吕世帅 | ALS10159-吕世帅 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一层物料中转间门禁未启用，作为物料暂存间没有进出登记记录，该房间有一台电子秤，没有有效期、使用记录等信息，关联房间显示为1-31——吕世帅 | 已完成
TJ4-CMMD | ACT2490-史永钢 | 2026/7/26 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | ALS10159-吕世帅 | ALS10159-吕世帅 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一层2#楼梯间通往冻干辅机间的门拖地厉害，树脂地面施工不合格，没有打磨平；冻干辅机间部分管路（可能是CIP管路）没有抛光；IQ已经完成，但管路标识基本没有贴——吕世帅 | 进行中
TJ4-CMMD | ACT2490-史永钢 | 2026/7/26 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | ALS10159-吕世帅 | ALS10159-吕世帅 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 洁净区班长安排新人清理刚交付区卫生，但操作人员不知道具体清洁标准，也没有工作目标的概念——吕世帅 | 已完成 | 已对班组进行培训
TJ4-CMMD | ACT2490-史永钢 | 2026/7/26 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | ALS16891-杨旭 | ACT2289-马辉 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4楼样品处理间门禁仍然没有启用，房间标准低，临时的真空管路没有章法，该房间的标准本周必须建立和培训——杨旭、马辉
TJ4-CMMD | ACT2490-史永钢 | 2026/7/26 0:00:00 | B11 |  | 高管驻场 | AMM0875-门学友 | AMM0875-门学友 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | Sy08/09/10均在使用，激活罐区域拥挤；氨基酸等固体投料，投料袋没有硬横杆，直接挂在倒链上，操作人员反馈横杆不够用——门学友 | 已完成 | 增加横杆，梳理流程，保证循环使用
TJ4-CMMD | ACT2490-史永钢 | 2026/7/26 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | ALS12705-姜良衢 | ALS12705-姜良衢 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 新投用的100L固相合成仪Sy09没有使用自带的隔膜+计量泵滴加DIC，而是采用蠕动泵滴加；新设备需要尽快投用——姜良衢
TJ4-CMMD | ACT2490-史永钢 | 2026/7/26 0:00:00 | B11 |  | 高管驻场 | AMM0875-门学友 | AMM0875-门学友 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4楼洁具间地漏有液封，但打开地漏有一股明显的下水道味道、霉味；有1个1L四氟瓶75%乙醇03/08/2026配制的；水池上下打的胶不干净、变黑；仍然有多个非洁净拖布在使用——门学友 | 已完成 | 进行处理
TJ4-CMMD | ACT2490-史永钢 | 2026/7/26 0:00:00 | B11 |  | 高管驻场 | ALS0367-狐伟峰 | ALS0367-狐伟峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1108-Sy12记录桌上有1份1108-R07的验证报告（07/24/2026签发的）——狐伟峰 | 已完成 | 已收起来， 对责任人进行培训教育
TJ4-CMMD | ACT2490-史永钢 | 2026/7/26 0:00:00 | B11 |  | 高管驻场 | ALS1466-杜永宝 | ALS1466-杜永宝 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一楼走廊树脂地面颗粒感很强，不平，整体报预算重新刷，冻干机区域每次参观审计必涉及——杜永宝 | 进行中 | 联系物业重新刷漆
TJ4-CMMD | ACT2490-史永钢 | 2026/7/26 0:00:00 | B11 |  | 高管驻场 | AMM0875-门学友 | AMM0875-门学友 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一楼茚三酮检测间，新到货的冰箱，没有去掉外面的纸箱就直接进车间，并且表面明显有一层灰尘——门学友 | 已完成 | 已整改完毕，对人员进行培训
TJ4-CMMD | ACT2490-史永钢 | 2026/7/26 0:00:00 | B11 |  | 高管驻场 | ALS0367-狐伟峰 | ALS0367-狐伟峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 项目人茚三酮检测，万向引风罩就在旁边，没有意识使用；现场有观察肽树脂的显微镜，显微镜的合规性和管理——狐伟峰 | 已完成
TJ4-CMMD | ACT2490-史永钢 | 2026/7/26 0:00:00 | B11 |  | 高管驻场 | AMM0875-门学友 | AMM0875-门学友 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一层3个分装间已经建设完毕，但未启用；分装仍然在三楼离心机间；本周启用分装间——门学友 | 已完成 | FQ图纸再复核，预计本周完成
TJ4-CMMD | ACT2490-史永钢 | 2026/7/26 0:00:00 | B11 | M8 | 高管驻场 | AMM0875-门学友 | AMM0875-门学友 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 当班一共3个分装，均为3个月内新人操作，检查隔离、贴签流程无异常；新人吴跃跃上手速度快，分装流程和注意事项掌握较好；但分装塑料袋、拉扣等放在地上——门学友 | 已完成 | 进行整体培训教育
TJ4-CMMD | ACT2490-史永钢 | 2026/7/26 0:00:00 | B11 |  | 高管驻场 | AMM0875-门学友 | ALS0367-狐伟峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间没有50L投料袋，操作人员分装2000L合成仪的氨基酸使用30L投料袋偏小，暂存间常用非化的管理不到位——门学友；对于多少kg物料使用多大的投料袋，操作人员、班长和倒班助工没有概念，随着固相合成规模增大，需要有对应的指导原则——狐伟峰 | 已完成 | 沟通协调
TJ4-CMMD | ACT2490-史永钢 | 2026/7/26 0:00:00 | B11 |  | 高管驻场 | AMM0875-门学友 | AMM0875-门学友 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | Sy08/09/10均在使用，激活罐区域拥挤，氮气尾气管路需要根据需求新增；氨基酸等固体投料，投料袋没有硬横杆，直接挂在倒链上，操作人员反馈横杆不够用——门学友 | 进行中 | 报修进行管路增加，横杆已进行添加，梳理流程循环使用
TJ4-CMMD | ACT2490-史永钢 | 2026/7/26 0:00:00 | B11 |  | 高管驻场 | ALS0367-狐伟峰 | ALS0367-狐伟峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1362固相合成安装有在线取样器，但取样未使用，只要能够得着，必须使用在线取样器——狐伟峰 | 已完成 | 进行传达培训
TJ4-CMMD | ACT2490-史永钢 | 2026/7/26 0:00:00 | B11 |  | 高管驻场 | AMM0875-门学友 | AMM0875-门学友 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4层走廊滴水，安排班长开证进夹层确认为保温不到位，需要彻底解决——门学友 | 进行中 | 已联系海门保温复工后进行整改
TJ4-CMMD | ACT2490-史永钢 | 2026/7/26 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1#楼梯4层防火门关不严，有很大的缝隙，防火门锁眼塞了抹布——刘磊
TJ4-CMMD | ABT0013-李延龙 | 2026/7/25 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 车间最新传达200L桶放桶操作氮气端都需要使用减压阀和压力表并做了好配套设备，4-43房间中班人员王超越放缩出溶剂时并未添加，询问原因为班长未培训到位，已对其现场培训并整改（群内18:13发出通知做好配套压力表设备存放位置，人员在车间内未看手机，班长未一一传达到位） 2、 对1-2车间操作人员任珈序提问生产操作人岗责，人员能回答出80％内容 3、 3-11房间进行DAC800柱子吊装操作，现场作业票据齐全，监护到位，操作无异常 4、 暂存间2-18房间，148943项目一袋氢氧化钠存放在中性物料货架 5、 CKo129470-02-03-03，夜班操作人尹亮，等待项目人期间通读OR，明确知道自己当班工作内容，并提前准备对应工具
TJ4-CMMD | ABT0013-李延龙 | 2026/7/25 0:00:00 | B5 | M17 | 高管驻场 | ALS3218-冯恩利 | ACT2571-冯恩利 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、CPo150933-01项目4-57压滤操作，现场操作两人，过程劳保佩戴齐全，操作无异常 2、新员工高世康，询问当班操作及风险点，回答全面，可清晰描述，继续保持 3、3-14房间流动相B罐下口管路未水平安装，增压泵运行噪音较大，生产结束需要调整 4、询问挡板工程师姜威，项目进展及关键控制点，可清楚描述 | 已完成
TJ4-CMMD | ABT0013-李延龙 | 2026/7/25 0:00:00 | B11 | M8 | 高管驻场 | ACT844-安林波 | AMM0875-门学友 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、4-41滴加管路未及时放入卡子桶内。需要内部强调操作及时性。 2、物料周转桶桶数量较多，需要及时转交。 3、9车间防火门变形，化地面需要维修。 | 已完成
TJ4-CMMD | ABT0013-李延龙 | 2026/7/25 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 | LFX023-代海鑫 | LFX023-代海鑫 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 三楼3-09过滤干燥间三合一编号2026020524的电子秤内校标签过期。 2、 四楼4-15过滤干燥间电子钟表为12小时制，需调整，仪表管理人员履职情况需要调查。——代海鑫 3、 抽查电子账号执行情况，未发现异常，保护意识，回避意识需要加强，班前进行强调。 4、 反应釜人孔垫存在两种形式，需要将单方向四氟皮更改为双方向四氟皮形式。
TJ4-CMMD | AMM0064-姜彬 | 2026/7/24 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS4192-刘其琛 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 4层合成间4-17房间进行方法核对，现场操作无异常，合成仪附近有垫片随意放于地面 | 已完成 | 已整改进行对人员强调
TJ4-CMMD | AMM0064-姜彬 | 2026/7/24 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS4192-刘其琛 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3、 4-15房间反应釜加甲醇预处理，现场管路链接正常，劳保准备正常，现场人员知道加甲醇使用正压呼吸器。但现场管路影响人员应急疏散，后续需要针对平台加料位置进行规划 | 已完成 | 对车间人员进行强调，操作期间要时刻预留逃生通道
TJ4-CMMD | AMM0064-姜彬 | 2026/7/24 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS4192-刘其琛 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4、 404-R05釜釜上尾气管道法兰处有物料残留，需要检查尾气管道是否渗漏 | 已完成 | 已整改进行对清理管路无异常
TJ4-CMMD | AMM0064-姜彬 | 2026/7/24 0:00:00 | B5 | M17 | 高管驻场 | ALS3218-冯恩利 | ACT2446-魏鹏 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3、 517-HPPC01储罐墙上尾气管路阀门开启错误，尾气直通应该关闭
TJ4-CMMD | AMM0064-姜彬 | 2026/7/24 0:00:00 | B5 | M16 | 高管驻场 | ALS3218-冯恩利 | ACT2446-魏鹏 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 配液间3-54房间有3桶验证溶剂需要及时处理，流动相A罐新鲜溶剂进料管路使用后未添加盲板
TJ4-CMMD | AMM0064-姜彬 | 2026/7/24 0:00:00 | B5 | M16 | 高管驻场 | ALS3218-冯恩利 | ACT2446-魏鹏 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2、 合成间3-20进行物料转移，200L桶卡四氟管四氟头缺少紧固接头，已经告知班长补充
TJ4-CMMD | AMM0064-姜彬 | 2026/7/24 0:00:00 | B5 | M15 | 高管驻场 | ALS3218-冯恩利 | ACT2446-魏鹏 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4、 2-38生产区域蠕动泵使用后未拆除管路
TJ4-CMMD | AMM0064-姜彬 | 2026/7/24 0:00:00 | B5 | M14 | 高管驻场 | ALS3218-冯恩利 | ACT2446-魏鹏 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 5、 1-46冻干间物流缓冲压差较大，门轻微变形，需及时调查处理
TJ4-CMMD | AMM0064-姜彬 | 2026/7/24 0:00:00 | B11 | M8 | 高管驻场 | AMM0875-门学友 | ALS1466-杜永宝 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 4层1108-SY10合成仪旁记录桌整理箱内压力表表盘玻璃缺失 | 已完成
TJ4-CMMD | AMM0064-姜彬 | 2026/7/24 0:00:00 | B11 | M8 | 高管驻场 | AMM0875-门学友 | ALS1466-杜永宝 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2、 4层1108-SY08合成仪安装的三通阀有一螺纹口未连接管路但通向阀门内部，需要确认用途后进行处理 | 已完成
TJ4-CMMD | AMM0064-姜彬 | 2026/7/24 0:00:00 | B11 | M7 | 高管驻场 | ADH2765-李晓刚 | ALS1466-杜永宝 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三层配液间流动向B泵倾倒，需要重新固定 | 已完成 | 三层配液间流动向B泵重新固定
TJ4-CMMD | AMM0064-姜彬 | 2026/7/24 0:00:00 | B11 | M7 | 高管驻场 | AMM0875-门学友 | ALS1466-杜永宝 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4、 R09釜下口新安装管路未及时将合格签去除 | 已完成
TJ4-CMMD | AMM0064-姜彬 | 2026/7/24 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 | LFX023-代海鑫 | AMM0064-姜彬 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 4-38房间进行废液接收，200L桶插底管未按照要求安装双阀，已经安排班长整改。 | 进行中
TJ4-CMMD | AMM0064-姜彬 | 2026/7/24 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 | LFX023-代海鑫 | AMM0064-姜彬 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2、 三氟乙酸使用后隔膜泵进行吹扫，未书写清洗方案及相关吹扫记录
TJ4-CMMD | AMM0064-姜彬 | 2026/7/24 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 | LFX023-代海鑫 | AMM0064-姜彬 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3、 4-21房间1213-R20釜减速机漏油，需要安排处理。R21釜氮封调节阀处漏气 | 进行中
TJ4-CMMD | AMM0064-姜彬 | 2026/7/24 0:00:00 | B12 | M3 | 高管驻场 | ALS10159-吕世帅 | AMM0064-姜彬 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4、 3层制备配液间从反应釜至200L罐管路上过滤器缺少压力表，无法直观显示是否存在超压现象 | 已完成 | 已安装压力表
TJ4-CMMD | ALS4192-刘其琛 | 2026/7/23 0:00:00 | B4 | M1 | 高管驻场 | ALS4192-刘其琛 | ALS8215-王鑫 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 进入车间前的导静电球，触摸导静电以后一直滴滴响不会停止，通知电工班长进行整改； | 进行中 | 进行中
TJ4-CMMD | ALS4192-刘其琛 | 2026/7/23 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2、 对班组成员韩学永/鲁斌提问本岗位安全生产职责，韩学永回答尚可，鲁斌只能回答3条，班组当面表达的能力需要提升，安全生产职责内容需要熟悉； | 已完成 | 对人员进行培训，同时进行考核
TJ4-CMMD | ALS4192-刘其琛 | 2026/7/23 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS4192-刘其琛 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3、 4-15使用氰基硼氢化钠，操作人员PPE正确，班长门口监护，穿脱PPE流程正确，操作人员知晓安全操作规范中的内容，操作无异常； 生产经理按照要求准备了120L塑料桶； | 已完成
TJ4-CMMD | ALS4192-刘其琛 | 2026/7/23 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS4192-刘其琛 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4、 寡核苷酸合成仪气泡传感器已更换位置，之前做的支撑架子，电线均需要重新梳理，现场影响合成柱摆放，管理没有跟上导致； | 已完成 | 已进行上报维修，跟踪维修进度
TJ4-CMMD | ALS4192-刘其琛 | 2026/7/23 0:00:00 | B4 |  | 高管驻场 | ALS4192-刘其琛 | ALS8215-王鑫 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 5、 2车间三合一使用完毕后的清洗，独立换热的循环泵无法正常启动，班长已联系维修； | 已完成 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS4192-刘其琛 | 2026/7/23 0:00:00 | B5 | M14 | 高管驻场 | ACT2446-魏鹏 | ACT2571-冯恩利 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 人流电梯处项目人王伟，车间人员刘岩劳保佩戴不正确，一个是帽带较松，一个是眼镜没有正确佩戴，及时提醒纠正； | 已完成 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS4192-刘其琛 | 2026/7/23 0:00:00 | B5 | M15 | 高管驻场 | ACT2446-魏鹏 | ACT2571-冯恩利 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2、 4-57钢平台上的氮气控制点位使用的是快开球阀，与其他点位针型阀不一致； | 已完成 | 4-57参观窗处看到的氮气点位为分支点位，氮气使用点为针形阀，并配备流量计及减压阀
TJ4-CMMD | ALS4192-刘其琛 | 2026/7/23 0:00:00 | B5 | M15 | 高管驻场 | ACT2446-魏鹏 | ACT2571-冯恩利 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3、 低温库的“待检测区域”，放置了一桶库房发放已放行的50%乙酸乙酯溶液； | 已完成 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS4192-刘其琛 | 2026/7/23 0:00:00 | B5 | M15 | 高管驻场 | ACT2571-冯恩利 | ACT2571-冯恩利 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4、 低温库时间核查记录上，06/29进行的时间核查：北京授时时间写的是16:00；被核准时间写的是16:05；最后勾选的是时间一致； | 已完成 | 记录问题修改，时间再次核查，与北京时间一致
TJ4-CMMD | ALS4192-刘其琛 | 2026/7/23 0:00:00 | B5 | M15 | 高管驻场 | ACT2571-冯恩利 | ACT2571-冯恩利 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 5、 班长石俊宇对于班长岗责/班组岗责掌握熟悉；白班班长刘岩组织本班组成员加班处理设备，以及现场实操培训checklist，包括储罐打压以及200L桶checklist； | 已完成 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS4192-刘其琛 | 2026/7/23 0:00:00 | B11 | M5 | 高管驻场 | ALS1466-杜永宝 | ADH2765-李晓刚 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 D级区5104装柱前匀浆，使用前检查发现匀浆罐只能将速度开到最大，无法调节转速，班长立即组织维修，由于需要打开控制柜，申请开票，现场已将准备投料的异丙醇进行清理，约40min后维修完毕，使用无异常； | 已完成 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS4192-刘其琛 | 2026/7/23 0:00:00 | B11 | M5 | 高管驻场 | ADH2765-李晓刚 | ADH2765-李晓刚 |  |  | 2、 设备清洗灭菌间2-85，已启用；但是该房间的净具传递窗1106-TW01,废弃传递窗1106-TW02，均没通电，可以直接打开； | 进行中 | 进行中
TJ4-CMMD | ALS4192-刘其琛 | 2026/7/23 0:00:00 | B11 | M7 | 高管驻场 | AMM0875-门学友 | AMM0875-门学友 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3、 5104项目，反应釜中需要投料二硫苏糖醇，现场两名操作人员劳保佩戴正确，隔离带配置正确，但是投料口过细，一人投料一人使用橡胶锤敲投料漏斗配合投料，经调查，本次管路为临时准备，合适尺寸外出喷涂； | 已完成 | 未完成
TJ4-CMMD | ALS4192-刘其琛 | 2026/7/23 0:00:00 | B12 | M2 | 高管驻场 | ABT0013-李延龙 | ALS10159-吕世帅 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 参观通道处随手取出一个白大褂，但是白大褂中没有防护镜，现场也无多余备用的护目镜。（需要放置一些备用的护目镜，随手能够取到） | 进行中 | 未完成
TJ4-CMMD | ALS4192-刘其琛 | 2026/7/23 0:00:00 | B12 | M2 | 高管驻场 | ABT0013-李延龙 | ALS10159-吕世帅 |  | 发现问题，隐患 | 2、 样品处理间放置一瓶DMF,一瓶乙醇，但都是粘贴了实验室标签； | 进行中 | 未完成
TJ4-CMMD | ALS4192-刘其琛 | 2026/7/23 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 | ABT0013-李延龙 | LFX023-代海鑫 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3、 张清楊，丁方辉现场对16釜进行checklist，一人为操作人，另一人复核，账户使用无异常 | 已完成 | 3、 张清楊，丁方辉现场对16釜进行checklist，一人为操作人，另一人复核，账户使用无异常
TJ4-CMMD | ALS4192-刘其琛 | 2026/7/23 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 | ABT0013-李延龙 | LFX023-代海鑫 |  |  | 4、 4-17房间内电子秤，粘贴了提示标识：该电子秤关联4-17多肽固相合成间，但是该电子陈的QF称量器具信息清单中显示该电子秤关联4-16房间。 | 进行中 | 未完成
TJ4-CMMD | ALS4192-刘其琛 | 2026/7/23 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 | LFX023-代海鑫 | LFX023-代海鑫 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 5、 班长陶子明对当班的动态操作，人员分布，安全生产责任制等都很了解；也现场主动展示本班组内有一氮气管路连接较长（使用6根管路串联），比较影响人员通行，但是也把硬件整改计划做了展示，近期就会增加固定点位； | 已完成 | 已完成
TJ4-CMMD | ACT2446-魏鹏 | 2026/7/22 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 TJ4S-403-GB05 手套箱真空发生器连接方式不对，空压管路颜色不对。 | 已完成 | 已整改进行对管路进行更换完毕
TJ4-CMMD | ACT2446-魏鹏 | 2026/7/22 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4F应急柜中药品无过期情况，总包装数正确，但创口贴是半包不足一个包装量。检查或清单需要到最小单位。 | 已完成 | 已整改进行内部要求要求每天进行检查
TJ4-CMMD | ACT2446-魏鹏 | 2026/7/22 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS2760-李浩 |  |  | 4、 4层4-177和走廊中的好几个消防手报保护罩松动，需要及时维修。 | 已完成 | 已整改进行沟通维修完毕
TJ4-CMMD | ACT2446-魏鹏 | 2026/7/22 0:00:00 | B5 |  | 高管驻场 | ACT2571-冯恩利 | ACT2571-冯恩利 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4-44房间批号放行的和非批号放行的放置在了一个货架的不同层，需要分开。 | 已完成 | 无需放行和已放行物资已分开存放
TJ4-CMMD | ACT2446-魏鹏 | 2026/7/22 0:00:00 | B5 | M17 | 高管驻场 | ALS3218-冯恩利 | ACT2571-冯恩利 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4、 2F物流通道有一个登高车，已经安排转移。 | 已完成
TJ4-CMMD | ACT2446-魏鹏 | 2026/7/22 0:00:00 | B5 | M15 | 高管驻场 | ACT2571-冯恩利 | ACT2571-冯恩利 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 5、 2F即将启用的传递窗上缺少压力指示范围标识。 | 已完成 | 传递窗压差表已增加上下限标识
TJ4-CMMD | ACT2446-魏鹏 | 2026/7/22 0:00:00 | B11 | M7 | 高管驻场 | ALS1466-杜永宝 | AMM0875-门学友 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3、 3-24正在执行分装氨基酸操作，缓冲间内有较多的桶，阻挡部分门体，已经现场安排分开存放。 | 已完成
TJ4-CMMD | ACT2446-魏鹏 | 2026/7/22 0:00:00 | B11 | M6 | 高管驻场 | ALS1466-杜永宝 | AMM0875-门学友 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3F走廊正压式呼吸器收纳箱无标识。 | 已完成
TJ4-CMMD | ACT2446-魏鹏 | 2026/7/22 0:00:00 | B11 | M6 | 高管驻场 | ALS1466-杜永宝 | ADH2765-李晓刚 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3-19纳滤机间正在执行验证操作， 现场管路布局较乱。 | 已完成
TJ4-CMMD | ACT2446-魏鹏 | 2026/7/22 0:00:00 | B11 | M7 | 高管驻场 | ALS1466-杜永宝 | ADH2765-李晓刚 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 5、 3-38缓冲间内消毒乙醇有效期错误 | 已完成
TJ4-CMMD | ACT2446-魏鹏 | 2026/7/22 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 | AMM0064-姜彬 | ALS12705-姜良衢 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4-38电子秤缺少定位线 | 已完成 | 已添加定位线
TJ4-CMMD | ACT2446-魏鹏 | 2026/7/22 0:00:00 | B12 | M2 | 高管驻场 | AMM0064-姜彬 | ALS12705-姜良衢 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | TH-1213-006温湿度传感器在公用工程管道后方，连接和拆解管路比较频繁，操作时有误碰或报警风险，建议移动位置。 | 进行中
TJ4-CMMD | ACT2446-魏鹏 | 2026/7/22 0:00:00 | B12 | M1 | 高管驻场 | AMM0064-姜彬 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 参观通道内有一次性白大褂，不防静电，建议取消。 | 进行中
TJ4-CMMD | AMM0064-姜彬 | 2026/7/21 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS4192-刘其琛 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 4层走廊不锈钢柜子桌面有一本蠕动泵CK更换新本后没有及时放到设备旁 | 已完成 | 已整改进行对记录归还，避免记录丢失。
TJ4-CMMD | AMM0064-姜彬 | 2026/7/21 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS4192-刘其琛 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2、 合成间4-45房间蠕动泵缺少凡士林小车有油渍残留，蠕动泵旁玻璃釜底部不锈钢接收槽内部有锈迹未及时处理，已经现场沟通班长处理 | 已完成 | 已整改进行对油渍进行清理，防护槽进行清理完毕。
TJ4-CMMD | AMM0064-姜彬 | 2026/7/21 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS4192-刘其琛 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3、 管寡核苷酸合成间4-17房间接收罐液位计处有液体滴落，要求现场处理紧固 | 已完成 | 已整改进行对漏液位置进行处理完毕
TJ4-CMMD | AMM0064-姜彬 | 2026/7/21 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS4192-刘其琛 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4、 4层隔膜泵存放处，有一台隔膜泵缺少螺栓，存在泄露风险；缓冲间纯化水泵07/19使用完毕未及时吹干，有微生物滋生风险 | 已完成 | 已整改进行上报维修完毕。
TJ4-CMMD | AMM0064-姜彬 | 2026/7/21 0:00:00 | B5 | M17 | 高管驻场 | ALS3218-冯恩利 | ACT2446-魏鹏 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 4层物流通道电梯门口发现苍蝇，需要进行处理 | 已完成
TJ4-CMMD | AMM0064-姜彬 | 2026/7/21 0:00:00 | B5 | M17 | 高管驻场 | ALS3218-冯恩利 | ACT2446-魏鹏 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2、 车间1层走廊有一应急照明等内有水，旁边的应急疏散灯也有锈蚀痕迹，需要检查处理 | 已完成
TJ4-CMMD | AMM0064-姜彬 | 2026/7/21 0:00:00 | B5 | M16 | 高管驻场 | ALS3218-冯恩利 | ACT2446-魏鹏 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 5、 三期合成间3-68房间缺少溢出桶，房间启用后应急物资需要及时补充到位
TJ4-CMMD | AMM0064-姜彬 | 2026/7/21 0:00:00 | B11 | M7 | 高管驻场 | AMM0875-门学友 | ALS1466-杜永宝 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 3层清洗间纯化水管使用完毕后未及时拆除 | 已完成
TJ4-CMMD | AMM0064-姜彬 | 2026/7/21 0:00:00 | B11 | M8 | 高管驻场 | AMM0875-门学友 | ALS1466-杜永宝 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4-15分装间巡查分装完毕后分装手套箱底仓门未及时关闭，存在物料暴露，地面发现硅胶垫片，已经要求寻找更换 | 已完成
TJ4-CMMD | AMM0064-姜彬 | 2026/7/21 0:00:00 | B11 | M7 | 高管驻场 | ADH2765-李晓刚 | ALS1466-杜永宝 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3、 三层配液间1000L接收罐1108-Tr03氮气减压阀处漏气，弯头缺少盲板 | 已完成
TJ4-CMMD | AMM0064-姜彬 | 2026/7/21 0:00:00 | B11 | M8 | 高管驻场 | AMM0875-门学友 | ALS1466-杜永宝 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4、 SY05合成仪真空处未使用不锈钢盲板，SY06合成仪其他溶剂流量计标识脱落，需要整体排查 | 已完成
TJ4-CMMD | AMM0064-姜彬 | 2026/7/21 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 | ALS12705-姜良衢 | AMM0064-姜彬 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 4-21房间DN600压滤罐预处理后，现场缺少压力表，部分快装口缺少盲板 | 已完成 | 已安装压力表，盲板已添加
TJ4-CMMD | AMM0064-姜彬 | 2026/7/21 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 | LFX023-代海鑫 | AMM0064-姜彬 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2、 车间项目生产使用多个计量泵，计量泵部分阻尼器压力表显示为0.需要专人进行检查管理，及时充压 | 进行中
TJ4-CMMD | AMM0064-姜彬 | 2026/7/21 0:00:00 | B12 | M3 | 高管驻场 | LFX023-代海鑫 | AMM0064-姜彬 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3、 3-48房间尾气气源管存在腐蚀，对于尾气管路使用需要寻找防腐材质管路；房间搪瓷接收罐乙二醇回管路需要保持常开 | 进行中 | 已对相关人员进行培训，选用合适材质的尾气管路，乙二醇回管路已悬挂常开标识并铅封锁开
TJ4-CMMD | AMM0064-姜彬 | 2026/7/21 0:00:00 | B12 | M3 | 高管驻场 | LFX023-代海鑫 | AMM0064-姜彬 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4、 3-55房间东侧有两根D级区废液管路无管路标识，阀门未上锁，存在混淆风险 | 进行中
TJ4-CMMD | AMM0064-姜彬 | 2026/7/21 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 | LFX023-代海鑫 | AMM0064-姜彬 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 5、 R14反应釜底部有白色痕迹，已经安排班长处理，同步检查房间其余反应釜，无异常 | 进行中
TJ4-CMMD | ALS0702-张文艺 | 2026/7/20 0:00:00 | 罐区/外围 |  | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 西侧垃圾箱没有上锁，且外面存放垃圾，需要做好日常管理
TJ4-CMMD | ALS0702-张文艺 | 2026/7/20 0:00:00 | 罐区/外围 |  | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2、 各厂房外的工业垃圾箱需要做好当天下班前的清理工作，保证夜间产生物品有地方存放
TJ4-CMMD | ALS0702-张文艺 | 2026/7/20 0:00:00 | 罐区/外围 |  | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3、 垃圾箱北侧的围栏上有弱电控制箱，已经不能闭合，表面都有胶带粘贴过痕迹，内有电源插座带电，有雨水进入短路风险，需要维修
TJ4-CMMD | ALS0702-张文艺 | 2026/7/20 0:00:00 | B4 | M3 | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3、 TJ4S-403-GB06 手套箱，尾气全开，氮气开的比较大，经了解为设备氧含量控制，需要通过调节阀门减少氮气用量，防止能源浪费，现场已经沟通班长做调整，404-NFM03 同样氮气使用有问题，已经超流量计量程在使用，细化执行标准，各厂房需要同步落实
TJ4-CMMD | ALS0702-张文艺 | 2026/7/20 0:00:00 | B4 | M3 | 高管驻场 |  |  | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 5、 寡核苷酸合成间 3-11 房间，电子秤固定区域在走廊上，投料时氮气管路连接会导致堵塞通道，这个需要进行位置调整，有必要进行管路重新设计，从设计端避免类似问题出现
TJ4-CMMD | ALS0702-张文艺 | 2026/7/20 0:00:00 | B4 | M3 | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 6、 四号楼操作区，有的同时会有干粉灭火器和二氧化碳灭火器，需要做好使用培训，明确具体用途 | 已完成 | 已完成进行对车间人员培训完成
TJ4-CMMD | ALS0702-张文艺 | 2026/7/20 0:00:00 | B5 | M14 | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 7、 5号楼 弱电间配备的是干粉灭火器，需要EHS 整体确认下设计要求，同步厂区其他区域标准 | 已完成 | 和EHS进行沟通，更换完毕
TJ4-CMMD | ALS0702-张文艺 | 2026/7/20 0:00:00 | B5 | M14 | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 8、 5号楼 弱电间的受限空间没有编号管理，没有标识
TJ4-CMMD | ALS0702-张文艺 | 2026/7/20 0:00:00 | B5 | M14 | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 9、 5号楼 一层有房间变更，但是图纸尚未更新完成，近期厂房各个改造较多，其他厂房也需要同步落实
TJ4-CMMD | ALS0702-张文艺 | 2026/7/20 0:00:00 | B5 | M17 | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 10、 5号楼 合成间4-57 冷凝器后端的尾气管路有拉扣固定的方式，取样取缔，同时该操作区，人员在执行200L 桶投料前准备时，细节操作没有安装标准化操作，现场已经同班长进行沟通
TJ4-CMMD | ALS0702-张文艺 | 2026/7/20 0:00:00 | B5 |  | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 11、 5号楼西北角的隔离门门禁不好用，需要维修
TJ4-CMMD | ALS0702-张文艺 | 2026/7/20 0:00:00 | B11 | M7 | 高管驻场 |  |  | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 12、 11 号楼 1107-Fd07 三合一防爆箱有螺丝松动，需要处理 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS0702-张文艺 | 2026/7/20 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 14、 12 号楼四层空调间放了很多的泵，需要重新规划区域 | 进行中
TJ4-CMMD | ALS0702-张文艺 | 2026/7/20 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 |  |  | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 15、 12 号楼 反应釜下口多个没有关闭情况，不管是设备安装还是使用结束后，均存在类似问题，现场已经跟班长陶子明反馈处理，这是行为习惯问题，需要重视管理
TJ4-CMMD | ALS0702-张文艺 | 2026/7/20 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 16、 12 号楼反应釜下口存在鼓氮气管路，没有止回阀，操作失误就会有物料进入管路的问题，且上段跨楼层管路应该不会涉及清洁，有质量交叉污染风险，需要评估确认下 | 进行中
TJ4-CMMD | AMM4002-吕晓成 | 2026/7/19 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 项目运行情况 | 1、 固相合成间4-28房间氮气使用点位两个针形阀均无阀柄，其中一个有常开标识，另一个阀柄缺失影响使用。 2、 8782项目使用碘，操作规范属于简化版本，执行人及复核人，物料使用数量登记正常，生产经理及安全组签批下发文件。 3、 合成间玻璃釜区域电子压力表数显0.057MPa，限压标识0.05，确认是否需要调节。 4、 8592项目使用氰基硼氢化钠，操作人员佩戴正压呼吸器，黄色防护服进入房间执行保温反应检查，检查氢气表无数值，现场碱吸收连接无异常 5、 404-R09釜下口操作人员连接固定氮气尾气管路放料前200L桶CK准备，执行插底管氮气吹扫15分钟，现场静电，管路连接无异常 | 已完成 | 已整改对以上问题全部整改完毕
TJ4-CMMD | AMM4002-吕晓成 | 2026/7/19 0:00:00 | B5 | M17 | 高管驻场 | AMM0574-雷晓琦 | ACT2571-冯恩利 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 合成间4-57玻璃釜，冷凝器连接真空管路倾斜角度较大，有受力不均风险，安排增加支架固定，使用前做好检查 2、 4-37房间物流缓冲间4个物料桶，需要及时做好物料、空桶周转 3、 车间圆盘车不足，部分空桶有放置地面情况，需要尽快补充 4、 4-18房间管路新鲜溶剂管路氮气吹干中，效率较低，需要尽快投用热氮气吹扫 5、9684制备第三针收集完毕，第四针上样前，上样泵有误差拆卸泵头、单向阀检查后安装滑扣无法紧固，沟通计算机维护组支援现场更换备件，零点班已恢复正常 | 已完成 | 1、冷凝器连接真空管路接口使用固定配件连接，沟通制作配件管路 2、已清理 3、圆盘车预算购买已提报 4、区域考虑引入蒸汽管路后改造热氮气 5、人员重新进行培训
TJ4-CMMD | AMM4002-吕晓成 | 2026/7/19 0:00:00 | B11 | M8 | 高管驻场 | ADH2765-李晓刚 | AMM0875-门学友 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 合成间4-29 房间0.3氮气增加减压阀，吹扫管路使用，减压阀需要增加调压标识，禁止随意调整 2、 合成仪118-Sy02运行中，管路有4分快开卡子是2瓣开口形式，需要评估是否有震动导致泄漏风险 3、 1108-R07釜下口连接磁力泵转移管路和玻璃视镜，有受力损坏风险，管路阀门和四通均为不锈钢材质，但是中间有几节是喷涂管路 4、 反应间3-34记录桌下方有除菌香薰喷雾剂，确认用途 | 已完成
TJ4-CMMD | AMM4002-吕晓成 | 2026/7/19 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 | LFX023-代海鑫 | ALS10159-吕世帅 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 三层储罐1212-Tr01液位计下端无阀门直接安装的盲板，无法做排净，应预留阀门 2、 四层客梯对面空调机房门口地面有灰尘和划痕，放置不使用泵需做好现场规划 3、 配液间3-35两名员工执行放料前准备操作，连接氮气，尾气管路，静电卡子等正常，人员均佩戴全面罩，丁腈手套劳保。 | 已完成 | 1.已添加阀门2.已对灰尘进行清理，划痕安排刷漆，不使用的泵已重新规划整齐摆放
TJ4-CMMD | AMM4002-吕晓成 | 2026/7/19 0:00:00 | 供应部 |  | 高管驻场 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 25号溶剂库21：15巡查门敞开状态，有轻微溶剂气味
TJ4-CMMD | ALS6563-田志勇 | 2026/7/18 0:00:00 | B4 | M1 | 高管驻场 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、冻干08，四元系出口管路略有弯折，已提醒现场人员整改，使用的家具一压力表缺少上限标识。人员使用区域消毒酒精无异常。 | 已完成 | 压力表上线标识已添加
TJ4-CMMD | ALS6563-田志勇 | 2026/7/18 0:00:00 | B4 | M1 | 高管驻场 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 东区走廊一洗眼器维修结束后，为进行锁开，已进行整改。需同步排查其他区域。 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS6563-田志勇 | 2026/7/18 0:00:00 | B4 | M2 | 高管驻场 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 超滤02区域，区域已清场，现场仍有已开封的ph试纸，针对ph试纸的使用对现场人员提问，领用、使用无异常，在报废方面掌握不清，已安排进行组内培训。 | 已完成 | 对车间人员培训已完成
TJ4-CMMD | ALS6563-田志勇 | 2026/7/18 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4-41房间有一75乙醇喷壶，仅粘贴一个受控标签，未粘贴消毒试剂标签，需要规范标签使用 | 已完成 | 已整改进行对物品粘贴
TJ4-CMMD | ALS6563-田志勇 | 2026/7/18 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4-28房间GB03手套箱静电卡子没有检验标签 | 已完成 | 已整改进出对标识粘贴
TJ4-CMMD | ALS6563-田志勇 | 2026/7/18 0:00:00 | B5 | M14 | 高管驻场 | ACT2571-冯恩利 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 6610项目，配溶液操作于07/09/2026完成，但未书写实际投料量；操作27未书写投料量 | 已完成 | 项目异常，已沟通处理
TJ4-CMMD | ALS6563-田志勇 | 2026/7/18 0:00:00 | B5 | M17 | 高管驻场 | ACT2571-冯恩利 | ACT2571-冯恩利 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 517-PDP16隔膜泵，记录显示为使用中，状态标识为停用状态。泵体气源口未配备阀门 | 已完成 | 隔膜泵用过体系，计划转三废使用。 泵的气源德式球阀已配备
TJ4-CMMD | ALS6563-田志勇 | 2026/7/18 0:00:00 | B5 | M14 | 高管驻场 | ACT2571-冯恩利 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3-07纯化间．D级区使用裸露的黑色保温棉，需要更换其他形式，避免破坏D级区环境 | 已完成 | 项目生产结束，设备退出车间，制作固定式保温
TJ4-CMMD | ALS6563-田志勇 | 2026/7/18 0:00:00 | B5 | M14 | 高管驻场 | ACT2571-冯恩利 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三号楼梯间驱鼠器未通电，楼梯间发现多只蚊子，需要确认防虫害的有效性 | 已完成 | 现场卫生问题已处理。密封条检查无问题。
TJ4-CMMD | ALS6563-田志勇 | 2026/7/18 0:00:00 | B11 | M5 | 高管驻场 | AMM0875-门学友 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 已清洁参观白大褂口袋中，存在已使用过的网帽，需要确认清洁真实性或有效性。 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS6563-田志勇 | 2026/7/18 0:00:00 | B11 | M5 | 高管驻场 | AMM0875-门学友 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 询问6668项目物料管控，虽物料标签书写保存条件为低温，但物料收出后将短时间内投入双锥进行下一步操作，无异常 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS6563-田志勇 | 2026/7/18 0:00:00 | B11 | M6 | 高管驻场 | AMM0875-门学友 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1107-F13压滤罐设备多个螺杆螺母生锈，设备记录为清洗中，但是状态标识为待使用，二者不一致 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS6563-田志勇 | 2026/7/18 0:00:00 | B11 | M7 | 高管驻场 | ADH2765-李晓刚 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3-54房间，门体密封条损坏，需要维修。房间内固定氮气管路上连接的囊式过滤 | 已完成 | 已维修，囊式过滤器报废处理
TJ4-CMMD | ALS6563-田志勇 | 2026/7/18 0:00:00 | B11 | M7 | 高管驻场 | ADH2765-李晓刚 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3-67房间，一隔膜泵吹扫中，查看记录，使用溶剂为乙腈，吹扫开始时间为07/17/2026 15:10，已吹扫超过 24h，需要注意能源使用及时确认状态 | 已完成 | 培训责任人对设备状态进行确认
TJ4-CMMD | ALS14624-高治童 | 2026/7/17 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 4-17房间CKo14689项目桶装无水乙腈加料：氮气管路连接/波纹管正确，插底管/双阀连接正确，氮气管路/插底管/气动泵静电接地连接正确，人员劳保丁腈手套/长管呼吸器穿戴正确，打料前通读OR，复核物料信息无异常 | 已完成 | 完成
TJ4-CMMD | ALS14624-高治童 | 2026/7/17 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2、 4-15房间人员向碱吸收塔使用蠕动泵加破坏液裸手操作，未戴手套进行制止。 | 已完成 | 完成
TJ4-CMMD | ALS14624-高治童 | 2026/7/17 0:00:00 | B4 | M3 | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3-06房间CKo15080项目合成房间内有吡啶气味，与现场操作人员检查发现硫代试剂瓶口处使用缠绕膜，瓶内压力0.013mpa正在合成，将旁边引风罩拉进，瓶装套聚乙烯带与引风罩连接，合成完更换瓶口四氟头。 | 进行中
TJ4-CMMD | ALS14624-高治童 | 2026/7/17 0:00:00 | B5 |  | 高管驻场 | ACT2446-魏鹏 | ACT2571-冯恩利 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 洁净区内阀门手柄为红色油漆，建议更换为不锈钢手柄，同时与工程投资部采购阀门时对手柄提出要求。 | 进行中
TJ4-CMMD | ALS14624-高治童 | 2026/7/17 0:00:00 | B5 | M17 | 高管驻场 | ACT2446-魏鹏 | ACT2571-冯恩利 |  | 人员在岗情况 | 现场对人员操作200L白钢桶打料操作进行询问，已知悉打料操作，异常工况处置。 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS14624-高治童 | 2026/7/17 0:00:00 | B11 | M8 | 高管驻场 | ALS1466-杜永宝 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4-41房间未使用状态下专用气动泵静电接地未连接,3-12房间压滤罐未连接接地。 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS14624-高治童 | 2026/7/17 0:00:00 | B11 | M8 | 高管驻场 | ALS1466-杜永宝 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4-22房间拉曼防爆控制箱闲置的接线口为厂家自带胶皮堵头，使用防爆堵头封堵。 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS14624-高治童 | 2026/7/17 0:00:00 | B11 | M8 | 高管驻场 | ALS1466-杜永宝 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3-32房间：喷洗瓶无标识，使用完的人字梯未回撤，部分气动阀仪表过滤器倾斜，需要垂直安装 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS14624-高治童 | 2026/7/17 0:00:00 | B11 | M8 | 高管驻场 | ALS1466-杜永宝 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 在洁净区缓冲间电子秤转运使用圆盘车，会影响称内部平衡度，影响称的精度，若需要转运使用平板车 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS14624-高治童 | 2026/7/17 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 | AMM0064-姜彬 |  |  | 发现问题，隐患 | 3-13房间PTFE气动泵进出口未连接静电接地。 3-13房间储罐连接氮气/尾气管路较长，现场混乱，将管路进行梳理。 | 进行中
TJ4-CMMD | ALS14624-高治童 | 2026/7/17 0:00:00 | B4 |  | 高管驻场 | ALS4192-刘其琛 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2、 9470一批制备，21：47分左右，项目组人员贴近开口的溶剂桶口观察，后将手伸进溶剂桶内将掉进入的垫圈取出，已让班长阻止其违规操作
TJ4-CMMD | ALS14624-高治童 | 2026/7/17 0:00:00 | B4 |  | 高管驻场 | ALS4192-刘其琛 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3、 25L报废三乙胺桶盖未盖紧，现场气味大，已纠正盖紧。
TJ4-CMMD | ALS14624-高治童 | 2026/7/17 0:00:00 | B4 |  | 高管驻场 | ALS4192-刘其琛 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1-81弱电间门玻璃内部填充物异常。
TJ4-CMMD | ALS14624-高治童 | 2026/7/17 0:00:00 | B5 |  | 高管驻场 | ACT2446-魏鹏 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3-02门斗对应走廊上方逃生指示灯穿墙套环脱落。
TJ4-CMMD | ALS14624-高治童 | 2026/7/17 0:00:00 | B5 |  | 高管驻场 | ACT2446-魏鹏 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4-29压差表显示负压
TJ4-CMMD | ALS14624-高治童 | 2026/7/17 0:00:00 | B11 |  | 高管驻场 | ACT2446-魏鹏 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2-68缓冲间彩钢板划痕严重 | 已完成
TJ4-CMMD | ACT2571-冯恩利 | 2026/7/15 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 4层走廊西侧白钢柜未上锁，其中一个柜子里有滤芯、洗瓶等，耗材和配件混放 | 已完成 | 已整改进出对物品进行清理
TJ4-CMMD | ACT2571-冯恩利 | 2026/7/15 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2、 制备纯化间4-06 磁力启动器接了一根穿夹层的电线，夹层开眼处未密封；现场柔性隔离器连接的尾气不符合要求，物料使用期间有泄露风险 | 已完成 | 已整改进出沟通处理
TJ4-CMMD | ACT2571-冯恩利 | 2026/7/15 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3、 合成间4-41 设备二级防护槽中有未使用的电池未连接，涉及防爆电器接口密封问题，未连接的电池需及时处理 | 已完成 | 已整改进行对人员强调使用完毕及时清理
TJ4-CMMD | ACT2571-冯恩利 | 2026/7/15 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 5、 二层走廊西侧房间的传递窗压差表缺少仪表标识和初阻力值标签 | 已完成 | 已补充完成
TJ4-CMMD | ACT2571-冯恩利 | 2026/7/15 0:00:00 | B5 | M17 | 高管驻场 | ALS16176-王静岩 | AMM0574-雷晓琦 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 参观通道内有害虫，考虑将风幕机变成常开模式 | 已完成 | 联系电工现场确认，试运行确认下效果
TJ4-CMMD | ACT2571-冯恩利 | 2026/7/15 0:00:00 | B5 | M17 | 高管驻场 | ALS16176-王静岩 | AMM0574-雷晓琦 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2、 4-37合成间分装用柔性隔离器袋进袋出系统密封塑料袋的O型圈破损，已安排班长换新 | 已完成
TJ4-CMMD | ACT2571-冯恩利 | 2026/7/15 0:00:00 | B5 | M17 | 高管驻场 | ALS16176-王静岩 | AMM0574-雷晓琦 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4、 TCU间的高低温一体机管路还是使用软管连接，现场管路连接较乱，需要沟通机修做成硬管 | 已完成 | 现场与机修沟通完连接方案，管路制作完成后安装
TJ4-CMMD | ACT2571-冯恩利 | 2026/7/15 0:00:00 | B5 | M17 | 高管驻场 | ALS16176-王静岩 | AMM0574-雷晓琦 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 期待启动区域内的应急设施补齐后启用，做好点检 | 已完成 | 三期区域所有应急设施已完成首次点检并完成台账更新
TJ4-CMMD | ACT2571-冯恩利 | 2026/7/15 0:00:00 | B11 | M8 | 高管驻场 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 4-39合成仪间，200L桶上及隔膜泵底部有较多抹布及配件，现场还有泡沫水的洗瓶无标签，现场状态不佳 | 已完成
TJ4-CMMD | ACT2571-冯恩利 | 2026/7/15 0:00:00 | B11 | M8 | 高管驻场 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2、 现场有记录数据的小黑本，人员需要再次培训要求 | 已完成
TJ4-CMMD | ACT2571-冯恩利 | 2026/7/15 0:00:00 | B11 | M8 | 高管驻场 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3、 三层D级区缓冲间有使用完毕的纯化水管，使用完毕后及时放回暂存区；已安排班长处理 | 已完成
TJ4-CMMD | ACT2571-冯恩利 | 2026/7/15 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | ALS10159-吕世帅 | ALS12705-姜良衢 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 TJ4S-1213-R19釜夹套进管路保温被拆掉，现场操作人员不清楚原因，后续用低温需要尽快将保温恢复 | 进行中
TJ4-CMMD | ACT2571-冯恩利 | 2026/7/15 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | ALS10159-吕世帅 | ALS12705-姜良衢 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2、 制备纯化间3-33 储罐氮封阀的监测压力表阀门未打开 | 已完成 | 已打开
TJ4-CMMD | ACT2571-冯恩利 | 2026/7/15 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | ALS10159-吕世帅 | ALS12705-姜良衢 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3、 D级区 现场有装有不锈钢气源头的四氟密封头在使用，避免产生孤立导体，需要将气源头换成四氟材质 | 已完成 | 已完成整改
TJ4-CMMD | ALS15151-李子凯 | 2026/7/14 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS4192-刘其琛 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 询问班长关于铜活口扳手使用情况，反馈材质较软，紧固螺栓时强度较差，已出现损坏情况，其他厂房均有此反馈，考虑更换为铍铜材质扳手； | 已完成
TJ4-CMMD | ALS15151-李子凯 | 2026/7/14 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS4192-刘其琛 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 项目运行情况 | 主管马宁波在根据项目巡查现场操作情况，整体釜下口上锁管理正常，有操作房间人员劳保，氮气，静电管路连接正常； | 已完成
TJ4-CMMD | ALS15151-李子凯 | 2026/7/14 0:00:00 | B4 | M3 | 高管驻场 | ALS4192-刘其琛 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1#应急楼梯3层处，消火栓上放满了外部施工人员使用的水瓶，需要清理； | 已完成
TJ4-CMMD | ALS15151-李子凯 | 2026/7/14 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS4192-刘其琛 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4-05房间内，多根废液管路弯头焊接处出现了锈蚀，需要清理； | 已完成 | 已整改进行对生锈处进行清理
TJ4-CMMD | ALS15151-李子凯 | 2026/7/14 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS4192-刘其琛 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4层物流通道，溶剂桶超过20桶，中间过道偏窄，班长反馈不同时间填的领料单，一层外部物流人员会一次性转入车间，需考虑分批转移使用 | 已完成 | 已整改进行对人员强调，避免物料同一时间到货
TJ4-CMMD | ALS15151-李子凯 | 2026/7/14 0:00:00 | B4 | M2 | 高管驻场 | ALS4192-刘其琛 | ALS6563-田志勇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2-04房间地面门口至地漏有水滴状腐蚀印记需处理；
TJ4-CMMD | ALS15151-李子凯 | 2026/7/14 0:00:00 | B5 | M17 | 高管驻场 | ACT2446-魏鹏 | ACT2571-冯恩利 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 厂房内盲板标识等使用的防丢链还未更换，需更换为钢丝线+铝扣形式； | 已完成 | 采购的防丢链未到货，现场使用铅封代替
TJ4-CMMD | ALS15151-李子凯 | 2026/7/14 0:00:00 | B5 | M17 | 高管驻场 | ACT2446-魏鹏 | ACT2571-冯恩利 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4-57房间操作人员补加EA，穿戴的正压呼吸器面罩很容易歪斜影响视线，地面有放置插底管和配件； | 已完成 | 现场已整改，班组培训任何配件不可以直接放置地面
TJ4-CMMD | ALS15151-李子凯 | 2026/7/14 0:00:00 | B5 | M16 | 高管驻场 | ACT2446-魏鹏 | ACT2571-冯恩利 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3-68房间灭火器无定位线和位置标识； | 已完成 | 待启动区域工作逐步完成
TJ4-CMMD | ALS15151-李子凯 | 2026/7/14 0:00:00 | B5 | M16 | 高管驻场 | ACT2446-魏鹏 | ACT2571-冯恩利 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3层物流缓冲间内一袋沾染物有漏水； | 已完成 | 已处理。 沾染物双层密封要求重申
TJ4-CMMD | ALS15151-李子凯 | 2026/7/14 0:00:00 | B11 | M8 | 高管驻场 | ALS1466-杜永宝 | AMM0875-门学友 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4-39合成仪间，在配制DMF哌啶脱保护溶液，地面上放有较多的抹布和盲板等配件，要求操作人员清理，地面有褶皱起皮；该房间使用200L桶加料时，空间较小，考虑将罐子转移至其他房间固定； | 已完成
TJ4-CMMD | ALS15151-李子凯 | 2026/7/14 0:00:00 | B11 | M8 | 高管驻场 | ALS1466-杜永宝 | AMM0875-门学友 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1108-R01釜加肽树脂， 工艺组长丁智现场确认，人员PPE穿戴正确；延伸管安装在阀门上方，加料阀不能关闭，使用盲板密封； | 已完成
TJ4-CMMD | ALS15151-李子凯 | 2026/7/14 0:00:00 | B11 | M7 | 高管驻场 | ALS1466-杜永宝 | AMM0875-门学友 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3-62设备暂存间放置工艺管路，房间无进出登记领用记录； | 已完成
TJ4-CMMD | ALS15151-李子凯 | 2026/7/14 0:00:00 | B11 | M7 | 高管驻场 | ALS1466-杜永宝 | AMM0875-门学友 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1108-R07-Tr01， 1108-R08-Tr01和1107-FD05接收罐放桶，现场桶静电、氮气尾气正常，需考虑通过废液固定管路进9车间废液罐集中放液； | 已完成
TJ4-CMMD | ALS15151-李子凯 | 2026/7/14 0:00:00 | B11 | M7 | 高管驻场 | ALS1466-杜永宝 | AMM0875-门学友 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3-13三合一间，过滤后搅拌平料，询问倒班助工，对烘料氮气流速要求不太了解； | 已完成
TJ4-CMMD | ALS15151-李子凯 | 2026/7/14 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 | ABT0013-李延龙 | LFX023-代海鑫 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1213-Sy17激活罐转移管路音叉液位计报警，询问操作人员，激活罐底阀可能漏液，需维修； | 进行中
TJ4-CMMD | ALS15151-李子凯 | 2026/7/14 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 | ABT0013-李延龙 | LFX023-代海鑫 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1213-Sy18合成仪使用蠕动泵加NMP，使用四氟管路，车间无固定DN15白钢软管，沟通制作替换四氟管； | 进行中
TJ4-CMMD | ALS15151-李子凯 | 2026/7/14 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 | ABT0013-李延龙 | LFX023-代海鑫 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间内已安装的淋洗球，部分无静电导出，需要增加； | 进行中 | 已安排人员对未使用的淋洗球安装静电跨接
TJ4-CMMD | ALS15151-李子凯 | 2026/7/14 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 | ABT0013-李延龙 | LFX023-代海鑫 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 新增加的氮气点位，部分点位无氮气标签，单向阀和快插头； | 进行中 | 正在同步整改安装
TJ4-CMMD | ALS15151-李子凯 | 2026/7/14 0:00:00 | B12 | M3 | 高管驻场 | ABT0013-李延龙 | LFX023-代海鑫 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3-12房间1212-R02反应釜附近的消防喷淋头朝下，有磕碰风险；2根软管悬挂在消防管线上固定，需要重新固定 | 进行中
TJ4-CMMD | ALS3717-梁光强 | 2026/7/13 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 厂房内班长组织人员有序进行现场整理，高低温一体机区域漏油问题需要重点关注，导致走廊粘有脚印 2、 巡查厂房内进行的动态操作，均有操作人员现场执行，OR记录完整，氮气，静电管路连接正常 3、 4-17区域部分标识不齐全，T07储罐液位计需要调整方向至可明显观察 | 已完成 | 已整改对4-17房间标签标识进行检查完毕，不完整的进行粘贴
TJ4-CMMD | ALS3717-梁光强 | 2026/7/13 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 一层男更衣室滴水，需要安排人员开证进夹层进行排查 2、 4-21平台上方备用管路1静电跨接断裂，4-38旁应急照明静电脱落，安排班长替换 3、1213-R12氮气阀组的空压管路漏气，已安排班长处理 4、分装现场操作无异常，设备氮气、尾气完整，人员劳保穿戴齐全，操作结束后对现场进行了清理
TJ4-CMMD | ALS3717-梁光强 | 2026/7/13 0:00:00 | B11 | M7 | 高管驻场 | ACT844-安林波 | AMM0875-门学友 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | FD06真空管路的阻液器方向装反，需要对所有安装阻液器的管路进行排查 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS3717-梁光强 | 2026/7/13 0:00:00 | 生产设备部 |  | 高管驻场 | ALS5697-刘海南 | ALS14624-高治童 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 四层发现两名纯水人员使用非防爆地牛，对人员及设备进行劝离，经沟通该设备属于动力站，人员不知道该设备为非防爆设备
TJ4-CMMD | AMM0875-门学友 | 2026/7/12 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 合成间4-43操作人员进行压滤罐收料操作，人员劳保穿戴无异常，压滤罐出料口连接塑料袋使用拉扣固定，且物料袋一直处于悬空状态，脱落风险较大 | 已完成 | 已整改进行对人员强调，梳理操作流程
TJ4-CMMD | AMM0875-门学友 | 2026/7/12 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | CMM-404-R18玻璃反应釜处于浓缩状态，接收瓶增加了金属防护，整体无异常，房间内另一蠕动泵待加料操作，空压气源接头漏气明显，已提醒操作人员及时处理 | 已完成 | 已整改进行对车间气源点位检查完毕
TJ4-CMMD | AMM0875-门学友 | 2026/7/12 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS6563-田志勇 | ALS6563-田志勇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一层D级区缓冲间一名操作人员坐在地上刷自己的手机，现场进行制止并批评教育，沟通班长反馈责任人已提出离职，本周会办离职手续。车间存在不稳定状态的人员需马上进行上报处理。 | 已完成
TJ4-CMMD | AMM0875-门学友 | 2026/7/12 0:00:00 | B5 | M17 | 高管驻场 | ACT2571-冯恩利 | ACT2571-冯恩利 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间洗眼器下次检查日期为13号，现场已提醒当班班长 | 已完成
TJ4-CMMD | AMM0875-门学友 | 2026/7/12 0:00:00 | B5 | M17 | 高管驻场 | ACT2571-冯恩利 | ACT2571-冯恩利 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、3层交接班记录桌上有一个穿过的员工工服随意放置，已沟通班长处理 2、、合成间4-57房间内玻璃反应釜保温反应，氮气减压，尾气鼓泡等执行无异常 3、、现场检查车间200L桶checklist记录执行无异常 | 已完成 | 现场已处理
TJ4-CMMD | AMM0875-门学友 | 2026/7/12 0:00:00 | B11 | M8 | 高管驻场 | AMM0875-门学友 | AMM0875-门学友 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 5104项目SY09激活釜转移至合成仪管路震动明显，管路缺少有效吊架固定，需同类排查整改 2、 SY09、SY10激活釜下口改造的盘管保温失效，需重新处理 3、 现场检查水合肼，异丙醚加料操作整体无异常 4、 3层清洗间新鲜溶剂泵和纯水泵使用同一氮气、尾气点位进行吹干，交叉污染风险非常高，立刻叫停并安排重新清洗，车间交叉污染风险需深入管理 | 已完成
TJ4-CMMD | AMM0875-门学友 | 2026/7/12 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 | LFX023-代海鑫 | LFX023-代海鑫 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 一名操作人员从男更衣室到车间饮水间穿梭未更换工作服，现场进行制止并批评教育。 2、 男更衣间顶板大面积生锈，需及时维护处理 3、 1213-Sy03合成仪操作站报警车间人员响应不及时，现场已沟通管理人员处理 4、 车间运行批次较少，人员加班进行审计前现场整改工作 5、 厂房外围废液间现场状态需提升整改 | 进行中
TJ4-CMMD | ALS2257-刘亚南 | 2026/7/11 0:00:00 | B11 | M5 | 高管驻场 | ADH2765-李晓刚 | ALS1466-杜永宝 |  | 人员在岗情况 | 消防中控室查看监控，发现11号楼物流通道1-44，车间物流人员长时间坐凳子上无所事事 | 已完成 | 人员重新培训
TJ4-CMMD | ALS2257-刘亚南 | 2026/7/11 0:00:00 | B5 | M16 | 高管驻场 | ACT2571-冯恩利 | ACT2446-魏鹏 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、办公室文件接收本前两页3月前接收的文件未处置，且里面有空白，第三页接收的文件已处置 2、5号楼配液间3-14铜扳手放置在KT板上，操作人员反馈该房间无固定放置区域 | 已完成 | 文件处置记录已更新； 铜扳手固定位置存放
TJ4-CMMD | ALS2257-刘亚南 | 2026/7/11 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS4192-刘其琛 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 寡核苷酸4-17拆卸管路，里面存有乙腈，会有泄露的风险，需要梳理临时管路的安装及拆除 2、 配件还是有放在地面上的情况，需要进一步强调 | 已完成 | 已整改进行对责任进行培训，同时再次梳理乙腈风险
TJ4-CMMD | ALS2257-刘亚南 | 2026/7/11 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 | LFX023-代海鑫 | ALS1510-李延龙 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、4楼西侧合成间及走廊下雨渗水，需要检查并检修 2、有些转子流量计较大，氮气保护无法显示氮气流量，操作工反馈车间目前还在逐步更换 | 已完成 | 1.渗水已清理，并安排人员检修2.氮气流量计已报预算，还未到货，到货后及时更换
TJ4-CMMD | ALS2257-刘亚南 | 2026/7/11 0:00:00 | QA |  | 高管驻场 |  | ACT2104-于生辉 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 厂区内，发现7号库房有人边走边看手机往西门走，询问反馈为QA人员，需要部门内进行强调——QA | 进行中
TJ4-CMMD | ADH2765-李晓刚 | 2026/7/10 0:00:00 | B4 |  | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS4192-刘其琛 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 巡查时403-GB03正在氮气保护，但测口未盲板封堵，存在氮气泄露风险
TJ4-CMMD | ADH2765-李晓刚 | 2026/7/10 0:00:00 | B4 |  | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS4192-刘其琛 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 巡查操作人员吕方亮正带新人进行SY07-T08加醋酸酐乙腈溶液操作，检查储罐ck执行无异常，人员连接管路，物料复核执行无异常
TJ4-CMMD | ADH2765-李晓刚 | 2026/7/10 0:00:00 | B4 |  | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS4192-刘其琛 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 巡查发现硫代罐及单体罐存在压力情况，现场人员进行保压试密无异常
TJ4-CMMD | ADH2765-李晓刚 | 2026/7/10 0:00:00 | B4 |  | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS4192-刘其琛 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2-66缓冲间内存在多个塑料桶未及时转移阻挡通道，现场沟通班长立即转移
TJ4-CMMD | ADH2765-李晓刚 | 2026/7/10 0:00:00 | B4 |  | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS4192-刘其琛 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2-92物流通道门体轻微变形，现场互锁报警已告知班长处置
TJ4-CMMD | ADH2765-李晓刚 | 2026/7/10 0:00:00 | B11 |  | 高管驻场 | AMM0875-门学友 | ALS1466-杜永宝 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | SY06-R01下口氮气尾气管路挂到消防喷淋管道上，需要重新固定， | 已完成
TJ4-CMMD | ADH2765-李晓刚 | 2026/7/10 0:00:00 | B11 |  | 高管驻场 | AMM0875-门学友 | ALS1466-杜永宝 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1108-R12现场人员投氢氧化钠配碱吸收，使用连续塑料袋进行，整体现场班长查超山监管无异常。 | 已完成
TJ4-CMMD | ADH2765-李晓刚 | 2026/7/10 0:00:00 | B11 |  | 高管驻场 | AMM0875-门学友 | ALS1466-杜永宝 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四楼13釜现场存在一桶三异丙基硅烷，现场无禁忌物，隔离桩有效隔离无异常 | 已完成
TJ4-CMMD | ADH2765-李晓刚 | 2026/7/10 0:00:00 | B11 |  | 高管驻场 | AMM0875-门学友 | ALS1466-杜永宝 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 5104-02Betc记录存在核实人及管路编号等多处空白 | 已完成
TJ4-CMMD | ADH2765-李晓刚 | 2026/7/10 0:00:00 | B11 |  | 高管驻场 | AMM0875-门学友 | ALS1466-杜永宝 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四层分装间人员刘阳，刚刚完成色氨酸分装，询问劳保要求获取来源，回答准确，三楼分装HOBt无异常，查看物料分装复核表，几处拉曼识别后签字未填写，分装后操作确认未及时填写 | 已完成
TJ4-CMMD | ADH2765-李晓刚 | 2026/7/10 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | AMM0064-姜彬 | ALS10159-吕世帅 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 巡查时操作人员在执行AT02搅拌罐放桶操作，选取隔膜泵已清洁状态无异常，执行200桶CK无异常，但进行桶置换的氮气点位选取搅拌罐的氮气使得搅拌罐未氮气保护，现场已指正，静电接地卡子连接无异常 | 已完成 | 已对相关操作人员进行培训
TJ4-CMMD | ADH2765-李晓刚 | 2026/7/10 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | AMM0064-姜彬 | ALS10159-吕世帅 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 14釜冷凝器旁白钢平台放置多个配件，需及时清理 | 已完成 | 已安排人员清理
TJ4-CMMD | ADH2765-李晓刚 | 2026/7/10 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | AMM0064-姜彬 | ALS10159-吕世帅 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 03釜接收罐墙上阀门锁钥匙盒处于敞开状态，任何人都可以取用，需要上锁管控，开锁需要有相应级别人员进行 | 进行中 | 钥匙盒锁芯损坏
TJ4-CMMD | ADH2765-李晓刚 | 2026/7/10 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | AMM0064-姜彬 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4号楼梯2-48们都墙上有锈的铁片需要处理，
TJ4-CMMD | ADH2765-李晓刚 | 2026/7/10 0:00:00 | B5 | M14 | 高管驻场 | ACT2446-魏鹏 | ACT2571-冯恩利 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3-46仪表暂存间值班通卡刷不开。 | 已完成 | 双锁控制，QA增加物理锁方便仪表合规管理
TJ4-CMMD | ADH2765-李晓刚 | 2026/7/10 0:00:00 | B5 | M14 | 高管驻场 | ACT2446-魏鹏 | ACT2571-冯恩利 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 巡查时刘梦达在做200L桶CK，记录逐项检查无异常，插底管与桶接口不匹配。 | 已完成 | 200L铁桶和塑料桶接头梳理，补充
TJ4-CMMD | ADH2765-李晓刚 | 2026/7/10 0:00:00 | B5 | M14 | 高管驻场 | ACT2446-魏鹏 | ACT2571-冯恩利 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三层钢平台上方洗眼器无液体，无检查绿签 | 已完成 | 绿签已出
TJ4-CMMD | ADH2765-李晓刚 | 2026/7/10 0:00:00 | B5 | M14 | 高管驻场 | ACT2446-魏鹏 | ACT2571-冯恩利 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 人员电梯应急电话无标识。
TJ4-CMMD | ALS12957-徐明坤 | 2026/7/9 0:00:00 | B5 | M17 | 高管驻场 | ACT2446-魏鹏 | ALS3218-冯恩利 |  |  | 0933项目在4-57合成间内正在减压浓缩，静电接地正常；接收瓶底部的手阀和盲板关闭不严，向接收瓶内连续进气泡。班长梁冬青安排紧固阀门无效。为防止玻璃阀件强扭破损，暂缓处理，待生产间隙时再处理。
TJ4-CMMD | ALS12957-徐明坤 | 2026/7/9 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS4192-刘其琛 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 项目运行情况 | F02压滤罐淋洗压滤后进入Tr01固定接收罐中。巡查发现压滤罐和其他四台设备的静电接地卡子串接在一起，但并未连接到墙上的静电扁铁。李董明班长现场纠正，将其中一只夹头接到了墙上静电扁铁。 | 已完成 | 已整改完毕进行对事件的调查
TJ4-CMMD | ALS12957-徐明坤 | 2026/7/9 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS4192-刘其琛 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 项目运行情况 | 四层走廊上14-179手动报警器面板已经脱落，待维修。 | 已完成 | 已整改进行维修完毕
TJ4-CMMD | ALS12957-徐明坤 | 2026/7/9 0:00:00 | B11 | M7 | 高管驻场 | ALS1466-杜永宝 | ALS1466-杜永宝 |  | 项目运行情况 | 三层走廊东侧门斗压差为-8Pa,应为正值，需确认门斗风机运行状态。 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS1466-杜永宝 | 2026/7/8 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1. 合成间4-43压滤，母液异丙醇/正庚烷，氮气静电连接正常，母液转移管路连接快开玻璃视镜缺少防护，有磕碰破损风险 2. 合成间4-16反应釜预处理，溶剂甲苯，checklist执行正常，操作人员反馈投料前一般采用不过釜氮气保护，投料后再开启压控，可以调整为直接开启压控。 3. 物流通道4-01，新的200L铁桶摞放，重量偏大，有坠落风险。 4. 合成间3-03不锈钢桶物料向玻璃瓶中分装，金属波纹管连接DN25快开球阀，人员现场操作较吃力，可以考虑替换为小阀门 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS1466-杜永宝 | 2026/7/8 0:00:00 | B4 | M2 | 高管驻场 | ALS8215-王鑫 | ALS6563-田志勇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 6. 动力间2-88温度偏高，考虑提升换气量，避免电器过热发生故障 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS1466-杜永宝 | 2026/7/8 0:00:00 | B5 | M14 | 高管驻场 | ALS3218-冯恩利 | ACT2446-魏鹏 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、一层防火门底部密封条空隙偏大，建议换为毛刷式挡条，防虫效果更好，11号楼已更换 2、冻干间传递窗TJ4S-514-TW01不自动开启风淋，与其他传递窗设置不一致，需要检查（诺华客户审计期间在11号楼有打开检查）
TJ4-CMMD | ALS1466-杜永宝 | 2026/7/8 0:00:00 | B11 | M8 | 高管驻场 | ACT844-安林波 | AMM0875-门学友 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3、 9车间放桶，双人操作，人员反馈知晓桶使用前复测氧含量的要求，换桶过程中只关闭了快开球阀，没有关闭设备根部阀，现场纠正、讲解 4、 洁净区结晶间3-69现场摆放阀门配件，无状态标识，不符合质量管理要求，进行清理 5、 分装操作现场，物料隔离执行无异常，废弃物出口固定卡子垫圈不易安装，人员操作不便，全部排查替换 7、 乙腈新鲜溶剂插底管上安装有哈氏合金快开球阀，虽不影响使用，但可能造成酸性物料操作配件不足，全部排查调整 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS1466-杜永宝 | 2026/7/8 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 | LFX023-代海鑫 | AMM0064-姜彬 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 固相合成间4-38，甲叔醚收缩，现场氮气静电连接正常，人员对操作步骤较熟练，应急救援窗旁新增氮气点位无止逆阀、未及时添加标识 2、 反应间4-21钢平台上方缺少记录桌，人员直接将工具、对讲机、手电等放在刚平台上，需及时补充 3、 反应间4-19甲醇投料，气动泵空压管路妨碍通行，人员对现场操作便利性敏感度不高，需持续灌输 4、 纯化间3-22（洁净区）有带漆地牛，如必须，考虑替换为不锈钢 5、 反应间3-66，电子秤侧面有锈蚀痕迹 | 已完成 | 1.标识已添加，止逆阀已报预算， 新增管道还未通气，通气使用前加装。 2.记录桌已报预算采购，到货后放置。 3.有投料操作时会拉警戒线，阻止人员通行。 4.已提报预算采购不锈钢地牛，到货后及时补充到相应位置。 5.锈迹已处理
TJ4-CMMD | AMM0064-姜彬 | 2026/7/7 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS4192-刘其琛 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4-16房间进行膜堆吹扫工作，车间内有淡淡的溶剂气味，与班长巡查确认为氮气阀门开度过大，从尾气排空处溢出气味。 | 已完成 | 已整改进行对车间人员培训完毕
TJ4-CMMD | AMM0064-姜彬 | 2026/7/7 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS4192-刘其琛 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4-17合成间进行储罐冲含水操作，现场静电正确，管路连接无异常，操作人对于操作控制点描述正确。但房间地面存放有一个换热器，需要及时处理 | 已完成 | 已整改进行对换热器进行处理完毕
TJ4-CMMD | AMM0064-姜彬 | 2026/7/7 0:00:00 | B4 | M3 | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS4192-刘其琛 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3层寡核苷酸合成仪废液罐氮气保护用自立式调节阀压力表显示数值异常，需要整体进行排查处理，操作现场进行使用后管路吹扫，气味较大。 | 进行中
TJ4-CMMD | AMM0064-姜彬 | 2026/7/7 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS4192-刘其琛 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4. 4-45房间进行烘料操作，现场管路连接无异常。房间旋蒸仪冷凝器使用蠕动泵管进行连接，存在弯折现象，容易造成冷凝器乙二醇憋压，管路出现渗漏 | 已完成 | 已整改进行调整完毕，同时排查其它设备
TJ4-CMMD | AMM0064-姜彬 | 2026/7/7 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS4192-刘其琛 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 5. 4层存放隔膜泵房间，有一台防腐隔膜泵使用的聚丙阀门，需要评估阀门强度，且阀门未封口。 | 已完成 | 阀门进行密封完毕，
TJ4-CMMD | AMM0064-姜彬 | 2026/7/7 0:00:00 | B4 | M3 | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS4192-刘其琛 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 6. 3层物流通道桶装酸碱物料之间需要进行硬隔离或者存放于通道两边 | 进行中
TJ4-CMMD | AMM0064-姜彬 | 2026/7/7 0:00:00 | B5 | M17 | 高管驻场 | ALS3218-冯恩利 | ACT2446-魏鹏 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4-57房间进行保温操作，现场人员劳保正常，托盘有冷凝水渍及油渍需要及时进行清理。 | 已完成
TJ4-CMMD | AMM0064-姜彬 | 2026/7/7 0:00:00 | B5 | M17 | 高管驻场 | ALS3218-冯恩利 | ACT2446-魏鹏 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4层物流通道电梯门口有2桶溶剂未及时进行静电接地 | 已完成
TJ4-CMMD | AMM0064-姜彬 | 2026/7/7 0:00:00 | B5 | M14 | 高管驻场 | AMM4002-吕晓成 | ACT2446-魏鹏 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间1层物流通道物流门门禁脱落且风幕未处于常开状态 | 进行中
TJ4-CMMD | AMM0064-姜彬 | 2026/7/7 0:00:00 | B11 | M8 | 高管驻场 | AMM0875-门学友 | ALS1466-杜永宝 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 反应釜1108-R06搅拌存在异响，需要在生产后及时进行检查确认 | 已完成
TJ4-CMMD | AMM0064-姜彬 | 2026/7/7 0:00:00 | B11 | M8 | 高管驻场 | AMM0875-门学友 | ALS1466-杜永宝 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2、 4-17分装间缓冲间发现一个笔记本，为项目人员落在车间，笔记本第一页有项目人写的“钉钉密码”和“登陆密码”，内部也有一些分装重量记录。车间如海光电拉曼已经拿出车间，相应的记录本需要同步执行 | 已完成
TJ4-CMMD | AMM0064-姜彬 | 2026/7/7 0:00:00 | B11 | M8 | 高管驻场 | AMM0875-门学友 | ALS1466-杜永宝 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3、 1108-Sy09激活釜下口保温棉脱落，需要及时报修 | 已完成
TJ4-CMMD | AMM0064-姜彬 | 2026/7/7 0:00:00 | B11 | M8 | 高管驻场 | AMM0875-门学友 | ALS1466-杜永宝 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4、 清洗间核黄素验证使用的喷壶放于塑料袋内，袋内有核黄素水溶液，需要及时处理。 | 已完成
TJ4-CMMD | AMM0064-姜彬 | 2026/7/7 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 | ALS12705-姜良衢 | AMM0064-姜彬 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 反应间4-21房间不锈钢桌子底部放有在线PH计，箱子内存放的标定溶液已经过期，需要及时处理。 | 已完成 | PH计为项目使工具，标定溶液已处理
TJ4-CMMD | AMM0064-姜彬 | 2026/7/7 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 | LFX023-代海鑫 | AMM0064-姜彬 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2、 4-03房间有淡淡溶剂气味，经与班长检查确认为房间内吹泵尾气管道下方视镜内有冷凝溶剂，操作人吹泵完成后将尾气阀门关闭，视镜内溶剂气味溢出。已经要求及时进行排放并将尾气阀门处于常开状 | 已完成
TJ4-CMMD | AMM0064-姜彬 | 2026/7/7 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 | LFX023-代海鑫 | AMM0064-姜彬 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3、 4-03房间AT05搅拌罐固体物料投料口缺少阀门 | 已完成 | 已加装阀门
TJ4-CMMD | AMM0064-姜彬 | 2026/7/7 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 | LFX023-代海鑫 | AMM0064-姜彬 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4、 4-19房间R12釜氮气调节阀阀体有气体泄漏 | 已完成 | 已对氮气调节阀进行紧固
TJ4-CMMD | AMM0064-姜彬 | 2026/7/7 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 | LFX023-代海鑫 | AMM0064-姜彬 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 5、 4-06房间溶剂管道手动阀门开关全部朝上，不便于人员观察确认，存在一定的安全风险 | 进行中
TJ4-CMMD | ACT2446-魏鹏 | 2026/7/6 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4现场查看四层新装oligo process的T01活化剂储罐冲洗储罐操作。首先询问操作人员对操作的风险和应急处置操作人员回答基本符合要求，操作人员对管路试密的逻辑不清晰，检查现场泵和管路的链接，泵出口缺少一根静电线。观看整个操作过程感觉操作人员操作人员对于程序属于机械执行，每一步操作均有，但是不知道为什么这么干，最后导致加料结束后无水乙腈桶内呈现微负压。培训时需要注意关键点的宣贯 | 已完成
TJ4-CMMD | ACT2446-魏鹏 | 2026/7/6 0:00:00 | B4 | M1 | 高管驻场 | ALS6563-田志勇 |  | 一般隐患 |  | 1. 参观通道风幕机接线使用塑料袋包裹，需要及时更改接线方式。 2. 参观通道吸收池已经换为自动出水无法调节冷热，墙上还贴着冷热的标识，容易引起误解。 | 已完成 | 风幕连接线已处理完成，冷热标识已去除
TJ4-CMMD | ACT2446-魏鹏 | 2026/7/6 0:00:00 | B5 | M16 | 高管驻场 | AMM0574-雷晓琦 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 查看3-07房间翻料操作，问询操作人员岗位风险，管控措施及异常处置，能说出一两种，不是很全，逻辑不是很清晰，问题回答不是很系统，需要加强培训。操作劳动保护正常，无违规操作，记录完整。 | 已完成
TJ4-CMMD | ACT2446-魏鹏 | 2026/7/6 0:00:00 | B5 | M16 | 高管驻场 | AMM0574-雷晓琦 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3-07房间设备准备不符合标准，重新准备。 | 已完成 | 按照清单重新连接相关管路及移动设备布局
TJ4-CMMD | ACT2446-魏鹏 | 2026/7/6 0:00:00 | B11 | M8 | 高管驻场 | AMM0875-门学友 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1查看4-22加三氟乙酸操作，静电连接正确，管路连接正确，操作人员劳保合格，但是哈氏合金插底管上面的密封接头为四氟的，尽快换成哈氏合金的。 | 已完成
TJ4-CMMD | ACT2446-魏鹏 | 2026/7/6 0:00:00 | B11 | M8 | 高管驻场 | AMM0875-门学友 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3、 查看监控4-26房间内有一个项目人在钢梯上使用防爆手机沟通，不建议在钢梯上使用防爆手机有跌落风险 | 已完成
TJ4-CMMD | ACT2446-魏鹏 | 2026/7/6 0:00:00 | B11 | M8 | 高管驻场 | AMM0875-门学友 |  |  |  | 4、 4-24门斗压差表堵头丢失，而且门斗的压差为负压不合理。 5、 3-61，3-41两个房间最大进入人数的指示标牌，最大可进入人数标示没有固定而且显示错误，需要向4号楼一样进行固定 6、 3-61缓冲间有2个安全帽，为现场操作人员佩戴全面罩时摘下，应该放置在现场不能放置在缓冲间。 | 已完成
TJ4-CMMD | ACT2446-魏鹏 | 2026/7/6 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 | LFX023-代海鑫 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 合成间4-38房间进入8人进行操作，太拥挤，而且两台釜同时操作现场管路和桶以及辅助设备太多。 2、 1107-F13压滤罐处于拆卸状态，现场状态标识为使用中，不合理。 3、 3-34缓冲间消毒整理箱里面有一个对讲机充电器。 5、 3-58缓冲间正压过大，门体已经变形。 6、 查看150147项目滴加DIC操作，劳保正确，管路连接正确，打开DIC的桶的时候未使用引风罩，四氟头上的尾气口使用铜的快插头，需要尽快更换为四氟材质避免材质兼容性问题。滴加完毕拔管的速度较快，有静电风险。 | 已完成 | 1.培训新员工 2.已更换相应标识牌状态，并对相关操作人员强调 3.已清理 4.已报预算，到货后更换相应门斗 5. 已对相应操作人员培训，相应配件已提报预算
TJ4-CMMD | ALS6668-刘文龙 | 2026/7/5 0:00:00 | B4 | M1 | 高管驻场 | ALS6563-田志勇 | ALS6563-田志勇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 男更换鞋室门禁损坏，无法进行有效关闭。 | 已完成 | 已维修完成
TJ4-CMMD | ALS6668-刘文龙 | 2026/7/5 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4-16人员操作200L桶时，查看氮气管路源头未使用流量计，现场操作人员不清楚具体情况，班长反馈在主管路源头进行了控制，需要进行整体的传达 | 已完成 | 已整改进行对车间全体进行培训
TJ4-CMMD | ALS6668-刘文龙 | 2026/7/5 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4-16房间氮气管线用卡箍固定在了消防应急喷淋管路上，查看规范GB50261-2017配套条纹明确：喷淋管道、吊架不得支撑非喷淋系统的仁和构件、管线。 其他四楼房间也都此类情况。 | 已完成 | 已进行上报维修待房间无项目生产进行动火改造
TJ4-CMMD | ALS6668-刘文龙 | 2026/7/5 0:00:00 | B4 | M3 | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3-03房价内设备阻碍人员进出通道 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS6668-刘文龙 | 2026/7/5 0:00:00 | B4 | M3 | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 人员在岗情况 | 3-23房价内放料操作，人员按照规范进行操作，现场提问人员对于标准回答无问题 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS6668-刘文龙 | 2026/7/5 0:00:00 | B4 | M3 | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 项目运行情况 | 车间各暂存间及物流通道暂存物料均进行有效静电接地 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS6668-刘文龙 | 2026/7/5 0:00:00 | B5 |  | 高管驻场 | ACT2571-冯恩利 | ACT2571-冯恩利 |  | 人员在岗情况 | 4-66班组进行准备工作，人员劳动防护穿戴无问题 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS6668-刘文龙 | 2026/7/5 0:00:00 | B11 |  | 高管驻场 | AMM0875-门学友 | AMM0875-门学友 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 陪同应急局专家前往3楼检查动火现场执行情况，现场要求查看外包人员特种作业证件，现场查看无异常。 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS6668-刘文龙 | 2026/7/5 0:00:00 | B11 |  | 高管驻场 | AMM0875-门学友 | AMM0875-门学友 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 陪同应急局专家现场巡查，提出建议应急喷淋洗眼器增加使用图示 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS6668-刘文龙 | 2026/7/5 0:00:00 | B11 |  | 高管驻场 | AMM0875-门学友 | AMM0875-门学友 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3-02房价内间正压防爆柜的急停按钮保护罩损坏。已告知班长进行更换 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS6668-刘文龙 | 2026/7/5 0:00:00 | B11 |  | 高管驻场 | AMM0875-门学友 | AMM0875-门学友 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2-46间登高车阻挡灭火器，已告知班长挪开 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS6668-刘文龙 | 2026/7/5 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 反应间3-48压滤罐低温压滤，罐体未采取保温措施，有冷凝水不断滴落，人员持续清理中，此类低温操作建议提前规划做好保温措施。 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS6668-刘文龙 | 2026/7/5 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 反应间3-13登高车超期未检 | 已完成 | 已安排校验人员进行检验，并更新校验合格签
TJ4-CMMD | ALS6668-刘文龙 | 2026/7/5 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3-52房间工具桌上记录，划改后未按照良好记录规范要求写明原因 | 已完成 | 已对责任人进行处罚，班组班长亲自培训，班前会通报批评
TJ4-CMMD | ALS6668-刘文龙 | 2026/7/5 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 发现问题，隐患 | 反应釜TJ4S-1213-R19下口连接乙二醇管路有乙二醇渗漏，现场已告知车间主任进行清理，并确认原因 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS6668-刘文龙 | 2026/7/5 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 人员在岗情况 | 3楼房间班组人员进行200L桶的投放料标准示范，现场查看操作无问题，对照标准无差异 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS0084-陈正兴 | 2026/7/4 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 陪同应急局专家前往3-07检查动火现场执行情况，提出动火现场未设置警戒线，门口未粘贴警示标识，其他无异常 | 已完成 | 已整改进行设置警戒装置，对人员进行培训
TJ4-CMMD | ALS0084-陈正兴 | 2026/7/4 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 项目运行情况 | 4-45玻璃釜使用蠕动泵进行放料淋洗操作，静电接地及氮气保护无异常，操作人员清楚蠕动泵乳胶管检查频率及方式 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS0084-陈正兴 | 2026/7/4 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 项目运行情况 | 车间各暂存间及物流通道暂存物料均进行有效静电接地 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS0084-陈正兴 | 2026/7/4 0:00:00 | B4 | M2 | 高管驻场 | ALS8215-王鑫 | ALS6563-田志勇 |  | 人员在岗情况 | 跟踪4号楼交接班，抽查班组人员对于近期传达的质量及安全红线要求掌握不是很全面，需要加强人员相关制度传达及了解 | 已完成 | 已对班组人员进行培训
TJ4-CMMD | ALS0084-陈正兴 | 2026/7/4 0:00:00 | B4 | M2 | 高管驻场 | ALS8215-王鑫 | ALS6563-田志勇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 纯化间2-62制备进桶四氟管插入桶盖深度较浅，长时间抖动有滑脱风险，已沟通班长进行四氟管插入深度确认检查 | 已完成 | N/A
TJ4-CMMD | ALS0084-陈正兴 | 2026/7/4 0:00:00 | B5 | M16 | 高管驻场 | ACT2571-冯恩利 | ACT2571-冯恩利 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 辅机间3-15编号为TJ4S-517-ATC01的高低温一体机渗漏导热油油位已处于低液位状态，已沟通班长处理渗漏避免油量不足循环泵空转。 | 已完成 | 已补油
TJ4-CMMD | ALS0084-陈正兴 | 2026/7/4 0:00:00 | B5 | M16 | 高管驻场 | ACT2571-冯恩利 | ALS3218-冯恩利 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 纯化间3-55应急洗眼器自来水阀门处于关闭状态，应急喷淋状态异常需维修 | 已完成 | 启动区域工作逐步完成
TJ4-CMMD | ALS0084-陈正兴 | 2026/7/4 0:00:00 | B11 | M8 | 高管驻场 | ACT844-安林波 | AMM0875-门学友 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 反应间4-22编号为TJ4S-1108-R06搅拌异响，设备内已有物料存在需及时维修 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS0084-陈正兴 | 2026/7/4 0:00:00 | B11 | M7 | 高管驻场 | ACT844-安林波 | AMM0875-门学友 |  | 项目运行情况 | 反应间3-27操作人员进行乙腈和水放桶操作，静电接地及氮气保护均有效，人员劳保佩戴齐全 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS0084-陈正兴 | 2026/7/4 0:00:00 | B11 | M7 | 高管驻场 | ACT844-安林波 | AMM0875-门学友 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 物料周转间3-47内一货架上乙酸铵与填料混放在一起，同时外包装颜色也一样，易造成拿错料风险，已沟通现场人员区分存放 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS0084-陈正兴 | 2026/7/4 0:00:00 | B11 | M7 | 高管驻场 | ACT844-安林波 | AMM0875-门学友 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 9车间 三层进行酸性废液放桶操作，下口到气动泵及桶安装的快开卡子为普通卡子非重型卡子使用过程中有震动撒漏风险，已沟通现场操作人员将卡子更换为重型卡子后再进行放桶操作 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS0084-陈正兴 | 2026/7/4 0:00:00 | B11 | M8 | 高管驻场 | ACT844-安林波 | AMM0875-门学友 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 双锥干燥间4-12操作人员进行双锥开盖加固体料操作，人员劳保佩戴齐全，目前只有加料后设备内部氧含量检测要求，操作阶段无此要求，需要评估加料期间静电控制及溶剂残留等问题 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS0084-陈正兴 | 2026/7/4 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 | ALS12705-姜良衢 | LFX023-代海鑫 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 陪同应急局专家进行车间现场操作风险管控等检查，提出生产期间需增加安全巡查频率，在检查一消防栓时消防栓门不能及时打开，车间需整体排查此类情况，其他无异常 | 已完成 | 对车间整体排查，设计门体异常已完成整改
TJ4-CMMD | ALS0084-陈正兴 | 2026/7/4 0:00:00 | B12 | M3 | 高管驻场 | ALS12705-姜良衢 | LFX023-代海鑫 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 反应间3-48压滤罐低温压滤，罐体未采取保温措施，有冷凝水不断滴落，人员持续清理中，此类低温操作建议提前规划做好保温措施 | 已完成 | 已报预算，待预算到后制作保温
TJ4-CMMD | ALS10159-吕世帅 | 2026/7/3 0:00:00 | B4 | M1 | 高管驻场 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 参观通道棕色鞋套太小，大多数人无法穿戴；参观更衣室桌子下有一排眼镜，无法确认眼镜为可用还是待清洁状态。
TJ4-CMMD | ALS10159-吕世帅 | 2026/7/3 0:00:00 | B4 | M2 | 高管驻场 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2. 2-66缓冲间放有很多物料，需要及时转移。 | 已完成 | 已将物料转移，并和车间人员进行强调缓冲间物料及时清理
TJ4-CMMD | ALS10159-吕世帅 | 2026/7/3 0:00:00 | B4 | M1 | 高管驻场 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3. 电梯顶部缝隙保护膜未撕干净，抬头可看见反射的字体，建议清除。
TJ4-CMMD | ALS10159-吕世帅 | 2026/7/3 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4. 4-50房间放置的两袋普通抹布需要转移，阻挡楼梯间疏散通道。 | 已完成 | 已整改进行清理，严格要求不能阻挡任何消防设施
TJ4-CMMD | ALS10159-吕世帅 | 2026/7/3 0:00:00 | B5 | M14 | 高管驻场 | AMM4002-吕晓成 | ACT2571-冯恩利 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 参观通道白大褂较少，且尺码选择较少，需要增加白大褂放置量。 | 已完成 | 已补充
TJ4-CMMD | ALS10159-吕世帅 | 2026/7/3 0:00:00 | B5 | M14 | 高管驻场 | AMM4002-吕晓成 | ACT2571-冯恩利 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3F东侧走廊事故风机旁的开关操作柱无标识，无法判断开关控制设备。
TJ4-CMMD | ALS10159-吕世帅 | 2026/7/3 0:00:00 | B5 | M16 | 高管驻场 | AMM4002-吕晓成 | ACT2571-冯恩利 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3F西侧位置刷漆未干，需要尽快处理并重新刷漆。 | 已完成 | 已重新刷漆
TJ4-CMMD | ALS10159-吕世帅 | 2026/7/3 0:00:00 | B5 | M17 | 高管驻场 | AMM4002-吕晓成 | ACT2571-冯恩利 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4-18洁净间放有一个待改造安装配件，外观状态不适合存放于洁净区，需要尽快完成安装或放置于CNC区域。 | 已完成 | 区域设备改造中，目前已完成
TJ4-CMMD | ALS10159-吕世帅 | 2026/7/3 0:00:00 | B5 | M17 | 高管驻场 | AMM4002-吕晓成 | ACT2571-冯恩利 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间整体临时塑封标签较多，需要整体外订标识。 | 已完成 | 设备、管口标识已外定，近期新设备到货较多，外定标识到货后尽快更换
TJ4-CMMD | ALS10159-吕世帅 | 2026/7/3 0:00:00 | B11 | M5 | 高管驻场 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 物流通道使用地牛顶部已生锈腐蚀，需要进行更换，强度减弱，存在转移期间物品掉落风险。 | 已完成 | 7月份预算购买一个
TJ4-CMMD | ALS10159-吕世帅 | 2026/7/3 0:00:00 | B11 | M5 | 高管驻场 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一楼冻干机物流通道缓冲间，站有操作人员，项目人等多人，穿戴CNC和D级区不同劳保，进行工艺讨论等事项，需要在进行传达强调。 | 已完成 | 已完成传达
TJ4-CMMD | ALS10159-吕世帅 | 2026/7/3 0:00:00 | B11 | M6 | 高管驻场 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2F交接班旁的分布期间缺少房间编号标识。 | 已完成 | 标识外定中
TJ4-CMMD | ALS10159-吕世帅 | 2026/7/3 0:00:00 | B12 | M1 | 高管驻场 | ALS5348-郭泽鹏 | ALS13563-王新龙 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 参观通道的安全帽需要增加“12号楼参观通道“字样。 | 进行中
TJ4-CMMD | ALS10159-吕世帅 | 2026/7/3 0:00:00 | B12 | M1 | 高管驻场 | ALS5348-郭泽鹏 | ALS13563-王新龙 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2、 一楼走廊施工，地面卫生较差，且对于施工区域，明天需要完成密封。 | 进行中
TJ4-CMMD | ALS10159-吕世帅 | 2026/7/3 0:00:00 | B12 | M3 | 高管驻场 | ALS12705-姜良衢 | AMM0587-杜少游 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3、 三楼3-68清洗间，清洗设备配件效率较低，现场一台隔膜泵已放置多天未清洁完成。 | 已完成 | 已清洗
TJ4-CMMD | ALS10159-吕世帅 | 2026/7/3 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 | ALS12705-姜良衢 | ALS14568-陈宁 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4、 4-03房间有明显的溶剂气味，需要使用VOC检测仪器对气味来源进行排查并解决。 | 已完成 | 排查原因为法兰螺栓松动，已安排紧固
TJ4-CMMD | ALS10159-吕世帅 | 2026/7/3 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 | ALS12705-姜良衢 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 6、 PPE选择矩阵需要尽快完成外订工作。 | 进行中 | 已提起外订流程，展板还未到货
TJ4-CMMD | ALS3510-ALS3510刘磊 | 2026/7/2 0:00:00 | B4 | M1 | 高管驻场 | ALS6563-田志勇 | ALS6563-田志勇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1参观通道有过期安全帽，车间已排查过一轮仍有遗漏，需要再次排查 | 已完成 | 已排查完毕，已将要过期和已过期安全帽报废处理
TJ4-CMMD | ALS3510-ALS3510刘磊 | 2026/7/2 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ACT2027-王家伟 | ACT2027-王家伟 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4-45房间投料，现场查看管路材质使用无异常，尾气连接错误，普通尾气连接至了含卤尾气，已当场要求整改。 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS3510-ALS3510刘磊 | 2026/7/2 0:00:00 | B5 | M16 | 高管驻场 | ACT2571-冯恩利 | ACT2571-冯恩利 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 3-14房间记录桌放置装柱记录称重记录已书写，试剂名称处空白 | 已完成 | 记录存在异常，正在沟通解决
TJ4-CMMD | ALS3510-ALS3510刘磊 | 2026/7/2 0:00:00 | B11 | M7 | 高管驻场 | AMM0875-门学友 | AMM0875-门学友 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 3-24房间分装物料，门上粘贴的危化品操作名单内无当班操作人照片，需要更新。 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS3510-ALS3510刘磊 | 2026/7/2 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 | LFX023-代海鑫 | LFX023-代海鑫 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4、 反应区3-13房间电子秤秤头防护罩污染严重，水平气泡处有锈迹需要清理 | 已完成 | 污染位置进行处理，已增加防护罩。锈迹清理完毕
TJ4-CMMD | ALS3510-ALS3510刘磊 | 2026/7/2 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ACT2027-王家伟 | ACT2027-王家伟 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3. 提问操作人员韩炳臻车间现场放纯化水小桶作用回答正确，可以区分出现场小桶与暂存间纯化水桶区别 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS3510-ALS3510刘磊 | 2026/7/2 0:00:00 | B5 | M16 | 高管驻场 | ACT2571-冯恩利 | ACT2571-冯恩利 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2、 电子秤2025113049使用记录P16有空白 | 已完成 | 电子秤记录问题已处理
TJ4-CMMD | ALS3510-ALS3510刘磊 | 2026/7/2 0:00:00 | B11 | M7 | 高管驻场 | AMM0875-门学友 | AMM0875-门学友 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2、 查看D级区房间物料及配件进入房间消毒记录填写情况无异常 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS3510-ALS3510刘磊 | 2026/7/2 0:00:00 | B12 | M3 | 高管驻场 | LFX023-代海鑫 | LFX023-代海鑫 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 4层走廊进门处有轻微溶剂气味，已告知班长查找来源 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS3510-ALS3510刘磊 | 2026/7/2 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 | LFX023-代海鑫 | LFX023-代海鑫 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2、 TJ4S-1213-Tr03准备进行甲醇清洁检测，现场溶剂桶氮气保护正确，插底管双阀及静电连接正确，操作人员知晓氧含量3min一测要求 | 已完成
TJ4-CMMD | ACT2289-马辉 | 2026/7/1 0:00:00 | B4 | M1 | 高管驻场 | ALS6563-田志勇 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1层有洁净间消毒中，走廊有臭氧气味，建议排查密封性 | 进行中 | 整改中
TJ4-CMMD | ACT2289-马辉 | 2026/7/1 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4-26氨解釜连接的爆破管路使用波纹管，标识为体系管路，个别管路缺少标识，已反馈班长更换添加标识 | 已完成 | 这个已进行强调并进行更换，标签也同步整改完毕
TJ4-CMMD | ACT2289-马辉 | 2026/7/1 0:00:00 | B4 | M1 | 高管驻场 | ALS6563-田志勇 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1层西侧的消防门驱鼠器固定螺栓已脱落 | 已完成 | 已重新紧固完成
TJ4-CMMD | ACT2289-马辉 | 2026/7/1 0:00:00 | B11 | M5 | 高管驻场 | ADH2765-李晓刚 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 参观通道白大褂有缺少扣子的现象，需定期检擦，避免影响客户体验 | 已完成 | 已更换白大褂
TJ4-CMMD | ACT2289-马辉 | 2026/7/1 0:00:00 | B11 | M5 | 高管驻场 | ADH2765-李晓刚 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1层物流通道至人流电梯长距离走廊有脚印，推测鞋有油渍，需要清理，同时人员在经过是均没有要清理的意识，需要加强 | 已完成 | 已清洁油渍，并培训车间人员
TJ4-CMMD | ACT2289-马辉 | 2026/7/1 0:00:00 | B11 |  | 高管驻场 | AMM0875-门学友 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 5104合成区域 MOR拆开分装需要增加燕尾夹和封皮做文件的保护，现场泡沫水需要清理，合成仪修改夹套温度按照规定执行了第二人电子签名 | 已完成 | 增加燕尾夹和封皮保护
TJ4-CMMD | ACT2289-马辉 | 2026/7/1 0:00:00 | B11 |  | 高管驻场 | ADH2765-李晓刚 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 配液间3-32内一桶流动相标签不速干，手触摸即模糊了，需排查标签和签字笔类型 | 已完成 | 更换速干签字笔
TJ4-CMMD | ACT2289-马辉 | 2026/7/1 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | LFX023-代海鑫 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 中试合成仪使用邻羟基苯甲腈房间内有气味，使用的废弃物和滴加管路塑料袋未及时封口已安排班长处理 | 已完成 | 已处理使用的废弃物和滴加管路塑料袋
TJ4-CMMD | ACT2289-马辉 | 2026/7/1 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | LFX023-代海鑫 |  |  |  | 4-11物料分装，劳保配件铺塑料袋防止在地上，反馈没有架子或推车，对应区域需尽快补充， | 已完成 | 现场已进行清理，人员进行培训要求禁止存放地上，同步该区域增加了一个架子防止人员在地面上操作
TJ4-CMMD | ACT2289-马辉 | 2026/7/1 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | LFX023-代海鑫 |  |  |  | 4、 现场查看废液放桶操作，使用泵转移，氧含量检查频率，静电连接登无异常，氮气管路改成螺纹管，拆卸是频繁掉落地上使用不便； | 已完成 | 近期按此方式执行，已同步寻找插拔式的软管
TJ4-CMMD | ACT2289-马辉 | 2026/7/1 0:00:00 | B11 |  | 高管驻场 | LFX023-代海鑫 |  |  |  | 现场询问0021定岗人员操作和记录重点，对于反应釜的在线取样器操作不能熟练说出，定岗人员操作培训不足 | 已完成 | 对操作人员进行培训，同时生产经理继续滚动培训
TJ4-CMMD | ALS2225-张忠尧 | 2026/6/30 0:00:00 | B4 |  | 高管驻场 | ACT2027-王家伟 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1. 4-17房间Sy07-WTK01储罐下方比较脏和现场人员强调需要处理 | 已完成 | 这个已整改，对施工人员进行强调，然后现场要求保持整洁干净
TJ4-CMMD | ALS2225-张忠尧 | 2026/6/30 0:00:00 | B4 |  | 高管驻场 | ALS6563-田志勇 |  |  | 发现问题，隐患 | 2. 从洁净区拉出2桶注射水给项目组使用，运出房间时同上没有贴标签和对应人员强调所有物料均需及时贴标签 | 已完成 | 已和项目组人员强调打水后粘贴标签，对车间人员进行强调遇到此类问题及时制止
TJ4-CMMD | ALS2225-张忠尧 | 2026/6/30 0:00:00 | B4 |  | 高管驻场 | ALS6563-田志勇 |  |  |  | 3. 人员进出车间门禁损坏 | 已完成 | 已维修完成
TJ4-CMMD | ALS2225-张忠尧 | 2026/6/30 0:00:00 | B5 |  | 高管驻场 | ACT2571-冯恩利 |  |  |  | 3-07房间低温罐冷凝水较多，已让现场人员清理 | 已完成 | 增加保温
TJ4-CMMD | ALS2225-张忠尧 | 2026/6/30 0:00:00 | B11 |  | 高管驻场 | ACT844-安林波 |  |  |  | 1、 4-46房间有轻微异常气味，已沟通班长查看 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS2225-张忠尧 | 2026/6/30 0:00:00 | B11 |  | 高管驻场 | ACT844-安林波 |  |  |  | 2、 脱保护配液间1108-T03气动阀仪表空压漏气，已沟通班长查看 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS2225-张忠尧 | 2026/6/30 0:00:00 | B11 |  | 高管驻场 | ACT844-安林波 |  |  |  | 3、 4-27 Sy02激活罐下口螺丝，法兰垫片PV槽内放了很多四氟瓶； | 已完成
TJ4-CMMD | ALS2225-张忠尧 | 2026/6/30 0:00:00 | B11 |  | 高管驻场 | ACT844-安林波 |  |  |  | 4、 R10釜到1107-F13压滤罐管路没有支架 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS2225-张忠尧 | 2026/6/30 0:00:00 | B11 |  | 高管驻场 | ACT844-安林波 |  |  |  | 5、 R12釜上散落一根没使用的尾气管路，记录桌上散落着废弃的拉扣没有处理 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS2225-张忠尧 | 2026/6/30 0:00:00 | B12 | M3 | 高管驻场 | ALS10159-吕世帅 | LFX023-代海鑫 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 3-48房间分装物料手套箱垫圈故障，屋内气味略大 | 已完成 | 现场已完成整改
TJ4-CMMD | ALS2225-张忠尧 | 2026/6/30 0:00:00 | B12 | M1 | 高管驻场 | ALS10159-吕世帅 | LFX023-代海鑫 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2、 物流通道同一圆盘车上落着两桶不同项目的氨基酸，已和现场人员讲解不同物料应分开放置 | 已完成 | 已培训车间人员
TJ4-CMMD | ALS2225-张忠尧 | 2026/6/30 0:00:00 | B12 | M1 | 高管驻场 | ALS10159-吕世帅 | ALS10159-吕世帅 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3、 物流通道桶装溶剂数量较多，其中一桶溶剂没有夹静电，沟通班长已连接静电； | 已完成 | 已对人员进行培训
TJ4-CMMD | ALS1466-杜永宝 | 2026/6/29 0:00:00 | B5 | M17 | 高管驻场 | ALS3218-冯恩利 | ACT2446-魏鹏 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、TCU间4-45控制箱开关缺少误碰防护罩。 2、纯化间3-07移动纳滤机电源接线全部为软管，按最新标准应采用硬管，只保留一段软管。 3、配液间3-14钢平台下方固定尾气管无标识。 | 进行中 | 2、电线管路在整体改造中，逐步完成 其他均已整改
TJ4-CMMD | ALS1466-杜永宝 | 2026/6/29 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1. 冻干机CIP蒸汽安全阀泄放口设置当，有伤人 风险，可做延伸管朝向地面 2. 配液间4-18送风口缺少编号标牌 3. CMM-404-R03加料口漏斗手套变色老化需更换 | 已完成 | 铭牌已经外定；O型圈已进行更换
TJ4-CMMD | ALS1466-杜永宝 | 2026/6/29 0:00:00 | B11 | M8 | 高管驻场 | ACT844-安林波 | AMM0875-门学友 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2、 一层新装修分装区域，启动前需完成应急物资配备 3、 辅机间1-60高低温一体机周围有油渍，排查漏点 5、 金属氮气波纹软管用于釜下口鼓氮气，重复使用有交叉污染风险，重新明确使用标准 6、 六氟异丙醇溶液配置，准备滴加三异丙基硅烷，现场破坏液配置不足，暂缓操作，重新准备后继续进行 7、 合成仪Sy09/10区域桶装物料超出标准数量要求，进行清理及问责 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS1466-杜永宝 | 2026/6/29 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 | ALS12705-姜良衢 | LFX023-代海鑫 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 废液间1-02灭火器不足，需补充 2、 合成间4-11固定氧含量检测器即将到期（07/02/2026）及时校验 3、 反应间4-19，准备滴加盐酸，蠕动泵管方向接反，现场纠正后 6、 三合一缓冲间3-62摆放记录桌，缓冲间3-21有2桶200L桶物料未及时转移，通道堵塞问题需重点管控 | 已完成 | 灭火器已添加：已联系校验人员：已整改：已对相关人员进行培训，物料及时转移避免堵塞通道
TJ4-CMMD | ALS14624-高治童 | 2026/6/28 0:00:00 | B4 |  | 高管驻场 | ALS6563-田志勇 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 5. 2-92缓冲间门锁损坏关不严 | 已完成 | 已维修完成
TJ4-CMMD | ALS14624-高治童 | 2026/6/28 0:00:00 | 生产设备部 |  | 高管驻场 | ALS14624-高治童 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 南区变配电室走廊两台室外机的冷凝水未及时倾倒
TJ4-CMMD | ALS14624-高治童 | 2026/6/28 0:00:00 | 生产设备部 |  | 高管驻场 | ALS14624-高治童 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 南区变配电室动力站配电柜冷凝水未及时倾倒
TJ4-CMMD | ALS14624-高治童 | 2026/6/28 0:00:00 | 生产设备部 |  | 高管驻场 | ALS14624-高治童 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 南区变配电室内多处地面起皮，应及时提报工单维修地面。
TJ4-CMMD | ALS14624-高治童 | 2026/6/28 0:00:00 | 生产设备部 |  | 高管驻场 | ALS14624-高治童 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 |  |  | 南区变配电室T3变压器噪音增大
TJ4-CMMD | ALS14624-高治童 | 2026/6/28 0:00:00 | 生产设备部 |  | 高管驻场 | ALS14624-高治童 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 南区变配电室T5、T6变压器顶部未连接排风管道，需要联系工程部进行同步改造
TJ4-CMMD | ALS14624-高治童 | 2026/6/28 0:00:00 | 生产设备部 |  | 高管驻场 | ALS14624-高治童 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 南区变配电室纱窗上灰尘较多未及时清理
TJ4-CMMD | ALS14115-张振铭 | 2026/6/27 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS11936-韩德玉 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 压滤罐后储罐液位计底部阀门无铅封锁定 | 已完成 | 储罐液位计底部阀门已增加铅封锁定
TJ4-CMMD | ALS14115-张振铭 | 2026/6/27 0:00:00 | B11 | M8 | 高管驻场 | ALS1466-杜永宝 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3-21房间压滤罐乙二醇管路从接入点位到压滤罐使用点距离相对远，评估增加固定管路。 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS14115-张振铭 | 2026/6/27 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 | AMM0064-姜彬 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | TJ4S-1213-sy08固相合成仪搅拌声音异常 | 已完成 | 已沟通机修人员维修完毕
TJ4-CMMD | ALS14115-张振铭 | 2026/6/27 0:00:00 | B5 |  | 高管驻场 | ACT2571-冯恩利 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 换鞋间进入人员多双鞋子未放出储罐，更鞋间太乱 | 已完成 | 项目人员进入车间未按照要求借用更鞋柜， 已统一传达； 项目沟通会期间由生产经理提醒进入车间要求
TJ4-CMMD | ALS14115-张振铭 | 2026/6/27 0:00:00 | B5 |  | 高管驻场 | ACT2571-冯恩利 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4层洁净区CNC人员在3-19外清间与缓冲间打开门与洁净区人员沟通，立及纠正； | 已完成 | 要求人员沟通问题，换上劳保进入车间现场
TJ4-CMMD | ALS14115-张振铭 | 2026/6/27 0:00:00 | B11 |  | 高管驻场 | ACT844-安林波 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 6362项目合成，投溶剂DMF，插底管双阀连接，氮气波纹软管，尾气管路连接正确，人员操作熟练，现场氮气和尾气点跨着反应釜，考虑增加点位方便现场操作。 同步其他房间尾气，氮气连接距离上排查操作点位。 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS14115-张振铭 | 2026/6/27 0:00:00 | B11 |  | 高管驻场 | ACT844-安林波 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2、 3-21房间精密过滤器为衬氟材质，无静电接地，增加静电接地 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS14115-张振铭 | 2026/6/27 0:00:00 | B11 |  | 高管驻场 | ALS16861-崔涛 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 制备纯化间2-52多个桶，需要梳理摆放位置。 | 已完成 | 已让班组处理完成
TJ4-CMMD | ALS14115-张振铭 | 2026/6/27 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | LFX023-代海鑫 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 0021项目4-19房间查看现场固体投料，现场班长进行操作指导，人员PPE穿戴正确，固体投料袋投料结束釜内微正压将袋子鼓起人员拍打抖袋子操作，评估静电风险，制定有效措施。
TJ4-CMMD | ALS14115-张振铭 | 2026/6/27 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | LFX023-代海鑫 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3-33制备纯化间储罐挡住物流门口，禁止堵塞门口。
TJ4-CMMD | ALS14115-张振铭 | 2026/6/27 0:00:00 | EHS |  | 高管驻场 | ALS2760-李浩 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 在21：30和23：30巡检时在控制室前闸机（二道门）发现在有人员不刷卡从物流门进入，各厂房负责人需要传达培训
TJ4-CMMD | ALS6563-田志勇 | 2026/6/26 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 4-43房间，现场有打印待整改问题的纸张，非受控纸张置于现场记录桌上，有与OR记录进行夹杂的风险，已告知现场人员进行清理。 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS6563-田志勇 | 2026/6/26 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | R31玻璃釜使用的加料泵电梯拖地过长，无线架支撑，电线围在电子秤周围，可能接触到电子秤，有影响实际称重的风险，已告知操作人员进行整改。 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS6563-田志勇 | 2026/6/26 0:00:00 | B5 | M14 | 高管驻场 | ACT2571-冯恩利 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1-13房间，纯化水点位上禁止使用标识，临时用胶带粘上了一张标签纸，状态较差并且容易破损，建议更换其他标识或增加阀门锁，避免误开 | 已完成 | 纯化水管路钝化中，现已完成，标签已拆除
TJ4-CMMD | ALS6563-田志勇 | 2026/6/26 0:00:00 | B5 | M14 | 高管驻场 | ACT2571-冯恩利 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2、 1-13房间废弃物传递窗电源未开启，已告知车间主任确认实际情况 | 已完成 | 电源已开启
TJ4-CMMD | ALS6563-田志勇 | 2026/6/26 0:00:00 | B5 | M16 | 高管驻场 | ACT2571-冯恩利 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3、 三层部分功能间公共系统临时管路较多，跨越房间区域大，现场状态较乱，需要评估是否制作固定管路 | 已完成 | 现场逐步整改中，现要求设备准备各端口连接至使用1根软管
TJ4-CMMD | ALS6563-田志勇 | 2026/6/26 0:00:00 | B11 | M5 | 高管驻场 | ADH2765-李晓刚 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 1-76冻干机间，氮气管路连接的囊式过滤器无零部件标签，无法确认规格和批号。区域物流通道有一个无包装的滤芯裸露放在架子上，无法确认滤芯状态 | 已完成 | 囊式过滤器和滤芯已报废处理
TJ4-CMMD | ALS6563-田志勇 | 2026/6/26 0:00:00 | B11 | M8 | 高管驻场 | AMM0875-门学友 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2、 四楼洁具间地漏未封堵，房间内下水反味，清洁工具未摆放至洁具架上，水池下方小门中放有75%乙醇和洗手液 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS6563-田志勇 | 2026/6/26 0:00:00 | B11 | M8 | 高管驻场 | ADH2765-李晓刚 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3、 4-36缓冲间，8235项目OR中夹着一张非受控纸张，书写着收料包装流程方式。物料放置缓冲间后，CNC区域人员未及时进行消毒，已告知现场人员 | 已完成 | 已现场整改
TJ4-CMMD | ALS6563-田志勇 | 2026/6/26 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 | LFX023-代海鑫 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 4-21房间，多根临时乙二醇管路连接过长，多个静电卡子横跨区域，根据使用情况考虑增加使用点位或增加固定管路 | 已完成 | 人员验证使用，已拆除，后续车间临时乙二醇管路禁止超过两根
TJ4-CMMD | ALS6563-田志勇 | 2026/6/26 0:00:00 | B12 | M3 | 高管驻场 | LFX023-代海鑫 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2、 3-15缓冲间内电子秤校验位置与实际位置不一致，移动后未校准。称头表面、称盘侧面存在部分锈迹。现场两本称记录，但只有一台秤 | 已完成 | 锈迹已清理，并已归位，多余记录本已归还至对应台秤
TJ4-CMMD | ALS6563-田志勇 | 2026/6/26 0:00:00 | B12 | M3 | 高管驻场 | LFX023-代海鑫 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3、 3-53房间，三合一倒沉淀上清液操作流程文件为非受控文件，同步排查其他区域，需要合规下发辅助文件到现场 | 已完成 | 已整改，其他位置同类排查下发文件
TJ4-CMMD | ALS6563-田志勇 | 2026/6/26 0:00:00 | B12 | M3 | 高管驻场 | ALS10159-吕世帅 | LFX023-代海鑫 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4、 3-33房间，尾气管路、接收罐管路部分法兰螺丝存在较多锈迹，需要清洁或者更换，保证区域内环境控制 | 已完成 | 已完成整改
TJ4-CMMD | ALS6563-田志勇 | 2026/6/26 0:00:00 | B12 | M3 | 高管驻场 | ALS10159-吕世帅 | ALS10159-吕世帅 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 5、 3-34房间，存放的两个喷壶，一个喷壶有液体，无标签，无法判断成分。另一个喷壶使用白色物料标签书写的75%乙醇，未使用消毒剂标签，无有效期 | 已完成 | 现场已完成整改
TJ4-CMMD | ACT588-殷传慧 | 2026/6/25 0:00:00 | B4 | M3 | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3、 3-21房间拆除扁铁，地面需要刷漆。 4、 3-08房间设备电源线不够长，穿线管歪曲拉扯。 5、 4-51通往3层的楼梯间瓷砖破损。 | 已完成 | 3楼的进行已进行报修整改，然后楼梯也进行了报修
TJ4-CMMD | ACT588-殷传慧 | 2026/6/25 0:00:00 | B5 | M17 | 高管驻场 | ACT2446-魏鹏 | ACT2446-魏鹏 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 雾琳室TJ4S-514-MS02报警，已沟通班组处 3-69门禁报警，白天找电处理。 3-55移动登高车，撞歪洗眼器淋雨喷头，现场已处理。 3-15辅机间高低温未作保温，管道滴水
TJ4-CMMD | ACT588-殷传慧 | 2026/6/25 0:00:00 | B11 | M7 | 高管驻场 | ALS1466-杜永宝 | ALS1466-杜永宝 |  |  | 4-27提升机防爆管接头断开，夜班联系电工处理 | 已完成
TJ4-CMMD | ACT588-殷传慧 | 2026/6/25 0:00:00 | B12 | M3 | 高管驻场 | AMM0064-姜彬 | AMM0064-姜彬 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 现场多个手拉葫芦无检查标签。 3-35现场使用完毕的全面罩裸漏，未进行密封 | 已完成 | 检查标签已补充，全面罩已连续现场人员密封
TJ4-CMMD | ACT2571-冯恩利 | 2026/6/24 0:00:00 | B4 | M3 | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 3-11合成间内TJ4S-403-T18储罐下口连接较多波纹管，询问现场操作人此设备暂未使用，管路已断开，已使用完毕的管路需及时拆除；设备上未见固定静电接地点标识；设备有固定的接地导线，但未使用 | 已完成 | 已及时挪走多余波纹管路；已及时设置静电接地标识；及时连接静电跨接导线 | N/A
TJ4-CMMD | ACT2571-冯恩利 | 2026/6/24 0:00:00 | B4 | M3 | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2、 3-22配液间 现场操作人执行200L桶氮气置换，桶静电连接完好，使用桶扳手开启桶盖，开桶盖期间未使用局部引风罩，有气味溢出风险，现场已指正 | 已完成
TJ4-CMMD | ACT2571-冯恩利 | 2026/6/24 0:00:00 | B4 | M3 | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3、 CMM-404-R16釜浓缩，接收瓶放料，现场操作人员劳保佩戴齐全，200L桶氮气保护连接正确，插底管双阀控制，静电连接正常；放桶插底管没有视镜，人员反馈仅有少量三废插底管有视镜 | 已完成
TJ4-CMMD | ACT2571-冯恩利 | 2026/6/24 0:00:00 | B4 | M3 | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4、 询问班长当班应急消防员数量，班组内只有1人，后续需要考虑增加 | 已完成
TJ4-CMMD | ACT2571-冯恩利 | 2026/6/24 0:00:00 | B5 | M16 | 高管驻场 | ALS16176-王静岩 | AMM0574-雷晓琦 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 3/4层物流通道临时存放的溶剂，在项目生产结束后应及时处理，避免物料堆积 | 已完成 | 现场溶剂已清理
TJ4-CMMD | ACT2571-冯恩利 | 2026/6/24 0:00:00 | B5 | M16 | 高管驻场 | ALS16176-王静岩 | AMM0574-雷晓琦 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2、 3-07纯化间设备准备中，现场摆放了6个组份接收罐和1台纳滤机，空间比较拥挤，需确认合理摆放位置，避免阻挡人员正常行走通道 | 已完成 | 现场设备重新摆放，保障人员正常行走通道
TJ4-CMMD | ACT2571-冯恩利 | 2026/6/24 0:00:00 | B5 | M16 | 高管驻场 | ALS16176-王静岩 | AMM0574-雷晓琦 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 电子秤电池充电点位状态较差，PP槽内还放置了快开卡子及螺丝刀，现场已安排班长清理 | 已完成 | 已清理
TJ4-CMMD | ACT2571-冯恩利 | 2026/6/24 0:00:00 | B5 | M16 | 高管驻场 | ALS16176-王静岩 | AMM0574-雷晓琦 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4、 现场只涉及设备准备操作，询问车间新人岗位风险，清楚避免机械伤害相关劳保佩戴及汇报流程 | 已完成 | 班前会持续传达
TJ4-CMMD | ACT2571-冯恩利 | 2026/6/24 0:00:00 | B11 | M7 | 高管驻场 | AMM0875-门学友 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 4-22反应间，正在执行固定管路吹扫操作，使用200L桶承接，现场管路、氮气保护连接无问题，氮气使用0.3MPa点位，需增加0.1MPa氮气点位，插底管上缺少静电卡子，现场已提醒 | 已完成
TJ4-CMMD | ACT2571-冯恩利 | 2026/6/24 0:00:00 | B11 | M8 | 高管驻场 | AMM0875-门学友 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 3-21反应间项目生产，玻璃釜投固体料，投料口无多型环，使用拉扣代替，现场已告知班长整改完成后再投料，确保物料不泄露；现场操作人劳保佩戴齐全，项目人在现场未佩戴相同等级劳保 | 已完成
TJ4-CMMD | ACT2571-冯恩利 | 2026/6/24 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | ALS10159-吕世帅 | ALS10159-吕世帅 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 桶用四氟密封接头需要重新梳理，禁止使用带有不锈钢配件的四氟密封接头 | 已完成 | 现场已完成整改
TJ4-CMMD | ACT2571-冯恩利 | 2026/6/24 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | ALS10159-吕世帅 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4-17合成间内的登高车一角已损坏，人员使用过程中晃动比较厉害，需尽快完成维修 | 已完成 | 已维修
TJ4-CMMD | ALS15151-李子凯 | 2026/6/23 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS4192-刘其琛 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3、 4-47房间内TJ4S-404-073反应釜配套的操作柱上釜内，夹套温度和釜内压力显示异常，询问操作人员，反馈使用釜上温度数显表记录，如操作柱数据不使用，看是否需要遮盖或断电处理；房间内临时使用的高低温一体机，使用房间自来水降温，水排地漏，地漏敞开，如频繁使用，考虑房间预留循环水进回点位； | 已完成 | 现场巡查已确认情况，温度显示异常情况已解决，设备使用情况已合理安排
TJ4-CMMD | ALS15151-李子凯 | 2026/6/23 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS4192-刘其琛 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4-60房间内配件杂乱摆放，未进行分类，地面状态较差； | 已完成
TJ4-CMMD | ALS15151-李子凯 | 2026/6/23 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS4192-刘其琛 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 部分房间内，氮气点位安装了二联件油水分离器做为减压阀使用，但是表上最大量程是1MPa，控制0.1MPa，在表的下限范围，后期是否考虑合适量程易于观察 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS15151-李子凯 | 2026/6/23 0:00:00 | B4 | M3 | 高管驻场 | ALS4192-刘其琛 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 与车间走廊连接的通往各应急楼梯的，缓冲间防火门，门下都没有伸缩密封条，近期虫害较多，考虑安装 | 已完成 | 已安排人员操作
TJ4-CMMD | ALS15151-李子凯 | 2026/6/23 0:00:00 | B5 | M17 | 高管驻场 | ACT2446-魏鹏 | ACT2571-冯恩利 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 参观通道两侧，3#和4#楼梯应急门已安装了门禁，但是可以直接打开门，门禁未起作用； | 已完成 | 梳理门禁清单，逐个开启中
TJ4-CMMD | ALS15151-李子凯 | 2026/6/23 0:00:00 | B5 | M17 | 高管驻场 | ACT2446-魏鹏 | ACT2571-冯恩利 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4-35物流缓冲间内，有一个200L桶挡住了回风口，需要挪走； | 已完成 | 现场物料已清理
TJ4-CMMD | ALS15151-李子凯 | 2026/6/23 0:00:00 | B5 | M16 | 高管驻场 | ACT2446-魏鹏 | ACT2571-冯恩利 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 合成间3-20，隔离器内玻璃釜做调试，氮气、尾气和空压管线从隔离器玻璃门下方穿过，导致玻璃门不能关死，询问外面操作人员，反馈隔离器内部有对应点位，但未使用 | 已完成 | 现场设备测试中，生产过程中使用隔离器内部使用点，现已完成整改
TJ4-CMMD | ALS15151-李子凯 | 2026/6/23 0:00:00 | B5 | M14 | 高管驻场 | ACT2446-魏鹏 | ACT2571-冯恩利 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1层1#楼梯门口处，安全出口指示牌灯不亮，附近照明灯有一根灯管不亮需维修； | 已完成 | 现场已整改
TJ4-CMMD | ALS15151-李子凯 | 2026/6/23 0:00:00 | B11 | M8 | 高管驻场 | ALS1466-杜永宝 | AMM0875-门学友 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4-38房间，0612项目收料，操作人员陶成成，已收料完成，使用投料袋做为产品收料袋，手套箱下方有不少散落的肽树脂，操作人员在清理；Sy05合成仪设备标识在手套上方缝隙处，不易查看； | 已完成
TJ4-CMMD | ALS15151-李子凯 | 2026/6/23 0:00:00 | B11 | M8 | 高管驻场 | ALS1466-杜永宝 | AMM0875-门学友 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | R07釜上配置的是10m3/h氮气流量计，反应釜在自动补氮气时，流量计浮子瞬间弹到流量计最高处，有击碎玻璃的风险； | 已完成
TJ4-CMMD | ALS15151-李子凯 | 2026/6/23 0:00:00 | B11 | M8 | 高管驻场 | ALS1466-杜永宝 | AMM0875-门学友 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4-20液体输送间没下排风口无过滤网； | 已完成
TJ4-CMMD | ALS15151-李子凯 | 2026/6/23 0:00:00 | B11 | M7 | 高管驻场 | ALS1466-杜永宝 | AMM0875-门学友,ACT2571-冯恩利 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3-13三合一间，放置着R04反应釜的碱吸收罐，操作人员夏宇鑫准备加次氯酸钠+碱液吸收液，使用50L塑料开口卡子通配置，后面是否考虑使用小口桶承装，防止桶倒后出现撒漏； | 已完成
TJ4-CMMD | ALS15151-李子凯 | 2026/6/23 0:00:00 | B11 | M7 | 高管驻场 | ALS1466-杜永宝 | AMM0875-门学友 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 06：00左右，楼外东北角和东南角两处围挡，准备检修的蒸汽管道，出现蒸汽水喷漏，已沟通负责人，白天进行检修查看； | 已完成
TJ4-CMMD | ALS15151-李子凯 | 2026/6/23 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 | AMM0064-姜彬 | LFX023-代海鑫 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | CKo145367-01 Sy18 合成仪搅拌处异响，漏油至釜表面，操作人员杨加奇反馈已报修，维修进度需加快； | 已完成 | 已沟通厂家维修完成
TJ4-CMMD | ALS15151-李子凯 | 2026/6/23 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 | AMM0064-姜彬 | LFX023-代海鑫 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | Sy12 9788项目生产，对同一氮气点位，不能在2个物料滴加时同时使用了解；激活罐处需要增加氮气点位保证滴加使用； | 进行中
TJ4-CMMD | ALS15151-李子凯 | 2026/6/23 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 | AMM0064-姜彬 | LFX023-代海鑫 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 部分氮气点位使用了0-20m3/h的氮气流量计，最小刻度是2，近期要求桶使用0.4-1m3/h，操作人员不易观察和操作，需要整体更换； | 进行中 | 已报预算，到货后及时更换
TJ4-CMMD | ALS15151-李子凯 | 2026/6/23 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 | AMM0064-姜彬 | LFX023-代海鑫 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1213-R10反应釜，已放完洗釜甲醇，200L桶check复核人未签字，使用的200L桶check本是从1层废液间拿过来的，车间需增加check本，方便使用； | 已完成 | 车间已增加check本，并固定位置存放，便于操作人员使用
TJ4-CMMD | ALS15151-李子凯 | 2026/6/23 0:00:00 | B12 | M3 | 高管驻场 | AMM0064-姜彬 | LFX023-代海鑫 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1213-R03釜下口安装的电导率仪，电源线未走高处，其他使用临时电源线需同步排查； | 已完成 | 电源线已重新连接
TJ4-CMMD | ALS6044-皮轶杰 | 2026/6/22 0:00:00 | B4 | M2 | 高管驻场 | ALS4192-刘其琛 | ALS6563-田志勇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2-20纯化间 防爆溢出桶缺少密封条。 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS6044-皮轶杰 | 2026/6/22 0:00:00 | B11 | M7 | 高管驻场 | ALS1466-杜永宝 | AMM0875-门学友 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | TJ4S-1100-PDP12（四氟气动隔膜泵）正在执行吹泵操作氮气管路已使用螺纹管，但静电跨接线断开。 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS6044-皮轶杰 | 2026/6/22 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 | AMM0064-姜彬 | LFX023-代海鑫 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 物料周转间3-17 0021盐酸水溶液暂存数量过多并且阻挡排风口。 | 已完成 | 已联系相关人员将溶液转走并移开遮挡
TJ4-CMMD | ALS0702-张文艺 | 2026/6/21 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | CMM-404-R63 玻璃釜，搅拌不同心，瓶口密封有问题，且用拉扣进行固定，需要解决，现场同操作人员沟通，这个设备对含水要求还是挺高的。 | 已完成 | 已解决
TJ4-CMMD | ALS0702-张文艺 | 2026/6/21 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | TJ4S-402-GB03 手套箱上面的温湿度检测设备，很明显的温度有问题，通过跟现场人员了解，反馈这个已经反馈，需要推动快速解决 | 已完成 | 已解决
TJ4-CMMD | ALS0702-张文艺 | 2026/6/21 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 查看149507 项目合成过程，整个操作和桶的管理都在按照最新要求去落实执行没有问题，但是现在氮气、尾气、溶剂全部用的管路形式和材质是一样的，但凡标识脱落，后续使用就会出现交叉风险，这个问题在404-F19 压滤罐上面就出现了，氮气管路用在了压滤罐后端的尾气上面，所以这个管理工作需要重视； | 已完成 | 现场勘探，问题情况已解决，已安排现场人员加装管路标识，与班组强调分类使用，避免交叉使用
TJ4-CMMD | ALS0702-张文艺 | 2026/6/21 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四层的物流通道和电梯里面的物品还是比较多，需要加强管理 | 已完成 | 设备挪出存放，暂时堵塞，已解决
TJ4-CMMD | ALS0702-张文艺 | 2026/6/21 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四层三废泵的存放区，泵的状态不好，需要整理 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS0702-张文艺 | 2026/6/21 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4-53 房间内物品摆放杂乱，需要整理 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS0702-张文艺 | 2026/6/21 0:00:00 | B4 | M3 | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3-07 房间的顶板锈蚀严重，查找原因，确认承重，避免踩踏坠落 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS0702-张文艺 | 2026/6/21 0:00:00 | B5 | M14 | 高管驻场 | ACT2571-冯恩利 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 5号楼 参观通道鞋柜小，鞋子放不进去，考虑更换； 同时，各厂房参观有的不统一，需要沟通明确下执行标准 | 已完成 | 已采购额外鞋架存放外部鞋
TJ4-CMMD | ALS0702-张文艺 | 2026/6/21 0:00:00 | B11 | M7 | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 5、 车间整体对各区域的桶的管理有存放管理要求，操作区控制较好，但是三层物料缓冲间存放桶较多，需要加强管理； | 已完成 | 物料桶已转移走，并培训5S管理
TJ4-CMMD | ALS0702-张文艺 | 2026/6/21 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 12 号楼男更衣室的顶棚彩板大面积锈蚀，需要确认原因和承重问题 | 进行中
TJ4-CMMD | ALS0702-张文艺 | 2026/6/21 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2、 1213-Sy18-01 罐，固体加料口有明显的敲击痕迹，同现场人员沟通确认为设计问题，后续还会有很多设备安装，该问题需要从设计端去解决，同时跟现场人员沟通了项目操作控制点，了解比较清楚 | 已完成 | 已更换投料口，对投料延伸管进行改造，减少对投料口碰撞
TJ4-CMMD | ALS0702-张文艺 | 2026/6/21 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3、 1213-R19 釜存在缺少破漆垫片问题，同时需要进一步讨论活套法兰连接静电跨接的有效性，这个是整体问题 | 已完成 | 破漆垫片已加装
TJ4-CMMD | ALS0702-张文艺 | 2026/6/21 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4、 压滤罐下体设计了夹套，但是夹套接口同真空口是有连接风险的，这个需要做好评估管理； | 已完成 | 已悬挂对应标识标牌
TJ4-CMMD | ALS0702-张文艺 | 2026/6/21 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 7、 1213-Tr03 接收罐，低温保存，储罐凝水比较严重，需要考虑长期措施 | 进行中 | 已报预算，计划增加保温
TJ4-CMMD | ALS0702-张文艺 | 2026/6/21 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 8、 12 车间验证组做压滤罐淋洗有效性测试后，进行手控拆除期间有残留水留出，确认设计问题，从安全和质量角度这个都是有风险的，需要改进和后续控制 | 进行中
TJ4-CMMD | ALS0702-张文艺 | 2026/6/21 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 9、 1213-R06 釜下口连接管路放桶，釜下口阀门太高，没有连接延长管路，不便于操作和异常的及时处置，所有距离地面高的釜下口均需要连接延长管路操作 | 已完成 | 增加延长管路
TJ4-CMMD | ALS0702-张文艺 | 2026/6/21 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 10、 1212-R09 裂解釜 下体的夹套管路没有标识，无法辨认功能 | 已完成 | 已增加相应标识
TJ4-CMMD | ALS0702-张文艺 | 2026/6/21 0:00:00 | 供应部 |  | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 库房卷帘门脱轨，不是第一次，需要从根本解决问题； | 已完成 | 已经进行维修，现在卷帘门处于正常工作状态
TJ4-CMMD | ALS0702-张文艺 | 2026/6/21 0:00:00 | 生产设备部 |  | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 质检楼真空泵间，真空流向标识错误； | 已完成 | 重新粘贴标识 | N/A
TJ4-CMMD | ALS0702-张文艺 | 2026/6/21 0:00:00 | 生产设备部 |  | 高管驻场 | ACT588-殷传慧 | ALS15634-高雪彬 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 质检楼空压机急停按钮缺少防护罩，储罐安全阀卸压考虑引至室外，区域内氮气管路压力表没有上限标识，管路缺少标识； | 进行中 | 整改中
TJ4-CMMD | ABT0013-李延龙 | 2026/6/20 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ACT2027-王家伟 | ALS8215-王鑫 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1. 4-25 有不锈钢吸收罐，罐整体有污染情况，要求班长进行整改。 2. 四层玻璃反应区，在做FDA迎审准备工作，存在四氟搅拌直接放在地上的情况，人员操作习惯需要加强培训。 3. 3-03现场使用氮气对合成柱进行吹扫，吹扫过程使用200L桶做接收，尾气连接房间尾气，现场氮气有流量计，氮气管路也有不锈钢波纹管，现场通过插底罐阀门检查桶内没有憋压，但该类操作一般为保证柱子吹干效果，氮气会开的相对比较大，存在胀桶风险，需要属地进行详细评估风险。 4. 3-02楼梯间消火栓阀门井内消防水管道阀门半开，对于消防设施需要EHS及属地做重点排查，该类阀门要保持全开。 5．4-45的旋蒸在进行预处理，旋蒸外浴可见明显蒸发水汽，该位置需要增加局部排风。 6,2层纯化间2-6，现场进行制备，移动泵及桶堵挡逃生通道，要求班长立刻现场整改。 | 已完成 | 对于该情况已落实下放，安排专人负责，解决
TJ4-CMMD | ABT0013-李延龙 | 2026/6/20 0:00:00 | B5 | M17 | 高管驻场 | ACT2571-冯恩利 | ACT2571-冯恩利 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 四层TCU编号TJ4S-517-ATC06 未进行使用，设备固定静电接地断开，已要求班长进行保修处理。车间需要同步排查固定静电接地情况，避免类似情况发生。 2、 设备暂存间4-04 200L塑料桶堆放两层，现场无防护措施，存在机械伤害的风险，建议增加固定防护。 3、 4-66 合成间，报桶车堵挡现场操作屏，这会隐性的影响现场相应速度，属地需要对其他隐性的可能影响响应速度的场景进行回顾并对班组人员进行培训。 4、 4层冷库的电源开关等未添加防误碰装置，需要评估，建议添加。 | 已完成 | 1、2项已整改完成；3项现场已整改，全员例会 举例隐性造成事故的设施；4预算提报，到货后完成安装
TJ4-CMMD | ABT0013-李延龙 | 2026/6/20 0:00:00 | B11 | M8 | 高管驻场 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 1108-R06反应釜使用二甲硫醇，现场虽做了吸收，但仍有气味，现场值班副主任进行检查处理，需要对吸收失效做好预案例如备用吸收，更换检查要求进行梳理，更换完毕后气味减少。 2、 3-71房间现场各类管路贴地放置，要求班长进行整理。 3、 层走廊有固定转移管路无任何标识，需要添加标识。 4、 2层新增配夜间改造，配夜间管路焊接与主管路已断开，主管路只是增加阀门锁，但未添加盲板，需要增加盲板。——杜永宝需要梳理给管理人员培训。 | 已完成
TJ4-CMMD | ABT0013-李延龙 | 2026/6/20 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 | ALS12705-姜良衢 | LFX023-代海鑫 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 1213-SY12旁边新鲜溶剂及DIPEA共用一个氮气，没有阀门控制，没有流量计，为了避免桶承压，开的氮气较小，但一旦新鲜溶剂投料过程，可能导致DIPEA的氮气失效，该问题未整改。姜彬提供处罚意见。 2、 三层制备间地牛及200L桶置换堵塞疏散通道，说明培训效果不理想，要求班长在交接班对管控要求进行培训。——姜彬需要跟踪效果 3、 3层酸性物料暂存间，200L桶挡回风口。 4、 废液200L桶置换同国清的标准要求不一致。标准是通过插底管进氮气，通过桶的小口排尾气，现场执行通过插底管进氮气，通过插底管走尾气。相比较，标准操作风险更小。——姜彬评估 5、 反应釜1213-R12反应釜转移物料管路的流体过滤器有物料痕迹，需要处理，另外流体过滤器前后无阀门，如果出现堵塞，更换可能导致跑冒滴漏。该事项需要培训。 | 进行中 | 1. 2.已整改，定期培训；3.已移开遮挡，整改完成；4.已整改；5.已整改
TJ4-CMMD | ALS0808-刘蛟龙 | 2026/6/19 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 几个玻璃釜生产区域内一些设施/管路连接方式不统一，不方便操作人员的统一执行，如： 4-41房间内四个独立真空管路，连接方式正常为阀门+弯头+法兰变径+盲板，事实上有些只连接到阀门，有些只连接到弯头； | 已完成 | 管路连接不便，已安排人员统一规范安装
TJ4-CMMD | ALS0808-刘蛟龙 | 2026/6/19 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4-16房间搪瓷接收罐CMM-404-R14-Tr03氮气管路位置安装的喷涂三通状态很差，房间压滤罐仪表的绿色合格签污染破损，4-46房间物品摆放较多，车间现场准备FDA审计的标准需要进一步提升； | 已完成
TJ4-CMMD | ALS0808-刘蛟龙 | 2026/6/19 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 外清间4-58房间放置一个10L塑料桶，外贴A4纸打印标识“破坏液”，但是没有物料标签说明是什么物料，对于后续破坏液的处理可能因不清楚具体成分造成风险 | 已完成 | 加强标签记录规范
TJ4-CMMD | ALS0808-刘蛟龙 | 2026/6/19 0:00:00 | B5 | M17 | 高管驻场 | ACT2571-冯恩利 | ACT2446-魏鹏 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2、 高压纯化色谱系统TJ4S-517-HPPC02的流动相A罐T03下口与制备设备入口采用四氟管通过地面连接，地面人员通行碰到会有断开风险，与现场班长沟通了解到有禁止从中间通行需要从设备侧面绕行的管理要求，但还需要进一步通过管路的替换降低风险 | 已完成 | 设备重新摆放，人员安全行为培训
TJ4-CMMD | ALS0808-刘蛟龙 | 2026/6/19 0:00:00 | B5 | M17 | 高管驻场 | ACT2571-冯恩利 | ACT2446-魏鹏 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4、 隔离器内的玻璃釜清洗，需要在预处理后转出隔离器清洗，这个操作一般需要3~4人合作从隔离器中抬出来，存在人员机械伤害风险，需要考虑一下工程上的改进措施 | 已完成 | 后续考虑降低隔离器高度，做成落地式隔离器
TJ4-CMMD | ALS0808-刘蛟龙 | 2026/6/19 0:00:00 | B11 | M8 | 高管驻场 | ALS1466-杜永宝 | ALS1466-杜永宝 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2、 125104分装乙酸铵，原料有几十个1L瓶小包装，单个分装要求~6Kg，后续多批次生产对于物料的采购建议全部调整为大包装 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS0808-刘蛟龙 | 2026/6/19 0:00:00 | B11 | M8 | 高管驻场 | ALS1466-杜永宝 | ALS1466-杜永宝 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3、 TJ4S-1107-HPPC01-T05的尾气管路短接/阀门为拆除状态，现场应悬挂维修标识避免误用 | 已完成 | 已悬挂，培训增加操作规范及安全意识
TJ4-CMMD | ALS0808-刘蛟龙 | 2026/6/19 0:00:00 | B11 | M5 | 高管驻场 | ALS1466-杜永宝 | ALS1466-杜永宝 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 5、 参观换衣间发现蚊子，需要持续关注随手关门的执行情况及门体密封； | 已完成 | 已在门下增加密封刷
TJ4-CMMD | ALS0808-刘蛟龙 | 2026/6/19 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | AMM0064-姜彬 | AMM0064-姜彬 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 中试区域反应釜下口在钢平台下，现场多台反应釜下口鼓氮气管路采用氮气气源管连接，并拖在地面，一旦人员路过碰开风险很大，现场每台釜都已经把氮气点位连接到釜下口不远的位置了，这个地方执行上需要改为不锈钢管路连接； | 已完成 | 已全部更换为不锈钢管路
TJ4-CMMD | ALS0808-刘蛟龙 | 2026/6/19 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | AMM0064-姜彬 | AMM0064-姜彬 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2、 140021清洗后放甲醇（共四桶），操作人员马云翔，张富荣，现场静电连接，氮气保护，尾气连接，定期检测氧含量执行无误，中间检测氧含量会断开尾气气源管连接位置检测，桶内混合的气体（氮气&溶剂蒸汽）排出会有气味在房间内溢出的问题，建议各厂房收集一段时间实际的氧含量检测数据，同时做下延长时间的验证，对执行做回顾，基于数据支持①气动泵的转移速度是比较快的，争取实现投料/放料使用前检测，避免中间的拆卸检测②对于滴加类长时间操作的优化检测方式，尾气连接位置增加检测口/在线检测，避免拆卸造成的气味扩散 | 已完成 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS0808-刘蛟龙 | 2026/6/19 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | AMM0064-姜彬 | AMM0064-姜彬 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3、 TJ4S-1213-FD01控制面板上红色按钮，其中一个防护罩损坏脱落需要补充 | 已完成 | 已补充，整改完成
TJ4-CMMD | ALS0808-刘蛟龙 | 2026/6/19 0:00:00 | 供应部 |  | 高管驻场 | ALS3854-马红伟 | ALS3854-马红伟 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1. 12号库门口紧急冲淋洗眼器阀门关闭，与库房管理人员沟通得知洗眼器漏水，沟通维修，后续这类应急设施报修需要现场添加标识 | 已完成 | 维修完成，应急设施报修，后续现场添加标识
TJ4-CMMD | ALS0808-刘蛟龙 | 2026/6/19 0:00:00 | 生产设备部 |  | 高管驻场 | ACT588-殷传慧 | ACT588-殷传慧 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2. 质检楼真空泵房泵持续运行，房间门为打开状态下，内部温度显示34.2℃，天气接下来进一步变热需要关注高温对设备运行的影响 | 进行中 | 工程部出方案中
TJ4-CMMD | ALS3717-梁光强 | 2026/6/18 0:00:00 | B5 | M17 | 高管驻场 | ACT2571-冯恩利 | ACT2571-冯恩利 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 参观通道门口有较多积水，沟通班长与动力站人员排查后发现原因为楼顶凉水塔溢水，随后动力站人员将阀门调整后不再溢出 | 已完成 | 冷塔执行完设备维护保养后，循环系统停机再开启，通过白天运行约12小时的系统大流量冲刷后有部分脏东西被冲出，积累在冷塔上部散水盘散水口，导致水流不畅，进而导致七度水冷塔溢水；阀门现已疏通，设备部定期执行检查
TJ4-CMMD | ALS3717-梁光强 | 2026/6/18 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ACT2027-王家伟 | ALS6563-田志勇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、8279压滤过程中废液桶使用专用密封接头，桶上氮气、尾气、静电齐全，记录填写完整，压力未超出上限标识 2、4-15蠕动泵加料过程中，操作人员未脱岗，蠕动泵按照标准定时检查，记录填写完整 3、4-16膜堆吹扫无异常，但现场氮气、尾气管路标识使用扎带固定后期可能存在标识脱落造成混用的风险，需要更换标签固定固定形式 4、9666配单体操作在通风橱内执行，未见异常 5、2-60，2-62房间内发现人员在操作系统界面时坐在50L物料桶上（桶内有液体）需要禁止此行为，已同班长反馈 | 已完成 | 已加强人员规范操作意识
TJ4-CMMD | ALS3717-梁光强 | 2026/6/18 0:00:00 | B11 | M8 | 高管驻场 | ACT844-安林波 | AMM0875-门学友 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2、 Sy09反应阶段（5104），CK填写完整，鼓氮气阶段阀门开启关闭无异常，记录桌上有项目人取样工具需要求配置取样箱，平台通往激活罐区域开门后容易碰到Sy10激活罐的滴加电子秤可能触发异常，需要在门上添加提示标识。 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS0367-狐伟峰 | 2026/6/17 0:00:00 | B4 | M1 | 高管驻场 | ALS6563-田志勇 | ALS4192-刘其琛 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1-63一次更衣间门未关严，门禁未锁住。 | 已完成 | 现场已整改
TJ4-CMMD | ALS0367-狐伟峰 | 2026/6/17 0:00:00 | B4 | M2 | 高管驻场 | ALS6563-田志勇 | ALS4192-刘其琛 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2层东侧走廊，以及登高车位置处，登高车和地面有明显灰尘，已要求操作工进行了清理。 | 已完成 | 安排现场操作工进行了清理
TJ4-CMMD | ALS0367-狐伟峰 | 2026/6/17 0:00:00 | B4 | M2 | 高管驻场 | ALS6563-田志勇 | ALS4192-刘其琛 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2-60纯化间，制备上样桶25L桶未使用专用四氟头。 | 已完成 | 班长要求操作现场进行了整改
TJ4-CMMD | ALS0367-狐伟峰 | 2026/6/17 0:00:00 | B4 | M2 | 高管驻场 | ALS6563-田志勇 | ALS4192-刘其琛 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2-51纯化间，使用50L塑料桶接纯化水，操作工直接搬运半桶水至缓冲间，未盖桶盖 | 已完成 | 班长对操作人员进行培训，对班组进行强调
TJ4-CMMD | ALS0367-狐伟峰 | 2026/6/17 0:00:00 | B4 | M3 | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS4192-刘其琛 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3-09房间流动相A打料的200L桶（乙酸水溶液），氮气保护和尾气正常，但是另外一个桶盖未拧，虚盖着。 | 已完成 | 现场已经整改完成
TJ4-CMMD | ALS0367-狐伟峰 | 2026/6/17 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS4192-刘其琛 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4-06房间进行核酸合成，现场氮气保护和静电正常；一个单体完成后更换无水乙腈桶，更换后发现无水乙腈接头处漏，班长检查后确定是公司的接头和同自带插底管接头问题，紧不住，更换一桶还是漏，倒班副主任现场检查后确认是垫片损坏，更换后确认不漏，继续进行合成。时间合计约1h；无水乙腈加料是正压压出的，漏液，安全风险高，需要有对无水乙腈桶的提前连接相应转接管路进行试漏；质量管理方面，还需要规定换桶的时间，若是在偶联反应循环中换桶，出现异常的话只有5~10min，时间不够处理异常的，暂停程序有质量风险。 | 已完成 | 已解决
TJ4-CMMD | ALS0367-狐伟峰 | 2026/6/17 0:00:00 | B4 | M1 | 高管驻场 | ALS6563-田志勇 | ALS4192-刘其琛 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一楼东侧消防阀室漏水， 走廊使用消防沙袋进行围挡，避免大量水进入D级区，待漏水处理完进行全面检查和处理。 | 已完成 | 水已清理完成，涉及D级区房间消毒完成，消防管路已恢复
TJ4-CMMD | ALS0367-狐伟峰 | 2026/6/17 0:00:00 | B5 | M17 | 高管驻场 | ACT2446-魏鹏 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、4-8物流通道门两扇位置反了，未完全关严； 2、物料暂存间，存放物料太多，需要整体进行调整 ； | 已完成 | 现场安排进行调整。
TJ4-CMMD | ALS0367-狐伟峰 | 2026/6/17 0:00:00 | B11 | M8 | 高管驻场 | AMM0875-门学友 | ALS1466-杜永宝 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1108-Sy04取样箱，真空连接口的管比较长，人员容易触碰，已经被撞歪了，需要维修。 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS0367-狐伟峰 | 2026/6/17 0:00:00 | B11 | M8 | 高管驻场 | AMM0875-门学友 | ALS1466-杜永宝 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1108-Sy06收料手套箱下口的蝶阀，关闭时不能到位，手柄不能被锁住，有误碰打开的风险。 | 已完成 | 已经整改完成
TJ4-CMMD | ALS0367-狐伟峰 | 2026/6/17 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 | ALS10159-吕世帅 | AMM0064-姜彬 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3-52电导率仪防爆盒的静电导出线未连接至静电扁铁； | 已完成 | 已将静电导出线连接至静电扁铁
TJ4-CMMD | ALS0367-狐伟峰 | 2026/6/17 0:00:00 | B12 | M3 | 高管驻场 | ALS10159-吕世帅 | AMM0064-姜彬 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3-52房间到机械杂质结束的溶剂桶，已经将尾气拆除并拧盖，但是未将氮气管路和插底管拆除，仅仅时关闭了氮气，有安全隐患。现场要求进行拆除并将桶转移； | 已完成 | 现场整改完成
TJ4-CMMD | ALS0367-狐伟峰 | 2026/6/17 0:00:00 | B12 | M3 | 高管驻场 | ALS10159-吕世帅 | AMM0064-姜彬 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3-20配液间，流动相A往储罐转移（乙酸水溶液），200L桶氮气尾气连接正常，但是储罐仅仅连接了尾气，未连接氮气保护。现场已经整改。 | 已完成 | 现场整改完成
TJ4-CMMD | ALS0367-狐伟峰 | 2026/6/17 0:00:00 | EHS |  | 高管驻场 | ALS2760-李浩 | ACT2132-李更凯 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 06/18 00：43发现7号库东南角草地冒水，联系EHS检查，确认是消防水，将二号楼南侧消防喷淋主阀门关闭，已不再漏水。同步排查各处，发现4号楼一楼消防东侧消防阀室漏水，已临时将消防喷淋水泵停止，班组人员对现场进行清理。具体原因调查中。 | 已完成 | 管路法兰连接处垫片偏移导致漏水，更换新的垫片，已恢复正常
TJ4-CMMD | ACT481-李国清 | 2026/6/16 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1. 车间新换的氮气、尾气、真空标签均为同样模板和颜色，管路较近，有操作风险，需要风险评估 2. 4-16尾气和氮气管路是从总尾气管路延申出来的一根管，延申管上有多个分支尾气和氮气接头供不同项目使用，需要评估不同接头处串气儿的风险； | 已完成 | 问题已解决
TJ4-CMMD | ACT481-李国清 | 2026/6/16 0:00:00 | B11 | M7 | 高管驻场 | AMM0875-门学友 | ALS1466-杜永宝 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2、0612-03-01合成仪收料，出料口为两个加料袋对接方式，多形环固定端使用拉扣固定，建议提升紧固方式； 3、0612项目碱吸收大罐，TJ3调过来的，各个口没有标识，液位计下口取样口阀门未关闭，已告知关闭 | 已完成
TJ4-CMMD | ACT481-李国清 | 2026/6/16 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 | LFX023-代海鑫 | AMM0064-姜彬 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 12号楼，1213sy16合成仪低温验证，夹套管路结霜，无保温措施； 3、1213-R09釜，放料管路连接的阀门口没有标识，对面挂进料口阀门有“进料口”标识，需要确认并增加标签 4、12号楼3-20房间，6180使用的蠕动泵头罩子试镜脱落 5、12车间3-22纯化间，三个人的防化服穿着不规范，领口拉锁未拉到位，衣服双面粘贴未使用， | 已完成 | 已全部整改完成
TJ4-CMMD | AMM0875-门学友 | 2026/6/15 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1. 合成间4-41 玻璃反应釜投料操作，检查CK和安全操作规范填写无异常，操作人员使用纸张记录称重数据，反馈穿戴劳保操作不便直接记录在OR记录上。但项目人员一直在现场也未进行第一时间记录； 2. 厂房物料桶静电、氮气保护执行无异常； 3. 一层走廊气味较大，当班班长反馈，冻干机间在执行杀孢子剂消毒； | 已完成
TJ4-CMMD | AMM0875-门学友 | 2026/6/15 0:00:00 | B11 | M8 | 高管驻场 | ACT844-安林波 | AMM0875-门学友 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、3层物料分装缓冲间及走廊分装物料、空卡子桶等摆放较多，需要整体改善提升； 2、一名清洗人员在加班清洗手套箱，现场询问为手套箱预处理不佳，物料状态较差，清洗困难，需要优化提升 3、现场管理人员带队进行现场整改，整体无异常； | 已完成
TJ4-CMMD | AMM0875-门学友 | 2026/6/15 0:00:00 | B5 | M17 | 高管驻场 | ACT2571-冯恩利 | ACT2571-冯恩利 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4层走廊一名操作人员手搬着200L塑料桶在走廊行走，现场反馈圆盘车都在一层，不便于使用，人员不安全行为需要宣贯； | 已完成
TJ4-CMMD | AMM0875-门学友 | 2026/6/15 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 | LFX023-代海鑫 | LFX023-代海鑫 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、1213-Sy18合成仪在偶联反应，查看CK记录填写无异常；该设备搅拌有异响，现场人员反馈已进行上报，待生产结束后维修； 2、4-21房间钢平台电子秤上一桶200L乙腈溶剂未连接静电，已沟通当班班长整改 | 已完成
TJ4-CMMD | ADH2765-李晓刚 | 2026/6/14 0:00:00 | B4 |  | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS4192-刘其琛 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4层一号楼梯照明灯闪烁需要及时维修 | 已完成
TJ4-CMMD | ADH2765-李晓刚 | 2026/6/14 0:00:00 | B4 |  | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS4192-刘其琛 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | CMM-404-F05现场人员孙健执行翻料操作，未佩戴丁腈手套 | 已完成 | 已加强人员安全意识
TJ4-CMMD | ADH2765-李晓刚 | 2026/6/14 0:00:00 | B4 |  | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS4192-刘其琛 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4-47房间操作人员放桶无异常，巡查200L桶CK执行无异常 | 已完成
TJ4-CMMD | ADH2765-李晓刚 | 2026/6/14 0:00:00 | B4 |  | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS4192-刘其琛 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 物流通道捕鼠笼位置被挪动及时归位 | 已完成
TJ4-CMMD | ADH2765-李晓刚 | 2026/6/14 0:00:00 | B11 |  | 高管驻场 | ADH2765-李晓刚 | ALS1466-杜永宝 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 巡查期间物料分装操作共三处，杨耀辉清理分装箱准备分装赖氨酸无异常；王烨分装八氢吲哚-2-甲酸无异常；房间外待分装物料较多，沟通倒班助工进行区域隔离，备料过早暂时退库 | 已完成 | 房间物料整理，备料过早暂时退库
TJ4-CMMD | ADH2765-李晓刚 | 2026/6/14 0:00:00 | B11 |  | 高管驻场 | ADH2765-李晓刚 | ALS1466-杜永宝 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 巡查期间徐开发进行F11压滤罐试密工作，氮气尾气管路都为白钢固定，配置流量计无异常 | 已完成 | N/A
TJ4-CMMD | ADH2765-李晓刚 | 2026/6/14 0:00:00 | B11 |  | 高管驻场 | ADH2765-李晓刚 | ALS1466-杜永宝 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1107-R01体系暂存压控开启无异常 | 已完成 | N/A
TJ4-CMMD | ADH2765-李晓刚 | 2026/6/14 0:00:00 | B5 | M14 | 高管驻场 | ACT2446-魏鹏 | ACT2571-冯恩利 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 洗眼器检查15号过期，及时检查 | 已完成 | 已按要求日期完成检查
TJ4-CMMD | ADH2765-李晓刚 | 2026/6/14 0:00:00 | B5 | M14 | 高管驻场 | ACT2446-魏鹏 | ACT2571-冯恩利 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一层走廊有爬虫，粘鼠板内昆虫较多需要整体检查 | 已完成 | 现场粘虫板为了测试空调机房门附近是否有害虫进入车间，现已处理
TJ4-CMMD | ADH2765-李晓刚 | 2026/6/14 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | AMM0064-姜彬 | ALS10159-吕世帅 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1213-R03巡查期间尹博做CK，班长黄宣童复核，执行无异常，在线氧含量合格，调取保压曲线满足要求 | 已完成 | 已完成
TJ4-CMMD | ADH2765-李晓刚 | 2026/6/14 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | AMM0064-姜彬 | ALS10159-吕世帅 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 带班副主任王杨进行1213-R07至R03釜分液转移操作，三人操作无异常 | 已完成 | 已完成
TJ4-CMMD | ADH2765-李晓刚 | 2026/6/14 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | AMM0064-姜彬 | ALS10159-吕世帅 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 查看FD04烘料温度与OR一致，FD07巡查期间压滤操作，人员刘佳旺全程在现场无异常 | 已完成 | 已完成
TJ4-CMMD | ADH2765-李晓刚 | 2026/6/14 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | AMM0064-姜彬 | ALS10159-吕世帅 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一楼分装物料巡查时吕硕已完成L-抗坏血酸的分装，物料操作复核缺少复核人物料分装检查清单填写不及时 | 已完成 | 已联系相关负责人填写检查清单
TJ4-CMMD | ADH2765-李晓刚 | 2026/6/14 0:00:00 | B11 |  | 高管驻场 | ADH2765-李晓刚 | ALS1466-杜永宝 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 11号楼真空泵房无明显气味，巡检记录正常，排查TJ4S-1105-VP01循环水管路有一根鼓包需要更换，临时沟通班长切换，使用中VP07、VP13无异常，泵房门开关困难需要维修，上方编制软管杂乱 | 已完成 | 已整改完成
TJ4-CMMD | ADH2765-李晓刚 | 2026/6/14 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | AMM0064-姜彬 | ALS10159-吕世帅 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 12号楼真空泵房无明显气味，排查使用中的VP07、VP10、VP09、VP11循环水开启无异常 | 已完成 | 已完成
TJ4-CMMD | ADH2765-李晓刚 | 2026/6/14 0:00:00 | B4 |  | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS4192-刘其琛 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4号楼真空泵房无明显气味，防爆照明灯有一处不亮，排查使用中的泵循环水开启无异常 | 已完成 | 问题已转交电工，设备状态问题已解决
TJ4-CMMD | ADH2765-李晓刚 | 2026/6/14 0:00:00 | B5 | M14 | 高管驻场 | ACT2446-魏鹏 | ACT2571-冯恩利 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 5号楼真空泵房无明显气味，未有泵使用 | 已完成 | 现场无气味
TJ4-CMMD | ALS12957-徐明坤 | 2026/6/13 0:00:00 | B5 | M16 | 高管驻场 | ACT2571-冯恩利 | ACT2446-魏鹏 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 5号楼4层4-35缓冲间内摆放6个大桶，影响疏散通道畅通。 | 已完成 | 已将桶清理，班前会传达物料存放要求
TJ4-CMMD | AMM4002-吕晓成 | 2026/6/12 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1. 4楼404-R76玻璃釜配件拆卸，需要有合适PP槽盛装，防止破损 2. 404-R75玻璃釜电机及控控制箱有静电接地，釜体固定接地缺失 3. 4-28合成间有5-乙硫基四氮唑危化品，涉及中班分装，查看分装厨及人员劳保要求，操作人员知晓比较清楚 4. 4-43合成间投料吡啶，拆管过程中有少量气味，班长现场协调复核管路密封处理 5. 404-R13-Tr01接收罐浓缩，液位在一半左右，磁翻板液位计报警，当班副主任现场沟通排查解决中 | 已完成 | 已安排人员处理，现场人员反馈，问题已解决
TJ4-CMMD | AMM4002-吕晓成 | 2026/6/12 0:00:00 | B5 | M17 | 高管驻场 | AMM0574-雷晓琦 | ACT2571-冯恩利 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、4-37储罐T02\T03静电接地没有连接到固定接地点，需要各班组同步传达要求 2、R09釜加料溶料，当班工程师复核氮气保护尾气连接，减压阀和泄压阀有效性复核 3、517-HPPC01-T01 配液罐下口地面有两块黑色印记，需要排查下口安装及垫片螺栓紧固情况， | 已完成 | 现场问题已整改，班组持续培训中
TJ4-CMMD | AMM4002-吕晓成 | 2026/6/12 0:00:00 | B11 | M8 | 高管驻场 | ADH2765-李晓刚 | AMM0875-门学友 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 辅机间冻干机调试，现场有车间及验证组人员监管复核 2、 3-21间DN900压滤罐收料，出料口和手控用拉扣固定密封，需要有合适的O型圈或者密封形式优化 3、 交接班人员记录书写不规范问题培训方式良好实践，其他车间可以学习借鉴 | 已完成
TJ4-CMMD | AMM4002-吕晓成 | 2026/6/12 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 | ALS10159-吕世帅 | LFX023-代海鑫 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 合成间4-38房间门口除尘贴状态不佳，考虑更换或去除 2、 4-20准备使用DIC，班长及当班操作人员准备物料转移， 3、 4-06房间进门右手边新安装氮气流量计，卡子有磕碰人风险，需要调整 | 已完成 | 已全部整改完成
TJ4-CMMD | ALS6668-刘文龙 | 2026/6/11 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1. 4楼配液间推车上物品杂乱，整体屋内物品摆放较乱 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS6668-刘文龙 | 2026/6/11 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2. 4-61设备暂存间二层货架有一白钢桶在货架边缘位置，有掉落风险，现场已整改 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS6668-刘文龙 | 2026/6/11 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3. 4楼整体200L铁桶静电卡子均按照要求连接，人员定时进行氮气置换。但检测器需要串房间使用。 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS6668-刘文龙 | 2026/6/11 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4-16房间有凝水低落，调查为夹套凝水滴落 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS6668-刘文龙 | 2026/6/11 0:00:00 | B4 | M3 | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 5. 观察三楼3-03房间内人员从乙腈白钢桶转移物料，现场查看操作无异常，静电及氧含量均按照要求进行 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS6668-刘文龙 | 2026/6/11 0:00:00 | B11 |  | 高管驻场 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 车间南侧外草坪上有蒸汽喷出，蒸汽冷凝管有漏点 | 已完成 | 已经更换完冷凝管路
TJ4-CMMD | ALS6668-刘文龙 | 2026/6/11 0:00:00 | B11 |  | 高管驻场 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2、 换鞋室地面有枯草需要清理 | 已完成 | 已清理完成
TJ4-CMMD | ALS6668-刘文龙 | 2026/6/11 0:00:00 | B11 |  | 高管驻场 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3、 男更衣室垃圾桶内有一次性丁腈手套，应作为沾染物进行报废 | 已完成 | 已整改并对相关人员培训
TJ4-CMMD | ALS6668-刘文龙 | 2026/6/11 0:00:00 | B11 | M7 | 高管驻场 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4、 3-32配液间内有一储罐阻挡人员进出 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS6668-刘文龙 | 2026/6/11 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 多肽合成间4-20房间电子秤出现负值情况，需要进行校准 | 已完成 | 已联系校准维护，整改完成
TJ4-CMMD | ALS6668-刘文龙 | 2026/6/11 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2、 3-48房间磁力泵下有漏油情况，已告知主任进行清理 | 已完成 | 已清理完成
TJ4-CMMD | ALS6668-刘文龙 | 2026/6/11 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3、 部分操作人员安全帽帽带佩戴不紧，已现场进行纠正 | 已完成 | 对现场人员进行纠正，对相关人员进行培训
TJ4-CMMD | ALS6668-刘文龙 | 2026/6/11 0:00:00 | B5 | M16 | 高管驻场 | ACT2571-冯恩利 | AMM0574-雷晓琦 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3层走廊小推车阻挡物料传递窗，以进行更正 | 已完成 | 推车已移位，增加固定位置，班组传达要求
TJ4-CMMD | ALS6668-刘文龙 | 2026/6/11 0:00:00 | B5 | M16 | 高管驻场 | ACT2571-冯恩利 | AMM0574-雷晓琦 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3层4层楼梯间房门未完全关闭，人员进出需要随手关门 | 已完成 | 班组传达随手关门要求
TJ4-CMMD | ALS0084-陈正兴 | 2026/6/10 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 机械间4-12地面放置使用后的聚乙烯管路未清理 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS0084-陈正兴 | 2026/6/10 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 分布器间4-62地面堆放有油漆，计算器，配件等现场较为混乱 | 已完成 | 已清理房间
TJ4-CMMD | ALS0084-陈正兴 | 2026/6/10 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS8215-王鑫 | ALS6563-田志勇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二层西侧走廊地面破损，同时照明灯光线较暗需更换灯管 | 已完成 | 地面已刷漆 灯管已更换
TJ4-CMMD | ALS0084-陈正兴 | 2026/6/10 0:00:00 | B4 | M1 | 高管驻场 | ALS8215-王鑫 | ALS6563-田志勇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一层东侧应急物资柜上粘贴的红十字救护员证已过期 | 已完成 | 已去除并沟通处理
TJ4-CMMD | ALS0084-陈正兴 | 2026/6/10 0:00:00 | B5 | M16 | 高管驻场 | ACT2571-冯恩利 | ALS3218-冯恩利,ACT2571-冯恩利 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | TCU设备间3-34内存放大量200L桶制备组分，需转移纸专用暂存间 | 已完成 | 已完成物料清理，待19号库启动后，现场物料及时转移
TJ4-CMMD | ALS0084-陈正兴 | 2026/6/10 0:00:00 | B5 | M16 | 高管驻场 | ALS3218-冯恩利 | ACT2571-冯恩利 | 一般隐患 |  | 走廊3-29地面存在较多灰尘未清理 | 已完成 | 区域涉及施工改造，现场已完成清洁
TJ4-CMMD | ALS0084-陈正兴 | 2026/6/10 0:00:00 | B11 | M8 | 高管驻场 | ACT844-安林波 | AMM0875-门学友 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 多肽固相合成间4-26拉曼空压进气阀门悬挂禁止调节标识，建议此类阀门上锁管理 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS0084-陈正兴 | 2026/6/10 0:00:00 | B11 | M6 | 高管驻场 | ACT337-张文科 | ACT337-张文科 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2层9车间编号为TJ4S-1109-R02-TCU01的TCU下方地面有积水，需排查设备是否存在渗漏情况 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS0084-陈正兴 | 2026/6/10 0:00:00 | B11 | M6 | 高管驻场 | ADH2765-李晓刚 | ADH2765-李晓刚 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 分布器间2-65内空调系统标识标牌脱落，同时靠近西侧箱体内有一个饮料瓶 | 已完成 | 标识已重新悬挂，饮料瓶已清理
TJ4-CMMD | ALS0084-陈正兴 | 2026/6/10 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 | ALS12705-姜良衢 | LFX023-代海鑫 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 反应间4-21内TJ4S-1213-R23反应釜后方固定式氧气检测气缺少校验合格签 | 已完成 | 已添加合格签
TJ4-CMMD | ALS0084-陈正兴 | 2026/6/10 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 | ALS12705-姜良衢 | LFX023-代海鑫 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 反应间4-21反应釜1213-R23压力变送器已拆除送检，设备状态仍为使用中，同时拆除后使用密封袋包裹，拆除人信息使用记录本撕页后手写，建议确定标识模板使用打印标识 | 已完成 | 已打印添加相应标识
TJ4-CMMD | ALS0084-陈正兴 | 2026/6/10 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 | ALS12705-姜良衢 | LFX023-代海鑫 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 过滤干燥间4-15接受罐冷凝器冷媒进回管路法兰无保温，碳钢法兰裸露在外状态较差 | 已完成 | 已添加保温
TJ4-CMMD | ACT2289-马辉 | 2026/6/9 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4-15釜下口临时管路较多拖地，不是用需盘起 | 已完成 | 现场勘察原因是人员使用未处理，已解决
TJ4-CMMD | ACT2289-马辉 | 2026/6/9 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4-15反应见尺子被腐蚀需更换 | 已完成 | 车间已更换新尺子
TJ4-CMMD | ACT2289-马辉 | 2026/6/9 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4-45记录桌多个清洁检测样品需清理 | 已完成
TJ4-CMMD | ACT2289-马辉 | 2026/6/9 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4-45记录桌多个清洁检测样品需清理 | 已完成 | 已安排人员处理
TJ4-CMMD | ACT2289-马辉 | 2026/6/9 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  |  | 4-48纳滤间内地上四氟管囊氏过滤器 | 已完成 | 已解决该问题
TJ4-CMMD | ACT2289-马辉 | 2026/6/9 0:00:00 | B11 | M8 | 高管驻场 | AMM0875-门学友 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 6180项目现场方式的茚三酮检测记录多个复核人为及时填写 | 已完成
TJ4-CMMD | ACT2289-马辉 | 2026/6/9 0:00:00 | B11 | M6 | 高管驻场 | ADH2765-李晓刚 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2-68缓冲间内文件架方式报纸记录了数据未及时清理 | 已完成 | 已清理
TJ4-CMMD | ACT2289-马辉 | 2026/6/9 0:00:00 | B12 | M1 | 高管驻场 | LFX023-代海鑫 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 多个氮气管道上安装了流体过滤器当作氮气过滤器使用 | 已完成
TJ4-CMMD | ACT2289-马辉 | 2026/6/9 0:00:00 | B12 | M1 | 高管驻场 | LFX023-代海鑫 |  |  |  | 4-19房间管路冷凝滴水严重，多截管路需补充保温 | 已完成 | 保温已添加
TJ4-CMMD | ACT2289-马辉 | 2026/6/9 0:00:00 | B12 | M3 | 高管驻场 | LFX023-代海鑫 |  |  |  | 工艺管路已打号，之前悬挂的小编号标识需要去除 | 已完成 | 已将悬挂标识去除
TJ4-CMMD | ALS0377-刘洋 | 2026/6/8 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1. 4-43多台电子秤接头处未封堵，防爆缺失 2. 4-43墙上静电扁铁和防爆绕线罐接头有锈 3. 4-43真空管路盲板未封口 4. 4-43 墙上透明气源管有颜色，需要更换 5. 4-45白钢等不锈钢标牌字迹模糊 6. 4-45 TJ4S-1107-F03压滤罐手孔处螺栓生锈 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS0377-刘洋 | 2026/6/8 0:00:00 | B11 | M8 | 高管驻场 | AMM0875-门学友 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 更衣室灭火器6月8号到期，检查不及时 2、 TJ4S-1100-PDP19进料管未封堵 3、 TJ4S-1108-R02釜边上有多个配件直接放地上 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS0377-刘洋 | 2026/6/8 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 | LFX023-代海鑫 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 TJ4S-1213-R04釜视镜上放着脏的四氟垫 2、 多个氮气流量计没有编号，只有仪表位置标签有ID号 | 已完成 | 1.已清理；2.已整改
TJ4-CMMD | ALS0705-赵艳春 | 2026/6/7 0:00:00 | B4 | M1 | 高管驻场 | ALS8215-王鑫 | ALS6563-田志勇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 物流通道1-02放置的物品需要及时清理 | 已完成 | 已清理完成
TJ4-CMMD | ALS0705-赵艳春 | 2026/6/7 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1. 合成间4-28房间地面有膨胀螺栓突起 2. 4层走廊急停按钮电源线缺少标识 3. 合成间4-15房间垃圾箱盖板损坏 4. 合成间3-06房间地面上放有一袋未封口和未粘贴标识的沾染物 5. 在线氨解间3-09房间压滤罐出现管路缺少标识 | 已完成 | 现场查看，情况已解决
TJ4-CMMD | ALS0705-赵艳春 | 2026/6/7 0:00:00 | B5 |  | 高管驻场 | ALS3218-冯恩利 | ALS3218-冯恩利 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三层物流通道墙上粘贴的标识有2个待转入区，是否需要增加待转出区 | 进行中
TJ4-CMMD | ALS0705-赵艳春 | 2026/6/7 0:00:00 | B11 | M8 | 高管驻场 | ACT844-安林波 | AMM0875-门学友 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 配液间4-41有一盏照明灯管不亮 2、 缓冲间4-17记录桌上装有面罩的塑料袋未封口 3、 三层走廊袋分装物料挡住了紧急疏散指示灯，当班班长已安排处理 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS0705-赵艳春 | 2026/6/7 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 | LFX023-代海鑫 | LFX023-代海鑫 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 反应间4-21房间有一个白钢压滤罐未连接静电卡子 2、 合成间4-20房间清理设备，现场有两个班组人员未穿戴相应的防护措施在旁边 | 已完成 | 第一项已添加静电卡子，第二项已对现场人员进行纠正，并对相应人员培训
TJ4-CMMD | ALS2257-刘亚南 | 2026/6/6 0:00:00 | B4 |  | 高管驻场 | ALS6563-田志勇 | ALS4192-刘其琛 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1. 人流通道的门下方有缝，且风幕机开启延迟时间较长，人过去才缓慢开启，不利于蚊虫控制，各个厂房硬件需要同步排查 | 已完成 | 4号楼一层土建门缝隙已全部处理完成
TJ4-CMMD | ALS2257-刘亚南 | 2026/6/6 0:00:00 | B4 | M1 | 高管驻场 | ALS6563-田志勇 | ALS4192-刘其琛 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2. 一层应急通道驱鼠器上的灰尘较多，需要跟保洁强调或是定期清理 3.3. 传递窗上的PAO快开卡子，个别较松，每个排查紧固 | 已完成 | 灰尘已清理完成，传递窗卡子已紧固
TJ4-CMMD | ALS2257-刘亚南 | 2026/6/6 0:00:00 | B11 | M5 | 高管驻场 | AMM0875-门学友 | ALS1466-杜永宝 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 两个侬盐罐大小规格完全一致，但液位上线不完全一致 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS2257-刘亚南 | 2026/6/6 0:00:00 | B11 | M5 | 高管驻场 | ADH2765-李晓刚 | ALS1466-杜永宝 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、1层西侧在施工，地面状态较差，走廊应进行隔离，防止人员来回走动 2、传递窗PAO取样口有的有红色封堵，有的没有，需要统一 3、冻干机1-68记录桌上钢尺无校验合格签，桌子上有一个未使用的砝码，不使用需要放在砝码盒中 | 已完成 | 施工已完成，传递窗已统一
TJ4-CMMD | ALS2257-刘亚南 | 2026/6/6 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 | LFX023-代海鑫 | AMM0064-姜彬 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1. TJ4-1213-Sy08合成釜底盘上较脏 2. TJ4-1213-Sy15合成釜底排废音叉，下口未排废，音叉一直闪烁，需要调整 3. TJ4S-1200-PDP015新鲜溶剂泵在吹干，但未填写使用记录 | 已完成 | 已全部整改
TJ4-CMMD | ALS3854-马红伟 | 2026/6/5 0:00:00 | B5 | M14 | 高管驻场 | ACT2571-冯恩利 | ACT2446-魏鹏 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 参观入口地面有9只爬虫 | 已完成 | 已清理，已和能多洁现场查看解决
TJ4-CMMD | ALS3854-马红伟 | 2026/6/5 0:00:00 | B4 | M1 | 高管驻场 | ALS4192-刘其琛 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 鞋套都太小，套不进去 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS3854-马红伟 | 2026/6/5 0:00:00 | B4 | M3 | 高管驻场 | ALS4192-刘其琛 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3-20 配液间活化剂配液罐下方有白色残渣 | 已完成 | 已派人清洁
TJ4-CMMD | ALS3854-马红伟 | 2026/6/5 0:00:00 | B4 | M3 | 高管驻场 | ALS4192-刘其琛 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3-07寡核苷酸固相合成间，合成柱的零部件放在地面多个PP槽内 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS3854-马红伟 | 2026/6/5 0:00:00 | B11 | M6 | 高管驻场 | ALS1466-杜永宝 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 物流周转间2-38，货架号TJ4S-1106-S-5-2PP槽内有剩余的75%乙醇签 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS3854-马红伟 | 2026/6/5 0:00:00 | B11 | M6 | 高管驻场 | ALS1466-杜永宝 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2-68 缓冲间内墙壁刮痕较多，需修复 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS3854-马红伟 | 2026/6/5 0:00:00 | B11 | M7 | 高管驻场 | ALS1466-杜永宝 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3-69结晶间，手套箱内未清洁，有杂物，电子称表面脏 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS3854-马红伟 | 2026/6/5 0:00:00 | B12 | M3 | 高管驻场 | AMM0064-姜彬 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3-17 物料周转间内，堆满物料，且地上有物料 | 已完成 | 已清洁并转移物料
TJ4-CMMD | ALS3854-马红伟 | 2026/6/5 0:00:00 | B12 | M1 | 高管驻场 | ACT2446-魏鹏 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一层走廊废弃QF标签存放箱内有废弃标签未清理 | 已完成 | 已清理完成
TJ4-CMMD | ALS3854-马红伟 | 2026/6/5 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 | ACT2446-魏鹏 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4-63物料缓冲间堆满物料，阻碍人员逃生和通行 | 已完成 | 该问题项出自5号楼，属于登记错误
TJ4-CMMD | ALS3510-ALS3510刘磊 | 2026/6/4 0:00:00 | B4 | M2 | 高管驻场 | ALS6563-田志勇 | ALS6563-田志勇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2-37纯化间电子钟表外壳断裂 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS12155-吴文涛 | 2026/6/2 0:00:00 | B11 | M5 | 高管驻场 | ALS3717-梁光强 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1. 参观更鞋间有蚊虫，需要控制； | 已完成 | 门已加装密封刷
TJ4-CMMD | ALS12155-吴文涛 | 2026/6/2 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS11419-刘磊 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1. 四楼砝码直接放在地上，应放置在砝码盒中 | 已完成 | 砝码使用完毕已归位
TJ4-CMMD | ALS12155-吴文涛 | 2026/6/2 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS11419-刘磊 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2. 旋转蒸发器使用完应及时关闭 | 已完成 | 已关闭
TJ4-CMMD | ALS12155-吴文涛 | 2026/6/2 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 | ALS10159-吕世帅 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1. 合成仪拆卸清洗：排废管路被拆下，管路音叉没有标记安装角度，不同安装角度影响音叉的灵敏度。 | 已完成 | 后续拆除时标记相应位置
TJ4-CMMD | ACT1579-潘保良 | 2026/6/1 0:00:00 | B4 |  | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、更衣柜上方物品较多，工作服，水瓶，请清理。 2、1-84缓冲间较多杂物。 3、134898-05-04-03批记录P49，P50，P51称重计算复核人空白。 4、3，4楼多个洗眼器旁无消防喷淋围堵物品。 | 已完成
TJ4-CMMD | ACT1579-潘保良 | 2026/6/1 0:00:00 | B5 |  | 高管驻场 | ACT2571-冯恩利 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 4-52退更间垃圾桶满溢出。 2、 3-20合成间一压滤罐未连接静电卡子 | 已完成 | 现场已处理
TJ4-CMMD | ACT1579-潘保良 | 2026/6/1 0:00:00 | B5 |  | 高管驻场 | ACT2571-冯恩利 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 4-52退更间垃圾桶满溢出。 2、 3-20合成间一压滤罐未连接静电卡子 | 已完成 | 现场已处理
TJ4-CMMD | ACT1579-潘保良 | 2026/6/1 0:00:00 | B11 |  | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、4-22反应间全面罩未密封保存。 2、6#楼梯间一楼有爬虫 | 已完成 | 已整改
TJ4-CMMD | ACT1579-潘保良 | 2026/6/1 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1. 1楼洗眼器旁无消防喷淋围堵物品； 2.4-38合成间一排风罩子掉落。 3.3-66间一波纹管散落地上。 | 已完成 | 已全部处理整改完成
TJ4-CMMD | ALS2225-张忠尧 | 2026/5/31 0:00:00 | B4 |  | 高管驻场 |  |  |  |  | 4-40房间404-CO14设备进料口处于开放状态 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS2225-张忠尧 | 2026/5/31 0:00:00 | B4 |  | 高管驻场 |  |  |  |  | 4-45房间全面罩与手套，工具等混放 | 已完成 | 分类放置
TJ4-CMMD | ALS2225-张忠尧 | 2026/5/31 0:00:00 | B4 |  | 高管驻场 |  |  |  |  | 4-45房间DIPEA二级防护槽中杂物较多 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS2225-张忠尧 | 2026/5/31 0:00:00 | B4 |  | 高管驻场 |  |  |  |  | 4-45房间地面蠕动泵管路袋子没有密封 | 已完成 | 已解决
TJ4-CMMD | ALS2225-张忠尧 | 2026/5/31 0:00:00 | B4 |  | 高管驻场 |  |  |  |  | 3-02缓冲间走廊有4个水瓶，1个保温杯 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS2225-张忠尧 | 2026/5/31 0:00:00 | B5 |  | 高管驻场 | ACT2571-冯恩利 |  |  |  | 1、 4-66房间压滤罐1个阀门没有盲板 | 已完成 | 已整改
TJ4-CMMD | ALS2225-张忠尧 | 2026/5/31 0:00:00 | B5 |  | 高管驻场 | ACT2571-冯恩利 |  |  |  | 4-19房间人员运通两个门处于全部打开状态 | 已完成 | 人员培训门开关要求
TJ4-CMMD | ALS2225-张忠尧 | 2026/5/31 0:00:00 | B11 |  | 高管驻场 |  |  |  |  | Sy09合成仪，Sy04合成仪均仪表均有漏气的情况，已和当班班长沟通处理 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS2225-张忠尧 | 2026/5/31 0:00:00 | B11 |  | 高管驻场 |  |  |  |  | 4-43房间脱保护液转移管路2-31阀门处连接了一个没有使用的氮气头 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS2225-张忠尧 | 2026/5/31 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 |  |  |  |  | 4-21房间操作人员全面罩在平台上处于开放状态存放状态 | 已完成 | 已通知现场人员整改，并对相关操作人员进行培训
TJ4-CMMD | ALS2225-张忠尧 | 2026/5/31 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 |  |  |  |  | 4-21房间编制软管与水管都散落在地 | 已完成 | 已联系现场人员整改完成
TJ4-CMMD | ALS2225-张忠尧 | 2026/5/31 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 |  |  |  |  | 3-52房间R11釜下口仪表空压漏气严重，已处理 | 已完成 | 已紧固整改
TJ4-CMMD | ALS2225-张忠尧 | 2026/5/31 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 |  |  |  |  | 3-13房间R02釜下口氮气流量计中有异物 | 已完成 | 异物已清理，整改完成
TJ4-CMMD | ACT2104-于生辉 | 2026/5/28 0:00:00 | B4 | M2 | 高管驻场 | ALS4192-刘其琛 | ALS4192-刘其琛 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 1、D级区纯化间2-62，人员操作过程中，直接把从50L桶中取出的四氟管放置到地上，这种操作对于D级区来说是不可以接收的。这一方面是人员执行，人员意识的问题，另一方是现场区域狭窄，也没有恰当的管理规划给操作人员便利的合规的放置各类配件的位置； | 已完成 | 对车间现场操作人员进行培训，
TJ4-CMMD | ACT2104-于生辉 | 2026/5/28 0:00:00 | B5 | M17 | 高管驻场 | ACT2571-冯恩利 | ACT2446-魏鹏 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 进入高活区域的两扇大门只有一扇有门禁，另一扇大门只要上面的固定锁扣没有固定，就可以随意出入，人员管理失控； | 已完成 | 一侧门已上锁；门禁安装沟通中
TJ4-CMMD | ACT2104-于生辉 | 2026/5/28 0:00:00 | B11 | M8 | 高管驻场 | ALS1466-杜永宝 | ALS1466-杜永宝 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、往合成仪中通过桶加溶剂，采用的是临时的波纹软管的方式，而且波纹软管从地面一直接到钢平台的顶部，这不是一个好的practice，应该采用合成釜上固定的溶剂管路进行加溶剂； 2、部分保温还是裸漏黑色的橡胶在外面，没有包白钢外壳； | 已完成
TJ4-CMMD | AMM4002-吕晓成 | 2026/5/27 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、四楼合成间，402-R42釜冷凝器四氟软连接安装进回口法兰倾斜，不完全匹配 2、纳滤间4-48 现场操作加料，尾气，加料管路，呼吸空压管路跨过道影响正常通行，已联系班长及时整改 3、 404-R47配套连接压滤罐不锈钢铭牌字迹看不清 4、 外围沾染物专用防护笼2，门插销损坏 | 已完成 | 已安排人员负责清理，处理
TJ4-CMMD | AMM4002-吕晓成 | 2026/5/27 0:00:00 | B5 | M14 | 高管驻场 | ACT2571-冯恩利 | AMM0574-雷晓琦 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、三期辅机间北侧施工结束未关门，监护人需要做好每日收工现场检查 2、二层区域新增真空管道标识有误,尽快梳理后更换 3、四层存放非化管路间现场货架物品没有按照规范位置放置，负责人需做好定期巡查 | 已完成 | 施工结束监护人验收标准要求传达；二层区域未交付生产，已要求监护人员统一更改；四层非化暂存间已梳理物资与标签对应情况，整体清理
TJ4-CMMD | AMM4002-吕晓成 | 2026/5/27 0:00:00 | B11 | M8 | 高管驻场 | ADH2765-李晓刚 | AMM0875-门学友 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、一层115-R01夹套管路保温有损坏及时维修 2、中班1名员工防护眼镜和安全帽连接在一起，要求规范佩戴劳保 3、四楼，1108-T05上口有个DN100两瓣快开卡子，评估是否承压使用 | 已完成 | 已维修并排查车间同类问题，已培训劳保规范佩戴
TJ4-CMMD | AMM4002-吕晓成 | 2026/5/27 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 | ALS10159-吕世帅 | ALS12950-韦全海 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、4-38房间电子秤定位线框过大，其他房间也有类似情况需排查 2、1213-Tr05下口聚乙烯管路弯折， 3、走廊部分带夹套管路保温效果不佳滴水，需要尽快完成制作打胶 | 已完成 | 1.定位线已重新规划并排查整改；2.聚乙烯管路已停止使用；3.已完成整改
TJ4-CMMD | ALS0367-狐伟峰 | 2026/5/18 0:00:00 | B4 | M1 | 高管驻场 | ALS6563-田志勇 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一层走廊地面有橡皮筋等杂物，已清理。 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS0367-狐伟峰 | 2026/5/18 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 |  | ALS3510-ALS3510刘磊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4-41合成间地面有剪断的拉扣等杂物； | 已完成
TJ4-CMMD | ALS0367-狐伟峰 | 2026/5/18 0:00:00 | B5 | M14 | 高管驻场 |  | ACT2571-冯恩利 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4#楼梯，通外室外的门未关严； | 已完成
TJ4-CMMD | ADH2765-李晓刚 | 2026/5/17 0:00:00 | B4 |  | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS4192-刘其琛 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 404-R20放桶房间内有氨水气味，下口三通使用四氟管转移，拆卸过程有少量残留使用抹布吸收导致气味扩散，已告知现场人员将吸收抹布密封处理 | 已完成
TJ4-CMMD | ADH2765-李晓刚 | 2026/5/17 0:00:00 | B4 |  | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS4192-刘其琛 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 128592项目柱浓缩制备废液桶使用的黄色物料标签，正常黄色标签为贵金属回收专用，现场班长确认完成进行替换 | 已完成
TJ4-CMMD | ADH2765-李晓刚 | 2026/5/17 0:00:00 | B4 |  | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS4192-刘其琛 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | CMM-404-HPPC01泵模块上端漏气，现场沟通反馈为散热排气，无异常 | 已完成
TJ4-CMMD | ADH2765-李晓刚 | 2026/5/17 0:00:00 | B4 |  | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS4192-刘其琛 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | CMM-404-R09反应釜生产项目下口三桶侧口聚乙烯管路在OR绿色工艺控制卡描述用于分液时下层甲醇体系放料使用，但现场试镜为304材质，确认兼容性 | 已完成 | 已核实工艺兼容材质，已解决
TJ4-CMMD | ADH2765-李晓刚 | 2026/5/17 0:00:00 | B11 |  | 高管驻场 | ALS1466-杜永宝 | ADH2765-李晓刚 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 辅机间冻干01压缩机旁有多余管支架需要及时清理 | 已完成 | 已清理
TJ4-CMMD | ADH2765-李晓刚 | 2026/5/17 0:00:00 | B11 |  | 高管驻场 | ALS1466-杜永宝 | ADH2765-李晓刚 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 参观通道新安装洗手盆孔洞需要灰胶密封，墙面需要处理 | 已完成 | 已处理
TJ4-CMMD | ADH2765-李晓刚 | 2026/5/17 0:00:00 | B11 |  | 高管驻场 | ALS1466-杜永宝 | ADH2765-李晓刚 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3楼9车间拆卸的活塞端盖较多，需要进行清洗安装清场 | 已完成 | 已安排人员对车间9车间进行了整理
TJ4-CMMD | ADH2765-李晓刚 | 2026/5/17 0:00:00 | B11 |  | 高管驻场 | ALS1466-杜永宝 | ADH2765-李晓刚 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | TJ4S-1107-F13压滤罐压力表上限标识不符需要替换 | 已完成 | 已更换
TJ4-CMMD | ADH2765-李晓刚 | 2026/5/17 0:00:00 | B11 |  | 高管驻场 | ALS1466-杜永宝 | ADH2765-李晓刚 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2楼超声机旁白钢纯化水桶使用接收需要及时吹干并转移至暂存间 | 已完成 | 已整改
TJ4-CMMD | ADH2765-李晓刚 | 2026/5/17 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | AMM0064-姜彬 | ALS10159-吕世帅 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4号楼梯间一层旁粘鼠板无标识 | 已完成 | 已添加标识
TJ4-CMMD | ADH2765-李晓刚 | 2026/5/17 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | AMM0064-姜彬 | ALS10159-吕世帅 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2号楼梯整体墙面需要粉刷，状态较差 | 进行中 | 已报修，待粉刷
TJ4-CMMD | ADH2765-李晓刚 | 2026/5/17 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | AMM0064-姜彬 | ALS10159-吕世帅 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4-05应急门缺少应急通道标识 | 已完成 | 已添加应急通道标识
TJ4-CMMD | ADH2765-李晓刚 | 2026/5/17 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | AMM0064-姜彬 | ALS10159-吕世帅 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3-49，3-48门口上方管路大多留有法兰需要调整位置，需要在人流上方避免留有法兰，3-48房间穿墙孔未进行封堵 | 已完成 | 已全部整改
TJ4-CMMD | ALS3717-梁光强 | 2026/5/16 0:00:00 | B5 |  | 高管驻场 | ACT2571-冯恩利 | AMM0574-雷晓琦 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 洁净区内排风口禁止阻挡标识状态较差，建议替换。 2、 4-06工艺冷却水末端盲板有一个螺栓松动，已安排班长紧固完毕 3、 1-68传递窗屏幕频繁重启，需要确认是否电源故障 4、 三号楼梯四层地面有漆印，需要及时清理，三层改造处需要增加标识 | 已完成 | 现场问题均整改完成
TJ4-CMMD | ALS3717-梁光强 | 2026/5/16 0:00:00 | B11 | M5 | 高管驻场 | ALS15385-柯圣涛 | ADH2765-李晓刚 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 1-40监控不聚焦，需要联系维修 2、 参观通道洗手池水管与水池连接处安排密封，电线管路增加标识 3、 物流通道除尘垫破损，安排人员拆除并清理胶痕 4、 二层非防爆区走廊需要重新刷漆 | 已完成 | 已完成整改
TJ4-CMMD | ALS14624-高治童 | 2026/5/15 0:00:00 | B4 |  | 高管驻场 | ALS4192-刘其琛 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 门口鞋摆放随意，多处碎纸屑； 2、 衣柜上方摆放的衣物很多； 3、 3-22右侧穿彩钢板管道封堵不美观； 4、 P-4-3-020排风口百叶较脏； 5、 4-39缓存走廊内存放施工杂物未及时清理。 | 已完成 | 现场人员勘探，情况已安排专人负责，目前人员反馈，问题已解决
TJ4-CMMD | ALS14624-高治童 | 2026/5/15 0:00:00 | B5 |  | 高管驻场 | ACT2571-冯恩利 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 更衣柜上方有杂物；13-B上方放置手机。 | 已完成 | 已整改
TJ4-CMMD | ALS14624-高治童 | 2026/5/15 0:00:00 | B11 |  | 高管驻场 | ALS1466-杜永宝 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 临时存放柜上方放矿泉水瓶； 2、 地面有丢弃的废弃鞋套； 3、 配液间3-32对走廊压差50pa； 4、 物流门磁吸损坏。 | 已完成 | 已整改，损坏物流门磁已修复
TJ4-CMMD | ALS14624-高治童 | 2026/5/15 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | AMM0064-姜彬 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 12-36B上方有矿泉水瓶； 2、 三层几个房间门关上后两扇门对不齐，漏风严重； 3、 3-62左侧穿彩钢板管道及时封堵； 4、 4-23上方报警灯穿线管未打胶。 | 进行中 | 第1、3、4项已整改完成
TJ4-CMMD | ALS6668-刘文龙 | 2026/5/14 0:00:00 | B4 | M3 | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | AMM3491-王佳伟 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3层楼道工具车放置在楼道中间需要进行整理 | 已完成 | 已沟通现场人员进行整改与整理 | N/A
TJ4-CMMD | ALS6668-刘文龙 | 2026/5/14 0:00:00 | B4 | M3 | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3-23房间普通尾气未使用阀门处于常开窗台，声音较大 | 已完成 | 已沟通现场人员把未使用处于常开状态的阀门进行整改 | N/A
TJ4-CMMD | ALS6668-刘文龙 | 2026/5/14 0:00:00 | B4 | M3 | 高管驻场 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间座机电话簿需要更新 | 已完成 | 已整改进行沟通文员进行重新打印
TJ4-CMMD | ALS6668-刘文龙 | 2026/5/14 0:00:00 | B5 |  | 高管驻场 | ACT2571-冯恩利 | ACT2571-冯恩利 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一层空调机房属地责任人需要进行更新 | 已完成 | 车间整体排查，更换完成
TJ4-CMMD | ALS6668-刘文龙 | 2026/5/14 0:00:00 | B5 |  | 高管驻场 | ACT2571-冯恩利 | ACT2571-冯恩利 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 走廊3-08区域对应的消火栓的消防手报松动需要固定 | 已完成 | 已报维修，现场维修完成
TJ4-CMMD | ALS6668-刘文龙 | 2026/5/14 0:00:00 | B5 |  | 高管驻场 | ACT2571-冯恩利 | ACT2571-冯恩利 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3层空调间内部临时线轴未收起 | 已完成 | 已拆除；班前会培训，使用完毕后的线轴及时拆除
TJ4-CMMD | ALS6668-刘文龙 | 2026/5/14 0:00:00 | B11 |  | 高管驻场 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 门斗3-05楼梯间承包商杂物较多需要清理 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS6668-刘文龙 | 2026/5/14 0:00:00 | B11 |  | 高管驻场 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2层走廊一排风口用塑料袋遮住部分，已告知班长 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS6668-刘文龙 | 2026/5/14 0:00:00 | B12 | M3 | 高管驻场 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3-28门斗消火栓上垃圾较多 | 已完成 | 已清理整改完成
TJ4-CMMD | ALS6668-刘文龙 | 2026/5/14 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 多肽固相合成间4-04储罐磁翻板液位计无上限标识 | 已完成 | 已添加上限标识
TJ4-CMMD | ALS0084-陈正兴 | 2026/5/13 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 机械间4-12地面放置使用后四氟管及聚乙烯管未报废处理 | 已完成 | 已沟通现场人员进行报废处理 | N/A
TJ4-CMMD | ALS0084-陈正兴 | 2026/5/13 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 合成间4-15白钢平台上编号为CMM-4-HVAC22-15-004的送风口内能看到明显灰尘，需定期检查清理 | 已完成 | 已沟通现场人员进行清理 | N/A
TJ4-CMMD | ALS0084-陈正兴 | 2026/5/13 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 合成间4-15内CMM-404-R05反应釜上方一灯管不亮需维修 | 已完成 | 已沟通电工进行修理 | N/A
TJ4-CMMD | ALS0084-陈正兴 | 2026/5/13 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 合成间4-15门体内侧门牌开胶翘边需维修同类排查 | 已完成 | 已沟通现场人员对4-15房间以及其他房间门牌进行排查与维修 | N/A
TJ4-CMMD | ALS0084-陈正兴 | 2026/5/13 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 分布器间4-62编号为TJ4S-404-Sy07-T04-TCU01独立换热系统下方地面存在黄色污渍需处理及排查漏点 | 已完成 | 已对该独立换热系统进行漏点检查并对下方污染区域进行清理 | N/A
TJ4-CMMD | ALS0084-陈正兴 | 2026/5/13 0:00:00 | B4 | M1 | 高管驻场 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 辅机间CMM-401-ISO02除湿机7°水回水管路有渗漏痕迹需检查处理 | 已完成 | 管路内冷凝水流出已处理
TJ4-CMMD | ALS0084-陈正兴 | 2026/5/13 0:00:00 | B4 | M1 | 高管驻场 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 辅机间编号为CMM-404-PHM002的PH计已于2026年05月14号到期，需及时校验 | 已完成 | 已沟通校验
TJ4-CMMD | ALS0084-陈正兴 | 2026/5/13 0:00:00 | B4 | M1 | 高管驻场 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 辅机间CMM-401-Fdr05冻干机7°水进水管路有渗漏痕迹需检查处理 | 已完成 | 渗漏的为冷凝水，后面重新包保温处理
TJ4-CMMD | ALS0084-陈正兴 | 2026/5/13 0:00:00 | B5 | M17 | 高管驻场 | ACT2571-冯恩利 | ALS3218-冯恩利 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 配液间4-19刚平台上排风口滤网有较多灰尘需清理 | 已完成 | 已完成清洁
TJ4-CMMD | ALS0084-陈正兴 | 2026/5/13 0:00:00 | B5 | M14 | 高管驻场 | ACT2571-冯恩利 | ALS3218-冯恩利 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 参观通道换鞋间墙壁有很多小飞虫，需做好防控措施 | 已完成 | 已安排人员 每日检查参观通道门关闭状态及房间内照明常关
TJ4-CMMD | ALS0084-陈正兴 | 2026/5/13 0:00:00 | B11 | M8 | 高管驻场 | ADH2765-李晓刚 | ALS15385-柯圣涛 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 缓冲间4-36门禁锁脱落需及时维修 | 已完成 | 已维修
TJ4-CMMD | ALS0084-陈正兴 | 2026/5/13 0:00:00 | B11 | M6 | 高管驻场 | ADH2765-李晓刚 | ALS15385-柯圣涛 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 分布器间2-65地面存在大量灰尘未清理 | 已完成 | 已清理
TJ4-CMMD | ALS0084-陈正兴 | 2026/5/13 0:00:00 | B11 | M5 | 高管驻场 | ADH2765-李晓刚 | ALS15385-柯圣涛 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 反应间1-41存放有粘贴标签日期为02/25/2026的纯化水,较多取样小瓶内有液体无标签，部分PH标定溶液缺少有效期 | 已完成 | 已清理完成
TJ4-CMMD | ALS0084-陈正兴 | 2026/5/13 0:00:00 | B11 | M5 | 高管驻场 | ADH2765-李晓刚 | ALS15385-柯圣涛 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一层辅机间一条聚乙烯管横穿房顶无标签标识 | 已完成 | 已悬挂
TJ4-CMMD | ALS0084-陈正兴 | 2026/5/13 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 反应间4-21记录桌上存放有劳保，工具及配件等物品 | 已完成 | 已通知现场人员整改，并对相关人员培训
TJ4-CMMD | ALS0084-陈正兴 | 2026/5/13 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 12号楼过滤干燥间4-15防爆磁力启动器静电接地线脱落 | 已完成 | 已对静电接地线进行恢复
TJ4-CMMD | ALS0084-陈正兴 | 2026/5/13 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | TJ4S-1213-Sy15合成仪底座固定液压杆位置缺少一颗固定螺栓，需整体同类排查 | 已完成 | 已添加螺丝，并同类排查
TJ4-CMMD | ALS0084-陈正兴 | 2026/5/13 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 多肽固相合成间4-04线缆槽处理开启状态，同时从线缆槽内引出的一根电线放置在地面线芯裸露未使用绝缘胶带包裹，已联系电工处理 | 已完成 | 电工已整改处理
TJ4-CMMD | ALS0705-赵艳春 | 2026/5/11 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 物流通道1-02缓冲间内的物品需要即使清理 2、 合成间4-41房间地面上有一个装有抹布的塑料袋未粘贴标签 3、 纳滤间4-48房间立式储罐下发地面需要刷漆 4、 合成间4-16房间内垃圾箱已满，装面罩的塑料袋未封口 5、 合成间4-15房间二层照明灯管坏 | 已完成 | 1、已沟通现场人员对物流通道1-02缓冲间内的物品进行清理 2、已对该装有抹布却未粘贴标签的塑料袋贴签并报废处理 3、对4-48房间立式储罐下需要刷漆的地面进行补漆 4、对4-16房间内垃圾箱进行清理，对装面罩未封口的塑料袋进行封口处理并教育面罩的主人及时封口 5、及时通报并联系电工维修4-15房间二层坏的照明灯管 | N/A
TJ4-CMMD | ALS0705-赵艳春 | 2026/5/11 0:00:00 | B11 | M8 | 高管驻场 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 合成间4-46房间记录桌上放有抹布未清理 2、 反应间4-22房间记录上有未封口的面罩 3、 反应间3-27房间有1桶甲醇放在了应急消防设施旁边，阻碍了应急物品的使用 4、 缓冲间3-58白钢凳子上面罩未处理已告知车间班长 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS0705-赵艳春 | 2026/5/11 0:00:00 | B11 | M8 | 高管驻场 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 |  |  | 1、 合成间4-46房间记录桌上放有抹布未清理 2、 反应间4-22房间记录上有未封口的面罩 3、 反应间3-27房间有1桶甲醇放在了应急消防设施旁边，阻碍了应急物品的使用 4、 缓冲间3-58白钢凳子上面罩未处理已告知车间班长 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS0705-赵艳春 | 2026/5/11 0:00:00 | B5 | M17 | 高管驻场 | ALS3218-冯恩利 | ALS3218-冯恩利 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 物流通道4-48房间一桶三氟乙酸外表面未清理干净 2、 合成间3-40房间生产项目怕光，部分照明已关闭，与车间班长沟通对 | 进行中
TJ4-CMMD | ALS0705-赵艳春 | 2026/5/11 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 | LFX023-代海鑫 | LFX023-代海鑫 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 反应间3-48房间现场静电卡子电线脱落 2、 反应间3-52房间现场1人穿着劳保在清理分装箱，另外1人未佩戴相应劳保在分装箱旁，现场已告知撤出操作区域 3、 机械间4-03照明灯管坏 | 已完成 | 1.已对静电卡子电线进行修复；2.已对现场人员进行培训，未佩戴同等级劳保禁止进入操作区域；
TJ4-CMMD | ALS2257-刘亚南 | 2026/5/9 0:00:00 | B4 | M1 | 高管驻场 | ALS6563-田志勇 | ALS4192-刘其琛 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 辅机间在线PH检测台，许多装有溶液的四氟小瓶，虽然各放置在专门的两个PP槽，但小瓶本身无标签，有放错的风险，需要加强管理 | 已完成 | 没有标签样品已沟通报废处理，沟通项目组人员取样检测时必须粘贴标签
TJ4-CMMD | ALS2257-刘亚南 | 2026/5/9 0:00:00 | B4 | M3 | 高管驻场 | ALS6563-田志勇 | ALS4192-刘其琛 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4号楼配液罐配置的减压阀，减压后的压力标准个别储罐有标识，大部分没有标识，需要统一排查添加 | 已完成 | 一二车间配液罐无减压阀
TJ4-CMMD | ALS2257-刘亚南 | 2026/5/9 0:00:00 | B11 | M6 | 高管驻场 | AMM0875-门学友 | ALS1466-杜永宝 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1. 11号楼制备配液间放置的多本组分报废记录，填写不完整，多处空白 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS2257-刘亚南 | 2026/5/9 0:00:00 | B11 | M7 | 高管驻场 | AMM0875-门学友 | ALS1466-杜永宝 |  | 发现问题，隐患 | 4层合成仪的状态标识个别不对，设备已清洁，现场使用中 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS2257-刘亚南 | 2026/5/9 0:00:00 | B11 | M7 | 高管驻场 | AMM0875-门学友 | ALS1466-杜永宝 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3. 11号楼配夜间计量泵后的背压阀压力表，部分无红线，部分有红线，标准不统一 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS2257-刘亚南 | 2026/5/9 0:00:00 | B12 | M3 | 高管驻场 | LFX023-代海鑫 | AMM0064-姜彬 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | TJ4S-1200-PDP021新鲜溶剂泵，氮气吹扫中，但吹扫开始时间和执行人未填写 | 已完成 | 已联系相关人员填写记录
TJ4-CMMD | ALS2257-刘亚南 | 2026/5/9 0:00:00 | B12 | M3 | 高管驻场 | LFX023-代海鑫 | AMM0064-姜彬 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3、 配液间3-20多个气动阀的气源管路较长较乱，建议统一进行固定 | 已完成 | 已固定
TJ4-CMMD | ALS2257-刘亚南 | 2026/5/9 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 | LFX023-代海鑫 | AMM0064-姜彬 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 合成仪Sy17/18画面右上角报警灯红绿闪烁，但实际无未复位的报警，白天需要看下PLC程序 | 已完成 | 已整改
TJ4-CMMD | ALS2257-刘亚南 | 2026/5/9 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 | LFX023-代海鑫 | AMM0064-姜彬 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 脱保护配液间磁力泵控制按钮开关防护罩，标识为上锁，实际为拉扣显的比较low，建议统一更换上锁管理 | 已完成 | 已整改
TJ4-CMMD | ALS2257-刘亚南 | 2026/5/9 0:00:00 | B12 | M1 | 高管驻场 | LFX023-代海鑫 | AMM0064-姜彬 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 12号楼人员入口风幕为失效状态 | 已完成 | 已完成维修
TJ4-CMMD | ALS3854-马红伟 | 2026/5/8 0:00:00 | B11 | M8 | 高管驻场 | ALS1466-杜永宝 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4-26多肽合成间，树脂脱保护剂泵的声音比较大，建议测一下分贝，是否在此屋内工作的人需要戴耳罩避免人员听力受损 | 已完成 | 有配备耳塞
TJ4-CMMD | ALS3510-ALS3510刘磊 | 2026/5/7 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 男更门口除静电球报警需要维修 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS0733-施瑞军 Shi Ruijun | 2026/5/5 0:00:00 | B4 |  | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6563-田志勇 |  |  | 1. 风幕未工作， 2. 一层1次更衣室1-63，大量受控记录在更鞋登上，还有25年未复核的 3. 2-48退更垃圾满，一次性鞋套甚至还在地上 4. 404-HPPC05，300柱子，存在塑料盲板使用，已安排处理 | 已完成 | 1、风幕已检查维修完毕 2、一层1次更衣室1-63记录为保洁洗衣服记录，存在漏复核未复核情况，已沟通负责人进行处理 3、2-48退更连体服、连体鞋套、垃圾已安排班长定期清理
TJ4-CMMD | ALS0733-施瑞军 Shi Ruijun | 2026/5/5 0:00:00 | B11 |  | 高管驻场 | AMM0875-门学友 | ADH2765-李晓刚 |  |  | 1. 更衣室管理，有插着钥匙的（何华彬），有安全帽在更衣柜上面的（吕天奇，58-58C）；检查未发现受控文件以及原始临时记录； 2. FDr01，131489-01，在冻干准备过程，整个缓冲间堆满了小车，夹具，大量膜盒，几乎无从下脚，需要管理人员确认一线执行消毒的可行性/有效性，以及工作按秩序开展； 3. FDr02，检查批记录，P58，碱液处理无核实人，注水冲洗无记录书写； 4. 物料周转间1-48，物料进出登记，批号编号方式不规范，14釜放出样品，编号CPo133359-03-03A-01，这是中间体编号； 5. 金检间，随意放着《产品包装入库标签》，QF表格的管理； 6. 一层反应间，物品较多，放置2台四元泵，但无定位线，pH计在使用中，最后一次校验是4/27，最后一次使用记录是4/23，几瓶标准液标签全是N/A，连黏贴人都是N/A，管理混乱；沾染物箱满，近期几乎无固相合成，垃圾清空没有做到平时； 7. 3楼HPPC01配液间地面盐析出，现场有操作人员在跟踪配液，但无主动清理意识； 8. Sy02合成仪间，全面罩未使用状态未收起，另外黑色的这个袋即使收起了，有密封效果吗？考虑一下这个袋的合理性；询问Sy02定岗人员，对于手持拉曼的检测，还未开始写拉曼使用记录，不清楚有这个记录要求； | 已完成 | 已整改完成
TJ4-CMMD | ALS0733-施瑞军 Shi Ruijun | 2026/5/5 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 1. 更鞋间，悬浮的飘絮不少；风幕感觉延迟有点长； 2. 500L合成仪间，查看小的纯水不锈钢桶，内表面脏，一摸全是黑的， 3. 4楼物流电梯间，清洁使用物品/存放污染物品的箱子都是空的，很难让人相信在这做起来了，垃圾桶满，地方都是垃圾； 4. R06搅拌已经返厂，墙上还悬挂验证证书，设备状态标识还是已清洁，不合适； 5. 4-20合成间，地面垃圾不少，砝码无定位线，砝码本身标识是说4-11房间使用的，却出现在4-20房间； 6. 分装间4-14，写着纯水小桶的地方，无纯水桶； 7. 中试反应釜区域，R16，设备状态标识已清洁，视镜明显的大量水汽 | 已完成 | 1.已安排保洁清理，风幕机已报修处理；2.纯化水桶已清洁；3.已安排保洁清理；4.已整改；5.砝码已定位摆放；6.已整改；7.已安排人员重新清洁整改
TJ4-CMMD | ACT2132-李更凯 | 2026/5/3 0:00:00 | 环保设备设施管理 |  | 高管驻场 | ALS0702-张文艺 | ALS6668-刘文龙 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | RTO东侧围栏外，过滤器附近地面起皮开裂明显，需要进一步维护 | 已完成 | 已沟通外部承包商进行修补。预计本月底完成
TJ4-CMMD | ACT2132-李更凯 | 2026/5/3 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS4192-刘其琛 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4-43氨解体系过滤，现场有一定气味，对于氮气给压和转移操作需要进一步标准化，提升密闭控制 | 已完成 | 已整改进行对现场进行处理，对于临时措施要求管路进行试密操作，保证连接正确
TJ4-CMMD | ACT2132-李更凯 | 2026/5/3 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS4192-刘其琛 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4-44分布器间，间内放了2个插底管柜子，人员涉及进出会比较多，地面污渍和凝水需要进一步提高标准清理和控制，避免人员进出滑倒；同时间内高低温一体机吉较多，空间温度较高，需要关注空间换气情况，避免高低温散热不畅出现老化和故障 | 已完成 | 目前高低温使用水冷降温，房间温度可以保证，此房间已进行要求每日进行清理，避免有油和水。
TJ4-CMMD | ACT2132-李更凯 | 2026/5/3 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS4192-刘其琛 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4-16合成间，眼镜扳手上固着有白色的固体，水冲洗不掉，百洁布擦洗才清除，需要确认操作环节有哪些场景需要用眼镜扳手接触物料的情况，确认需求进一步管控 | 已完成 | 已整改进行对车间的扳手进行排查清理，保证洁净
TJ4-CMMD | ACT2132-李更凯 | 2026/5/3 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS4192-刘其琛 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4-40制备纯化间，使用60L注塑桶装制备体系，预计装30~40L，同样涉及搬运转移，需要结合无菌袋转移进行举一反三 | 已完成 | 对此问题进行重新考虑转移方式，待商讨后进行通知车间执行
TJ4-CMMD | ACT2132-李更凯 | 2026/5/3 0:00:00 | B5 | M17 | 高管驻场 | ACT2446-魏鹏 | ACT2571-冯恩利 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四层走廊成册的SDS需要更新 | 已完成 | 现场的SDS 已部分更新；沟通EHS下发新版SDS
TJ4-CMMD | ACT2132-李更凯 | 2026/5/3 0:00:00 | B5 | M17 | 高管驻场 | ACT2446-魏鹏 | ACT2571-冯恩利 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4-19间50L大口桶制备组分需要充氮，使用大口桶装液以及充氮操作需要规范，同时涉及转移，需要结合无菌袋转移进行举一反三 | 已完成 | 班组人员培训，要求没有专用接头的50L桶 使用桶盖打眼方式增加氮气保护
TJ4-CMMD | ACT2132-李更凯 | 2026/5/3 0:00:00 | B5 | M17 | 高管驻场 | ACT2446-魏鹏 | ACT2571-冯恩利 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四层空调机房，电柜缺少绝缘垫，区域涉及到平台等，建议在地面加贴夜光疏散指示，提升疏散指向 | 已完成 | 沟通暖通人员增加中，需报预算采购，到货后完成更换；现场已粘贴响应标识
TJ4-CMMD | ACT2132-李更凯 | 2026/5/3 0:00:00 | B11 | M8 | 高管驻场 | ALS1466-杜永宝 | AMM0875-门学友 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4-26间，拉曼装置正压规，电源按钮在侧面挠性管周围，建议增加防误触措施，避免挠性管受力导致误关电源 | 已完成
TJ4-CMMD | ACT2132-李更凯 | 2026/5/3 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | AMM0064-姜彬 | LFX023-代海鑫 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4-27空调机房电柜缺少绝缘垫 | 已完成 | 已添加
TJ4-CMMD | ACT2132-李更凯 | 2026/5/3 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | AMM0064-姜彬 | LFX023-代海鑫 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4-38合成间，合成仪电机垂直安装，缺少防坠物帽 | 已完成 | 已添加
TJ4-CMMD | ACT2132-李更凯 | 2026/5/3 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | AMM0064-姜彬 | LFX023-代海鑫 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4-37周转间，货架补充接地，其他区域货架需要同类排查 | 已完成 | 已添加接地
TJ4-CMMD | ACT2132-李更凯 | 2026/5/3 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | AMM0064-姜彬 | LFX023-代海鑫 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4-18分布器间，高低温一体机的介质管路阀门的锁开需要标准化和进一步规范 | 已完成 | 已全部整改
TJ4-CMMD | ACT2132-李更凯 | 2026/5/3 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | AMM0064-姜彬 | LFX023-代海鑫 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三层走廊的管路，法兰连接用的螺栓规格需要梳理，保证受力应力一致，避免歪斜出现跑冒滴漏，尤其衬塑衬哈类管路 | 已完成 | 已整改
TJ4-CMMD | ALS1466-杜永宝 | 2026/5/2 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1. 玻璃釜CMM-404-R50夹套回管路阀门未锁死，有误关闭憋压风险 2. 反应间4-16钢平台上方2根釜下口鼓氮气管路缺少对应标识，有开关错误风险 3. 合成间3-23内一台电子秤显示关联到房间3-12，转移后未进行校准 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS1466-杜永宝 | 2026/5/2 0:00:00 | B4 | M2 | 高管驻场 | ALS8215-王鑫 | ALS6563-田志勇 |  |  | 4. 纯化间2-13管路保温缺少金属外壳，不易清洁 | 已完成 | 更换光面管路保温棉
TJ4-CMMD | ALS1466-杜永宝 | 2026/5/2 0:00:00 | B5 | M17 | 高管驻场 | ALS3218-冯恩利 | ACT2446-魏鹏 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1. 门禁带有密码，易被审计官询问，可以参照11号楼用黑色胶带遮盖 2. 4-06内TCU开关缺少防护罩，有误碰风险 3. 配液间3-14内某项目批记录标准投料量每页都有编辑错误划改，需要确认是否为版本错误，正文中是否也有较多错误
TJ4-CMMD | ALS1466-杜永宝 | 2026/5/2 0:00:00 | B11 | M8 | 高管驻场 | ACT844-安林波 | AMM0875-门学友 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1. 制备端盖活塞拆洗区域缺乏规范性，配件收纳不合理，容易混淆和遗失，需要进行重新规划——李晓刚 2. 合成仪Sy02配套循环取样计量泵底座螺丝松动 3. 反应釜TJ4S-1106-R01/02配套TCU仪表分类标签错误，其他TCU同步排查 4. 9车间转移酸性切割母液固定管路缺少用途标识 5. 公斤级静电点位超期（05/01/206）未重新检测 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS1466-杜永宝 | 2026/5/2 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 | LFX023-代海鑫 | AMM0064-姜彬 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1. 参观通道门口静电释放球螺丝脱落 2. 反应间4-21提升机缺少互锁 3. 搅拌罐TJ4S-1213-A09液位传感器缺少仪表分类管理标签 4. 物流通道4-30排风口完全被防撞装置遮挡，无法定期清洁 5. 哈氏合金三合一TJ4S-1212-FD07下口母液转移管路为不锈钢材质，确认是否喷涂 | 已完成 | 1.螺丝已添加；2.已增加互锁；3.已添加；4.已整改；5.已喷涂
TJ4-CMMD | ALS12155-吴文涛 | 2026/4/29 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS11419-刘磊 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四楼纳滤缺少管路流向标识 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS12155-吴文涛 | 2026/4/29 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS11419-刘磊 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3. 4-46制备，长时间不用，紫外检测器未关 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS12155-吴文涛 | 2026/4/29 0:00:00 | B5 | M14 | 高管驻场 | ACT2571-冯恩利 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 五号楼参观通道更鞋间有虫子；门底部需要增加防护 | 已完成 | 已整改
TJ4-CMMD | ALS12155-吴文涛 | 2026/4/29 0:00:00 | B11 | M8 | 高管驻场 | AMM0875-门学友 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 楼反应釜间纯化水转移用流量计小车，上下接口无盲板 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS12155-吴文涛 | 2026/4/29 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 | ALS10159-吕世帅 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1. 四楼登高车经典接地线太长，有卷入车轮的风险 | 已完成 | 已对接地线进行整改
TJ4-CMMD |  | 2026/4/28 0:00:00 | B4 |  | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1. 4-41房间一台电子秤未使用 未及时关闭，已现场关闭 2. 4层404-28房间一罐装无水乙腈未使用，长时间放置在电子秤上。 3. 3-03房间投料，现场轻微吡啶气味。 | 已完成 | 加强规范操作意识
TJ4-CMMD |  | 2026/4/28 0:00:00 | B11 |  | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1. 一层10-2-003通风口罩子掉落不见了，请整改 2. 1-80&1-83更衣间门禁失效，请维修。 3. 4层走廊有吡啶气味，在转移投料后吡啶桶 | 已完成 | 已维修
TJ4-CMMD |  | 2026/4/28 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1. 4-17房间2个劳保全面罩未密封放置，记录桌上物品摆放杂乱 | 已完成 | 已通知现场人员整改
TJ4-CMMD | ALS2305-周大伟 | 2026/4/26 0:00:00 | B4 | M1 | 高管驻场 | ALS4192-刘其琛 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1-10/1-22房间进入房间人数标志损坏，需要维修 | 已完成 | 房间进入房间人数标志已换新，并对其它房间标识进行检查
TJ4-CMMD | ALS2305-周大伟 | 2026/4/26 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS4192-刘其琛 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1. 4-28加完吡啶后废弃物未及时拉上拉扣密封，已整改 2. 3-09房间废液接收桶氮气尾气连接密闭性较差，有四氢呋喃气味漏出，已沟通整改。 | 已完成 | 现场整改
TJ4-CMMD | ALS2305-周大伟 | 2026/4/26 0:00:00 | B5 | M14 | 高管驻场 | ACT2446-魏鹏 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1楼物流通道大门敞开未及时关闭，有爬虫进入，已沟通整改 | 已完成 | 现场整改
TJ4-CMMD | ALS2305-周大伟 | 2026/4/26 0:00:00 | B11 | M7 | 高管驻场 | ALS1466-杜永宝 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1. 3-68缓冲间配件车长时间存放，已沟通及时推走。 2. 3-61缓冲间的酒精喷壶使用后未及时归还，已整改。 | 已完成 | 现场整改
TJ4-CMMD | ALS2305-周大伟 | 2026/4/26 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 | AMM0064-姜彬 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4-38投料氨基酸期间，项目组人员跨入警戒线内 | 已完成 | 现场制止教育
TJ4-CMMD | ALS14624-高治童 | 2026/4/25 0:00:00 | B4 | M1 | 高管驻场 | ALS4192-刘其琛 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1. 人员鞋摆放不规矩，地面有碎纸屑 2. 衣柜上方矿泉水瓶和黄色安全帽较多 3. 3-18设备暂存间下方多余轧带及时清理 4. 1-67缓冲间下方踢脚线开裂。 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS14624-高治童 | 2026/4/25 0:00:00 | B5 |  | 高管驻场 | ACT2571-冯恩利 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1. 四楼叉车未在标识线内摆放 2. 1-27门缺少防撞垫 | 已完成 | 已整改
TJ4-CMMD | ALS14624-高治童 | 2026/4/25 0:00:00 | B11 |  | 高管驻场 | ALS1466-杜永宝 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1. 手机暂存箱钥匙随处摆放 2. 2-68缓冲间彩钢板磕碰划痕严重 3. 三楼进车间处右侧消防通道下方两处拐角缺少踢脚线 | 已完成 | 已整改
TJ4-CMMD | ALS14624-高治童 | 2026/4/25 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | AMM0064-姜彬 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1. 3-68设备清洗间地面较脏 | 已完成
TJ4-CMMD | ACT2104-于生辉 | 2026/4/21 0:00:00 | B4 | M1 | 高管驻场 | ALS4192-刘其琛 | ALS4192-刘其琛 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1. 客户参观通道的墙上有蜘蛛，需要加强害虫控制的管控 | 已完成 | 已安排定期清理，并沟通虫害管控措施
TJ4-CMMD | ACT2104-于生辉 | 2026/4/21 0:00:00 | B5 | M14 | 高管驻场 | ACT2571-冯恩利 | ACT2446-魏鹏 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1. 冻干机的辅机间的方槽中放有8块仪表，仪表应该放置在专门的仪表区域； 2. 物流间的门禁失效，门无法关闭； 3. 金建间的地上放置有多跟管路； | 已完成 | 已整改，仪表存放要求传达；门维修完成；金检间清空
TJ4-CMMD | ACT2104-于生辉 | 2026/4/21 0:00:00 | B11 | M8 | 高管驻场 | ALS1466-杜永宝 | ALS1466-杜永宝 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1. 放置在走廊的物料 使用隔离桩区分，这一点比较好，但使用的隔离桩是施工隔离桩，需要替换成车间的隔离带/隔离桩 | 已完成
TJ4-CMMD | AMM4002-吕晓成 | 2026/4/20 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6563-田志勇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1. 合成间4-43压滤罐掏罐，长胶手套多型环O型圈脱落，已及时发现整改 2. 404-Re07旋蒸瓶接收瓶与水浴外边缘相碰，需及时调正位置 3. 合成间4-15门口一个正压呼吸器面罩缺少呼气阀 | 已完成 | 1.已对合成间4-43压滤罐掏罐脱落的长胶手套多型环O型圈进行整改补充 2.已及时调正404-Re07旋蒸瓶接收瓶与水浴外边缘相碰的位置 3.已沟通现场人员对合成间4-15门口正压呼吸器面罩补充缺少的呼气阀 | N/A
TJ4-CMMD | AMM4002-吕晓成 | 2026/4/20 0:00:00 | B5 | M14 | 高管驻场 | AMM0574-雷晓琦 | ACT2571-冯恩利 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1. 一层冻干机辅机间完整性检测仪使用后及时关机收起 2. 4F物流缓冲间新增不锈钢地面定位线待恢复 3. 4F走廊制备柱验证清洗后及时转至暂存间暂存 | 已完成 | 现场问题已完成整改
TJ4-CMMD | AMM4002-吕晓成 | 2026/4/20 0:00:00 | B11 | M7 | 高管驻场 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1. 3F清洗间待清洗管路、配件较多，及时安排 | 已完成
TJ4-CMMD | AMM4002-吕晓成 | 2026/4/20 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 | LFX023-代海鑫 | ALS10159-吕世帅 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1. 一层客梯门口应急疏散指示灯不亮 2. 多肽固相合成间4-38打料使用蠕动泵缺少固定二级防护槽 3. 清洗间4-23内一根排水管路敞开，不使用需要做好封堵 4. 合成间4-20进门有一根管路末端不使用未加盲板，前端有试密合格签 | 已完成 | 1.应急照明灯已维修；3.管路已封堵处理；4.已加装盲板
TJ4-CMMD | ACT2571-冯恩利 | 2026/4/17 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS4551-刘磊 | ACT2027-王家伟 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4层走廊交接班柜子位置的墙面破损严重，需维修，墙面增加防撞胶贴 | 已完成
TJ4-CMMD | ACT2571-冯恩利 | 2026/4/17 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间墙面在贴彩钢板皮，边角暂未打胶，较锋利，需提醒车间人员勿碰 | 已完成
TJ4-CMMD | ACT2571-冯恩利 | 2026/4/17 0:00:00 | B4 | M2 | 高管驻场 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 纯化间2-12内的1台储罐液位已达上限，需及时放空，避免冒罐 | 已完成 | 废液已转移完成
TJ4-CMMD | ACT2571-冯恩利 | 2026/4/17 0:00:00 | B5 | M14 | 高管驻场 | ACT2571-冯恩利 | AMM0574-雷晓琦 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 参观人员专用安全帽有1个无标识 | 已完成 | 已增加
TJ4-CMMD | ACT2571-冯恩利 | 2026/4/17 0:00:00 | B5 | M14 | 高管驻场 | ACT2571-冯恩利 | AMM0574-雷晓琦 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1-46冻干间双开门柜子无标识 | 已完成 | 已增加标识
TJ4-CMMD | ACT2571-冯恩利 | 2026/4/17 0:00:00 | B5 | M14 | 高管驻场 | ACT2571-冯恩利 | AMM0574-雷晓琦 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1-46冻干机辅机间部分管路无标识 | 已完成 | 已添加标识
TJ4-CMMD | ACT2571-冯恩利 | 2026/4/17 0:00:00 | B5 | M17 | 高管驻场 | ACT2571-冯恩利 | AMM0574-雷晓琦 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 连续氢化间墙上温湿度仪表标识脱落 | 已完成 | 现场标识已重新粘贴
TJ4-CMMD | ACT2571-冯恩利 | 2026/4/17 0:00:00 | B11 | M6 | 高管驻场 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | TJ4S-1107-HPPC02-T03、TJ4S-1106-HPPC01-T03、TJ4S-1106-HPPC01-WTK02储罐液位计下的德式球阀丝堵未拧紧 | 已完成 | 已拧紧
TJ4-CMMD | ACT2571-冯恩利 | 2026/4/17 0:00:00 | B11 | M6 | 高管驻场 |  | ADH2766-吴哲 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 配液间内储罐的液位计丝堵需同步排查 | 已完成 | 已同类排查整改
TJ4-CMMD | ACT2571-冯恩利 | 2026/4/17 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | LFX023-代海鑫 | LFX023-代海鑫 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三层辅机间地面有冷凝水 | 已完成 | 已清洁
TJ4-CMMD | ACT2571-冯恩利 | 2026/4/17 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | LFX023-代海鑫 | LFX023-代海鑫 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四层辅机间地面有冷凝水 | 已完成 | 已清洁
TJ4-CMMD | ALS15151-李子凯 | 2026/4/16 0:00:00 | B4 | M1 | 高管驻场 | ALS4192-刘其琛 | ALS6563-田志勇 |  | 项目运行情况 | 1层走廊废弃QF表格存放箱已满 | 已完成 | 废弃标签箱已清理完成
TJ4-CMMD | ALS15151-李子凯 | 2026/4/16 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS4192-刘其琛 | ALS6563-田志勇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4层404-R34反应釜未使用，电机风扇一直在运行 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS15151-李子凯 | 2026/4/16 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS4192-刘其琛 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 404-R85反应釜后面墙上有2根已保温管路无标识 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS15151-李子凯 | 2026/4/16 0:00:00 | B4 | M2 | 高管驻场 | ALS4192-刘其琛 | ALS6563-田志勇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2层纯化间2-60&2-62房间在生产，照明照度比较低 | 已完成 | N/A
TJ4-CMMD | ALS15151-李子凯 | 2026/4/16 0:00:00 | B5 | M14 | 高管驻场 | ACT2446-魏鹏 | ACT2571-冯恩利 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 换鞋间门口静电释放器松动； | 已完成
TJ4-CMMD | ALS15151-李子凯 | 2026/4/16 0:00:00 | B5 | M17 | 高管驻场 | ACT2571-冯恩利 | ALS3218-冯恩利 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 客梯进走廊4-28防火门门锁闭门器不能锁上，需手动关闭； | 已完成 | 已整改
TJ4-CMMD | ALS15151-李子凯 | 2026/4/16 0:00:00 | B5 | M17 | 高管驻场 | ACT2446-魏鹏 | ACT2571-冯恩利 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | TJ4S-517-ATC06高低温一体机，夹套进压力表红线上限标识0.04MPa，实际压力0.08MPa。 | 已完成 | 现场压力问题已处理，压力表不归零已更换
TJ4-CMMD | ALS15151-李子凯 | 2026/4/16 0:00:00 | B11 |  | 高管驻场 | ALS1466-杜永宝 | AMM0875-门学友 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4层4-27房间内的红外光谱仪一直在进空压，声音明显； | 已完成 | 已联系维护组维修
TJ4-CMMD | ALS15151-李子凯 | 2026/4/16 0:00:00 | B11 | M5 | 高管驻场 | ALS1466-杜永宝 | ADH2765-李晓刚 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 冻干机间1-76反应釜TJ4S-1105-R05夹套回管路保温破损，需修复 | 已完成 | 已修复
TJ4-CMMD | ALS15151-李子凯 | 2026/4/16 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 | AMM0064-姜彬 | LFX023-代海鑫 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4层4-20房间TJ4S-1213-AT08配套高低温一体机夹套循环水进出保温破损，需修复； | 已完成 | 已修复
TJ4-CMMD | ALS15151-李子凯 | 2026/4/16 0:00:00 | B12 | M3 | 高管驻场 | AMM0064-姜彬 | LFX023-代海鑫 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3-13房间磁力启动器开关罩子掉落； | 已完成 | 已整改恢复
TJ4-CMMD | ALS15151-李子凯 | 2026/4/16 0:00:00 | B12 | M3 | 高管驻场 | AMM0064-姜彬 | LFX023-代海鑫 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3-48房间纯化水桶标识未粘贴好，开胶； | 已完成
TJ4-CMMD | ALS15151-李子凯 | 2026/4/16 0:00:00 | B12 | M3 | 高管驻场 | AMM0064-姜彬 | LFX023-代海鑫 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1213-R07反应釜尾气阀组启动开关阀漏气 | 已完成 | 已对阀门进行紧固
TJ4-CMMD | ALS3455-胡昌跃 | 2026/4/13 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4-28 垃圾桶内有较重的吡啶味道 | 已完成 | 人员已清理。
TJ4-CMMD | ALS3455-胡昌跃 | 2026/4/13 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 | LFX023-代海鑫 | LFX023-代海鑫 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4-38 洗瓶标签复核人、毛皮净填写不完整 | 已完成 | 现场人员已整改。
TJ4-CMMD | ALS3455-胡昌跃 | 2026/4/13 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 | LFX023-代海鑫 | LFX023-代海鑫 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4-06灭火器存放在纯化水桶标识处 | 已完成 | 4-06灭火器存放在灭火器标识处，已复位。
TJ4-CMMD | ALS3597-田志强 | 2026/4/12 0:00:00 | B4 | M3 | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、分装间3-36房间使用中，状态标识为已清场，已告知整改完毕 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS3597-田志强 | 2026/4/12 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4-41 F22烘料夹套乙二醇回标识箭头贴反，已告知班长整改完毕 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS3597-田志强 | 2026/4/12 0:00:00 | B4 | M2 | 高管驻场 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2-48退更间连体服满，已告知班长清理 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS3597-田志强 | 2026/4/12 0:00:00 | B4 | M1 | 高管驻场 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1-28缓冲间门下面挡板卡地面，门开启时有阻力，需要维修 | 已完成 | 已维修更换完成
TJ4-CMMD | ALS3597-田志强 | 2026/4/12 0:00:00 | B5 | M14 | 高管驻场 | ACT2571-冯恩利 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 物流通道PP槽堵塞消防栓，已告知转移 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS3597-田志强 | 2026/4/12 0:00:00 | B5 | M17 | 高管驻场 | ACT2571-冯恩利 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2、 4-62外包间地上放的配碱吸收氢氧化钠没有标签，已告知确认处理 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS3597-田志强 | 2026/4/12 0:00:00 | B11 | M8 | 高管驻场 | AMM0875-门学友 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 TJ4S-1108-R07下口2根管路断开状态，管路末端没有盲板 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS3597-田志强 | 2026/4/12 0:00:00 | B11 | M7 | 高管驻场 | ALS3717-梁光强 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2、 3-58垃圾桶发现空白样品清洁检测取样标签 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS3597-田志强 | 2026/4/12 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 | ALS13893-林再春 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4层物流通道废弃QF标签柜满需要清理 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS3597-田志强 | 2026/4/12 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 | ALS13893-林再春 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | TJ4S-1213-Sy08上口压力传感器常开阀门铅封脱落，有误关风险 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS4606-唐广勇 | 2026/4/11 0:00:00 | B12 | M3 | 高管驻场 | AMM0064-姜彬 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 改造区域地面有积水、配件等 | 已完成
TJ4-CMMD | ACT588-殷传慧 | 2026/4/10 0:00:00 | B4 | M1 | 高管驻场 | ALS6563-田志勇 | ALS4192-刘其琛 |  |  | 4号楼换鞋间有大量的外部鞋存放。 更衣室地面状态差，需要刷漆。 | 已完成 | 近期改造更衣室对男更进行扩大
TJ4-CMMD | ACT588-殷传慧 | 2026/4/10 0:00:00 | B5 | M17 | 高管驻场 | ACT2571-冯恩利 | ACT2446-魏鹏 |  |  | 4-38房间3台TCU的压力表背向安装，不方便观察设备压力。 4层走廊顶部受限空间盖板未盖严。 | 已完成
TJ4-CMMD | ACT588-殷传慧 | 2026/4/10 0:00:00 | B11 | M8 | 高管驻场 | ALS1466-杜永宝 | ALS1466-杜永宝 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4层客梯门口 固定不锈钢板的螺栓松动翘起。 客梯3层到4层时有异响。 | 已完成
TJ4-CMMD | ACT588-殷传慧 | 2026/4/10 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 | AMM0064-姜彬 | AMM0064-姜彬 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4-23门口警示灯报警，现场无异常，白天沟通处理； CMM-CAs02-13-v56空压接头漏气； 4层走廊不锈钢外皮保温管道无标识。 | 已完成 | 设备原因，已连续消除警报；接头漏气已紧固；管道标识已增加
TJ4-CMMD |  | 2026/4/9 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 | LFX023-代海鑫 | AMM0064-姜彬 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 10. 车间登高车护栏使用空间受限，立不起来，需要按照其他车间方式做整改---已沟通近期整改 8. 3-52房间已清洗状态手套箱，手套固定胶圈没有安装，标配不全 4. 4-37物料周转间内有固体液体物料、配件、管路桶、存放混乱，需要规划 6. 4-07电柜机械间，缺少配置二氧化碳灭火器 | 进行中 | 登高车改造预算未批复，预算批复后进行外派改造，其余项已按要求整改
TJ4-CMMD |  | 2026/4/9 0:00:00 | B5 | M17 | 高管驻场 | ALS3218-冯恩利,ACT2571-冯恩利 | ACT2446-魏鹏 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3-40房间设备准备阶段，投料隔离器软袋上口需要增加阀门 | 已完成 | 已增加阀门，设备准备标准增加此项内容
TJ4-CMMD | ALS0367-狐伟峰 | 2026/4/8 0:00:00 | B4 | M2 | 高管驻场 | ALS6563-田志勇 | ALS6563-田志勇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二层走廊西侧一段有多跟灯管比较暗，需要更换。 | 已完成 | 统一更换中
TJ4-CMMD | ALS0367-狐伟峰 | 2026/4/8 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS10165-王永乐 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4-28，4-46垃圾桶中发现有标签，已通知班长对班组进行培训。 | 已完成 | 班长对班组人员进行培训。
TJ4-CMMD | ALS0367-狐伟峰 | 2026/4/8 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS10165-王永乐 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3层发现操作共转移两个玻璃瓶的溶剂，使用大的PP槽，搬动过程中玻璃瓶在PP槽中会移动碰撞，风险高，需要使用合适的二级防护转移。 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS0367-狐伟峰 | 2026/4/8 0:00:00 | B5 | M14 | 高管驻场 |  | AMM4002-吕晓成 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一层1号楼梯间，通往室外的门未关严。 | 已完成 | 现场已关闭，通知班长进行培训和巡查
TJ4-CMMD | ALS0367-狐伟峰 | 2026/4/8 0:00:00 | B11 | M6 | 高管驻场 | ACT844-安林波 | AMM0875-门学友 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4-20反应釜间西侧墙壁上的静电扁铁缺少一个固定螺栓，需要增加进行固定。 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS0367-狐伟峰 | 2026/4/8 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 |  | AMM0064-姜彬 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4-17，3-12房间记录桌上放置利器盒未固定，容易碰翻，需要增加固定装置。 | 已完成 | 已添加相应的固定架固定利器盒
TJ4-CMMD | ALS0367-狐伟峰 | 2026/4/8 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 |  | ACT2289-马辉 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4-20房间平台上连接纯化水进行验证未使用纯化水专用管路，使用多根编织软管，管路没有标识。 | 已完成 | 人员意识不足，未有效识别风险，并且此操作为验证设备标定液位，对生产无异常影响。
TJ4-CMMD | ALS5477-韦楚 | 2026/4/7 0:00:00 | B4 | M3 | 高管驻场 | ACT2027-王家伟 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3-11房间连接的氮气管路在地上容易绊倒 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS5477-韦楚 | 2026/4/7 0:00:00 | B4 | M2 | 高管驻场 | ALS8215-王鑫 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2-66缓冲间地面有少量异物，地面状态较差 | 已完成 | 已清理完成
TJ4-CMMD | ALS5477-韦楚 | 2026/4/7 0:00:00 | B11 | M8 | 高管驻场 | AMM0875-门学友 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4-13存放70L卡子桶的房间有少量未清洁的桶存放 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS5477-韦楚 | 2026/4/7 0:00:00 | B11 | M8 | 高管驻场 | ALS3845-么仲阳 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 九车间4楼有DCS温度趋势图，已进行处理 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS5477-韦楚 | 2026/4/7 0:00:00 | B11 | M7 | 高管驻场 | ALS9510-王小乾 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1107-HPPC02配夜系统的状态标识与现场记录不一致 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS5477-韦楚 | 2026/4/7 0:00:00 | B5 | M14 | 高管驻场 | ACT2571-冯恩利 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间门口的闭门器不起作用，需要维修 | 已完成 | 已整改
TJ4-CMMD | ALS5477-韦楚 | 2026/4/7 0:00:00 | B5 | M17 | 高管驻场 | AMM4002-吕晓成 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4-62缓冲间，四氟桶挡住排风口；3. 4-58缓冲间囊氏过滤器连接变径在地上放置 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS5477-韦楚 | 2026/4/7 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 | LFX023-代海鑫 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | TJ4S-1213-R19釜下口放料管路和放料泵没有标识 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS5477-韦楚 | 2026/4/7 0:00:00 | B12 | M3 | 高管驻场 | LFX023-代海鑫 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3-17物料周转间暂存记录与现场实物不符 | 已完成 | 已通知现场人员整改
TJ4-CMMD | ALS5477-韦楚 | 2026/4/7 0:00:00 | B12 | M1 | 高管驻场 | LFX023-代海鑫 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 更衣室里面有塑料袋里面装着100ml取样小瓶和取样标签 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS0808-刘蛟龙 | 2026/4/4 0:00:00 | B4 | M1 | 高管驻场 | ALS6563-田志勇 | ALS6563-田志勇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 机修氩弧焊机的小车状态差，进入洁净区作业微生物风险高，对于D级区使用的物品需要考虑专用 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS0808-刘蛟龙 | 2026/4/4 0:00:00 | B4 | M1 | 高管驻场 | ALS6563-田志勇 | ALS6563-田志勇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 冻干辅机间货架存放有几个木头箱子的设备配件，从微生物控制角度考虑需要拆除木箱后再转入车间 | 已完成 | 木头箱子已拆箱转移
TJ4-CMMD | ALS0808-刘蛟龙 | 2026/4/4 0:00:00 | B4 | M1 | 高管驻场 | ALS6563-田志勇 | ALS6563-田志勇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 冻干机pH现场缺少操作台，操作不便，可以参考Kaiser检测位置增加不锈钢桌子 | 已完成 | 操作台定做中
TJ4-CMMD | ALS0808-刘蛟龙 | 2026/4/4 0:00:00 | B4 | M3 | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三层损坏电子秤区域放了5台1Kg/10Kg称，车间的小量程电子秤数量远少于60/300Kg称，但是故障这么多，确认下维修周期，同时维修的同时需要调查下为什么会导致小秤损坏频率高 | 已完成 | 已沟通维修厂家尽快修理损坏电子秤，并对车间人员进行保护电子秤的教育，同时让现场巡查人员不仅对电子秤进行外表巡查还需进行试重，及时发现问题及时上报 | N/A
TJ4-CMMD | ALS0808-刘蛟龙 | 2026/4/4 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 暂存间4-61中3月底发出的镀锌桶CK/CP标签仍有项目号，考虑跟塑料桶一样取消项目号改为车间公用 | 已完成 | 与库房沟通执行方式
TJ4-CMMD | ALS0808-刘蛟龙 | 2026/4/4 0:00:00 | B5 | M17 | 高管驻场 | ACT2571-冯恩利 | ACT2571-冯恩利 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 整体存在不少门关闭不严的情况，大部分防火门靠闭门器无法自动关闭，需要跟操作人员专题传达手动确认要求，其中风险较高的是门斗4-29及其楼梯间的门，两道门均未关严直接连通外侧未装修的楼梯间 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS0808-刘蛟龙 | 2026/4/4 0:00:00 | B11 | M8 | 高管驻场 | ACT337-张文科 | ACT337-张文科 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 公斤级141797旋蒸旋转浓缩中，外浴33℃，真空降为0，检查发现真空阀门为关闭状态，联系项目负责人到场后处理，同时提醒其缓慢开启真空避免窜料 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS0808-刘蛟龙 | 2026/4/4 0:00:00 | B11 | M8 | 高管驻场 | ACT337-张文科 | ACT337-张文科 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 公斤级CMM-404-R77合成仪现场有设备放行合格签，但是状态标识为使用中，设备实际状态为下筛板拆卸状态 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS0808-刘蛟龙 | 2026/4/4 0:00:00 | B12 | M1 | 高管驻场 | AMM0064-姜彬 | AMM0064-姜彬 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 客梯轿厢内地面不干净，门口轨道缝隙内有较多杂物需要清理 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS0808-刘蛟龙 | 2026/4/4 0:00:00 | B12 | M1 | 高管驻场 | AMM0064-姜彬 | AMM0064-姜彬 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | SOP阅读电脑现场需要粘贴通用账号，常用DMS只读账号账号和密码信息 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS0808-刘蛟龙 | 2026/4/4 0:00:00 | B12 | M1 | 高管驻场 | AMM0064-姜彬 | AMM0064-姜彬 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 物料周转间（碱性/中性物料暂存间）4-37物品种类多，货架和地面均摆放过满，包括管路桶，不锈钢配件，各类消毒剂，多个项目的原料和工艺中间物料等 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS3717-梁光强 | 2026/4/2 0:00:00 | B5 | M17 | 高管驻场 | ACT2571-冯恩利 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 4-81门标牌缝隙较大，有清洁死角，建议重新粘贴 2、 4-13一更缺少擦手纸 3、 四层东侧设备暂存间地面放置一根管路，已沟通班长收纳 4、 参观通道门回弹上锁阻力较大，需要人为介入 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS3717-梁光强 | 2026/4/2 0:00:00 | B4 | M1 | 高管驻场 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 一层物流通道建议土建墙面整体维修，部分挠性管更换 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS3717-梁光强 | 2026/4/2 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 | LFX023-代海鑫 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 一层男更房顶腐蚀生锈需要维修 2、 4-38温湿度计缺少仪表校验标识 3、 3-48穿墙管路未封堵 4、 2#楼梯间有较多水瓶等垃圾，需要及时清洁 | 已完成 | 3.穿墙管路已封堵；4.垃圾已清理
TJ4-CMMD | ALS12957-徐明坤 | 2026/4/1 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 |  | ALS4192-刘其琛 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一人未带安全帽，已经现场纠正 | 已完成 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS12957-徐明坤 | 2026/4/1 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 |  | ALS4192-刘其琛 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 冰机、尾气、电工值班表已过期未更换。 | 已完成 | 已整改进行更换
TJ4-CMMD | ALS12957-徐明坤 | 2026/4/1 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 |  | ALS4192-刘其琛 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2、 一名员工安全帽佩戴不规范，已现场纠正。 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS12957-徐明坤 | 2026/4/1 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 |  | ALS4192-刘其琛 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3、 TJ4S-404-HPPC05-WTK01废液接收罐下方压力表与阀门手柄冲突；表盘面向墙壁，不便于观察读数。 | 已完成 | 已整改进行调整
TJ4-CMMD | ALS12957-徐明坤 | 2026/4/1 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 |  | ALS4192-刘其琛 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4、 TJ4S-400-ATC04自动控温装置接地线螺栓松动。 | 已完成 | 已整改进行紧固
TJ4-CMMD | ALS12957-徐明坤 | 2026/4/1 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 |  | ALS4192-刘其琛 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 5、 CMM-403-01a01在线氨解接地线螺栓松动。 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS12957-徐明坤 | 2026/4/1 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 |  | ALS4192-刘其琛 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 6、 4-45合成间内墙角两根管道未张贴管道标识，预留阀门末端未加盲板。 | 已完成 | 已整改进行处理完毕
TJ4-CMMD | ALS12957-徐明坤 | 2026/4/1 0:00:00 | B4 | M2 | 高管驻场 |  | ALS4192-刘其琛 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 7、 二层物流电梯间白钢踏步标识处未见踏步，堆放暂存箱。 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS12957-徐明坤 | 2026/4/1 0:00:00 | B4 | M2 | 高管驻场 |  | ALS4192-刘其琛 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 8、 配液间2-04内引风罩管道接头处漏风。 | 已完成 | 已维修完成
TJ4-CMMD | ALS12957-徐明坤 | 2026/4/1 0:00:00 | B4 | M2 | 高管驻场 |  | ALS4192-刘其琛 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 9、 2-66缓冲间内堆放较多包材桶瓶，顶部灯盒内无灯管。 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS12957-徐明坤 | 2026/4/1 0:00:00 | B5 |  | 高管驻场 | ACT2571-冯恩利 | ACT2446-魏鹏 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 动力间消防模块箱未关闭。 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS12957-徐明坤 | 2026/4/1 0:00:00 | B5 |  | 高管驻场 | ACT2571-冯恩利 | ACT2446-魏鹏 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2、 动力间配电柜上方缺少防水板。 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS12957-徐明坤 | 2026/4/1 0:00:00 | B5 |  | 高管驻场 | ACT2571-冯恩利 | ACT2446-魏鹏 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3、 男更衣间内墙壁上一根管道无管道标识。 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS12957-徐明坤 | 2026/4/1 0:00:00 | B5 |  | 高管驻场 | ACT2571-冯恩利 | ACT2446-魏鹏 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4、 HVAC-09空调机组旁边摆放较多电缆，影响设备巡检。 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS12957-徐明坤 | 2026/4/1 0:00:00 | B5 |  | 高管驻场 | ACT2571-冯恩利 | ACT2446-魏鹏 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 5、 客梯特种设备使用标志超过检验日期未换签。 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS12957-徐明坤 | 2026/4/1 0:00:00 | B5 |  | 高管驻场 | ACT2571-冯恩利 | ACT2446-魏鹏 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 6、 4-19配液间，标注“禁止移动”的电子秤被移动了。 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS12957-徐明坤 | 2026/4/1 0:00:00 | B5 |  | 高管驻场 | ACT2571-冯恩利 | ACT2446-魏鹏 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 7、 4-29门斗内风口需要清洁。 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS12957-徐明坤 | 2026/4/1 0:00:00 | B5 |  | 高管驻场 | ACT2571-冯恩利 | ACT2446-魏鹏 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 8、 4-30弱电间内大量垃圾未清理。 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS12957-徐明坤 | 2026/4/1 0:00:00 | B5 |  | 高管驻场 | ACT2571-冯恩利 | ACT2446-魏鹏 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 9、 引风罩上固定软管，导致引风罩变形。 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS0084-陈正兴 | 2026/3/30 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1. 反应间4-15内R07釜与R08釜之间孔洞需修补，临时使用锡纸粘贴封堵已破损 | 已完成 | 此洞是穿夹层管路使用
TJ4-CMMD | ALS0084-陈正兴 | 2026/3/30 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2. 机械间4-12地面放置使用后的聚乙烯及四氟管未报废处理堆放在地面同时房间内一灯管闪烁需维修； | 已完成 | 已整改进行维修，管路已进行报废
TJ4-CMMD | ALS0084-陈正兴 | 2026/3/30 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3. 三层走廊编号为CMM-403-BT04抱桶车及另一台无编号蓝色抱桶车液压油渗漏严重需及时维修； | 已完成
TJ4-CMMD | ALS0084-陈正兴 | 2026/3/30 0:00:00 | B4 | M3 | 高管驻场 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4. 设备暂存间3-30存放的已验收合格试剂瓶部分瓶子密封盖缺失需补充密封，避免交叉污染风险； | 已完成
TJ4-CMMD | ALS0084-陈正兴 | 2026/3/30 0:00:00 | B4 | M2 | 高管驻场 | ALS8215-王鑫 | ALS6563-田志勇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 5. 缓冲间2-59防火门闭门器无法正常关闭需维修 | 已完成 | 已更换闭门器，防火门现可以正常关闭
TJ4-CMMD | ALS0084-陈正兴 | 2026/3/30 0:00:00 | B4 | M2 | 高管驻场 | ALS8215-王鑫 | ALS6563-田志勇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 6. 二层客梯门口墙面被人为涂鸦需及时修复； | 已完成 | 已重新刮大白完成
TJ4-CMMD | ALS0084-陈正兴 | 2026/3/30 0:00:00 | B11 | M8 | 高管驻场 | ACT844-安林波 | AMM0875-门学友 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 多肽合成仪间4-42钢平台上方固定式氧气检测报警器缺少仪表分类标签； | 已完成
TJ4-CMMD | ALS0084-陈正兴 | 2026/3/30 0:00:00 | B11 | M7 | 高管驻场 | ADH2765-李晓刚 | ADH2765-李晓刚 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 配液间3-67地面腐蚀变色需维护，同时房间内有乙酸气味 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS0084-陈正兴 | 2026/3/30 0:00:00 | B11 |  | 高管驻场 | ACT337-张文科 | ACT337-张文科 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 9车间后处理间2-02一照明灯闪烁需及时维修； | 已完成
TJ4-CMMD | ALS0084-陈正兴 | 2026/3/30 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 | LFX023-代海鑫 | LFX023-代海鑫 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1. 多肽固相合成间4-28内固定式氧气检测报警器及温湿度计缺少校验合格签 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS0084-陈正兴 | 2026/3/30 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 | LFX023-代海鑫 | LFX023-代海鑫 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2. 反应间3-13内编号为TJ4S-1213-R04釜下口位置光线较暗不便于人员操作需增加照明设施 | 已完成 | 照明已增加
TJ4-CMMD | ALS0084-陈正兴 | 2026/3/30 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 | LFX023-代海鑫 | LFX023-代海鑫 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3. 反应间3-12编号为TJ4S-1212-R05反应釜减速机渗油需维护检查； | 已完成
TJ4-CMMD | ALS0084-陈正兴 | 2026/3/30 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 | LFX023-代海鑫 | LFX023-代海鑫 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 5. 三层多个房间固定式氧气检测报警器缺少校验合格签及仪表分类标签 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS0084-陈正兴 | 2026/3/30 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 | ALS10159-吕世帅 | ALS10159-吕世帅 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4. 缓冲间4-36及缓冲间3-58门体变形门无法正常有效关闭上方出现较大缝隙 | 已完成 | 已维修，整改完成
TJ4-CMMD | ALS0084-陈正兴 | 2026/3/30 0:00:00 | B5 | M16 | 高管驻场 | ALS3218-冯恩利 | ALS3218-冯恩利 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三层西侧楼梯间照明灯灯罩缺失需及时补充
TJ4-CMMD | ALS0084-陈正兴 | 2026/3/30 0:00:00 | B5 | M16 | 高管驻场 | ALS3218-冯恩利 | ALS3218-冯恩利 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三层洁具间3-47内放置的灭菌剂已于03/06/2026失效
TJ4-CMMD | ALS2225-张忠尧 | 2026/3/29 0:00:00 | B5 |  | 高管驻场 | ACT2571-冯恩利 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1. 入厂房闭门器不太好用，门关不上门 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS2225-张忠尧 | 2026/3/29 0:00:00 | 供应部 |  | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 库房13号库外桶装组分较多没有进入库内； | 已完成 | 已经及时通知库管员把桶装组分进行入库处理
TJ4-CMMD | ALS2225-张忠尧 | 2026/3/29 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 8643项目中间体在四楼走廊放置时间较长 | 已完成 | 已整改进行沟通暂存
TJ4-CMMD | ALS2225-张忠尧 | 2026/3/29 0:00:00 | B4 | M2 | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2楼电梯物流通道处桶装物料较多 | 已完成 | 物料已转移走
TJ4-CMMD | ALS2225-张忠尧 | 2026/3/29 0:00:00 | B4 | M3 | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3-20房间一桶甲醇没有静电连接 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS2225-张忠尧 | 2026/3/29 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4-26房间检测复核人没有及时填写 | 已完成 | 已加强培训
TJ4-CMMD | ALS2225-张忠尧 | 2026/3/29 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4-04房间投料后现场未及时清理，已和操作人员强调投料结束后及清理现场 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS2225-张忠尧 | 2026/3/29 0:00:00 | B12 | M3 | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3-47房间03釜下口转移泵电线在地面 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS2225-张忠尧 | 2026/3/29 0:00:00 | B12 | M3 | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3-66房间03釜下口软管用完未及时拆除 | 已完成 | 已将软管拆除
TJ4-CMMD | ALS2225-张忠尧 | 2026/3/29 0:00:00 | B12 | M3 | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3-48房间管路安装末端没有支架 | 已完成 | 已加装支架
TJ4-CMMD | ALS0377-刘洋 | 2026/3/28 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1.2932 P79 PH计标定记录未写；2.设备暂存间4-61 部分新鲜溶剂管路蠕动泵管老化变硬，需要及时更换避免破损漏料；3.物料暂存间4-63货架上有物料痕迹；4.CMM-404-F03出料口未盲死； | 已完成 | 1.对2932 P79未写的PH计标定记录进行补充 2.及时更换设备暂存间4-61 部分老化变硬的新鲜溶剂管路蠕动泵管，避免破损漏料 3.对物料暂存间4-63有有物料痕迹的货架进行清理 4.对CMM-404-F03出料口进行盲死处理 | N/A
TJ4-CMMD | ALS0377-刘洋 | 2026/3/28 0:00:00 | B4 | M2 | 高管驻场 | ALS6563-田志勇 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1. 二楼交接班处有纸箱子；2.物流缓冲间1-26未见喷壶 | 已完成 | 纸箱已报废，喷壶已补充.
TJ4-CMMD | ALS0377-刘洋 | 2026/3/28 0:00:00 | B11 | M8 | 高管驻场 | AMM0875-门学友 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | TJ4S-1108-R02温度变送器法兰未静电跨接 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS0377-刘洋 | 2026/3/28 0:00:00 | B11 | M5 | 高管驻场 | ALS3717-梁光强 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1. 白大褂里面发现有一个C类位置标签 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS0377-刘洋 | 2026/3/28 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 | LFX023-代海鑫 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1. 合成间4-04记录间比较乱，抹布，工具，OR记录等 2. 4472 3/1 P17 PH计标定记录填写不全 3. 反应间3-12小车配件摆放乱，有密封袋，纸盒，图纸等 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS3854-马红伟 | 2026/3/27 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS4192-刘其琛 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4-35配电间，电线散落，瓷砖打开 | 已完成 | 已整改进行对电线进行处理
TJ4-CMMD | ALS0705-赵艳春 | 2026/3/26 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1. 纯化间4-40房间地面放有一个装有取样器的塑料袋未粘贴标签 2. 合成间4-28房间已清场，房间内的合成仪状态为使用中，与房间状态不一致 3. 准备间4-26房间50L喷涂罐未连接静电卡子 4. 合成间4-45墙上有一个配电箱连接的电线管路缺少标识 5. 纯化间4-46照明灯管坏 | 已完成 | 已整改进行更换完毕
TJ4-CMMD | ALS0705-赵艳春 | 2026/3/26 0:00:00 | B11 | M8 | 高管驻场 | ACT844-安林波 | AMM0875-门学友 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1. 反应间3-21房间计量泵出口管路缺少标签 2. 反应间4-22房间记录桌上放一个班组操作人员的记事本需要清理 3. 一层更衣室衣柜上放有安全帽 4. 更衣室去往车间的通道门关不严 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS0705-赵艳春 | 2026/3/26 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 | LFX023-代海鑫 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1. 反应间3-12房间的压滤罐缺少静电卡子的连接 2. 缓冲间3-49文件架上放有配件 3. TJ4S-1212-R05-Tr01接收罐磁翻板液位计显示值超过液下上限标识 4. 合成间4-38房间压滤罐下方有冷凝水 | 已完成 | 1.静电卡子已恢复连接2.已通知现场人员收起配件3.已联系班组人员整改4.冷凝水已清洁
TJ4-CMMD | ALS2668-马宁波 | 2026/3/25 0:00:00 | B5 | M17 | 高管驻场 | ACT2571-冯恩利 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 电子秤不方便查看有效期等电子秤信息，建议与其他车间保持一致，将合格签粘贴到电子秤信息清单背面方便信息查看 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS2668-马宁波 | 2026/3/25 0:00:00 | B5 | M17 | 高管驻场 | ALS13752-刘亚庆 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 合成间4-66现场物料桶摆放到排风口，已通知班长联系操作人员整改 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS2668-马宁波 | 2026/3/25 0:00:00 | B5 | M17 | 高管驻场 | ALS13752-刘亚庆 | ACT2491-石俊宇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 合成间4-57连接有一未使用的线轴，已沟通班长若使用完毕及时拆除 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS2668-马宁波 | 2026/3/25 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ACT2027-王家伟 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 物料中中转间4-30最上层架子上同时贴有酸性物料暂存处和禁止存放物料标识，需要明确最上层禁止存放物料 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS2668-马宁波 | 2026/3/25 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ACT2027-王家伟 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 制备纯化间4-40门口放置的蠕动泵堵塞排风口，已给现场操作人员强调禁止堵塞排风口 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS2668-马宁波 | 2026/3/25 0:00:00 | B4 | M2 | 高管驻场 | ALS10146-韩智慧 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | AKTA05制备纯化间安装完纯化柱手拉葫芦导链未及时收走，已联系生产经理进行整理 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS2668-马宁波 | 2026/3/25 0:00:00 | B4 | M1 | 高管驻场 | FX2679-白春江 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 140765项目生产已经结束，剩余膜盒在车间物流通道缓冲间，已联系生产经理退库 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS2668-马宁波 | 2026/3/25 0:00:00 | B11 | M5 | 高管驻场 | ALS3717-梁光强 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一楼辅机间放有两瓶矿泉水，由于该区域同时进行固废物料中转，已让班长通知现场人员禁止外包人员将饮用水或食品拿入该区域 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS2668-马宁波 | 2026/3/25 0:00:00 | B11 | M5 | 高管驻场 | ALS3717-梁光强 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一楼物流通道1-44门口发现有蜘蛛，已通知班长转移物料时需要注意昆虫在开门时随物料进入车间 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS2668-马宁波 | 2026/3/25 0:00:00 | B11 | M7 | 高管驻场 | AMM0875-门学友 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 反应间3-27放置的200L新塑料桶堵塞灭火器，已现场整改完毕 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS2668-马宁波 | 2026/3/25 0:00:00 | B12 | M3 | 高管驻场 | ALS10159-吕世帅 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 纯化间3-33制备过程中10L四氟桶放到铺有塑料袋的地上，建议车间领PP槽放置组分 | 已完成 | 已完成整改
TJ4-CMMD | ALS2668-马宁波 | 2026/3/25 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 | ALS10159-吕世帅 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | TJ4S-1200-F03压滤罐安装的压力表未粘贴压力上限标识，需要及时进行添加 | 已完成 | 已添加上限标识
TJ4-CMMD | ALS2257-刘亚南 | 2026/3/24 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 | LFX023-代海鑫 | AMM0064-姜彬 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | F04压滤罐无红线 | 已完成 | F04压滤罐红线已添加
TJ4-CMMD | ALS2257-刘亚南 | 2026/3/24 0:00:00 | B11 | M8 | 高管驻场 | AMM0875-门学友 | ALS1466-杜永宝 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 合成釜安装的取样器，个别卡套球阀阀门未关闭，粘贴的厂家纸质标签破损，建议全部去除，12号楼也有此情况 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS3510-ALS3510刘磊 | 2026/3/23 0:00:00 | B4 | M1 | 高管驻场 | ALS6563-田志勇 | ALS6563-田志勇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一层参观通道门口正压呼吸器缺少检查标签 | 已完成 | 正压呼吸器在应急柜检查清单里，已单独添加检查标签
TJ4-CMMD | ALS12155-吴文涛 | 2026/3/20 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 | ALS10159-吕世帅 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 12号楼/4-25门斗排风风量大，需要调整； | 已完成
TJ4-CMMD | ALS12155-吴文涛 | 2026/3/20 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 | AMM0064-姜彬 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 12号楼/1213-Sy09 排废管路的自控气动阀气源未接，需要增加提醒； | 已完成 | 1213-Sy09 排废管路的自控气动阀气源已连接
TJ4-CMMD | ALS12155-吴文涛 | 2026/3/20 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 | AMM0064-姜彬 |  |  |  | .12号楼/4-19钢平台斜坡边缘应增加黑黄胶带，避免人员被踏空； | 已完成
TJ4-CMMD | ALS12155-吴文涛 | 2026/3/20 0:00:00 | B11 | M8 | 高管驻场 | AMM0875-门学友 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 11号楼/CNC区域纯化水加水小车，管路没有盲板，已要求整改 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS12155-吴文涛 | 2026/3/20 0:00:00 | B11 | M7 | 高管驻场 | AMM0875-门学友 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 11号楼/流动相配液系统，阻尼器没有压力，影响流速精度，已告知整改； | 已完成
TJ4-CMMD | ALS12155-吴文涛 | 2026/3/20 0:00:00 | B4 | M2 | 高管驻场 | ALS6563-田志勇 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4号楼/2层2-106和2-105两个走廊有明显温度差异，空调需要确认； | 已完成 | 已沟通暖通进行调整完毕
TJ4-CMMD | ALS12155-吴文涛 | 2026/3/20 0:00:00 | B5 | M14 | 高管驻场 | ACT2571-冯恩利 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 5号楼/参观通道门口有气体钢瓶，没有明显标识 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS12155-吴文涛 | 2026/3/20 0:00:00 | B5 | M16 | 高管驻场 | ACT2571-冯恩利 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 5号楼/3-18的缓冲间记录在3-46门口地面放置，需要按区域放置； | 已完成
TJ4-CMMD | ALS3845-么仲阳 | 2026/3/19 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1. 0146 or浓缩记录执行人未及时签字，已通知班长 2. 0146浓缩搅拌转速195，反应釜晃动，需充分评估工艺安全 3. 14釜压滤母液桶未上称，已通知班长 4. 3-03和3-08房间各有一组灭火器缺少灭火器标识 5. 3楼3-10楼梯间有多较多矿泉水瓶等垃圾 6. 3-29暂存间三乙胺领出未登记 | 已完成 | 1.已沟通0146 or浓缩记录执行人及时补签 2.对反应釜晃动的情况进行工艺安全分析 3.已对人员培训标准操作要求 4.对3-03和3-08房间缺少灭火器标识的灭火器进行标签补充 5.已沟通施工人员不许将水瓶类垃圾丢在3楼3-10楼梯间 6.沟通3-29暂存间领出三乙胺的人员进行补充登记
TJ4-CMMD | ALS3845-么仲阳 | 2026/3/19 0:00:00 | B5 | M17 | 高管驻场 | ACT2571-冯恩利 | ACT2446-魏鹏 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1. 更衣室垃圾桶有一次性手套 2. 低温库三本记录，一本已用完，应及时归档 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS3845-么仲阳 | 2026/3/19 0:00:00 | B11 | M8 | 高管驻场 | AMM0875-门学友 | AMM0875-门学友 |  |  | 1. 4-24缓冲间地面掉落较多墙皮 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS3845-么仲阳 | 2026/3/19 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 | LFX023-代海鑫 | LFX023-代海鑫 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1. 01合成仪旁掉落一个消防喷淋铭牌，已通知班长 2. 3-52房间地漏没盖好，地上有散落配件，已通知班长 | 已完成 | 加强班组培训
TJ4-CMMD |  | 2026/3/18 0:00:00 | B4 |  | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1.换鞋间地面内部鞋外部鞋较多，有臭味；更衣柜上物品较多水瓶安全帽 2. 4-15间门口劳保摆放较乱，多件连体服挂在洗眼器上，看准备个整理箱。（8592氰化物使用） 3.3-08间内升降温设备CMM-400-TA006表面明显油渍，请清理； 4.2-92缓冲间内较多50L桶叠放。 | 已完成
TJ4-CMMD |  | 2026/3/18 0:00:00 | B5 |  | 高管驻场 | ACT2571-冯恩利 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1.人员电梯2楼按钮不亮无法使用。 | 已完成
TJ4-CMMD |  | 2026/3/18 0:00:00 | B11 |  | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1. 4号楼梯一层扶手栏杆晃动厉害。 2. 3-70缓冲间内200L桶上杂物较多，请清理 | 已完成
TJ4-CMMD |  | 2026/3/18 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1. 换鞋间地面较多鞋 2. 3-66反应间地上有一牛奶袋。 3. 2号楼梯间4层有较多杂物，空水瓶，衣服 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS2225-张忠尧 | 2026/3/17 0:00:00 | B4 |  | 高管驻场 |  |  |  | 发现问题，隐患 | 1楼电梯门口1个200L铁桶废液未连接静电； | 已完成
TJ4-CMMD | ALS2225-张忠尧 | 2026/3/17 0:00:00 | B4 |  | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 电梯内物料种类较多，物料运输后要及时运走； | 已完成
TJ4-CMMD | ALS2225-张忠尧 | 2026/3/17 0:00:00 | B4 |  | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4-16蠕动checklist用完，设备使用进行了检查没有实际记录； | 已完成 | 加强人员规范记录意识
TJ4-CMMD | ALS2225-张忠尧 | 2026/3/17 0:00:00 | B4 |  | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4-45间使用乙腈物料桶没有连接静电； | 已完成
TJ4-CMMD | ALS2225-张忠尧 | 2026/3/17 0:00:00 | B5 |  | 高管驻场 | ACT2571-冯恩利 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3楼走廊一抱桶车未及时归位。 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS2225-张忠尧 | 2026/3/17 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4-24间试剂瓶横置，已将其竖放 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS2225-张忠尧 | 2026/3/17 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4-38间施工后灭火器未及时归为； | 已完成
TJ4-CMMD | ALS2225-张忠尧 | 2026/3/17 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4-21间R21釜旁半瓶导热油未及时处理； | 已完成 | 已加强培训
TJ4-CMMD | ALS2225-张忠尧 | 2026/3/17 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 |  |  |  |  | 4-06间抱桶车，升降车未归位； | 已完成
TJ4-CMMD | ALS2225-张忠尧 | 2026/3/17 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 |  |  |  |  | 4-19房间内物品摆放杂乱。 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS14624-高治童 | 2026/3/14 0:00:00 | B4 | M1 | 高管驻场 | ALS4192-刘其琛 | ALS11232-周玉凯 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、一层更鞋间垃圾箱敞口； 2、3-11鞋柜处于一直开启状态。 3、一层更鞋间地面有塑料袋需及时清理。 | 已完成 | 1、垃圾箱已沟通关闭， 2、鞋柜、衣柜已进行换锁 3、地面垃圾已清理完毕
TJ4-CMMD | ALS14624-高治童 | 2026/3/14 0:00:00 | B4 | M3 | 高管驻场 | ALS4192-刘其琛 | ALS10165-王永乐 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、三层走廊有2条长长划痕比较严重。 2、三层走廊脚印印记明显需清洁。 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS14624-高治童 | 2026/3/14 0:00:00 | B5 |  | 高管驻场 | ACT2571-冯恩利 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、一层更鞋间垃圾箱敞口； 2、3-11鞋柜处于一直开启状态。 3、一层更鞋间地面有塑料袋需及时清理。 4、三层走廊有2条长长划痕比较严重。 5、三层走廊脚印印记明显需清洁。 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS14624-高治童 | 2026/3/14 0:00:00 | B11 |  | 高管驻场 | ALS1466-杜永宝 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、一层换鞋间地面有红色纸片及时清理。 2、一层更衣间地面有几处废弃碎纸屑及时清理。 3、1-85门锁损坏。 | 已完成 | 已清理和维修
TJ4-CMMD | ALS14624-高治童 | 2026/3/14 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | AMM0064-姜彬 | ALS14774-宋鹏 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、在TJ4S-1108-T05罐处连接管路的员工防砸鞋穿着不规范，鞋跟未提起来。 2、一层更鞋间垃圾箱旁边有碎纸屑。 3、3-66反应间有废弃包装袋及时清理。 4、12-08衣柜上方有个多余卡盘。 | 已完成
TJ4-CMMD | ACT2104-于生辉 | 2026/3/13 0:00:00 | B5 | M14 | 高管驻场 | ACT2571-冯恩利 | ACT2446-魏鹏 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 5号楼的物料通道的破损/磨损非常严重，这个状态已经很长时间了， TJ4的客户审计这么多，客户审计看到这个状态我们怎么解释 | 已完成 | 已上报维修概算，地面更换为不锈钢地面。预计5月前完成
TJ4-CMMD | ACT2104-于生辉 | 2026/3/13 0:00:00 | B11 | M7 | 高管驻场 | ALS1466-杜永宝 | ALS1466-杜永宝 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 11号楼的9车间的门和5，6，7，8车间可以随意进出，9车间的人员进入GMP厂房用GMP厂房的物流通道，管理是失控的，同时，在9车间内放置有大量的GMP厂房的设备，配件 | 已完成
TJ4-CMMD | ACT2104-于生辉 | 2026/3/13 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 | AMM0064-姜彬 | AMM0064-姜彬 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 物料分装的过程在物料分装间外放置有放行的桶以及两种物料，但没有采用隔离带/隔离桩进行隔离，这本身存在混淆的风险，也是客户一直担心的事情。 | 已完成 | 已安排班长对物料分装进行培训
TJ4-CMMD | ALS2305-周大伟 | 2026/3/11 0:00:00 | B4 | M1 | 高管驻场 | ALS4192-刘其琛 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 更衣间多个鞋柜门敞开，柜门需要及时关闭防止磕碰 2、 更衣间地面有受控的白色物料标签掉在地上 3、 D级区缓冲间2-66内有一桶乙醇溶剂，分装溶剂后需要及时归还。 4、 D级区缓冲间2-96有大量四氟管堆积，D级区缓冲间不允许长时间堵塞。 | 已完成 | 已整改
TJ4-CMMD | ALS2305-周大伟 | 2026/3/11 0:00:00 | B5 | M17 | 高管驻场 | ACT2446-魏鹏 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 3-36退更间内垃圾桶溢出，沟通及时清理。 2、 4-27暂存间暂存进出记录写完未及时放回现场，沟通放回。 | 已完成 | 现场整改
TJ4-CMMD | ALS2305-周大伟 | 2026/3/11 0:00:00 | B11 | M8 | 高管驻场 | ALS1466-杜永宝 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 暂存间4-21架子上用完的塑料袋未及时清理，已安排班长清理 | 已完成 | 现场整改
TJ4-CMMD | ALS2305-周大伟 | 2026/3/11 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 | AMM0064-姜彬 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1. 3-28楼梯口地面有较多脚印，沟通班长及时清理， 2. 4-21下口墙壁有白色物料痕迹，沟通现场清理， 3. Sy07合成仪尾气排液口积液较多未及时排空，沟通排净， 4. 车间现场设备验证较多，抹布未及时清理，强调注意现场的整洁。 | 已完成 | 现场整改
TJ4-CMMD | LFX023-代海鑫 | 2026/3/8 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 CMM-403-T33储罐内有物料暂存，现场氮气处于关闭的状态，告知操作人员开启。 | 已完成 | 已整改进行处理
TJ4-CMMD | LFX023-代海鑫 | 2026/3/8 0:00:00 | B4 | M3 | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2、 TJ4S-404-T09储罐连接的静电卡子没有卡针、同时静电卡子有夹在静电跨接上的方式，需要进行确认上述接地的有效性。 | 已完成 | 已整改进行维修完毕
TJ4-CMMD | LFX023-代海鑫 | 2026/3/8 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3、 CMM-400-CP17蠕动泵使用超时未进行检查，现场要求操作人员进行检查确认。 | 已完成 | 已整改进行对人员强调
TJ4-CMMD | LFX023-代海鑫 | 2026/3/8 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4、 CMM-403-Sy02-WTR04废液管路三通侧口快开球阀阀体有物料析出，存在渗漏的情况。 | 已完成
TJ4-CMMD | LFX023-代海鑫 | 2026/3/8 0:00:00 | B5 | M17 | 高管驻场 | ACT2571-冯恩利 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、合成仪4-57间内玻璃反应釜安装的鼓泡两侧都有插底管，不是配套的一对，需要确认安装是否合理。 | 已完成
TJ4-CMMD | LFX023-代海鑫 | 2026/3/8 0:00:00 | B5 | M16 | 高管驻场 | ACT2571-冯恩利 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2、TJ4S-516-HPPC01-Tr01接受罐下口快开阀门芯处有物料析出，存在渗漏的情况，告知进行处理。 | 已完成
TJ4-CMMD | LFX023-代海鑫 | 2026/3/8 0:00:00 | B5 | M17 | 高管驻场 | ACT2571-冯恩利 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3、3-20合成间内正压呼吸器阀使用塑料袋密封，已使用，处于破损状态。沟通班长寻找密封盖替换。 | 已完成
TJ4-CMMD | LFX023-代海鑫 | 2026/3/8 0:00:00 | B5 | M17 | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4、配夜间3-14间内地面放置存有甲酸的PP槽内放有较多的金属工具及配件，告知分开存放避免造成甲酸的玻璃瓶破损。 | 已完成 | 已分开存放
TJ4-CMMD | LFX023-代海鑫 | 2026/3/8 0:00:00 | B11 | M8 | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、TJ4S-1107-HPPC02-T01储罐内有物料暂存，氮气保护没有开启，告知现场操作人员开启。 | 已完成
TJ4-CMMD | LFX023-代海鑫 | 2026/3/8 0:00:00 | B11 | M7 | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2、TJ4S-1108-R13下口磁力泵使用完毕泵的进、出口阀门没有关闭，告知关闭。 | 已完成
TJ4-CMMD | LFX023-代海鑫 | 2026/3/8 0:00:00 | B11 | M8 | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3、TJ4S-1106-HPPC01-T04储罐氮气保护没有开启。 | 已完成
TJ4-CMMD | LFX023-代海鑫 | 2026/3/8 0:00:00 | B11 | M6 | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4、二层使用完毕的十二烷基苯磺酸钠自封袋上标签未划掉。 | 已完成
TJ4-CMMD | LFX023-代海鑫 | 2026/3/8 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、4-17间内Sy09排废进桶现场有明显的气味，现场查看尾气并减小泵的排液量，气味消散并恢复。 | 已完成
TJ4-CMMD | LFX023-代海鑫 | 2026/3/8 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2、TJ4S-1213-R06-C01冷凝器白钢标牌脱落，要求班长粘贴并恢复。 | 已完成
TJ4-CMMD | LFX023-代海鑫 | 2026/3/8 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3、4-06间内气动泵吹扫完毕，人员阀门关闭顺序错误导致管路里面存压，现场进行纠正并培训。 | 已完成
TJ4-CMMD | LFX023-代海鑫 | 2026/3/8 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4、4-17间内投料现场物料周转不及时，现场有过多的物料堆积，安排班长带领操作人员清理并重申车间物料周转要求。 | 已完成
TJ4-CMMD | LFX023-代海鑫 | 2026/3/8 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 5、三层配夜间内电子秤使用完毕未进行归位，现场恢复并安排校准 | 已完成
TJ4-CMMD | ACT2571-冯恩利 | 2026/3/7 0:00:00 | B4 | M1 | 高管驻场 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 参观通道换鞋间墙上安装的衣架无用途标牌 | 已完成 | 已添加标识
TJ4-CMMD | ACT2571-冯恩利 | 2026/3/7 0:00:00 | B4 | M2 | 高管驻场 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2层走廊废弃QF标签箱已满 | 已完成 | 已清理完成，并安排人员定期清理
TJ4-CMMD | ACT2571-冯恩利 | 2026/3/7 0:00:00 | B4 | M2 | 高管驻场 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 纯化间2-12废液罐液位即将达上限，已提醒现场人员处理 | 已完成 | 废液已转出
TJ4-CMMD | ACT2571-冯恩利 | 2026/3/7 0:00:00 | B4 | M3 | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3层洁具间存放的废弃物未清理 | 已完成 | 3层洁具间存放的废弃物已清理 | 已整改完成
TJ4-CMMD | ACT2571-冯恩利 | 2026/3/7 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 匀浆罐CMM-404-HPPC01-MTK01表面有残留硅胶未及时清理，已告知现场操作人处理 | 已完成 | 匀浆罐CMM-404-HPPC01-MTK01表面有残留硅胶，现场操作人已处理
TJ4-CMMD | ACT2571-冯恩利 | 2026/3/7 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 制备柱CMM-404-Co08状态标识错误 | 已完成 | 制备柱CMM-404-Co08状态标识已正确更新。
TJ4-CMMD | ACT2571-冯恩利 | 2026/3/7 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4层走廊洗眼器有两张检查合格签 | 已完成 | 已整改
TJ4-CMMD | ACT2571-冯恩利 | 2026/3/7 0:00:00 | B5 | M14 | 高管驻场 | ALS13752-刘亚庆 | AMM0574-雷晓琦 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一层墙面安装彩板拆除的摄像头，未及时恢复 | 已完成 | 现场已恢复
TJ4-CMMD | ACT2571-冯恩利 | 2026/3/7 0:00:00 | B5 | M16 | 高管驻场 | ALS13752-刘亚庆 | AMM0574-雷晓琦 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3-20房间地面有移动设备的定位线，设备转移后需及时清除 | 已完成
TJ4-CMMD | ACT2571-冯恩利 | 2026/3/7 0:00:00 | B5 | M16 | 高管驻场 | ALS13752-刘亚庆 | AMM0574-雷晓琦 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3层配液间隔膜泵打料完毕后，现场未处理，地面存放抹布 | 已完成
TJ4-CMMD | ACT2571-冯恩利 | 2026/3/7 0:00:00 | B11 | M5 | 高管驻场 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 区域内的送风高效散流罩已拆除，高效完整性检测完毕后及时恢复 | 已完成 | 已恢复
TJ4-CMMD | ACT2571-冯恩利 | 2026/3/7 0:00:00 | B11 | M6 | 高管驻场 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一次更衣间2-33的烘手器、洗手液支架已拆除，名称标牌未处理 | 已完成 | 已拆除
TJ4-CMMD | ACT2571-冯恩利 | 2026/3/7 0:00:00 | B11 | M6 | 高管驻场 | AMM0875-门学友 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 分布期间2-65有1个开封的滤芯没有标签 | 已完成
TJ4-CMMD | ACT2571-冯恩利 | 2026/3/7 0:00:00 | B11 | M5 | 高管驻场 | AMM0875-门学友 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 冻干机件1-76内的冻干机和隔离器的状态标识错误 | 已完成
TJ4-CMMD | ACT2571-冯恩利 | 2026/3/7 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | ALS13893-林再春 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 多肽固相合成间4-17内隔膜泵连接的插底管未密封 | 已完成 | 加强班组培训
TJ4-CMMD | ACT2571-冯恩利 | 2026/3/7 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | ALS13893-林再春 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 多肽固相合成间4-20地面上有撒的水未及时清理，地面上放置较多抹布，已告知现场人员处理 | 已完成 | 对班组进行培训并加强巡查
TJ4-CMMD | ACT588-殷传慧 | 2026/3/6 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS4192-刘其琛 | ALS6563-田志勇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 换鞋间地面有很多外部鞋，更衣室地面、鞋柜上有工服劳保，比较乱； 2、 4层走廊存放正压呼吸器的小车有7-8个快开卡子，已通知班长收起来。 | 已完成 | 计划对更衣室进行扩大
TJ4-CMMD | ACT588-殷传慧 | 2026/3/6 0:00:00 | B5 | M17 | 高管驻场 | ACT2571-冯恩利 | AMM4002-吕晓成 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 人流门入口风幕机不启动。 2、 4-38房间空压TJ4S-CAs05-17-V010空压使用点漏气，已通知班长紧固。 | 已完成
TJ4-CMMD | ACT588-殷传慧 | 2026/3/6 0:00:00 | B11 | M5 | 高管驻场 | ALS1466-杜永宝 | ALS3717-梁光强 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 11号楼北侧地埋蒸汽凝水管漏水需要尽快维修 | 已完成 | 已维修完成
TJ4-CMMD | ACT588-殷传慧 | 2026/3/6 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 | AMM0064-姜彬 | ALS13893-林再春 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 更衣室墙上公示栏张贴的2月份值班表，未更换； 2、 客梯顶部的装饰盖板移位，需要重新安装下； 3、 4-38房间房顶有个孔洞未封堵； 4、 4-38房间送风口百叶比较脏，有灰尘； 5、 4-18房间多条管线无管道标识； | 已完成
TJ4-CMMD | ACT588-殷传慧 | 2026/3/6 0:00:00 | 计算机化设备保障&DCS |  | 高管驻场 | ALS2257-刘亚南 | ALS7144-杨光 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | DCS东门门口照明灯不亮，需要维修 | 已完成 | 已维修完毕
TJ4-CMMD | ALS3455-胡昌跃 | 2026/3/5 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4-45 一断开的乙二醇管路末端未加盲板。 | 已完成 | 已让现场操作人员整改完毕。
TJ4-CMMD | ALS3455-胡昌跃 | 2026/3/5 0:00:00 | B11 |  | 高管驻场 | AMM0875-门学友 | AMM0875-门学友 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4-21暂存间 0.45um滤芯数量与实际记录不符。 | 已完成 | 已沟通区域负责人整改完毕
TJ4-CMMD | ALS3455-胡昌跃 | 2026/3/5 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | LFX023-代海鑫 | LFX023-代海鑫 |  | 项目运行情况 | 144221 取样记录编号中的批次号未及时填写 | 已完成 | 已告知现场人员及时记录
TJ4-CMMD | ALS3455-胡昌跃 | 2026/3/5 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | ALS13893-林再春 | ALS13893-林再春 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | TJ4S-1212-R02 区域操作人员拆TFA加料管路，仅佩戴一次性手套。 | 已完成 | 现场制止并已告知班长进行培训。
TJ4-CMMD | ALS15151-李子凯 | 2026/3/4 0:00:00 | B4 | M1 | 高管驻场 | ALS4192-刘其琛 | ALS6563-田志勇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 空调机房1-80房间内的钢梯无防滑条 | 已完成 | 已添加防滑条
TJ4-CMMD | ALS15151-李子凯 | 2026/3/4 0:00:00 | B4 | M1 | 高管驻场 | ALS4192-刘其琛 | ALS6563-田志勇 |  | 项目运行情况 | 1-31更衣间悬挂的1-29冻干间，房间最大允许5人，当前人数为9人 | 已完成 | 已对车间人员进行培训，进入房间前看好标牌中的人数，禁止超人数上限
TJ4-CMMD | ALS15151-李子凯 | 2026/3/4 0:00:00 | B4 | M1 | 高管驻场 | ALS4192-刘其琛 | ALS6563-田志勇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 冻干间1-25&1-27转为暂存间，房间内手套箱、管路配件、过滤器等摆放较乱，地面上有不少配件 | 已完成 | 房间内物品已整理完成，并添加标签
TJ4-CMMD | ALS15151-李子凯 | 2026/3/4 0:00:00 | B4 | M2 | 高管驻场 | ALS4192-刘其琛 | ALS6563-田志勇 |  | 项目运行情况 | 纯化间2-60洁净区内现场打开氯化钠袋子，分装7-8袋氯化钠，是否有必要提前在CNC区域分装好 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS15151-李子凯 | 2026/3/4 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS4192-刘其琛 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4-31中转间内灯管坏一根，已联系班长报修 | 已完成 | 已整改进行沟通电工维修完毕
TJ4-CMMD | ALS15151-李子凯 | 2026/3/4 0:00:00 | B5 | M17 | 高管驻场 | ACT2446-魏鹏 | ACT2571-冯恩利 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | TCU 4-06间内的门牌掉落，已告知班长粘贴 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS15151-李子凯 | 2026/3/4 0:00:00 | B5 | M16 | 高管驻场 | ACT2446-魏鹏 | ACT2571-冯恩利 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 洁具间3-47房间内一根穿墙保温管路无标识 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS15151-李子凯 | 2026/3/4 0:00:00 | B11 | M8 | 高管驻场 | ALS1466-杜永宝 | AMM0875-门学友 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 9车间温度偏高，体感较热 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS15151-李子凯 | 2026/3/4 0:00:00 | B11 | M7 | 高管驻场 | ALS1466-杜永宝 | AMM0875-门学友 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 反应间3-21内的记录桌无定位标识 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS15151-李子凯 | 2026/3/4 0:00:00 | B11 | M7 | 高管驻场 | ALS1466-杜永宝 | AMM0875-门学友 |  |  | 清洗间3-60内的第自来水管路下第2个阀门漏水，需要维修 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS15151-李子凯 | 2026/3/4 0:00:00 | B11 | M6 | 高管驻场 | ALS1466-杜永宝 | ALS3717-梁光强 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 门斗2-05内摆放的柜子无标识 | 已完成 | 已添加标识
TJ4-CMMD | ALS15151-李子凯 | 2026/3/4 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | AMM0064-姜彬 | LFX023-代海鑫 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4-38合成间内记录桌无定位，房间内纯化水桶不在现场 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS15151-李子凯 | 2026/3/4 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | AMM0064-姜彬 | LFX023-代海鑫 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 反应间4-06 1213-R06反应釜雷达液位计旁边的气管接头处漏气，已告知班长紧固处理 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS15151-李子凯 | 2026/3/4 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | AMM0064-姜彬 | LFX023-代海鑫 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3层西侧P-12-12-012排风口压差过大，排风百叶变形 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS15151-李子凯 | 2026/3/4 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | AMM0064-姜彬 | LFX023-代海鑫 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4-04 Sy06激活罐旁边的电子秤头电线外皮脱落 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS3597-田志强 | 2026/3/3 0:00:00 | B4 | M1 | 高管驻场 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 冻干间1-38物流通道酒精喷壶标签模糊已告知更改 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS3597-田志强 | 2026/3/3 0:00:00 | B4 | M1 | 高管驻场 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 退火III房间人数标识损坏，需要更换 | 已完成 | 已更换新的标识
TJ4-CMMD | ALS3597-田志强 | 2026/3/3 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 纳滤间4-47加料车顶上有粉尘已告知清洗完毕 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS3597-田志强 | 2026/3/3 0:00:00 | B5 | M17 | 高管驻场 | ALS13752-刘亚庆 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 物流通道4-63桶太多堵塞物流通道，已告知清理 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS3597-田志强 | 2026/3/3 0:00:00 | B5 | M17 | 高管驻场 | ACT2571-冯恩利 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 配液间4-19纯化水桶内生锈 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS3597-田志强 | 2026/3/3 0:00:00 | B5 | M14 | 高管驻场 | ACT2571-冯恩利 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 退更间1-12垃圾桶连体服满 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS3597-田志强 | 2026/3/3 0:00:00 | B11 | M8 | 高管驻场 | AMM0875-门学友 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | TJ4S-1108-R13釜，冷凝器下方球阀开关手柄固定眼较大，与阀门本身不符，手柄倾斜但球阀实际为关闭状态，无法准确判断是否是开启状态 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS3597-田志强 | 2026/3/3 0:00:00 | B11 | M7 | 高管驻场 | AMM0875-门学友 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | TJ4S-1108-R04釜下口流量计无仪表分类标识 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS3597-田志强 | 2026/3/3 0:00:00 | B11 | M7 | 高管驻场 | ALS3717-梁光强 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3-70物流通道缓冲间地上管路及放洁净抹布凳子上多个卡子垫片标签扳手已告知清理 | 已完成 | 已清理
TJ4-CMMD | ALS3597-田志强 | 2026/3/3 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | ALS13893-林再春 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | TJ4S-1213-Sy08地上打压使用压力表仪表分类标识丢失 | 已完成 | 标识已粘贴
TJ4-CMMD | ALS3597-田志强 | 2026/3/3 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | ALS13893-林再春 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 144221使用危化Oxyma、DIC，门上无危化品标识已告知补充 | 已完成
TJ4-CMMD | ACT481-李国清 | 2026/3/2 0:00:00 | B5 | M17 | 高管驻场 | ACT2571-冯恩利 | ACT2446-魏鹏 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 检楼通往5号楼一段人员必经路段夜间无照明灯 巡查的白钢凳底部易滑，还未增设防滑垫 | 已完成 | 预算已提交，待到货后安装
TJ4-CMMD | ALS0367-狐伟峰 | 2026/3/1 0:00:00 | B4 | M2 | 高管驻场 | ALS6563-田志勇 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2-62纯化间人员操作时，手套未能包住袖口，有皮肤暴漏风险； | 已完成 | 现场要求进行调整；班长班组会进行强调着装要求
TJ4-CMMD | ALS0367-狐伟峰 | 2026/3/1 0:00:00 | B4 | M3 | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3-23房间门口玻璃有贴膜，需要撕去； | 已完成 | 班长现场整改完成
TJ4-CMMD | ALS0367-狐伟峰 | 2026/3/1 0:00:00 | B4 | M3 | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3-11房间一根静电线的保护线已经磨断，需要维修。 | 已完成 | 班长收起，同意进行维修。 | N/A
TJ4-CMMD | ALS0367-狐伟峰 | 2026/3/1 0:00:00 | B4 | M1 | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间一层发现电工进入车间时衣服拉链未拉上，当场要求按照标准着装。 | 已完成 | 当场要求整改完成
TJ4-CMMD | ALS0367-狐伟峰 | 2026/3/1 0:00:00 | B5 | M17 | 高管驻场 | ACT2571-冯恩利 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3~4楼的楼梯间有灯不亮； | 已完成
TJ4-CMMD | ALS0367-狐伟峰 | 2026/3/1 0:00:00 | B5 | M17 | 高管驻场 | ALS13752-刘亚庆 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四层进入楼梯间的门未关严； | 已完成 | 班长进行强调
TJ4-CMMD | ALS0367-狐伟峰 | 2026/3/1 0:00:00 | B11 | M6 | 高管驻场 | ALS3717-梁光强 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2-63的门正常关闭，但是门禁显示为红色，正常关闭应该是绿色，异常时显示红色。 | 已完成 | 已维修
TJ4-CMMD | ALS0367-狐伟峰 | 2026/3/1 0:00:00 | B11 | M8 | 高管驻场 | AMM0875-门学友 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 踏步1100-TB05的标牌裂开了，需要更换； | 已完成
TJ4-CMMD | ALS0367-狐伟峰 | 2026/3/1 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | AMM0064-姜彬 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 合成仪的操作站电脑上面放有铜扳手、快开卡子，记录本等，有掉落伤人、损坏地面、损坏键盘鼠标的风险，已要求班长对班组人员进行要求和检查；后续需要尽快补充记录桌； | 已完成 | 已添加记录桌并添加相应的整理框，便于操作人员存放相应工具
TJ4-CMMD | ALS0367-狐伟峰 | 2026/3/1 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | AMM0064-姜彬 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4-17房间放着关联在4-04的电子秤； | 已完成
TJ4-CMMD | ALS0367-狐伟峰 | 2026/3/1 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | AMM0064-姜彬 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 楼梯间的消防栓上放有水瓶。 | 已完成 | 已对施工人员进行培训要求
TJ4-CMMD | ALS0367-狐伟峰 | 2026/3/1 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | AMM0064-姜彬 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间的钢梯的防滑条上比较脏，需要清理。 | 已完成 | 已安排进行清理完成。
TJ4-CMMD | ALS3854-马红伟 | 2026/2/24 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS4192-刘其琛 | ALS4192-刘其琛 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 靠近4-50 设备暂存间，4-52暂存间，及4-47制备纯化间旁的墙面上，有3处用油漆笔写的数字，需要清除 | 已完成 | 已整改进行清理
TJ4-CMMD | ALS3854-马红伟 | 2026/2/24 0:00:00 | B11 | M5 | 高管驻场 | ALS1466-杜永宝 | ALS1466-杜永宝 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 参观通道通往厂房的更衣室内，挂衣架为木制，需要更换 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS3854-马红伟 | 2026/2/24 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | AMM0064-姜彬 | AMM0064-姜彬 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 参观通道通往厂房的更衣室内，挂衣架为木制，需要更换 | 已完成 | 已更换为不锈钢挂钩
TJ4-CMMD | ADH2765-李晓刚 | 2026/2/9 0:00:00 | B4 |  | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS4192-刘其琛 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三层走廊穿墙孔洞大多使用定位黑黄胶带密封，需要整体替换成防火材质 | 已完成
TJ4-CMMD | ADH2765-李晓刚 | 2026/2/9 0:00:00 | B4 |  | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS4192-刘其琛 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 分布器间4-64门口登高车板车杂物堵塞通行，需要及时清理 | 已完成
TJ4-CMMD | ADH2765-李晓刚 | 2026/2/9 0:00:00 | B4 |  | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS4192-刘其琛 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 设备检查间4-11房间状态标识为分装称量间，存在不一致情况 | 已完成 | 已更改4-11房间状态标识使其一致 | N/A
TJ4-CMMD | ADH2765-李晓刚 | 2026/2/9 0:00:00 | B4 |  | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS4192-刘其琛 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4-59清洗间回风口标识破损，屋内状态整体较差需要清理 | 已完成 | 已更换4-59清洗间回风口处的标识，已沟通房间负责人进行屋内的清理 | N/A
TJ4-CMMD | ADH2765-李晓刚 | 2026/2/9 0:00:00 | B11 |  | 高管驻场 | ALS1466-杜永宝 | ADH2765-李晓刚 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 9车间四层处理含钯废液下口鼓氮气除氢无异常，检测需要增加冷阱消除溶剂干扰 | 已完成 | 已增加
TJ4-CMMD | ADH2765-李晓刚 | 2026/2/9 0:00:00 | B11 |  | 高管驻场 | ALS1466-杜永宝 | ADH2765-李晓刚 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 9788 包装过金检两批同时进行，现场两批进行分区隔离无异常 | 已完成 | N/A
TJ4-CMMD | ADH2765-李晓刚 | 2026/2/9 0:00:00 | B5 |  | 高管驻场 | ACT2446-魏鹏 | ALS13752-刘亚庆 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 参观通道灭火器被挪至屋外，需要及时归位 | 已完成
TJ4-CMMD | ADH2765-李晓刚 | 2026/2/9 0:00:00 | B5 |  | 高管驻场 | ACT2446-魏鹏 | ALS13752-刘亚庆 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 人员电梯季度维护检查过期，需要及时维护 | 已完成
TJ4-CMMD | ADH2765-李晓刚 | 2026/2/9 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | AMM0064-姜彬 | ALS13893-林再春 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2号楼楼梯整体状态较差，施工人员水瓶较多，墙面污染严重 | 已完成
TJ4-CMMD | ADH2765-李晓刚 | 2026/2/9 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | AMM0064-姜彬 | ALS13893-林再春 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四层启用D级区二更内部连体服回收桶标识开胶，需要更换为磁吸标识 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS2668-马宁波 | 2026/2/7 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ACT2027-王家伟 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 寡核苷酸固相合成间4-25，氮气流量计2310112管路内有油迹，使用该流量计烘料有污染产品的风险，已通知班组停用，待清理后再使用 | 已完成 | 寡核苷酸固相合成间4-25，氮气流量计2310112管路有油迹，已清理。
TJ4-CMMD | ALS2668-马宁波 | 2026/2/7 0:00:00 | B4 |  | 高管驻场 | ACT2027-王家伟 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 物料中转间4-63中静电卡子长期使用过程中螺栓松动导出静电有风险，需要同步排查其他静电卡子 | 已完成 | 车间静电卡子螺栓已排查完成。
TJ4-CMMD | ALS2668-马宁波 | 2026/2/7 0:00:00 | B5 |  | 高管驻场 | ACT2571-冯恩利 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | CPo138460-01-03-03使用柔性隔离器包装，包材等物品较多，放置到地面铺的塑料袋上，建议对于包装区域增加工作台方便清点和存放 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS2668-马宁波 | 2026/2/7 0:00:00 | B11 | M6 | 高管驻场 | ALS11785-王涵 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2-46配液间对储罐吹扫检测氧含量时，便携式检测器开机即出现可燃气体报警，但是房间内可燃气体检测器无报警，已安排操作人员更换检测器 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS2668-马宁波 | 2026/2/7 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | ALS14774-宋鹏 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | TJ4S-1213-sy10固相合成釜打水压试密时下筛板卡子处漏液，由于空间较小操作人员准备脱掉安全帽钻入设备下面禁锢，已及时制止并传达操作安全意识。 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS2257-刘亚南 | 2026/2/6 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | AMM0064-姜彬 | ALS10159-吕世帅 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1. 前段时间12号楼出现的制备系统减压阀压力被人调节，无法直观识别导致的气动阀门打不开，CAPA为减压阀压力表上粘贴上下限标识，悬挂禁止调节标识，措施在各厂房未得到有效落实，后续各厂房制定的CAPA，合规组会通知各厂房整改及跟踪落实情况 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS2257-刘亚南 | 2026/2/6 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | AMM0064-姜彬 | ALS13893-林再春 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2. 12号楼的合成仪上位机上设备编号不全，尤其Sy17&Sy18相邻较近并排放置，有误操作风险，粘贴的合成釜和激活罐跳过不全，仅部分合成仪粘贴，以往CAPA未长期有效落实 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS2257-刘亚南 | 2026/2/6 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | AMM0064-姜彬 | ALS10159-吕世帅 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 5. 流动相罐下口安装的流体过滤器，4号楼悬挂的有零部件标签，12号楼没有零部件标签，执行方式不一致 | 已完成
TJ4-CMMD |  | 2026/2/2 0:00:00 | B4 | M1 | 高管驻场 | ALS2668-马宁波 |  |  |  | 1. 1-22房间走廊处地面有积水，沟通现场人员清理；确认是渗水问题，且已经报修 | 已完成 | 夹层内蒸汽管路漏，已报修
TJ4-CMMD |  | 2026/2/2 0:00:00 | B11 | M5 | 高管驻场 | ADH2765-李晓刚 |  |  |  | 1. 冻干机巡查表油压表压力，标准错误（标准2~3bar，实际8~12bar），2~3bar是小冻干机的标准。大型冻干机的标准需要修订。 | 已完成 | 已按照标准进行整改
TJ4-CMMD |  | 2026/2/2 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | ALS10159-吕世帅 |  |  |  | 1. 4楼有一釜下口气动阀气源漏气，已沟通整改 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS3845-么仲阳 | 2026/2/1 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1. 5954项目28号管路编号空白，记录应及时书写 2. 4-15垃圾桶有废标签，已要求整改 3. 07釜下口聚乙烯管没标签 | 已完成 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS3845-么仲阳 | 2026/2/1 0:00:00 | B11 | M8 | 高管驻场 | AMM0875-门学友 | AMM0875-门学友 |  | 发现问题，隐患 | 1. 3-27有一桶处理管路的废液桶没用合适插底管，已通知整改 2. 2楼交接班一份培训签到表没盖受控章 | 已完成
TJ4-CMMD |  | 2026/1/31 0:00:00 | B4 | M2 | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4号楼：2车间2-96缓冲间物料桶较多，有叠放情况 | 已完成 | 物料已处理完成
TJ4-CMMD | ALS2225-张忠尧 | 2026/1/30 0:00:00 | B4 |  | 高管驻场 |  |  |  |  | 一层货梯外物流通道桶装物料较多，需要及时转出 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS2225-张忠尧 | 2026/1/30 0:00:00 | B11 |  | 高管驻场 |  |  |  |  | 4楼4-43房间门口走廊棚顶有水珠滴落（已贴待维修标识），需要尽快维修 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS4192-刘其琛 | 2026/1/28 0:00:00 | B4 | M1 | 高管驻场 | ALS4192-刘其琛 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4号楼：一层货梯外物流通道桶装物料较多，需要及时转出 | 已完成 | 物料已转移完成
TJ4-CMMD | ALS4192-刘其琛 | 2026/1/28 0:00:00 | B5 |  | 高管驻场 | ACT2446-魏鹏 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 5号楼：4-06合成间四氟头直接接地存放，现场提醒操作人员收起。 | 已完成 | 对操作人员培训
TJ4-CMMD | ALS14624-高治童 | 2026/1/27 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | AMM0064-姜彬 | ALS14214-王国志 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2、 3层、4层走廊伸缩缝密封条破损严重 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS14624-高治童 | 2026/1/27 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | AMM0064-姜彬 | ALS14214-王国志 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4-27空调机房放置若干空桶、废弃圆弧密封条，属地及时清理 | 已完成 | 已完成整改
TJ4-CMMD | ALS3597-田志强 | 2026/1/25 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 6568多肽使用R64尾气连接有问题，已告知改正； | 已完成 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS3597-田志强 | 2026/1/25 0:00:00 | B4 | M1 | 高管驻场 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | CMM-401-FDr01物流通道无消毒酒精喷壶已告知班长补充 | 已完成 | 酒精喷壶在房间内，已拿到物流通道，并和车间人员强调使用后放回物流通道
TJ4-CMMD | ALS3597-田志强 | 2026/1/25 0:00:00 | B11 | M8 | 高管驻场 | AMM0875-门学友 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3层接收罐TJ4S-1108-R11-Tr01旁电子秤记录架表面脏 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS3597-田志强 | 2026/1/25 0:00:00 | B11 | M5 | 高管驻场 | ALS3717-梁光强 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | TJ4S-1105-FDr01物流通道地面缺少内部D级区禁止跨越分隔线 | 已完成 | 已完成整改
TJ4-CMMD | ALS3597-田志强 | 2026/1/25 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | ALS13893-林再春 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3个全面罩放于TJ4S-1213-R04釜上，一个敞口放置，已告知清理 | 已完成 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS3597-田志强 | 2026/1/25 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | ALS13893-林再春 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4层新鲜溶剂，三废波纹存放处接收槽较脏 | 已完成 | 已清洁完成
TJ4-CMMD | ALS3597-田志强 | 2026/1/25 0:00:00 | B5 | M14 | 高管驻场 | ALS13752-刘亚庆 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 退更间1-45垃圾桶满已告知清理 | 已完成 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS2305-周大伟 | 2026/1/24 0:00:00 | B4 | M2 | 高管驻场 | ALS4192-刘其琛 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2-96缓冲间门一直响，需要维修，2-92 D级区缓冲间门也有点密封不严，一起维修下吧 | 已完成 | 已维修完成
TJ4-CMMD | ACT2104-于生辉 | 2026/1/23 0:00:00 | B5 | M14 | 高管驻场 | ACT2571-冯恩利 | ACT2446-魏鹏 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1层冻干机的辅机间的纯化水管超过2米，并且搭在纯化水管架子上，最低点是中心位置 | 已完成
TJ4-CMMD | ACT2104-于生辉 | 2026/1/23 0:00:00 | B5 | M17 | 高管驻场 | ACT2571-冯恩利 | ACT2446-魏鹏 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 外清间3-19中放有一个25L的白色塑料桶，里面有残余少量液体，但是桶身没有任何标识 | 已完成
TJ4-CMMD | ACT2104-于生辉 | 2026/1/23 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | AMM0064-姜彬 | AMM0064-姜彬 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3人在更衣间看手机，并且更衣间的垃圾桶中有多个泡面桶，生产车间中存在食物，有吸引害虫的风险 | 已完成 | 已培训通知，加强巡检
TJ4-CMMD | ACT2104-于生辉 | 2026/1/23 0:00:00 | B4 | M2 | 高管驻场 | ALS4192-刘其琛 | ALS4192-刘其琛 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2层走廊有水渍，为D级区器具清洗间2-56往外渗漏所致，这说明D级区的密封性存在问题，微生物控制存在风险； | 已完成 | 已去除地脚线对彩钢板下方进行打胶处理
TJ4-CMMD | ACT2104-于生辉 | 2026/1/23 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS4192-刘其琛 | ALS4192-刘其琛 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 多名操作人员在更衣间吃泡面，生产车间中存在食物，有吸引害虫的风险； | 已完成 | 已整改车间进行内部强调
TJ4-CMMD | ALS3510-ALS3510刘磊 | 2026/1/22 0:00:00 | B11 | M7 | 高管驻场 | ALS3717-梁光强 | ALS3717-梁光强 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二层交接班处应急药箱缺少创口贴 | 已完成 | 已完成补充
TJ4-CMMD | LFX023-代海鑫 | 2026/1/20 0:00:00 | B4 | M3 | 高管驻场 | ALS4192-刘其琛 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3-1间内TJ4-403-T09罐连接的静电卡子没有卡针，需要确认静电导出的有效性 | 已完成 | 已整改进行维修完毕
TJ4-CMMD | LFX023-代海鑫 | 2026/1/20 0:00:00 | B4 | M3 | 高管驻场 | ALS4192-刘其琛 | ALS6563-田志勇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 动力间2-88地面有较多的油水混合物，经排查水浴锅的回路三通阀门处无盲板，内漏，告知班长处理 | 已完成 | 管路已添加盲板
TJ4-CMMD | LFX023-代海鑫 | 2026/1/20 0:00:00 | B4 | M2 | 高管驻场 | ALS4192-刘其琛 | ALS6563-田志勇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 配液间2-04 CMM-402-HPPC01-T01/T02下口阀门末端使用塑料盖密 | 已完成 | 已添加盲板密封
TJ4-CMMD | LFX023-代海鑫 | 2026/1/20 0:00:00 | B11 | M7 | 高管驻场 | ALS1466-杜永宝 | AMM0875-门学友 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 Cpo140612-02-02-03 R03釜吸收人员取样检测时，反应釜出现微正压，整体的取样流程建议进行梳理。针对负压异常工况，和车间人员确认，吸收釜只设置了高高报（0.105Mpa）,建议增加高报，发现真空异常，便于第一时间进行处理 | 已完成
TJ4-CMMD | LFX023-代海鑫 | 2026/1/20 0:00:00 | B11 | M7 | 高管驻场 | ALS1466-杜永宝 | AMM0875-门学友 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 查看Cpo140612-02-02-03吸收检测个别时间超出要求的2-4h | 已完成
TJ4-CMMD | LFX023-代海鑫 | 2026/1/20 0:00:00 | B11 | M7 | 高管驻场 | ALS1466-杜永宝 | ADH2765-李晓刚 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3-32配液间TJ4S-1106-Tr05储罐使用中无氮气保护，液位计未进行锁开 | 已完成 | 氮气已进行添加，液位计锁开整体排查整改完成
TJ4-CMMD | LFX023-代海鑫 | 2026/1/20 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | AMM0064-姜彬 | ALS13893-林再春 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | TJ4-1213-R05反应釜下口连接的鼓氮气管路有弯折的折痕需要进行确认 | 已完成
TJ4-CMMD | LFX023-代海鑫 | 2026/1/20 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | AMM0064-姜彬 | ALS13893-林再春 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | Cpo141680-01-03-01项目准备分装，项目端需求0.46kg，备料2瓶，每瓶1.0kg，不便于受控化学品的管理，需要回顾备料过程 | 已完成
TJ4-CMMD | LFX023-代海鑫 | 2026/1/20 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | AMM0064-姜彬 | ALS13893-林再春 |  | 人员在岗情况 | 热水站暂未使用，水箱出现热气协同班长进行排查和处理 | 已完成
TJ4-CMMD | LFX023-代海鑫 | 2026/1/20 0:00:00 | B4 | M3 | 高管驻场 | ACT2446-魏鹏 | ACT2571-冯恩利 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | TJ4S-516-HPPC01-T02储罐已进行下口氮气吹扫，现场检查从磁翻板液位计排净阀门处放出部分水。现场和班长确认磁翻板处理流程，建议回顾 | 已完成
TJ4-CMMD | LFX023-代海鑫 | 2026/1/20 0:00:00 | B4 | M3 | 高管驻场 | ACT2446-魏鹏 | ACT2571-冯恩利 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 外围废液池液位长时间报警，通知班长进行查看 | 已完成
TJ4-CMMD | LFX023-代海鑫 | 2026/1/20 0:00:00 | B4 | M3 | 高管驻场 | ACT2446-魏鹏 | ACT2571-冯恩利 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4-57间内80L反应釜夹套乳胶管连接处弯折需要进行处理 | 已完成 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS15151-李子凯 | 2026/1/19 0:00:00 | B4 | M1 | 高管驻场 | ALS4192-刘其琛 | ALS6563-田志勇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1层走廊传递窗401-TW12压差表指针不归零 | 已完成 | 现场检查压力表正常，持续观察中
TJ4-CMMD | ALS15151-李子凯 | 2026/1/19 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS4192-刘其琛 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 项目运行情况 | 4-15房间《设备进入洁净区房间检查记录》最后一页无复核人签字 | 已完成 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS15151-李子凯 | 2026/1/19 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS4192-刘其琛 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | TJ4S-400-ATC01高低温一体机未使用，循化水进未关闭，管路有冷凝水滴下 | 已完成 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS15151-李子凯 | 2026/1/19 0:00:00 | B5 | M17 | 高管驻场 | ACT2446-魏鹏 | ACT2571-冯恩利 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | TCU间4-38地面有油渍，门右侧防爆箱开关无防护罩 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS15151-李子凯 | 2026/1/19 0:00:00 | B5 | M17 | 高管驻场 | ACT2446-魏鹏 | ACT2571-冯恩利 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 合成间4-57液压抱桶车有漏油滴到地面上 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS15151-李子凯 | 2026/1/19 0:00:00 | B5 | M14 | 高管驻场 | ACT2446-魏鹏 | ACT2571-冯恩利 |  | 项目运行情况 | 一层参观通道1-28白大褂回收桶无标识 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS15151-李子凯 | 2026/1/19 0:00:00 | B11 | M5 | 高管驻场 | ALS1466-杜永宝 | ADH2765-李晓刚 |  | 项目运行情况 | 暂存间1-42，01/15/2026检查记录日期修改描摹不规范 | 已完成 | 已完成整改
TJ4-CMMD | ALS15151-李子凯 | 2026/1/19 0:00:00 | B11 | M7 | 高管驻场 | ALS1466-杜永宝 | AMM0875-门学友 |  | 项目运行情况 | 过滤干燥间3-07地漏无水封 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS15151-李子凯 | 2026/1/19 0:00:00 | B11 | M6 | 高管驻场 | ALS1466-杜永宝 | ADH2765-李晓刚 |  | 项目运行情况 | 物料周转间2-38房间温湿度计显示温度14.8℃，超出规定范围 | 已完成 | 现场已完成反馈
TJ4-CMMD | ALS15151-李子凯 | 2026/1/19 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | AMM0064-姜彬 | ALS13893-林再春 |  | 项目运行情况 | 4-14房间墙面有灰尘，需要清理 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS15151-李子凯 | 2026/1/19 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | AMM0064-姜彬 | ALS13893-林再春 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 合成仪间地面手套，塑料袋，气管线和不锈钢编织软管摆放混乱 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS15151-李子凯 | 2026/1/19 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | AMM0064-姜彬 | ALS13893-林再春 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 小泵房真空泵使用的7℃水管冻住，需要统一排查做保温 | 已完成
TJ4-CMMD | ACT2571-冯恩利 | 2026/1/18 0:00:00 | B4 | M2 | 高管驻场 | ALS6563-田志勇 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2层走廊上的废弃QF标签箱无编号 | 已完成
TJ4-CMMD | ACT2571-冯恩利 | 2026/1/18 0:00:00 | B5 | M16 | 高管驻场 | AMM0574-雷晓琦 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3-40房间设备（配件）存放间内的排风口粘着塑料袋来维持房间压差合格，沟通暖通处理 | 已完成 | 现场已调节
TJ4-CMMD | ACT2571-冯恩利 | 2026/1/18 0:00:00 | B5 | M16 | 高管驻场 | AMM0574-雷晓琦 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3-40房间内三桶备用纯化水即将超期，提醒现场人员处理 | 已完成 | 已处理
TJ4-CMMD | ACT2571-冯恩利 | 2026/1/18 0:00:00 | B5 | M17 | 高管驻场 | AMM0574-雷晓琦 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4-37房间存放着1桶DMAC，142137step05n06用不到，安排清理出车间 | 已完成 | 溶剂已清出车间
TJ4-CMMD | ACT2571-冯恩利 | 2026/1/18 0:00:00 | B11 | M5 | 高管驻场 | ALS3717-梁光强 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 冻干机间1-76的在用刚性隔离器部分舱体正压，手套被吹起 | 已完成 | 现场确认无异常
TJ4-CMMD | ACT2571-冯恩利 | 2026/1/18 0:00:00 | B11 | M8 | 高管驻场 | AMM0875-门学友 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | TJ4S-1106-HPPC01-T02储罐的磁翻板液位计液位上限标识损坏 | 已完成
TJ4-CMMD | ACT2571-冯恩利 | 2026/1/18 0:00:00 | B11 | M8 | 高管驻场 | AMM0875-门学友 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | TJ4S-1108-R03釜附近有溶剂气味 | 已完成
TJ4-CMMD | ACT2571-冯恩利 | 2026/1/18 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | ALS13893-林再春 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 物流通道4-30处的静电接地点缺少校验合格签 | 已完成 | 增加静电接地标签
TJ4-CMMD | ALS3455-胡昌跃 | 2026/1/17 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4-43房间项目批次较多，记录摆放在地上，已当场整改，建议增加记录桌。 | 已完成 | 现场记录已规范放置。
TJ4-CMMD | ALS3455-胡昌跃 | 2026/1/17 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | ALS13893-林再春 | ALS13893-林再春 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | TJ4S-1213-Sy08排废管路上的音叉液位计安装角度不对，音叉岔口应与管道保持平行。 | 已完成 | 已沟通进行重新安装
TJ4-CMMD | ACT588-殷传慧 | 2026/1/16 0:00:00 | B5 | M16 | 高管驻场 | ACT2571-冯恩利 | ACT2446-魏鹏 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3-34TCU间，TJ4S-CAS05-16-V015, TJ4S-CAS05-16-V017空压管线无标识，其中TJ4S-CAS05-16-V015阀门半开，耗气量比较大，已安排车间班长确认。 | 已完成
TJ4-CMMD | ACT588-殷传慧 | 2026/1/16 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | AMM0064-姜彬 | AMM0064-姜彬 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、3、4层走廊有气味，班组反馈因施工车间压差不对。 2、基于之前因施工人员操作不当，多次导致货梯故障，车间制定物流电梯使用登记表，但是最近一次使用时间为01/12，需要如实填写，加强货梯管控。 3、3层伸缩缝不锈钢板严重变形，需要维修更换。 4、3-12房间投高毒品，房间压差大于走廊压差，已投料完毕，后续再有类似操作建议调整好房间压差。 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS4606-唐广勇 | 2026/1/15 0:00:00 | B5 | M14 | 高管驻场 | ALS4606-唐广勇 |  |  |  | 外围桶装溶剂较多 | 已完成 | 已转移至车间投料
TJ4-CMMD | ALS4192-刘其琛 | 2026/1/13 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS4192-刘其琛 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、四层走廊有4个洗眼器附近未配备应急围堵棉，自来水阀门已锁开，但未挂“常开”警示牌 2、4-40制备间门插销损坏，门不能正常关闭，已告知及时报修 3、三个反应釜下口塑料管的打压标牌版本错误，打压信息和试密时间信息缺失，与其他厂房使用的标牌不统一，已和当班工程师沟通， | 已完成 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS4192-刘其琛 | 2026/1/13 0:00:00 | B5 | M17 | 高管驻场 | ALS13752-刘亚庆 | ACT2446-魏鹏 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、3层西侧物流通道两袋沾染物没有粘贴标签。 2、3-40房间小三合一，下部夹套管路与物料管路均无标签，需要及时粘贴标签，以防错接管路 3、三层电梯口门牌翘边，即将掉落，需要修复 | 已完成 | 已安排人员解决
TJ4-CMMD | ALS4192-刘其琛 | 2026/1/13 0:00:00 | B11 | M8 | 高管驻场 | AMM0875-门学友 | ALS1466-杜永宝 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 、四层走廊有3人地面刷漆，均未佩戴呼吸防护，已告知佩戴。 2、四层反应使用的碱吸收罐，下部轮子无刹车，液体晃动导致吸收罐左右摆动位移，建议使用中作固定，使用结束下面轮子作改造。 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS4192-刘其琛 | 2026/1/13 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | ALS13893-林再春 | AMM0064-姜彬 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、3-12合成间，三个压滤罐串联的夹套乙二醇管路，标签粘贴不完善，所有夹套管均使用拉扣绑定，不符合标准化要求， | 已完成 | 整改完成
TJ4-CMMD | ALS0084-陈正兴 | 2026/1/6 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 |  | 已完成 | 已报钉钉，电工已完成维修。
TJ4-CMMD | ALS0084-陈正兴 | 2026/1/6 0:00:00 | B4 | M2 | 高管驻场 | ALS8215-王鑫 | ALS6563-田志勇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 物流通道2-01防火门变形，门体无法有效关闭 | 已完成 | 防火门已进行更换
TJ4-CMMD | ALS0084-陈正兴 | 2026/1/6 0:00:00 | B4 | M2 | 高管驻场 | ALS8215-王鑫 | ALS6563-田志勇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 配液间2-03地面污染变色需维护 | 已完成 | 已刷漆完成
TJ4-CMMD | ALS0084-陈正兴 | 2026/1/6 0:00:00 | B5 | M17 | 高管驻场 | AMM0574-雷晓琦 | ACT2571-冯恩利 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四楼物流电梯门口垃圾桶内扔有不锈钢管路支架，此类物品禁止扔进垃圾桶 | 已完成 | 按照不锈钢配件报废流程处理，人员培训
TJ4-CMMD | ALS0084-陈正兴 | 2026/1/6 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | ALS13893-林再春 | ALS13893-林再春 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 多肽固相合成间4-04现场连体服挂在管路配件上，现场物品较多不使用物品需及时清理 | 已完成 | 对现场处理，对人员培训
TJ4-CMMD | ALS0084-陈正兴 | 2026/1/6 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | ALS13893-林再春 | ALS13893-林再春 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三层人流电梯门口及缓冲间应急逃生指示灯不亮 | 已完成 | 联系工程设备投资进行处理
TJ4-CMMD | ACT1907-杨道兴 | 2026/1/2 0:00:00 | B4 | M3 | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 配夜间3-12（1）照明开关线路脱扣，需要维修； | 已完成 | 已整改进行维修完毕
TJ4-CMMD | ACT1907-杨道兴 | 2026/1/2 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 404-R64玻璃反应釜使用插底管尺寸不合适，脖颈短管路出口快开球阀安装费劲，快开连接处有渗漏； | 已完成
TJ4-CMMD | ACT1907-杨道兴 | 2026/1/2 0:00:00 | B4 | M3 | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | CMM-403-Sy06 硫代管路快开球阀手柄处有物料痕迹； | 已完成 | 已整改进行清理
TJ4-CMMD | ACT1907-杨道兴 | 2026/1/2 0:00:00 | B4 | M2 | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | D级区柱子CMM-402-Co10 管路保温破损； | 已完成 | 保温已更换完成
TJ4-CMMD | ACT1907-杨道兴 | 2026/1/2 0:00:00 | B5 | M17 | 高管驻场 | ACT2571-冯恩利 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4层制备纯化区域，拆装柱地牛转移区域地面有破损，考虑地面维护和保护措施； | 已完成
TJ4-CMMD | ACT1907-杨道兴 | 2026/1/2 0:00:00 | B5 | M16 | 高管驻场 | ACT2571-冯恩利 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3层配件暂存间现场物品散落混乱，地面有油污； | 已完成 | 已整改
TJ4-CMMD | ACT1907-杨道兴 | 2026/1/2 0:00:00 | B11 | M8 | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | TJ4S-1108-R06釜下口防腐柱塞泵阻尼器和背压阀聚丙材质，法兰连接处聚丙法兰有变形情况； | 已完成
TJ4-CMMD | ACT1907-杨道兴 | 2026/1/2 0:00:00 | B11 | M8 | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 厂房夜间进行冻干机SIP消毒操作，3-4层夹层管道异响声比较大，检查蒸汽管道疏水阀倒淋管路是否正常； | 已完成
TJ4-CMMD | ACT1907-杨道兴 | 2026/1/2 0:00:00 | B11 | M6 | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 5104 配液间现场1喷壶备注5104 专用，无具体物料信息； | 已完成
TJ4-CMMD | ACT1907-杨道兴 | 2026/1/2 0:00:00 | B11 | M8 | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 11号楼外围废渣铁笼子铁丝多处开焊需要处理，避免划伤； | 已完成
TJ4-CMMD | ACT1907-杨道兴 | 2026/1/2 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 参观通道门口排风口异响声比较大，需要尽快检查空调风机是否运行正常； | 已完成 | 维修设备
TJ4-CMMD | ACT1907-杨道兴 | 2026/1/2 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | TJ4S-1212-HPPC03 D级区内蠕动泵表面比较脏，设备静电导出线无固定现场混乱； | 已完成 | 设备及现场已清理
TJ4-CMMD | ACT1907-杨道兴 | 2026/1/2 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | TJ4S-1212-HPPC-WTK01 储罐下口阀门手柄较长且朝外，存在绊倒风险； | 已完成