## 巡查信息0
巡查信息
厂区 | 巡查人 | 日期 | 属地 | 责任区域 | 巡查类别 | 第一责任人 | 责任人 | 隐患分级 | 内容 | 巡查结果 | 整改状态 | 整改结果 | 备注
TJ4-CMMD | ALS3854-马红伟 | 2026/5/8 0:00:00 | B11 | M8 | 高管驻场 | ALS1466-杜永宝 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4-26多肽合成间，树脂脱保护剂泵的声音比较大，建议测一下分贝，是否在此屋内工作的人需要戴耳罩避免人员听力受损
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/8 0:00:00 | 综合楼 | 研发实验室 | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 实验室液相仪器上有一瓶水，外粘贴标签有效期已过期需要及时处理
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/8 0:00:00 | 综合楼 | 研发实验室 | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 实验室溶剂柜内有一个桶内有少量液体，缺少溶剂标识需要添加
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/8 0:00:00 | 综合楼 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二层空调机房II门关不严需要维修
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/8 0:00:00 | 综合楼 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二层空调机房I中氮气管路上压力0.65MP与过滤器上压力0.5MPa不一致，需要确认压力是否有问题
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/8 0:00:00 | 综合楼 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一层空压间空压缓冲罐上安装的压力表面向墙面，人员无法查看表盘，建议调整放行。
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/8 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 设备部二层1#换热机组的2#热水站循环泵出口电接点压力表缺少分类标识及合格标识，温度变送器接口处有白色结晶物需要确认是否渗漏。
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/8 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 化验间内消解温度A区达到165℃报警，现场人员未在场，寻找人员后反馈对现场巡查，需要确认对于加热设备日常操作管理，人员离岗是否会有安全隐患。
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/8 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 事故池提升泵A出口压力表不归零，需要确认是否异常
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/8 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 污泥脱水间房顶有漏雨情况需要确认维护
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/8 0:00:00 | B2 | M10 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 十车间四层监控屏幕画面显示信号中断，未使用需要关闭屏幕。
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/8 0:00:00 | B2 | M1 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一车间一层消火栓和静电释放器在生产启动前需要完成检查
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/8 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间TCU间二车间连续化使用的TCU出现压力高报警，现场处理完毕，日常需要增加巡查管理。
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/8 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间三层309釜操作柱上存放2张1-26区域清场合格签，需要确认合格签存放位置，人员日常行为习惯需要加强培训要求。
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/8 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 五车间507釜搅拌变频拆除后未恢复，需要尽快恢复，避免影响后续项目生产使用
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/8 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间303釜下口机封水排放扣除悬挂阀门标签，管路上阀门缺少，需要确认阀门是否被人拆卸。
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/8 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | GMP车间项目运行方面：CPo121299-18-03-04批烘料，CPo121299-18-04溶剂试车，班组操作人员1人、1人工程师在岗无异常
FX2 | FX1063-孟召辉 | 2026/5/8 0:00:00 | 实验室 |  | 高管驻场 | FX1063-孟召辉 | FX1707-刘虎 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 公斤级实验室3个通风橱不使用，但存放有项目使用4L桶装溶剂，需要根据使用情况进行物料清理。 | 已完成 | 晨会对该问题进行强调，并安排对应使用人员进行清理完毕。
FX2 | FX1063-孟召辉 | 2026/5/8 0:00:00 | AC |  | 高管驻场 | FX2111-陈松涛 | FX2617-冯立民 |  | 项目运行情况 | 巡查期间运行正常，4人在岗。
FX2 | FX1063-孟召辉 | 2026/5/8 0:00:00 | B9 | M2 | 高管驻场 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | R32釜投项目固体原料（1550kg），现场加料箱采用单舱加料箱，空间较小，一整袋料放在箱内几乎充满整个舱体，人员再进行加料时操作不是很方便，该投料方式效率非常低，12h投进去约600kg，建议改进加料方式。 | 已完成 | 现场对投料跟踪后，对投料方式重新进行了评估，更改投料方式后，已满足人员投料便利性
FX2 | FX1063-孟召辉 | 2026/5/8 0:00:00 | B9 | M2 | 高管驻场 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3楼R13釜下方连接的使用中压滤罐上封头视镜连接尾气管路端法兰静电导线处于断开状态，现场要求操作人员进行更换处理。 | 已完成 | 静电导线老化破损断裂，已安排人员恢复完毕。每周一专人对车间设备静电导线进行排查确认
FX2 | FX1063-孟召辉 | 2026/5/8 0:00:00 | B9 | M2 | 高管驻场 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4层南墙位置工具架上放置一根法兰软管，管口未密封，流出黑色液体，及时确认处理。 | 已完成 | 现场设备管路封口执行不到位，责任人日检降档处理。内部群对管路封口执行要求进行重申
FX2 | FX1063-孟召辉 | 2026/5/8 0:00:00 | B9 | M2 | 高管驻场 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一楼同时进行两个项目双锥收料和待烘干物料备料，且两个物料外观状态接近，虽有空间距离，但仍需要注意混淆风险，及时做好标签和区分。现场提醒项目组及操作人员。
FX2 | FX1063-孟召辉 | 2026/5/8 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | FX2464-王海峰 | FX2536-于晓明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | R24釜投菌泥操作，采取敞口先投固体方式，但现场吨袋未进行尾气控制，周围气味较大，且投料方式不能快速投入，效率偏低。建议评估改进。 | 已完成 | R24釜投料口位置较高，无法实现使用导链吊装吨袋投料方式，要求投料过程使用帆布通风管做好尾气吸收，控制现场气味。
FX2 | FX1063-孟召辉 | 2026/5/8 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | FX2464-王海峰 | FX2536-于晓明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | R08釜使用中设备，尾气鼓泡器内缺少石蜡油需要补充。 | 已完成 | 班组人员已将R08釜尾气鼓泡器石蜡油补充完毕。并要求转料结束及时确认鼓泡器石蜡油液位。
FX2 | FX1063-孟召辉 | 2026/5/8 0:00:00 | 三废车间 |  | 高管驻场 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸 |  | 人员在岗情况 | 巡查期间无异常，人员在岗正常。
DH1 | ADH0206-尹海朋 | 2026/5/8 0:00:00 | B4 | M13 | 高管驻场 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 413-R08-Tr01接收罐后方墙面有黄色水锈印记，储罐上方灯罩污染 | 已完成 | 已整改完毕
DH1 | ADH0206-尹海朋 | 2026/5/8 0:00:00 | B4 | M13 | 高管驻场 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 305-Ce06离心机间灯管损坏，间内安装的流体过滤器无压力表 | 已完成 | 已整改完毕
DH1 | ADH0206-尹海朋 | 2026/5/8 0:00:00 | B4 | M11 | 高管驻场 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间部分灯管损坏，沟通设备部进行逐一替换完成 | 已完成 | 进行相应的处理整改完成
DH1 | ADH0206-尹海朋 | 2026/5/8 0:00:00 | B4 | M12 | 高管驻场 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 11车间04釜下口地面有黑色印记，进行重新刷漆处理 | 已完成 | 进行相应的处理整改完成
DH1 | ADH0206-尹海朋 | 2026/5/8 0:00:00 | B4 | M11 | 高管驻场 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 412-R12、R13以及11车间11釜连接的相关管路项目使用完毕进行拆卸 | 已完成 | 进行相应的处理整改完成
DH1 | ADH0206-尹海朋 | 2026/5/8 0:00:00 | B4 | M12 | 高管驻场 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 11车间02釜加料泵使用完毕，及时进行拆卸清洗 | 已完成 | 进行相应的处理整改完成
DH1 | ADH0206-尹海朋 | 2026/5/8 0:00:00 | B4 | M10 | 高管驻场 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 410-R16釜夹套温度计表面有锈迹，现场检查确认为仪表连接位置渗漏导致 | 已完成 | 已整改完成
DH1 | ADH0206-尹海朋 | 2026/5/8 0:00:00 | B4 | M10 | 高管驻场 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 410-Ce01离心机缓冲间存放的整理箱内有杂物，同时间内脚线有黄色胶印 | 已完成 | 已整改完成
DH1 | ADH0206-尹海朋 | 2026/5/8 0:00:00 | B4 | M10 | 高管驻场 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 410-Fd01三合一地盘下方有黑色印记 | 已完成 | 已整改完成
DH1 | ADH0206-尹海朋 | 2026/5/8 0:00:00 | B6 | M20 | 高管驻场 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 620-E05分布器的蒸汽凝水管路保温变形，需要重新制作维护 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0206-尹海朋 | 2026/5/8 0:00:00 | B6 | M20 | 高管驻场 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 20车间17釜所在反应区聚乙烯管路部分缺少标签标识 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0206-尹海朋 | 2026/5/8 0:00:00 | B6 | M20 | 高管驻场 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 620-T013储罐连接的在线氧含量数值超限，需要确认具体原因 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0206-尹海朋 | 2026/5/8 0:00:00 | B6 | M18 | 高管驻场 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 18车间17釜地面有黑色印记，地面污染 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0206-尹海朋 | 2026/5/8 0:00:00 | B6 | M18 | 高管驻场 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 618-R08釜上螺栓锈蚀，需要进行更换 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0206-尹海朋 | 2026/5/8 0:00:00 | B6 | M18 | 高管驻场 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 19车间薄膜加料罐间地面污染变色，间内聚乙烯管路无标签标识 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0206-尹海朋 | 2026/5/8 0:00:00 | B3 | M2 | 高管驻场 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 302-Ce08离心机接收罐人孔垫变色，接收罐上方螺栓锈蚀需要更换 | 已完成 | 已清理 | N/A
DH1 | ADH0206-尹海朋 | 2026/5/8 0:00:00 | B3 | M2 | 高管驻场 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 302-R09釜下口转移磁力泵的阀门外漏，同时进泵位置有2根管路建议进行上锁管理 | 已完成 | 已添加 | N/A
DH1 | ADH0206-尹海朋 | 2026/5/8 0:00:00 | B3 | M2 | 高管驻场 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 302-R15釜后方2根穿层的聚乙烯管路无标签标识，接收罐下方有积水 | 已完成 | 已清理 | N/A
DH1 | ADH0206-尹海朋 | 2026/5/8 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一车间3层南侧热水站有积水，需要排查原因 | 已完成 | 已处理完毕
DH1 | ADH0206-尹海朋 | 2026/5/8 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 301-R17-Tr01接收罐下口放料管路放桶端连接至氮气位置，存在交叉污染风险 | 已完成 | 已处理完毕
DH1 | ADH0206-尹海朋 | 2026/5/8 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 301-R14釜冷凝器进冷媒保温缺失，冷凝器下方积水 | 已完成 | 已处理完毕
DH1 | ADH0206-尹海朋 | 2026/5/8 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 305-Ce05离心机间门把手损坏，门口的搪瓷储罐人孔垫变色 | 已完成 | 已沟通保全处理
DH1 | ADH0206-尹海朋 | 2026/5/8 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 301-R22釜进行放槽子操作，方槽的进口端快开球阀缺少阀门柄，暂未进行操作下口未上锁 | 已完成 | 已处理完毕
DH1 | ADH0206-尹海朋 | 2026/5/8 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1车间南侧吊装口对应的楼顶滴水，导致一楼地面积水 | 已完成 | 棚顶漏雨已沟通设备部维修
DH1 | ADH0206-尹海朋 | 2026/5/8 0:00:00 | B2 | M6 | 高管驻场 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 206-R10釜的转速仪探头脱落，对应的控制箱缺少标识 | 已完成 | 已联系电工进行维修完毕，标识已添加
DH1 | ADH0206-尹海朋 | 2026/5/8 0:00:00 | B2 | M6 | 高管驻场 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 209-R05釜分布器下方地面有锈迹，脚线变黄 | 已完成 | 长时间使用所致，今天以进行更换
DH1 | ADH0206-尹海朋 | 2026/5/8 0:00:00 | B2 | M6 | 高管驻场 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 6车间吊装口存有2个存有配件的板车，人员无法通行，阻碍了消防通道的通行 | 已完成 | 物料电梯口刷漆，临时挪动，已告知相关人员消防通道禁止堵塞
DH1 | ADH0206-尹海朋 | 2026/5/8 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 16釜人孔垫片变色，对应的反应釜人孔位置腐蚀存有物料 | 已完成 | 已进行清理并对人孔紧固
DH1 | ADH0206-尹海朋 | 2026/5/8 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 12釜碟片冷凝器进行拆卸检查工作，相关的保温护罩需要及时进行恢复 | 已完成 | 已通知保温人员进行安装
DH1 | ADH0206-尹海朋 | 2026/5/8 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 207-R10-C01冷凝器下方积水，对应彩板的圆弧角变色需要更换 | 已完成 | 已更换地脚线
DH1 | ADH0206-尹海朋 | 2026/5/8 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 207-Fd01-Tr01接收罐下方以及母液转移罐下方地面污染 | 已完成 | 已刷漆维护
DH1 | ADH0206-尹海朋 | 2026/5/8 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 207-Fd01三合一过滤中，设备的取样器被拆除未投入使用，需要确定原因 | 已完成 | 取样器密封圈损坏，待密封圈到货后更换安装
DH1 | ADH0206-尹海朋 | 2026/5/8 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 207-Fd05间内纯化水管路今日过期车间需及时更换，母液转移泵表面油漆污染脱落 | 已完成 | 已重新刷漆处理
TJ3 | AMM1096-冯万程 | 2026/5/7 0:00:00 | B12 | B12其他 | 高管驻场 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 值班人员对于当晚项目进展，受控化学品使用情况不了解，需要培训值班人员应知应会
TJ3 | AMM1096-冯万程 | 2026/5/7 0:00:00 | B7 | B7其他 | 高管驻场 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 西侧物流卷帘门未使用时没有及时关闭
TJ3 | AMM1096-冯万程 | 2026/5/7 0:00:00 | B8 | B8其他 | 高管驻场 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 西侧外围放置的工艺管路需要及时周转入房间
TJ3 | AMM1096-冯万程 | 2026/5/7 0:00:00 | B8 | B8其他 | 高管驻场 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 西侧外围放置粉碎机端口使用塑料袋密封，肉眼可见其中残留较多物料，需要清理，并及时周转。
TJ3 | AMM1096-冯万程 | 2026/5/7 0:00:00 | B9 | B9其他 | 高管驻场 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一楼走廊西侧热水间附近漏水，操作人员正在清理，需要排查漏点
TJ3 | AMM1096-冯万程 | 2026/5/7 0:00:00 | B9 | B9其他 | 高管驻场 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 9号楼一楼走廊堆放空桶和固体物料，造成走廊过道堵塞
TJ4-CMMD | ALS3510-ALS3510刘磊 | 2026/5/7 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 男更门口除静电球报警需要维修 | 已完成
DH3 | FX1544-李铁 | 2026/5/7 0:00:00 | 生产设备部 |  | 高管驻场 | CDH0005-宿元彬 | CDH0005-宿元彬 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 活性炭吸附解析处，氢氧化钠需要放置到敞口桶内，避免地面敞口随意放置。
DH3 | FX1544-李铁 | 2026/5/7 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 103-R21釜旁有较大溶剂气味，告知监管人员查找气味来源。 | 已完成 | 进行处理毕
DH3 | FX1544-李铁 | 2026/5/7 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 103-R22釜西侧，墙面上固定的可燃气体检测器脱落，需要固定 | 已完成 | 进行固定
DH3 | FX1544-李铁 | 2026/5/7 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2722连续化旁，有2个敞口桶内有液体，无标识，需要白天确认 | 已完成 | 已增加大签
DH3 | FX1544-李铁 | 2026/5/7 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 103-R06釜连接的泵，防爆软连有断裂，PLC控制箱预留口未封堵 达不到防爆的要求 | 已完成 | 进行封堵
DH3 | FX1544-李铁 | 2026/5/7 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 溶剂打料间 103-R21等位置的氮气气源管处漏氮气，需要加强氮气渗漏的管理 | 已完成 | 进行整改
DH3 | FX1544-李铁 | 2026/5/7 0:00:00 | B1 | M2 | 高管驻场 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3层89号DCS操作站，旁可燃气体检测器要脱落，需要固定 | 已完成 | 已进行固定完毕
DH3 | FX1544-李铁 | 2026/5/7 0:00:00 | B1 | M2 | 高管驻场 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四层分布器间内，热水站储罐，液位计排净阀处缺少丝堵 | 已完成 | 已进行添加完毕
DH3 | FX1544-李铁 | 2026/5/7 0:00:00 | B1 | M2 | 高管驻场 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四层薄膜滴加罐围堰外，应急洗眼喷淋被物料遮挡，需要加强人员培训和要求 | 已完成 | 已转移，车间例会对人员进行培训传达遇有险情妨碍处置效率
DH3 | FX1544-李铁 | 2026/5/7 0:00:00 | B1 | M2 | 高管驻场 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 102-R12釜间内，空间排风张贴的塑料布，需要将其去除 | 已完成 | 已进行摘除清理完毕
DH3 | FX1544-李铁 | 2026/5/7 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四层新添加的可燃气体探测器，缺少功能标识，需要补充。 | 已完成 | 添加完毕
DH3 | FX1544-李铁 | 2026/5/7 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三层2718母液立罐，由于旁边放置设备，将2个储罐的固定爬梯倾斜悬空放置，需要处理 | 进行中 | 沟通机修进行改造
DH3 | FX1544-李铁 | 2026/5/7 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 101-R11釜投料的加料漏斗，投料后未及时清理，有白色粉末残留 | 已完成 | 现场清理完毕
DH3 | FX1544-李铁 | 2026/5/7 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2314三废工艺描述用8000L搪瓷釜，实际适用的是8000L白钢釜，且勾选为搪瓷釜； | 已完成 | 沟通车间主管，更改工艺
DH3 | FX1544-李铁 | 2026/5/7 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 101-R18釜旁独立换热，电磁阀的预留接线口处 适用塑料堵头，需要更换成金属的 | 已完成 | 现场添加完毕
DH1 | ADH0935-张汝波 | 2026/5/7 0:00:00 | B5 | M15 | 高管驻场 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 515-R02反应区域上锈严重 BMS审计前组织人员整改除锈 | 已完成 | 现场除锈
DH1 | ADH0935-张汝波 | 2026/5/7 0:00:00 | B5 | M15 | 高管驻场 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 515-R05改造动火区域现场需要重点清理，对于施工人员现场作业标准车间主任重点关注 | 已完成 | 已处理
DH1 | ADH0935-张汝波 | 2026/5/7 0:00:00 | B2 | M6 | 高管驻场 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | D级区三合一收料中，使用收料头子没有安装外壳 | 已完成 | 调查为设备内还剩一点，更换塑料袋后，未进行安装外壳，已沟通D级区管理人员对操作人员进行培训
DH1 | ADH0935-张汝波 | 2026/5/7 0:00:00 | B2 | M6 | 高管驻场 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三楼应急柜开胶需整体排查 | 已完成 | 已重新更换粘贴
DH1 | ADH0935-张汝波 | 2026/5/7 0:00:00 | B2 | M6 | 高管驻场 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 206-R13憋压放料中，压力0.070Mpa | 已完成 | 物料易堵，憋压放料，管理群内已进行报备，现场EHS进行复核
DH1 | ADH0935-张汝波 | 2026/5/7 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 207-R04加料尾气连接到排氢管路，有氢气进入加料车风险 | 已完成 | 已进行整改
DH1 | ADH0935-张汝波 | 2026/5/7 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 207R13 地面有白色物料 | 已完成 | 已清理
DH1 | ADH0935-张汝波 | 2026/5/7 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 207-R14对面排氢管路使用氮气流量计，但是氮气流量计对接两个排氢管路流量不准确应一对一 | 已完成 | 已整改
DH1 | ADH0935-张汝波 | 2026/5/7 0:00:00 | B6 | M20 | 高管驻场 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 620-R03前计量泵下方碱渍 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0935-张汝波 | 2026/5/7 0:00:00 | B6 | M20 | 高管驻场 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 620-E04重组份罐地面有物料撒漏痕迹 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0935-张汝波 | 2026/5/7 0:00:00 | B5 | M16 | 高管驻场 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 光化学反应器517-CPR03 柜门多个螺丝未按，车间反馈测试光强需要，有柜门错开误开强光伤人分险 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0935-张汝波 | 2026/5/7 0:00:00 | B5 | M16 | 高管驻场 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | CPo143662 516-R15釜下放置一200L桶，车间反馈为不稳定组分收集但未使用且管线连接光化学进釜三通处，有错入风险。 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0935-张汝波 | 2026/5/7 0:00:00 | B7 | M21 | 高管驻场 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | R14旁白钢罐尾气使用黄色气源管 | 已完成 | 现场已经更换完毕 | N/A
DH1 | ADH0935-张汝波 | 2026/5/7 0:00:00 | B7 | M21 | 高管驻场 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三楼物料电梯口上方管路静电跨接断裂 | 已完成 | 现场更换完毕 | N/A
DH1 | ADH0935-张汝波 | 2026/5/7 0:00:00 | B7 | M21 | 高管驻场 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三楼登高梯存放处贴着居多危险化学品标识 | 已完成 | 现场清理完毕 | N/A
DH1 | ADH0935-张汝波 | 2026/5/7 0:00:00 | B7 | M22 | 高管驻场 | ADH0935-张汝波 | ADH0935-张汝波 |  | 项目运行情况 | 10批运行，查看各温度压力在工艺范围内，报警设置正确，无异常报警 | 已完成 | N/A | N/A
DH1 | ADH0935-张汝波 | 2026/5/7 0:00:00 | B7 | M22 | 高管驻场 | ADH0935-张汝波 | ADH0935-张汝波 |  | 人员在岗情况 | 4人在岗，人员工作状态未见异常，无脱岗睡岗情况 | 已完成 | N/A | N/A
DH1 | ADH0935-张汝波 | 2026/5/7 0:00:00 | B3 | M2 | 高管驻场 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 302-R22旁磁力泵缺少支架 | 已完成 | 已添加 | N/A
DH1 | ADH0935-张汝波 | 2026/5/7 0:00:00 | B3 | M2 | 高管驻场 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 302-19-Tr02 缺少压力表 | 已完成 | 已添加压力表 | N/A
DH1 | ADH0935-张汝波 | 2026/5/7 0:00:00 | B3 | M2 | 高管驻场 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 302-E02 下口未上锁 | 已完成 | 准备浓缩中使用后已上锁 | N/A
DH1 | ADH0935-张汝波 | 2026/5/7 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 301-R24旁磁力泵缺少支架 | 已完成 | 已添加完毕
DH1 | ADH0935-张汝波 | 2026/5/7 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 301-R03下口三通静电跨接断裂 | 已完成 | 已添加完毕
DH1 | ADH0935-张汝波 | 2026/5/7 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 301-R19滴加使用多点滴加白钢配件，需要增加静电导出点目前是孤立导体 | 已完成 | 待反应釜空后，拆除进行改造
DH1 | ADH0935-张汝波 | 2026/5/7 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 301-R12记录桌上放置一个铂电阻没有合格签，不使用放置在校验间 | 已完成 | 已放置完毕
DH1 | ADH0935-张汝波 | 2026/5/7 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1-1-05 氧气检测器报警中，已将们全部打开 | 已完成 | 已沟通调整完毕
DH1 | ADH0935-张汝波 | 2026/5/7 0:00:00 | B3 | M2 | 高管驻场 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 项目运行情况 | 共计9批料运行，查看各温度压力在工艺范围内，报警设置正确，无异常报警 | 已完成 | N/A | N/A
DH1 | ADH0935-张汝波 | 2026/5/7 0:00:00 | B3 | M2 | 高管驻场 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 人员在岗情况 | 4人在岗，人员工作状态未见异常，无脱岗睡岗情况 | 已完成 | N/A | N/A
FX2 | FX1344-王建丰 | 2026/5/7 0:00:00 | 甲库2 |  | 高管驻场 | FX1344-王建丰 | FX1344-王建丰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3区内存放的待回收溶剂有1桶原包装的异丙醇标识未清理。 | 已完成
FX2 | FX1344-王建丰 | 2026/5/7 0:00:00 | 实验室 |  | 高管驻场 | FX1063-孟召辉 | FX1063-孟召辉 |  | 项目运行情况 | 夜间4个过夜反应，有夜班人员巡查，现场无异常。
FX2 | FX1344-王建丰 | 2026/5/7 0:00:00 |  |  | 高管驻场 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 焚烧炉北20立罐围堰外碱液卸车泵，电控箱防雨罩破损，夏季雨水增多，需提前更换。
FX2 | FX1344-王建丰 | 2026/5/7 0:00:00 |  |  | 高管驻场 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 焚烧炉区域水相增压泵 B 泵挡雨板塌陷，安排当班人员进行处理。 | 已完成
FX2 | FX1344-王建丰 | 2026/5/7 0:00:00 | B9 | M2 | 高管驻场 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二车间四层R18釜边上的可燃气体探头松动，需进行修复。 | 已完成 | 可燃气体探头固定C型卡子损坏，已安排人员重新固定完毕
FX2 | FX1344-王建丰 | 2026/5/7 0:00:00 | B9 | M2 | 高管驻场 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二车间四层平台R39釜蒸出管路阀门静电跨接未及时恢复。 | 已完成 | 人员安全意识不足，已安排人员恢复静电跨接完毕。内部群对静电跨接安装要求进行重申
FX2 | FX1344-王建丰 | 2026/5/7 0:00:00 | B9 | M2 | 高管驻场 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二车间四层一桶氢氧化钠溶液，白色物料标签，未写粘贴人，复核人信息。 | 已完成 | 已安排更换标签重新张贴完毕，内部群对标签张贴执行要求进行重申
FX2 | FX1344-王建丰 | 2026/5/7 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX057-刘林,FX1897-张良 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一车间三层101-T028罐液位计下口有白色盐析出。 | 已完成 | 班组人员已将三层101-T028罐液位计下口进行清洁，并对液位计下口进行检查处理。现场操作人当日5S绩效评定最低档。
FX2 | FX1344-王建丰 | 2026/5/7 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX057-刘林,FX1897-张良 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一车间三层R16釜氮气流量计上连接的白钢氮气管路，在R16-Tr01罐上方的连接处有漏气问题。 | 已完成 | 班组人员已将R16釜氮气流量计氮气白钢管路整体进行检查紧固，区域负责人设备检查不到位，价值积分处罚。
FX2 | FX1344-王建丰 | 2026/5/7 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX057-刘林,FX1897-张良 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一车间四层电梯边上的消火栓，前面一个废铁垃圾桶，阻挡消防通道，影响应急使用。 | 已完成 | 已将四层废金属收集桶转移至功能间门外，避免遮挡消防应急设施。
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/6 0:00:00 | 供应部 | 50立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 罐区的彩砖区域的野草需要定期清楚，风机碳箱的活性炭需要继续补充
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/6 0:00:00 | 供应部 | 供应部 | 高管驻场 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 暂存区进入的暂存任何物资均需要有完整的标签标识，未达标准的禁止进入
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/6 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 厂区的护栏拆除后现场的木方，杂物需要沟通全部进行清理 | 进行中
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/6 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 厂区雨水井淤泥较多，需要整体检查是否影响排水 | 已完成 | 雨季水量增多后整体进行检查，目前不影响排水效果
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/6 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 配电室的警示标识玻璃胶打完使用透明胶带固定粘贴多日需要清理下来，做好日常工作安排
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/6 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 消化池和二沉池的备用泵需要临时安装，夜间损坏无保全且污水站只有一人无法立即恢复使用
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/6 0:00:00 |  |  | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间进行最后一遍面漆前现场需要进行一次清场，保持现场无灰尘
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/6 0:00:00 |  |  | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 204-R08需要按照审计标准重新进行清洁验收
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/6 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间的日常现场维修维护用品需要有存放位置，单独功能间存放
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/6 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2M盐酸滴加的蠕动泵需要逐步进行取消，制定更换计划
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/6 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 卸料飞碟乳胶手套后续需要增加防护措施，抽破进入空气风险很高
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/6 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | GMP车间零点班班组1人在岗 倒班工程师1人在岗 巡查时人员全部在岗，无脱岗、睡岗行为
TJ3 | AMM0051-代文龙 | 2026/5/6 0:00:00 | B9 | M904 | 高管驻场 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 |  | 发现问题，隐患 | 三楼四车间TJ3-900-N05已清洁压滤罐出料口拆卸后未及时恢复 | 进行中
TJ3 | AMM0051-代文龙 | 2026/5/6 0:00:00 | B9 | B9其他 | 高管驻场 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 |  | 发现问题，隐患 | 四楼设备清洗间4-20 清洗间水槽内有较大面积物料痕迹使用后及时清理 | 进行中
TJ3 | AMM0051-代文龙 | 2026/5/6 0:00:00 | B9 | M901 | 高管驻场 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 |  | 发现问题，隐患 | 901车间四层房间灯比较暗建议及时联系电工更换灯管 | 进行中
TJ3 | AMM0051-代文龙 | 2026/5/6 0:00:00 | B8 | B8其他 | 高管驻场 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 |  | 发现问题，隐患 | 一楼清洗间门口待清洗的配件及设备管理比较多及时安排相关人员清洗 | 进行中
TJ3 | AMM0051-代文龙 | 2026/5/6 0:00:00 | B8 | M807 | 高管驻场 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 |  | 发现问题，隐患 | 807车间一层放置的压滤罐将双锥的门堵塞建议及时更换位置 | 进行中
TJ3 | AMM0051-代文龙 | 2026/5/6 0:00:00 | B8 | M805 | 高管驻场 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 |  | 发现问题，隐患 | 805车间805-R04釜冷凝器保温状态比较差导致冷凝水滴落及时维护 | 进行中
TJ3 | AMM0051-代文龙 | 2026/5/6 0:00:00 | B7 | B7其他 | 高管驻场 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 |  | 发现问题，隐患 | 二楼走廊北侧放置的废液管路的柜子状态比较差需加强日常管理 | 已完成 | 已安排人员进行清理，交接班进行检查 | N/A
TJ3 | AMM0051-代文龙 | 2026/5/6 0:00:00 | B7 | B7其他 | 高管驻场 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 |  | 发现问题，隐患 | 四楼清洗间待清洗的设备及配件非常多现场比较乱加强清洗力度 | 已完成 | 已要求清洗班长定量，每天完成多少再下班 | N/A
TJ3 | AMM0051-代文龙 | 2026/5/6 0:00:00 | B7 | M702 | 高管驻场 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 |  | 发现问题，隐患 | 702车间四层洗眼器状态比较差需加强日常的管理及清洁 | 已完成 | 已安排分管副主任每周检查确认 | N/A
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/6 0:00:00 | B7 | M21 | 高管驻场 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 项目运行情况 | 21车间六批料运转轴项目执行无异常。 | 已完成 | N/A | N/A
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/6 0:00:00 | B7 | M22 | 高管驻场 | ADH0935-张汝波 | ADH0935-张汝波 |  | 项目运行情况 | 22车间十一批料运转中，项目执行无异常。 | 已完成 | N/A | N/A
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/6 0:00:00 | B7 | M22 | 高管驻场 | ADH0935-张汝波 | ADH0935-张汝波 |  | 人员在岗情况 | 22车间5人在岗，人员工作状态无异常。 | 已完成 | N/A | N/A
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/6 0:00:00 | B7 | M21 | 高管驻场 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员在岗情况 | 21车间5人在岗，人员工作状态无异常。 | 已完成 | N/A | N/A
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/6 0:00:00 | B7 | M21 | 高管驻场 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 7号楼室外物料平台物品物料及配件存在混乱，需要按照区域划分进行合理摆放，并标识增加 | 已完成 | 平台已经清理,平台太小了,周转不开,21车间没有备料区 | N/A
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/6 0:00:00 | B7 | M21 | 高管驻场 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 21车间二层热水站有晾晒的内部工作服，规范人员行为。 | 已完成 | 车间已经通报 ,及时收起 | N/A
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/6 0:00:00 | B7 | M22 | 高管驻场 | ADH0935-张汝波 | ADH0935-张汝波 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 22车间层压滤罐间收出的固体存放较多。部分固体放置于200L卡子桶上部。外袋未封口，有跌落物料暴露风险。 | 已完成 | 及时进行装桶暂存 | N/A
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/6 0:00:00 | B7 | M22 | 高管驻场 | ADH0935-张汝波 | ADH0935-张汝波 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 22车间一层备料区1-65，有聚乙烯管路，塑料托盘等，及时进行清理转移。 | 已完成 | 现场进行清理转移 | N/A
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/6 0:00:00 | B7 | M22 | 高管驻场 | ADH0935-张汝波 | ADH0935-张汝波 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 22车间一层取样分装间1-70。通风橱和手套箱同时存在,区间操作较为狭窄。分装厨的废袋出口多型环少胶圈。 | 已完成 | 胶圈进行安装，通风橱验证后取消加料箱使用 | N/A
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/6 0:00:00 | B6 | M18 | 高管驻场 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 项目运行情况 | 18,19车间五批料运转中，项目执行无异常。 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/6 0:00:00 | B6 | M20 | 高管驻场 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 项目运行情况 | 20车间五批料运转中，工艺执行无异常。
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/6 0:00:00 | B6 | M20 | 高管驻场 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 人员在岗情况 | 20车间四人在岗，人员工作状态无异常。
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/6 0:00:00 | B6 | M18 | 高管驻场 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 人员在岗情况 | 18，19车间三人在岗，人员工作状态无异常。 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/6 0:00:00 | B6 | M20 | 高管驻场 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 20车间三层暂存间3-28,连续性塑料袋直接放置于地面上,需要做对应的收纳防护。 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/6 0:00:00 | B6 | M20 | 高管驻场 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 20车间Ce03收出离心固体直接放置在地面。外层塑料袋未及时封口。 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/6 0:00:00 | B6 | M18 | 高管驻场 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 六号楼备料区内存放物料及包装较多，无机盐缺少二级防护。需要针对各种设备、物料进行归类存放，做好标识粘贴。 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/6 0:00:00 | B6 | M20 | 高管驻场 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 20车间一层设备清洗间1-84，房间地面破损。需要及时维护，重新制作。 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/6 0:00:00 | B6 | M18 | 高管驻场 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 19车间1-34房间重新制作地面，对应的电子秤存放处及定位需要重新补充。 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/6 0:00:00 | B6 | M18 | 高管驻场 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 18车间FD04设备上方快开阀门缺少盲板。 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/6 0:00:00 | B5 | M16 | 高管驻场 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 项目运行情况 | 16车间一批料运转中，项目执行无异常。 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/6 0:00:00 | B5 | M14 | 高管驻场 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 项目运行情况 | 14,15车间九批料运转中，工艺执行无异常。 | 已完成
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/6 0:00:00 | B4 | M10 | 高管驻场 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4号楼1层人员电梯门口，一层人流物流图设计人qa审批人对应的日期处不是一个笔填写的，直接描写修改的。 | 已完成 | 已整改完成
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/6 0:00:00 | B4 | M10 | 高管驻场 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4号楼更衣间入口处。EHS柜有一处未上锁，内部放有动火申请及两份核查修改的PID图。规范使用更衣柜。 | 已完成 | 已整改完成
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/6 0:00:00 | B5 | M14 | 高管驻场 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 15车间01反应釜加二甲基氟苯的插底管使用聚乙烯管做延伸。物料的静电风险需要充分评估考虑。 | 已完成 | 已处理
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/6 0:00:00 | B5 | M14 | 高管驻场 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 15车间01釜02釜03釜.三台反应釜及对应管路，白钢罩子，使用保鲜膜进行缠绕。不满足区域环境及静电控制要求要求，需要从其他方面做好防腐蚀措施。 | 已完成 | 已处理
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/6 0:00:00 | B5 | M16 | 高管驻场 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 516-R11反应釜上连接的软管，制作的A5标识，同管路标签内管线连接信息不一致，标识显示为516-R02。需要确认是否存在混淆使用情况。 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/6 0:00:00 | B5 | M16 | 高管驻场 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 16车间10反应釜L型浆料箱上粘贴有该物料易制敏，箱子两处手套口使用塑料片进行密封，多型环未有效密封。 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/6 0:00:00 | B5 | M16 | 高管驻场 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 16车间08真空泵使用中，未开启压力监测。 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/6 0:00:00 | B5 | M16 | 高管驻场 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 16 17车间物料电梯门口存放有纯化水桶。放置于钢瓶推车存放处，桶缺少水的物料标识。 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/6 0:00:00 | B4 | M13 | 高管驻场 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 项目运行情况 | 13车间两批料运转中，项目执行无异常。 | 已完成 | 已整改完毕
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/6 0:00:00 | B4 | M11 | 高管驻场 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 项目运行情况 | 11，12车间六批料运转中，工艺执行无异常。 | 已完成 | N/A
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/6 0:00:00 | B4 | M10 | 高管驻场 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 项目运行情况 | 10车间四批料运转中，工艺执行无异常。 | 已完成 | 已整改完成
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/6 0:00:00 | B4 | M13 | 高管驻场 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 13车间离心机间2-60门口墙边对应的外壳接地线，电源线等不再使用的，安排整体彻底拆除。 | 已完成 | 已整改完毕
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/6 0:00:00 | B4 | M10 | 高管驻场 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 410-R11现场加吡啶操作，现场有气味，针对这类气味较为明显的操作，告知操作人员细致进行，避免气味溢出。 | 已完成 | 已整改完成
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/6 0:00:00 | B4 | M10 | 高管驻场 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 10车间13反应釜加压0.021MPa转移。现场有轻微的氨味，沟通车间人员确认查找。查看氨水进料泵上方的变径上的管路编号以及连接信息为410-R01。 | 已完成 | 已整改完成
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/6 0:00:00 | B4 | M13 | 高管驻场 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 13车间05反应釜对面的纯化水点位出口处使用盲板封堵。需要确认封堵原因及时恢复。 | 已完成 | 已整改完毕
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/6 0:00:00 | B4 | M10 | 高管驻场 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 410-R04反应釜蒸出管路加有四氟盲板，同时使用8字白钢盲板。相当于一处法兰位置使用了两个盲板。不符合对应盲板抽堵作业要求。 | 已完成 | 已整改完成
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/6 0:00:00 | B4 | M10 | 高管驻场 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 10车间06釜投DMF物料数量较多，走廊存放有6桶，反应釜投料区域有4桶。桶的外表面灰尘擦拭不干净。 | 已完成 | 已整改完成
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/6 0:00:00 | B3 | M3 | 高管驻场 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 项目运行情况 | 三车间两批料运转中，项目执行无异常。 | 已完成
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/6 0:00:00 | B3 | M2 | 高管驻场 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 项目运行情况 | 二车间八批料运转中，项目工艺执行无异常。 | 已完成 | N/A | N/A
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/6 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 项目运行情况 | 一车间六批料运转中，项目工艺执行无异常。 | 已完成
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/6 0:00:00 | B3 | M3 | 高管驻场 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 人员在岗情况 | 3车间三人在岗，人员工作状态无异常。 | 已完成
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/6 0:00:00 | B3 | M2 | 高管驻场 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 人员在岗情况 | 二车间四人在岗，人员工作状态无异常。 | 已完成 | N/A | N/A
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/6 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 人员在岗情况 | 一车间5人在岗，工作状态无异常。。 | 已完成
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/6 0:00:00 | B3 | M2 | 高管驻场 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 302-R10反应釜加水操作，使用水点接水管，水点距离反应釜约10米距离，记录中仅体现两根纯化水管。信息与实际使用不一致。 | 已完成 | 已对责任人进行面谈教育 | N/A
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/6 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 301-R03操作柱上两个取样瓶内装满液体，缺少标识，需要确认并告知责任人及时粘贴标识。 | 已完成 | 已处理完毕
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/6 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 301-R02现场有丙酮和DMF两种桶装溶剂，告知人员转移隔离后再进行对应加料操作。 | 已完成 | 已处理完毕
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/6 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 301-R13反应釜上连接的白钢编织软管缺少管路编号信息。 | 已完成 | 已添加完毕
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/6 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 301-R12反应釜加料口的白钢延伸管，需要连接单独的静电导出，避免形成孤立导体。 | 已完成 | 已添加静电跨接
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/6 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 301-R17反应釜下口视镜持续有泡沫上浮，反应釜阀门应该是有内漏。先反应釜浓缩中，有下口管路内的分液水相抽回釜内的风险，告知车间人员进行立即整改。 | 已完成 | 已更换完毕
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/6 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 301-Ce08.离心机运转中。现场有明显的甲叔醚气味，沟通来当班的班长及厂房EHS巡查员，进行协同排查确认，确认气味来源及设备密封性。 | 已完成 | 离心机上盖密封不严，已重新处理
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/6 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 项目运行情况 | 7车间11批料运转中，项目执行无异常。 | 已完成
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/6 0:00:00 | B2 | M6 | 高管驻场 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 项目运行情况 | 六车间八批料运转中，项目执行无异常。
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/6 0:00:00 | B2 | M8 | 高管驻场 | ADH0594-刘长伟 | ADH0594-刘长伟 |  | 人员在岗情况 | 八车间一人在岗，人员工作状态无异常。
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/6 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 人员在岗情况 | 七车间5人在岗，人员工作状态无异常。 | 已完成
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/6 0:00:00 | B2 | M6 | 高管驻场 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 人员在岗情况 | 六车间四人在岗，人员工作状态无异常。
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/6 0:00:00 | B2 | M8 | 高管驻场 | ADH0594-刘长伟 | ADH0594-刘长伟 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 八车间罐区，围堰内有拆卸的白钢管路。需要做好及时连接或转移。 | 已完成 | 已将暂不使用的白钢管路进行清理完毕
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/6 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 七车间二层反应釜下口2-35房间内对应的配件车上物品需要及时进行清洗验收，合规存放。 | 已完成 | 已清洗，待验收完成后封存
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/6 0:00:00 | B2 | M6 | 高管驻场 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 六车间一层FD03房间，秤上放置200L溶剂桶未进行操作，需要避免长期放置影响秤精度，安排人员转移存放位置。 | 已完成 | 对操作人员培训，不是马上使用的物料禁止长时间电子秤存放，做好衔接
DH3 | ACT828-李文月 | 2026/5/6 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间二层R25下口磁力泵进口缺少盲板，安排进行增加 | 已完成 | 进行增加
DH3 | ACT828-李文月 | 2026/5/6 0:00:00 | B1 | M2 | 高管驻场 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间溶剂间HEP管路未进行打码，需要补充 | 已完成 | 有标签标识，无需打码
DH3 | ACT828-李文月 | 2026/5/6 0:00:00 | B1 | M2 | 高管驻场 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间R15釜下口打压标识过期，需要检查打压更换 | 已完成 | 以进行试密完毕
DH3 | ACT828-李文月 | 2026/5/6 0:00:00 | B1 | M2 | 高管驻场 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间FD01三合一表面有白色物料痕迹，安排进行清理 | 已完成 | 已清理完毕
DH3 | ACT828-李文月 | 2026/5/6 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间四楼溶剂间TF04管路缺少盲板 | 已完成 | 增加完毕
DH3 | ACT828-李文月 | 2026/5/6 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间四楼溶剂间101-PL02安装盲板位置有渗漏焦油，需要检查清理 | 已完成 | 现场进行处理
DH3 | ACT828-李文月 | 2026/5/6 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间三层R26反应釜安装过滤器缺少接地，需要补充 | 已完成 | 已增加
DH3 | ACT828-李文月 | 2026/5/6 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间二层101-Tr01储罐液位计浮子异常，不显示，需要检查处理 | 已完成 | 现场进行维修处理
DH3 | ACT828-李文月 | 2026/5/6 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间一层独立换热报警，安排班长进行检查处理； | 已完成 | 现场处理
FX2 | ACT243-李占东 | 2026/5/6 0:00:00 | 60立罐区 |  | 高管驻场 | FX1702-孙斌 | FX1702-孙斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 甲库1东南角管廊桥架下方罐区消防喷淋防爆箱进线口缺少防爆丝堵，及时补充。
FX2 | ACT243-李占东 | 2026/5/6 0:00:00 | 三废车间 |  | 高管驻场 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三废车间废溶剂储罐氮封阀前端压力表显示为零，与操作人员沟通检测后端阀门为有氮气状态，需检查压力表状态。
FX2 | ACT243-李占东 | 2026/5/6 0:00:00 | 精馏塔 |  | 高管驻场 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 精馏塔四层东北角的防爆仪表箱报警灯外壳接地线松动，及时处理。 | 已完成 | 已对该处报警灯接地线重新紧固完毕并排查车间内其他位置静电接地情况一并解决完毕
FX2 | ACT243-李占东 | 2026/5/6 0:00:00 | B9 | M2 | 高管驻场 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间902-R09-Tr01搪瓷罐上方阀门静电跨接线有一端脱落，及时更换。 | 已完成 | 跨接接头位置断裂，安排人员重新替换完成，车间内由班组进行接收罐静电跨接连接专线排查中
FX2 | ACT243-李占东 | 2026/5/6 0:00:00 | B9 | M2 | 高管驻场 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间902-R18釜旁的呼吸空压阀门芯漏气，沟通操作人员进行紧固处理，减少能源浪费。 | 已完成 | 阀芯螺栓松动，紧固后恢复正常，其他气源阀门进行同类排查未见异常
FX2 | ACT243-李占东 | 2026/5/6 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | FX2464-王海峰 | FX2536-于晓明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间101-R13釜盖表面有油污，及时清理。 | 已完成 | 班组人员已将R13釜面油污清洁完毕，并设备使用结束沟通机修维修减速机油封。
FX2 | ACT243-李占东 | 2026/5/6 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | FX2464-王海峰 | FX2536-于晓明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间101-R04反应釜接收罐旁有蒸汽阀门缺少手轮和标签，保持设备完整性。 | 已完成 | 已将R04釜接收罐旁停用的蒸汽管路末端阀门拆除，并添加盲板完成。
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/6 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 污水站西墙上的标识胶印需要清理
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/6 0:00:00 | 综合楼 |  | 高管驻场 | FX2606-汪晓旭 | FX2606-汪晓旭 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二层走廊的洗眼喷淋过期未检查 | 已完成 | 洗眼器已进行核查
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/6 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二车间钢平台上放置2袋固体料，需要放置二级防护桶暂存
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/6 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间二层两个压滤罐、312釜设备状态标识错误，需要进行更改，同时对于设备清洗的状态标识及时进行更改
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/6 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3车间二层311下口气动阀气源漏气，需要处理
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/6 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 五车间二层墙面需要清理
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/6 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一层设备暂存间地面破损，需要维护处理
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/6 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一层走廊东侧新安装的防撞护栏需要重新刷漆
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/6 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二层空调间门口的防火门玻璃有裂痕需要进行更换 | 进行中
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/6 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 8车间门口围栏倾倒，需要进行处理 | 已完成 | 已进行拆除
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/6 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 综合楼二层空调间的空调外西测有两个应急按钮，标识只有设备编号无作用，需要进行更换标识 | 已完成 | 对应空调的应急按钮
TJ4-CMMD | ALS0733-施瑞军 Shi Ruijun | 2026/5/5 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 1. 更鞋间，悬浮的飘絮不少；风幕感觉延迟有点长； 2. 500L合成仪间，查看小的纯水不锈钢桶，内表面脏，一摸全是黑的， 3. 4楼物流电梯间，清洁使用物品/存放污染物品的箱子都是空的，很难让人相信在这做起来了，垃圾桶满，地方都是垃圾； 4. R06搅拌已经返厂，墙上还悬挂验证证书，设备状态标识还是已清洁，不合适； 5. 4-20合成间，地面垃圾不少，砝码无定位线，砝码本身标识是说4-11房间使用的，却出现在4-20房间； 6. 分装间4-14，写着纯水小桶的地方，无纯水桶； 7. 中试反应釜区域，R16，设备状态标识已清洁，视镜明显的大量水汽
TJ4-CMMD | ALS0733-施瑞军 Shi Ruijun | 2026/5/5 0:00:00 | B11 |  | 高管驻场 | AMM0875-门学友 | ADH2765-李晓刚 |  |  | 1. 更衣室管理，有插着钥匙的（何华彬），有安全帽在更衣柜上面的（吕天奇，58-58C）；检查未发现受控文件以及原始临时记录； 2. FDr01，131489-01，在冻干准备过程，整个缓冲间堆满了小车，夹具，大量膜盒，几乎无从下脚，需要管理人员确认一线执行消毒的可行性/有效性，以及工作按秩序开展； 3. FDr02，检查批记录，P58，碱液处理无核实人，注水冲洗无记录书写； 4. 物料周转间1-48，物料进出登记，批号编号方式不规范，14釜放出样品，编号CPo133359-03-03A-01，这是中间体编号； 5. 金检间，随意放着《产品包装入库标签》，QF表格的管理； 6. 一层反应间，物品较多，放置2台四元泵，但无定位线，pH计在使用中，最后一次校验是4/27，最后一次使用记录是4/23，几瓶标准液标签全是N/A，连黏贴人都是N/A，管理混乱；沾染物箱满，近期几乎无固相合成，垃圾清空没有做到平时； 7. 3楼HPPC01配液间地面盐析出，现场有操作人员在跟踪配液，但无主动清理意识； 8. Sy02合成仪间，全面罩未使用状态未收起，另外黑色的这个袋即使收起了，有密封效果吗？考虑一下这个袋的合理性；询问Sy02定岗人员，对于手持拉曼的检测，还未开始写拉曼使用记录，不清楚有这个记录要求；
TJ4-CMMD | ALS0733-施瑞军 Shi Ruijun | 2026/5/5 0:00:00 | B4 |  | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6563-田志勇 |  |  | 1. 风幕未工作， 2. 一层1次更衣室1-63，大量受控记录在更鞋登上，还有25年未复核的 3. 2-48退更垃圾满，一次性鞋套甚至还在地上 4. 404-HPPC05，300柱子，存在塑料盲板使用，已安排处理
TJ3 | AMM0634-冯义利 | 2026/5/5 0:00:00 | B8 | M805 | 高管驻场 | ALS11734-徐雪斌 | AMM0898-王伟鹏 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 分布器间3-47房间内地面有大量积水，沟通东松进行安排处置并查找积水原因进行预防
TJ3 | AMM0634-冯义利 | 2026/5/5 0:00:00 | B8 | M805 | 高管驻场 | ALS11734-徐雪斌 | AMM0898-王伟鹏 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 5-3釜上方一条1寸固定管道倾斜，无固定现场已经够东松进行处理
TJ3 | AMM0634-冯义利 | 2026/5/5 0:00:00 | B7 | M702 | 高管驻场 | AMM0059-谢柴胜 | AMM0198-赵中阳 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间二层2-2离心机机械间液封罐液位管下方有渗漏情况，现场沟通姜化兴进行安排处理 | 已完成 | 已安排人员检修完毕重新试密 | N/A
TJ3 | AMM0634-冯义利 | 2026/5/5 0:00:00 | B7 | M701 | 高管驻场 | AMM0059-谢柴胜 | AMM0198-赵中阳 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2层，1-7釜下口至外围储罐1寸固定转移管道稳固性较差，现场已经沟通姜化兴跟踪处理固定，如无法达到预期效果需要生产设备部介入进行处理 | 已完成 | 已要求生产经理沟通机修添加支架 | N/A
DH3 | CDH0111-陈栋 | 2026/5/5 0:00:00 | 溶剂回收车间 |  | 高管驻场 | FX2722-范学斌 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 精馏区域，对应的现场放置的波纹软管，使用完毕的波纹软管打压试密确认单没有去除，多个管路存在原有试密签没有去除情况，使用完毕管路拆卸后需要及时摘除防止后续误用； | 已完成 | 多余标签已清理，班前会上要求管路拆除后及时清理试密标签
DH3 | CDH0111-陈栋 | 2026/5/5 0:00:00 | 供应部 |  | 高管驻场 | CDH0002-林玉良 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 现场烘房进门左侧的推车灭火器过期未检； | 已完成
DH3 | CDH0111-陈栋 | 2026/5/5 0:00:00 | 焚烧炉 |  | 高管驻场 | FX2724-张洪涛 | FX2724-张洪涛 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 打料区域，西侧进门口靠南棚顶对应的蒸汽管路，一节缺少保温，且该管路上绑了一根空压气源管路，存在使用过程烫化风险，现场告知当班人员沟通白班处理； |  | 已经停用的蒸汽管路，增加标识
DH3 | CDH0111-陈栋 | 2026/5/5 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | ACT828-李文月 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 7、101-R01反应釜接收罐，罐内产品体系溶剂熔料中，罐体下口使用临时连接气源管淌地进行氮气鼓下口中，存在人员绊倒和踢掉气源物料撒漏风险，现场要求当班监管进行整改处理； | 已完成 | 已对车间进行培训要求
DH3 | CDH0111-陈栋 | 2026/5/5 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | ACT828-李文月 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 6、车间三层对应的压滤罐103-F002压滤罐，现场压滤中，但是压滤罐上试镜存在多个螺栓不漏扣的情况，设备完整性存在问题； | 已完成 | 进行禁锢
DH3 | CDH0111-陈栋 | 2026/5/5 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | ACT828-李文月 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 5、车间二层R26反应釜下口的拆卸管路后对应的磁力泵转移泵头撒漏较多，泵头表面存在较多撒漏盐渍，现场清理不及时； | 已完成 | 已进行清理
DH3 | CDH0111-陈栋 | 2026/5/5 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | ACT828-李文月 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4、车间二层对应的R25反应釜接收罐下口磁力泵缺少静电接地； | 已完成 | 增加静电跨接
DH3 | CDH0111-陈栋 | 2026/5/5 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | ACT828-李文月 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3、车间二层103-CE05对应的母液接收罐，罐上的压力表没有压力上限警戒线，且该压力表缺少校准和位置标签； | 已完成 | 已增加
DH3 | CDH0111-陈栋 | 2026/5/5 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | ACT828-李文月 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2、FD02三合一间内，现场放置电子秤秤体缺少一地脚，且对应的定位胶带，张贴过大无法判断秤是否存在移动情况； | 已完成 | 进行整改
DH3 | CDH0111-陈栋 | 2026/5/5 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | ACT828-李文月 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、车间一层DRC04双锥门口记录桌放置的4436项目偏差培训签到表使用不规范，对于应的签到表没有偏差编号，且该受控文件没有加盖control章； | 已完成 | 已对车间告知培训
DH3 | CDH0111-陈栋 | 2026/5/5 0:00:00 | B1 | M2 | 高管驻场 | CDH0100-胡洋 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 7、车间4层对应的5704连续化项目，现场对应的CSTR3多个CSTR现场粘贴的标牌和对应现场的KT版记录不一致，需要确认设备编号并保证和记录一致； | 已完成 | 转达秦聪聪梳理完毕
DH3 | CDH0111-陈栋 | 2026/5/5 0:00:00 | B1 | M2 | 高管驻场 | CDH0100-胡洋 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 6、车间三层区域，对应的R12釜和R14反应釜，釜下口倒淋管路均存在倒淋位置阀门漏水的情况，现场安排当班班长进行处理 | 已完成 | 处理完毕
DH3 | CDH0111-陈栋 | 2026/5/5 0:00:00 | B1 | M2 | 高管驻场 | CDH0100-胡洋 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 5、车间三层R25釜上安装的固体加料漏斗，对应的固体加料漏斗的编号为101-FL01，但是现场悬挂的设备KT版为102-FL10和设备不一致； | 已完成 | 已处理完毕
DH3 | CDH0111-陈栋 | 2026/5/5 0:00:00 | B1 | M2 | 高管驻场 | CDH0100-胡洋 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4、车间二层薄膜轻组分罐放桶操做，检查对应的check执行，现场已经check毕，但是对应没有记录已经check的桶的数量，桶check需要记录check完毕的桶数量避免混用风险； | 已完成 | 以对人员进行强调
DH3 | CDH0111-陈栋 | 2026/5/5 0:00:00 | B1 | M2 | 高管驻场 | CDH0100-胡洋 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3、车间三层对应的反应釜釜上存在连锁使用的压力变送器压力变送器仪表缺少校准标签和位置标签； | 已完成 | 对车间反应釜进行排查整改完毕
DH3 | CDH0111-陈栋 | 2026/5/5 0:00:00 | B1 | M2 | 高管驻场 | CDH0100-胡洋 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2、车间二层对应的R21和 R22反应釜下口中间位置，对应的9057的正庚烷溶剂穿层管路，管路缺少护套，且SEA位置没有静电跨接； | 已完成 | 已进行添加，
DH3 | CDH0111-陈栋 | 2026/5/5 0:00:00 | B1 | M2 | 高管驻场 | CDH0100-胡洋 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、车间一层连续化位置，现场连续化使用的多处流量计及压力变送器等仪表缺少校准标签和位置标签； | 已完成 | 已沟通赵岩，仪表归连续化管理
DH3 | CDH0111-陈栋 | 2026/5/5 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | ADH0759-杜成文 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 7、车间四层R07釜东侧位置的独立换热，现场使用中，对应的现场标识标签均为0012项目的独立换热标识，与实际使用项目不符，标签需要及时更换； | 已完成 | 07釜东侧无独立换热，车间整体排查
DH3 | CDH0111-陈栋 | 2026/5/5 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | ADH0759-杜成文 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 6、车间三层区域R34反应，对应的反应釜体系有盐酸滴加操做但是，该反应釜存在不锈钢的蒸出管路和列管冷凝器，需要确认材质兼容性问题； | 已完成 | 设备中和，沟通协商兼容性
DH3 | CDH0111-陈栋 | 2026/5/5 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | ADH0759-杜成文 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 5、车间二层对应的2000L压滤罐间，现场的万象集气罩没有尾气，且顶棚万象罩和送风口存在脱落情况需要维修； | 已完成 | 设备部购买材料安装中
DH3 | CDH0111-陈栋 | 2026/5/5 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | ADH0759-杜成文 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4、车间反应釜R33釜反应釜下口转移的磁力泵，泵头位置存在溶剂滴漏，现场安排当班监管沟通处理和重新紧固确认； | 已完成 | 现场进行紧固处理完毕
DH3 | CDH0111-陈栋 | 2026/5/5 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | ADH0759-杜成文 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3、车间二层对应的R21反应釜下口新加装的4789连续化的产品罐，罐体缺少静电接地需要添加； | 已完成 | 已沟通连续化准备组进行添加
DH3 | CDH0111-陈栋 | 2026/5/5 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | ADH0759-杜成文 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2、车间一层走廊放置的隔离桩遮挡车间排风口，需要转走； | 已完成 | 临时存放已清理
DH3 | CDH0111-陈栋 | 2026/5/5 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | ADH0759-杜成文 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、车间一层FD02三合一间，现场巡查存在较大溶剂气味，现场查看为操做人员准备放桶，吹桶连接了尾气但是对应尾气阀门没有开启，现场要求开启； | 已完成 | 阀门开度小，现场进行调节
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/5/5 0:00:00 | 外围 |  | 高管驻场 | FX1151-董殿峰 | BDH0071-王志鑫 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 厂区内雨水井 污水井 受限空间标识需要重新喷涂；
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/5/5 0:00:00 | 外围 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 库房北侧围挡被大风刮倒，设备部已沟通外包安排处理； | 已完成 | 已清理
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/5/5 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 焚烧炉西侧三个井盖没有受限空间标识；旁边水坑需要填埋；
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/5/5 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 污水站西侧井盖受限空间标识脱落，已沟通夜班人员处置；
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/5/5 0:00:00 | 供应部 | 库房 | 高管驻场 | ADH1561-田富安 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 成品库门夜间锁闭不严；
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/5/5 0:00:00 | 综合楼 | 质量控制部 | 高管驻场 | FX2606-汪晓旭 | FX2606-汪晓旭 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 稳定性样品室应急疏散门反锁，消防门禁卡权限被取消，如遇异常情况无法及时处置；
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/5/5 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 203-R11下口弯头需要更换为三通
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/5/5 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二层档案室打印机上文件需要及时取走；
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/5/5 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一层人员电梯门厅的防火门把手位置脱焊；
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/5/5 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 203-R05、R06雷达液位计和视孔灯使用同一电源，需要分开单独接电；
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/5/5 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二三层应急门标识使用错误；
FX2 | FX2541-左特 | 2026/5/5 0:00:00 | 60立罐区 |  | 高管驻场 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 围堰外悬挂的帆布通风管已压扁不满足使用条件，需进行修复替换 | 已完成 | 已将该帆布通风管进行报废处理更换新帆布通风管完毕并检查车间内其他位置帆布通风管情况出现类似情况一并进行更换完成
FX2 | FX2541-左特 | 2026/5/5 0:00:00 | 三废车间 |  | 高管驻场 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 201-Ts03废液储罐投料气动泵放置推车上方，使用过程由于推车晃动严重，导致出口编制软管周期性伸缩、往复抖动现象，建议推车进行有效固定
FX2 | FX2541-左特 | 2026/5/5 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | FX2464-王海峰 | FX2541-左特 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间一层功能间外暂存筛料使用的呼吸空压长管沾染白色物料，沟通及时处理 | 已完成 | 现场操作人员已经将呼吸空压长管进行擦洗完成。 班前会进行要求，操作人员使用的呼吸空压长管需保证清洁，不得有物料残留。
FX2 | FX2541-左特 | 2026/5/5 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | FX2464-王海峰 | FX2536-于晓明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 101-R29反应釜下口鼓氮气管线气源管接头位置存在漏气情况，沟通现场人员进行处理 | 已完成 | 气源接头松动，更换气源接头完成。
FX2 | FX2541-左特 | 2026/5/5 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | FX2464-王海峰 | FX2536-于晓明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间二层南侧101-Tr55旁一防爆控制箱下方接线口短接松动，无法保障防爆效果 | 已完成 | 防爆控制箱下方接线口短接重新进行紧固完成。
FX2 | FX2541-左特 | 2026/5/5 0:00:00 | B9 | M2 | 高管驻场 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间四层暂存的一新从库房备来的200L桶物料周围存在气味溢散，排查确认桶底轻微渗漏，现场安排进行倒桶处理 | 已完成
FX2 | FX2541-左特 | 2026/5/5 0:00:00 | B9 | M2 | 高管驻场 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间二层902-R30反应釜洁净间与902-R20反应釜下口缓冲间连接门下方空隙较大，不满足洁净控制要求，需进行密封处理 | 已完成 | 现场缓冲间门下方空隙区域增加防尘隔断完毕
FX2 | FX2541-左特 | 2026/5/5 0:00:00 | B9 | M2 | 高管驻场 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间中央楼梯位置铺设的高压氮气管线跨层临时气源管连接口缺少单向阀需进行添加 | 已完成 | 现场已对二、三层高压氮气临时气源管位置添加单向阀完毕
DH1 | ADH0734-闫学友 | 2026/5/5 0:00:00 | B7 | M21 | 高管驻场 | ADH0935-张汝波 | ADH0935-张汝波 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 721-R02间内纯水管路端口被封堵，容易滋生细菌 | 已完成 | 现场滴加危化临时封堵，已经整改完毕 | N/A
DH1 | ADH0734-闫学友 | 2026/5/5 0:00:00 | B7 | M22 | 高管驻场 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 722-R18-Tr01浓缩视镜有裂痕，及时更换 | 已完成 | 已经更换完毕 | N/A
DH1 | ADH0734-闫学友 | 2026/5/5 0:00:00 | B7 | M22 | 高管驻场 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 722-Ce03-Tr01氮气流量计内有白色物料 | 已完成 | 已经安排清理完毕 | N/A
DH1 | ADH0734-闫学友 | 2026/5/5 0:00:00 | B7 | M22 | 高管驻场 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 722-R11加桶装溶剂，氮气尾气共用一个口进行氮气保护，要求其停止作业按照要求整改，车间做好要求传达 | 已完成 | 车间已经培训完毕 | N/A
DH1 | ADH0734-闫学友 | 2026/5/5 0:00:00 | B7 | M22 | 高管驻场 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 722-R09爆破片缺少铭牌 | 已完成 | 已经悬挂完毕 | N/A
DH1 | ADH0734-闫学友 | 2026/5/5 0:00:00 | B7 | M22 | 高管驻场 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 722-R04连接的计量泵泵头压力表故障，指针不归零 | 已完成 | 已经维修更换 | N/A
DH1 | ADH0734-闫学友 | 2026/5/5 0:00:00 | B4 | M13 | 高管驻场 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 413-R10-Tr01真空阻液器内有物料析出需要清理 | 已完成 | 已处理完成 | N/A
DH1 | ADH0734-闫学友 | 2026/5/5 0:00:00 | B4 | M13 | 高管驻场 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二层薄膜间灭火器标识状态较差需要更换 | 已完成 | 已处理完成 | N/A
DH1 | ADH0734-闫学友 | 2026/5/5 0:00:00 | B4 | M13 | 高管驻场 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四层反应釜的搅拌防护罩缺少开口销固定 | 已完成 | 已处理完成 | N/A
DH1 | ADH0734-闫学友 | 2026/5/5 0:00:00 | B4 | M12 | 高管驻场 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 412-R01计量泵附近有物料痕迹，告知当班班长进行清理 | 已完成 | 物料清理完毕
DH1 | ADH0734-闫学友 | 2026/5/5 0:00:00 | B4 | M10 | 高管驻场 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 410-R19-Tr01悬挂的两根插底管有物料未密封 | 已完成 | 已整改完成
DH1 | ADH0734-闫学友 | 2026/5/5 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 305-R07-Tr01浓缩管路的视镜有破损及时更换 | 已完成 | 已更换完毕
DH1 | ADH0734-闫学友 | 2026/5/5 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 301-R14旁电子秤固定电子秤缺少内部，外部校验合格签 | 已完成 | 已重新黏贴完毕
DH1 | ADH0734-闫学友 | 2026/5/5 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 301-R19搅拌测速点位使用扎带固定，尽快整改 | 已完成 | 已处理完毕
DH1 | ADH0734-闫学友 | 2026/5/5 0:00:00 | B3 | M3 | 高管驻场 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三层溶剂输送间溢出桶内有杂物，需要清理。 | 已完成 | 已清理
DH1 | ADH0734-闫学友 | 2026/5/5 0:00:00 | B3 | M3 | 高管驻场 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 303-R18釜压力表缺少检验合格签 | 已完成 | 已添加
DH1 | ADH0734-闫学友 | 2026/5/5 0:00:00 | B3 | M2 | 高管驻场 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 302-R20的袋式过滤器拆除，下口阀门内漏，有物料渗漏，告知现场操作人员进行处理 | 已完成 | 已将过滤器整体拆除 | N/A
DH1 | ADH0734-闫学友 | 2026/5/5 0:00:00 | B6 | M20 | 高管驻场 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 620-R10-Tr01接收罐下口阀门处有渗漏痕迹，地面腐蚀变色 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0734-闫学友 | 2026/5/5 0:00:00 | B6 | M20 | 高管驻场 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 620-R12使用中的接收罐，液位计存在断层 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0734-闫学友 | 2026/5/5 0:00:00 | B6 | M20 | 高管驻场 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 620-R13放置的插底管，表面有物料，未清洁，未密封 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0734-闫学友 | 2026/5/5 0:00:00 | B6 | M20 | 高管驻场 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 620-R05旁电子秤水平气泡仪缺失 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0734-闫学友 | 2026/5/5 0:00:00 | B6 | M20 | 高管驻场 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 620-R10加料管路上有超过3处以上的静电跨接存在短裂，脱落，未安装的情况 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0734-闫学友 | 2026/5/5 0:00:00 | B6 | M18 | 高管驻场 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 发现问题，隐患 | 619-R12盐酸溶液转移管路断开，未安装盲板，断管作业执行不到位 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0734-闫学友 | 2026/5/5 0:00:00 | B6 | M18 | 高管驻场 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 619-R13旁放置的物料未及时粘贴物料标签 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0734-闫学友 | 2026/5/5 0:00:00 | B6 | M18 | 高管驻场 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 薄膜加料间墙边的阀门管路较多，建议每个阀门，管路均粘贴或悬挂标识，便于操作人员区分。 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0734-闫学友 | 2026/5/5 0:00:00 | B6 | M18 | 高管驻场 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 618-R09视孔灯一处电源线拆，使用绝缘胶带处理，未使用绝缘袋封口 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0734-闫学友 | 2026/5/5 0:00:00 | B6 | M18 | 高管驻场 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4-28设备间可燃气体接地线脱落，计量泵未做接地 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0734-闫学友 | 2026/5/5 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 206-R16釜下口N08压滤罐连接夹套管路法兰处漏水，需要进行处理。 | 已完成 | 已处理
DH1 | ADH0734-闫学友 | 2026/5/5 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 207-R10釜下口氮气过滤器法兰处白色物料 | 已完成 | 已进行清理完成
DH1 | ADH0734-闫学友 | 2026/5/5 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4层电梯口，配件车上的白钢配件有物料未封口。 | 已完成 | 已进行清理，设备准备组人员同步进行要求，拆卸配件必须清理至无物料后存放
DH1 | ADH0734-闫学友 | 2026/5/5 0:00:00 | B1 | B1 | 高管驻场 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 清洗间清洗车状态标识破损 | 已完成 | 已整改 | N/A
TJ3 | AMM0882-孙彦波 | 2026/5/4 0:00:00 | B9 | M902 | 高管驻场 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 902车间现场隔膜泵打料固定管路晃动，快开卡子固定松动风险高，建议增加软连接； | 进行中
TJ3 | AMM0882-孙彦波 | 2026/5/4 0:00:00 | B9 | B9其他 | 高管驻场 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3层清洗间现场待清洗配件和设备多，现场凌乱，需要清理； | 进行中
TJ3 | AMM0882-孙彦波 | 2026/5/4 0:00:00 | B9 | M903 | 高管驻场 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 903车间3-13接收罐，雷达液位计安装在弯头上，失去作用，安装错误 | 进行中
TJ3 | AMM0882-孙彦波 | 2026/5/4 0:00:00 | B8 | M807 | 高管驻场 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 807车间双锥氧含量报警，现场确认无异常，探头需要更换 | 进行中
TJ3 | AMM0882-孙彦波 | 2026/5/4 0:00:00 | B8 | B8其他 | 高管驻场 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 807车间2层高低温设备，液位视镜模糊，需要清理便于观察 | 进行中
TJ3 | AMM0882-孙彦波 | 2026/5/4 0:00:00 | B8 | M802 | 高管驻场 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一层清洗间和走廊设备和管路过多，需要集中清洗转交 | 进行中
TJ3 | AMM0882-孙彦波 | 2026/5/4 0:00:00 | B8 | B8其他 | 高管驻场 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 外围气动隔膜泵，轮子开焊脱落，需要维修 | 进行中
TJ3 | AMM0882-孙彦波 | 2026/5/4 0:00:00 | B7 | B7其他 | 高管驻场 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4层走廊放置的清洗管路和压滤罐较多，现场安排清理 | 已完成 | 已要求清洗人员进行转移 | N/A
TJ3 | AMM0882-孙彦波 | 2026/5/4 0:00:00 | B7 | M701 | 高管驻场 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 701车间三层，使用的纯化水桶，缺少自产纯化水标签 | 已完成 | 已安排人员进行添加，日常使用中注意强调 | N/A
FX2 | FX2534-李超逸 | 2026/5/4 0:00:00 | 60立罐区 |  | 高管驻场 | FX1702-孙斌 | FX1702-孙斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 60立罐区鹤管区二区推车式灭火器罩破损严重
FX2 | FX2534-李超逸 | 2026/5/4 0:00:00 | 三废车间 |  | 高管驻场 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 焚烧车间碱洗塔除雾水泵A泵压力表缺少效验标签及下限标识 | 已完成 | 已将缺失标识补充完毕，同步检查现场其他压力表标识是否存在缺失情况一并进行补充。
FX2 | FX2534-李超逸 | 2026/5/4 0:00:00 | 甲库、丙库 |  | 高管驻场 | FX2072-顾海 | FX2484-田庆 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 甲库事故池排水管道伴热带露出部分与铁皮接触处未做保护，有铁皮割破伴热带外皮风险。
DH1 | ADH0156-邹华成 | 2026/5/4 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 207-R06下口位置较高，操作人员正在使用白钢软管进行5673项目step3的中间体放桶操作，仅靠出口的快开球阀控制，一旦存在异常，无法第一时间关闭下口根部阀门，当即要求将下口闲置压滤罐和空桶移位，增加登高梯，随时准备应急响应 | 已完成 | 车间内传达要求，下口开启时需要放置梯子，便于人员操作
DH1 | ADH0156-邹华成 | 2026/5/4 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四层走廊高空管路多处U型卡子对管路未固定 | 已完成 | 已进行补充，设备准备组同步进行制度要求
DH1 | ADH0156-邹华成 | 2026/5/4 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 项目运行情况 | 13批料运行，无异常 | 已完成
DH1 | ADH0156-邹华成 | 2026/5/4 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 人员在岗情况 | 5人在岗，无异常 | 已完成
DH1 | ADH0156-邹华成 | 2026/5/4 0:00:00 | B2 | M6 | 高管驻场 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 二层烛式过滤器下口的电控阀门电源防护套管接头位置脱落，防爆失效，当即告知操作人员联系电工处理 | 已完成 | 已告知电工维修整改完毕，并同步排查此区域类似问题同步整改完毕
DH1 | ADH0156-邹华成 | 2026/5/4 0:00:00 | B2 | M6 | 高管驻场 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二层层析柱间未使用的一台衬氟料浆泵在转轴两处位置机械防护不足，需要补充 | 已完成 | 此泵左侧位置是机封，右侧位置已添加机械防护，已整改
DH1 | ADH0156-邹华成 | 2026/5/4 0:00:00 | B2 | M6 | 高管驻场 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 项目运行情况 | 11批料运行，无异常
DH1 | ADH0156-邹华成 | 2026/5/4 0:00:00 | B2 | M6 | 高管驻场 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 人员在岗情况 | 5人在岗，无异常
DH1 | ADH0156-邹华成 | 2026/5/4 0:00:00 | B5 | M16 | 高管驻场 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三层物料电梯口摆放有6桶物料，其中THF/ToL同颜色一致，其他是塑料桶盛装物料，未及时周转，请车间调查并规范 | 已完成 | 已整改
DH1 | ADH0156-邹华成 | 2026/5/4 0:00:00 | B5 | M16 | 高管驻场 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 516-R03釜下口较高，下口采用白钢软管连接，出料口使用快开球阀端直接挂在储罐上未固定 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0156-邹华成 | 2026/5/4 0:00:00 | B5 | M16 | 高管驻场 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 一层1-118酸尾间靠近喷淋塔位置地面及泵、塔表面白色痕迹明显，现场状态差 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0156-邹华成 | 2026/5/4 0:00:00 | B5 | M16 | 高管驻场 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 项目运行情况 | 6批料运行，无异常 | 已完成 | 已整改
DH1 | ADH0156-邹华成 | 2026/5/4 0:00:00 | B5 | M16 | 高管驻场 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 人员在岗情况 | 3人在岗，无异常 | 已完成 | 已整改
DH1 | ADH0156-邹华成 | 2026/5/4 0:00:00 | B5 | M14 | 高管驻场 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 514-R11釜下口磁力泵转移，连接的聚乙烯管翻边距离泵入口较近，仅有一个阀门，无缓冲，一旦泵空转无人及时发现，可能造成与翻边管路熔融隐患 | 已完成 | 使用时固定人员在场观察
DH1 | ADH0156-邹华成 | 2026/5/4 0:00:00 | B5 | M14 | 高管驻场 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间废液功能间摆放有货架，里面放置油漆、聚乙烯管路，现场5S状态差，同时不建议该间存放这类物资 | 已完成 | 现场已进行整理
DH1 | ADH0156-邹华成 | 2026/5/4 0:00:00 | B5 | M14 | 高管驻场 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 项目运行情况 | 13批料运行，无异常 | 已完成
DH1 | ADH0156-邹华成 | 2026/5/4 0:00:00 | B5 | M14 | 高管驻场 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 人员在岗情况 | 5人在岗，无异常 | 已完成
DH1 | ADH0156-邹华成 | 2026/5/4 0:00:00 | B4 | M13 | 高管驻场 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 413-R09釜下口连接有白钢软管，软管未使用直接耷拉在高空管架上悬空状态 | 已完成 | 已整改完成 | N/A
DH1 | ADH0156-邹华成 | 2026/5/4 0:00:00 | B4 | M13 | 高管驻场 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 413-F04压滤罐下口管路连接有两处支撑，均未有上U型卡子固定 | 已完成 | 已重新固定 | N/A
DH1 | ADH0156-邹华成 | 2026/5/4 0:00:00 | B4 | M13 | 高管驻场 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 项目运行情况 | 3批料运行，无异常 | 已完成 | 已完成，无异常 | N/A
DH1 | ADH0156-邹华成 | 2026/5/4 0:00:00 | B4 | M13 | 高管驻场 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 人员在岗情况 | 5人在岗，无异常 | 已完成 | 已完成，无异常 | N/A
DH1 | ADH0156-邹华成 | 2026/5/4 0:00:00 | B4 | M12 | 高管驻场 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 412-R12/13釜接收罐东侧彩钢板的一处防爆控制按钮开关的一个停止按钮元件缺失，需要修复 | 已完成 | 沟通电工进行上报领出配件更换
DH1 | ADH0156-邹华成 | 2026/5/4 0:00:00 | B4 | M12 | 高管驻场 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 412-R12釜人孔盖勾头螺栓的紧固通杆脱落，同时DN125阀门的阀柄启闭刻度线模糊不明显，需要统一排查并做标记，另外釜进料口一处阀门缺少限位锁片 | 已完成 | 人孔盖勾头螺栓的紧固通杆进行重新固定安装，DN125阀门的阀柄启闭刻度线进行施画清晰，釜进料口一处阀门限位锁片进行补充添加
DH1 | ADH0156-邹华成 | 2026/5/4 0:00:00 | B4 | M12 | 高管驻场 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 项目运行情况 | 12批料运行，无异常 | 已完成 | N/A
DH1 | ADH0156-邹华成 | 2026/5/4 0:00:00 | B4 | M12 | 高管驻场 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 人员在岗情况 | 4人在岗，无异常 | 已完成 | N/A
DH1 | ADH0156-邹华成 | 2026/5/4 0:00:00 | B4 | M10 | 高管驻场 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 410-R01釜使用加料箱加料，内仓四角有物料残留，仓内状态呈现混合色，需要确认是否存在吸潮或变质情况 | 已完成 | 已整改完成
DH1 | ADH0156-邹华成 | 2026/5/4 0:00:00 | B4 | M10 | 高管驻场 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 项目运行情况 | 4批运行，无异常 | 已完成
DH1 | ADH0156-邹华成 | 2026/5/4 0:00:00 | B4 | M10 | 高管驻场 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 人员在岗情况 | 3人在岗，无异常 | 已完成
DH1 | ADH0156-邹华成 | 2026/5/4 0:00:00 | B3 | M2 | 高管驻场 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 302-FD01三合一间固定氧气探测器显示19.3%，处于报警状态，沟通EHS及车间处理 | 已完成 | 已处理 | N/A
DH1 | ADH0156-邹华成 | 2026/5/4 0:00:00 | B3 | M2 | 高管驻场 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 302-R23釜下口使用磁力泵转移，磁力泵底座四角固定，仅固定泵后端两处，前端未固定，需要规范安装，同步自查自改 | 已完成 | 已排查整改 | N/A
DH1 | ADH0156-邹华成 | 2026/5/4 0:00:00 | B3 | M2 | 高管驻场 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 项目运行情况 | 7批料运行，存在报警，发现立即沟通核查和处置 | 已完成 | N/A | N/A
DH1 | ADH0156-邹华成 | 2026/5/4 0:00:00 | B3 | M2 | 高管驻场 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 人员在岗情况 | 5人在岗，无异常 | 已完成 | N/A | N/A
DH1 | ADH0156-邹华成 | 2026/5/4 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 301-R19釜接收罐表面及地面周边有白色印迹，现场初步看是浓缩试镜拆除可能出现的溢流，请车间核查，同时接收罐的考克阀上部无手轮 | 已完成 | 已整改完毕
DH1 | ADH0156-邹华成 | 2026/5/4 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一车间一二三层真空压力报警，初步核查为车间停止浓缩关闭真空泵后压力检测报警，现在已经恢复正常 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0156-邹华成 | 2026/5/4 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 301-Dt03/04烘房间固定氧气探测器显示19%，处于报警状态，初步使用便携式探测器探测现场，可能仪表故障，正在沟通EHS及车间处理维修 | 已完成 | 已处理完成
DH1 | ADH0156-邹华成 | 2026/5/4 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 301-R19釜安装在线取样设备，在玻璃试盅固定气动泵的支架缺少1颗螺母，需要确保机械完整性 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0156-邹华成 | 2026/5/4 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 301-R09釜下口磁力泵转移入口聚乙烯管翻边，距离泵头位置过近，无缓冲，一旦泵空转无人及时发现，可能造成与翻边管路熔融隐患 | 已完成 | 转移过程人员现场监管，转空后及时关闭
DH1 | ADH0156-邹华成 | 2026/5/4 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 301-Ce07离心机进缓冲间位置的洗眼器被桶和推车配件给遮挡，不便于应急，需要确保洗眼器周边1米范围内无遮挡堵塞 | 已完成 | 已移走
DH1 | ADH0156-邹华成 | 2026/5/4 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 项目运行情况 | 9批料运行，存在报警，发现立即沟通核查和处置 | 已完成
DH1 | ADH0156-邹华成 | 2026/5/4 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 人员在岗情况 | 7人在岗，无异常 | 已完成
DH1 | ADH0156-邹华成 | 2026/5/4 0:00:00 | B1 | B1 | 高管驻场 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 氢化101-R08釜爆破片的铭牌采用拉扣匹配，需要点焊或与爆破片直接相连 | 已完成 | 已整改 | N/A
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/5/4 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间三层312釜记录桌一个损坏的爆破片，需要调查具体原因
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/5/4 0:00:00 | 供应部 | 库房 | 高管驻场 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 集装箱的电源线需要增加固定保护的钢管
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/5/4 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 生产部办公室办公桌上有洗瓶，禁止放到办公室
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/5/4 0:00:00 | B2 | 10立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 10立罐区暂存的水相槽子和200L桶需要及时转移 | 已完成 | 已沟通物流将排放完毕的槽子及溶剂桶进行清理
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/5/4 0:00:00 | B2 | 10立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 10立罐区DH2-200-T014储罐标牌模糊 | 已完成 | 已对掉色的标识重新进行刷漆补色
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/5/4 0:00:00 | 供应部 | 50立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 50立罐区卸料区大门未上锁控制 | 已完成 | 已将被风吹开大门重新关闭，插地门栓重新固定 | N/A
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/5/4 0:00:00 | 供应部 | 50立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 50立罐区东侧草坪上的禁止进入的标识牌支座倾斜需要撤掉或更换，东侧入口缺砖 | 已完成 | 已将标牌去除，底座拆卸报废
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/5/4 0:00:00 | 三废处理区域 | 焚烧炉 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 焚烧炉室外区域的杂物需要规范存放，室外主路上的白色石灰需要处理干净
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/5/4 0:00:00 | 三废处理区域 | 焚烧炉 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 焚烧炉储罐间墙外西侧的电缆桥架破损
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/5/4 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 污水站化验室门口门把手生锈，上方照明状态较差
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/5/4 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 污水站西侧墙上粘贴的安全警示标识不对，化纤衣服需要拿掉，其他的换成最新模板
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/5/4 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 污水站废水罐区域的电伴热带散落在地上需要整理
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/5/4 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 污水站废水罐控制箱旁的巡查标准液位部分和实际不一致需要更新，控制箱显示1.9，标准上写的50~100
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/5/4 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 污水站废水罐上方旧的液位计不使用状态可以拆除
FX2 | FX2534-李超逸 | 2026/5/4 0:00:00 | B9 | M2 | 高管驻场 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间一层北侧承装烘干固体方槽内承装物料较多，物料包装袋已压住方槽边缘，移动时有包装袋破裂风险，需要重新进行摆放 | 已完成 | 人员安全意识淡薄，对此安全隐患认识不足。已安排人员对超出方槽边缘的固体物料装敞口桶完毕。内部群对半截方槽承装固体要求进行重申
FX2 | FX2534-李超逸 | 2026/5/4 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | FX2464-王海峰 | FX2536-于晓明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间外溢流沟内杂物较多，需要清理 | 已完成 | 已安排车间物流人员将溢流沟内杂物清理完成。
DH3 | FX2323-付常有 | 2026/5/4 0:00:00 | 焚烧炉 |  | 高管驻场 | FX2724-张洪涛 | FX2724-张洪涛 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 贵金属焚烧炉道路对面有围挡倒了，需要处理 | 已完成 | 进行维修
DH3 | FX2323-付常有 | 2026/5/4 0:00:00 | 罐区 |  | 高管驻场 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 10立罐区管路打压试密的氮气接头漏氮气，现场提醒 | 已完成 | 对漏气的氮气接头进行紧固
DH3 | FX2323-付常有 | 2026/5/4 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间一层废液间内有一个托盘内有固体 | 已完成 | 进行清理
DH3 | FX2323-付常有 | 2026/5/4 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间三层R18釜滴加管路打压试密标签过期，03/12/2026 | 已完成 | 未使用，已拆除
DH3 | FX2323-付常有 | 2026/5/4 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间二层Ce01 离心机母液管路不平，有液封风险，建议增加一个支架 | 已完成 | 进行增加
DH3 | FX2323-付常有 | 2026/5/4 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间一层废液间内有1个200L铁桶无内部物料标签 | 已完成 | 进行增加
DH3 | FX2323-付常有 | 2026/5/4 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间三层R28釜加料想氮气保护未开启，已安排开启 | 已完成 | 进行开启
DH3 | FX2323-付常有 | 2026/5/4 0:00:00 | B1 | M2 | 高管驻场 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二车间三层R21釜滴加冰乙酸管路上有2个试密标签，标签内容不对 | 已完成 | 清除完毕
DH3 | FX2323-付常有 | 2026/5/4 0:00:00 | B1 | M2 | 高管驻场 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二车间三层R21釜对面2186的水相储罐下口三通阀门开启，阀门无盲板，有撒漏风险 | 已完成 | 以增加盲板
DH3 | FX2323-付常有 | 2026/5/4 0:00:00 | B1 | M2 | 高管驻场 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二车间二层R21釜下口至R15釜上口分液，泵出口有一个德阀无盲板，有渗漏情况 | 已完成 | 进行紧固增加丝堵
DH3 | FX2323-付常有 | 2026/5/4 0:00:00 | B1 | M2 | 高管驻场 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二车间二层Dt01 138390项目 2/1批烘料，零点班记录空白 | 已完成 | 人员进行了记录，写错日期
DH3 | FX2323-付常有 | 2026/5/4 0:00:00 | B1 | M2 | 高管驻场 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二车间二层E02-Tr02 薄膜接收罐下口 托盘有白色固体 | 已完成 | 清理完毕
DH3 | FX2323-付常有 | 2026/5/4 0:00:00 | B1 | M2 | 高管驻场 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二车间一层碳酸钾和氯化钠在一个拍子上 | 已完成 | 已分开存放
DH3 | FX2323-付常有 | 2026/5/4 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一车间四层 R14釜对面有1个敞口桶内有半桶液体，桶上无内部物料标签 | 已完成 | 已粘贴标识
DH3 | FX2323-付常有 | 2026/5/4 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一车间三层 122314项目R34釜滴加盐酸防腐计量泵进口三通阀门无盲板 | 已完成 | 已添加盲板
DH3 | FX2323-付常有 | 2026/5/4 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一车间二层 122718项目产品1000L搪瓷罐无氮气保护装置 | 已完成 | 已添加氮气保护
DH3 | FX2323-付常有 | 2026/5/4 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一车间二层 122718项目产品3000L搪瓷罐液位计故障 | 已完成 | 已修复
DH3 | FX2323-付常有 | 2026/5/4 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一车间废液间有一个200L铁桶内有液体，桶上无内部物料标签 | 已完成 | 已粘贴标识
TJ4-CMMD | ACT2132-李更凯 | 2026/5/3 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | AMM0064-姜彬 | LFX023-代海鑫 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三层走廊的管路，法兰连接用的螺栓规格需要梳理，保证受力应力一致，避免歪斜出现跑冒滴漏，尤其衬塑衬哈类管路 | 进行中
TJ4-CMMD | ACT2132-李更凯 | 2026/5/3 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | AMM0064-姜彬 | LFX023-代海鑫 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4-18分布器间，高低温一体机的介质管路阀门的锁开需要标准化和进一步规范 | 进行中
TJ4-CMMD | ACT2132-李更凯 | 2026/5/3 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | AMM0064-姜彬 | LFX023-代海鑫 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4-37周转间，货架补充接地，其他区域货架需要同类排查 | 进行中
TJ4-CMMD | ACT2132-李更凯 | 2026/5/3 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | AMM0064-姜彬 | LFX023-代海鑫 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4-38合成间，合成仪电机垂直安装，缺少防坠物帽 | 进行中
TJ4-CMMD | ACT2132-李更凯 | 2026/5/3 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | AMM0064-姜彬 | LFX023-代海鑫 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4-27空调机房电柜缺少绝缘垫 | 进行中
TJ4-CMMD | ACT2132-李更凯 | 2026/5/3 0:00:00 | B11 | M8 | 高管驻场 | ALS1466-杜永宝 | AMM0875-门学友 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4-26间，拉曼装置正压规，电源按钮在侧面挠性管周围，建议增加防误触措施，避免挠性管受力导致误关电源 | 进行中
TJ4-CMMD | ACT2132-李更凯 | 2026/5/3 0:00:00 | B5 | M17 | 高管驻场 | ACT2446-魏鹏 | ACT2571-冯恩利 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四层空调机房，电柜缺少绝缘垫，区域涉及到平台等，建议在地面加贴夜光疏散指示，提升疏散指向 | 进行中
TJ4-CMMD | ACT2132-李更凯 | 2026/5/3 0:00:00 | B5 | M17 | 高管驻场 | ACT2446-魏鹏 | ACT2571-冯恩利 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4-19间50L大口桶制备组分需要充氮，使用大口桶装液以及充氮操作需要规范，同时涉及转移，需要结合无菌袋转移进行举一反三 | 进行中
TJ4-CMMD | ACT2132-李更凯 | 2026/5/3 0:00:00 | B5 | M17 | 高管驻场 | ACT2446-魏鹏 | ACT2571-冯恩利 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四层走廊成册的SDS需要更新 | 进行中
TJ4-CMMD | ACT2132-李更凯 | 2026/5/3 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS4192-刘其琛 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4-40制备纯化间，使用60L注塑桶装制备体系，预计装30~40L，同样涉及搬运转移，需要结合无菌袋转移进行举一反三 | 进行中
TJ4-CMMD | ACT2132-李更凯 | 2026/5/3 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS4192-刘其琛 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4-16合成间，眼镜扳手上固着有白色的固体，水冲洗不掉，百洁布擦洗才清除，需要确认操作环节有哪些场景需要用眼镜扳手接触物料的情况，确认需求进一步管控 | 进行中
TJ4-CMMD | ACT2132-李更凯 | 2026/5/3 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS4192-刘其琛 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4-44分布器间，间内放了2个插底管柜子，人员涉及进出会比较多，地面污渍和凝水需要进一步提高标准清理和控制，避免人员进出滑倒；同时间内高低温一体机吉较多，空间温度较高，需要关注空间换气情况，避免高低温散热不畅出现老化和故障 | 进行中
TJ4-CMMD | ACT2132-李更凯 | 2026/5/3 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS4192-刘其琛 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4-43氨解体系过滤，现场有一定气味，对于氮气给压和转移操作需要进一步标准化，提升密闭控制 | 进行中
TJ4-CMMD | ACT2132-李更凯 | 2026/5/3 0:00:00 | 环保设备设施管理 |  | 高管驻场 | ALS0702-张文艺 | ALS6668-刘文龙 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | RTO东侧围栏外，过滤器附近地面起皮开裂明显，需要进一步维护 | 进行中
TJ3 | ALS0824-熊先清 | 2026/5/3 0:00:00 | 外围 |  | 高管驻场 |  |  |  | 项目运行情况 | 无异常 | 已完成
TJ3 | ALS0824-熊先清 | 2026/5/3 0:00:00 | 办公区 | 综合楼 | 高管驻场 |  |  |  | 人员在岗情况 | 无异常 | 已完成
TJ3 | ALS0824-熊先清 | 2026/5/3 0:00:00 | 环保 | 污水站 | 高管驻场 |  |  |  | 人员在岗情况 | 无异常 | 已完成
TJ3 | ALS0824-熊先清 | 2026/5/3 0:00:00 | QC |  | 高管驻场 |  |  |  | 人员在岗情况 | 无异常 | 已完成
TJ3 | ALS0824-熊先清 | 2026/5/3 0:00:00 | AD |  | 高管驻场 |  |  |  | 人员在岗情况 | 无异常 | 已完成
TJ3 | ALS0824-熊先清 | 2026/5/3 0:00:00 | 库房 |  | 高管驻场 |  |  |  | 人员在岗情况 | 无异常 | 已完成
TJ3 | ALS0824-熊先清 | 2026/5/3 0:00:00 | B12 | B12其他 | 高管驻场 |  |  |  | 项目运行情况 | 无异常 | 已完成
TJ3 | ALS0824-熊先清 | 2026/5/3 0:00:00 | B9 | B9其他 | 高管驻场 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 厂房生产现场多个缓冲间都暂存有溶剂桶，并且数量都不少，一方面阻塞疏散通道，另一方面让厂房内的溶剂量增大，需要考虑管控 | 进行中
TJ3 | ALS0824-熊先清 | 2026/5/3 0:00:00 | B8 | M801 | 高管驻场 |  |  |  | 项目运行情况 | 无异常 | 已完成 | N/A | N/A
TJ3 | ALS0824-熊先清 | 2026/5/3 0:00:00 | B7 | M701 | 高管驻场 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 在厂房巡查中还存在两个位置现场摆放了人字梯，建议继续考虑人字梯的取缔或者替代方案 | 进行中 | 后续会对人字梯使用的位置增加吊点，其余位置不允许使用人字梯 | N/A
FX2 | LFX124-闫明瀚 | 2026/5/3 0:00:00 | 60立罐区 |  | 高管驻场 | FX1702-孙斌 | LFX377-于泽 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 鹤管区二区静电释放器仅闪烁一次红灯后无继续反应，确认是否损坏
FX2 | LFX124-闫明瀚 | 2026/5/3 0:00:00 | 甲库、丙库 |  | 高管驻场 | FX2072-顾海 | FX2484-田庆,LFX110-王红伟 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 13号库雨水管正下方为捕鼠装置，极易受损，建议改动位置
FX2 | LFX124-闫明瀚 | 2026/5/3 0:00:00 | 三废车间 |  | 高管驻场 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 现场尿素未遮盖完全，雨水淋湿包装袋，沟通现场操作人员铺盖 | 已完成 | 已安排现场人员使用苫布将尿素遮盖
FX2 | LFX124-闫明瀚 | 2026/5/3 0:00:00 | B9 | M2 | 高管驻场 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,LFX370-韩伟哲 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 902-R26釜下口一预冷白钢储罐，未给予氮气保护，低温情况下可引入空气风险 | 已完成 | 储罐处于待使用状态，为降低能源消耗关闭氮气，使用前进行氧含量置换合格后开始进料操作
FX2 | LFX124-闫明瀚 | 2026/5/3 0:00:00 | B9 | M2 | 高管驻场 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,LFX370-韩伟哲 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一层三合一间进行某项目吹料，门上标识为“6064吹料 Drc04双锥进入前佩戴正压呼吸器、携带手携氧含量检测仪”，一方面房间位号不对，另一方面该物料为强皮肤致敏，建议检查确认物料状态时穿防化服 | 已完成 | 物料转移吹料后，房间编号更新不及时。已安排人员对标识更新完毕。涉及物料开放性检查必须穿戴防化服进入
FX2 | LFX124-闫明瀚 | 2026/5/3 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | FX2464-王海峰 | FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4层西南侧应急楼梯照明灯故障不亮，需维修 | 已完成 | 灯管年限已到，老化，以沟通电工更换新灯管完成。
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/5/3 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间二层二层飞碟上方有一取样小瓶，取样后需要及时进行清理 | 已完成 | 现场已清理完毕 | N/A
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/5/3 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四车间二层电子秤表面状态较差，需要更换
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/5/3 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 五车间四层503，507釜连接固定软管需要添加标识
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/5/3 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 五车间三层503釜接收罐阀门缺少盲板封堵 | 已完成 | 现场已添加完毕 | N/A
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/5/3 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间应急们缺少标识，需要进行添加 | 已完成 | 现场已添加完毕 | N/A
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/5/3 0:00:00 | B2 |  | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 罐区废液间内有一组灯已不亮，需要更换 | 已完成 | 已沟通电工对照明灯管进行更换 | N/A
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/5/3 0:00:00 | 三废处理区域 |  | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 活性炭解析现场无新增报警，现场区域巡查无异常 | 已完成
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/5/3 0:00:00 | 综合楼 | 研发实验室 | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 实验室一楼门口处风险告知卡已翘边，需重新打胶粘贴 | 已完成 | 已整改
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/5/3 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 水相间内的万象集气罩检查合格签已过期，需要重新检查
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/5/3 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 动力站二楼冷凝器冷媒箱下方有一小摊液体，排查是否管路有沙眼 | 已完成 | 已清理
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/5/3 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 动力站二层走廊变电所1旁电缆桥架已变形，突出一块，需要修复 | 进行中
DH3 | CDH0023-梁忠臣 | 2026/5/3 0:00:00 | 实验室 |  | 高管驻场 | FX2728-苟水平 | FX2728-苟水平 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 实验室走廊应急柜和药品箱检查签已过期 | 已完成 | 检查更新完毕
DH3 | CDH0023-梁忠臣 | 2026/5/3 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三层R28釜附近放置的D型灭火器检查签已过期 | 已完成 | 进行检查
DH3 | CDH0023-梁忠臣 | 2026/5/3 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | Ce02门口静电释放器无校验合格签 | 已完成 | 进行增加
DH3 | CDH0023-梁忠臣 | 2026/5/3 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二层静电卡子存放处一个静电卡子合格签已过期 | 已完成 | 进行更换毕
DH3 | CDH0023-梁忠臣 | 2026/5/3 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二层溢出桶内无吸收棉 | 已完成 | 进行增加
DH3 | CDH0023-梁忠臣 | 2026/5/3 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二层药品箱内缺少酒精 | 已完成 | 进行增加
DH3 | CDH0023-梁忠臣 | 2026/5/3 0:00:00 | B1 | M2 | 高管驻场 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 102-R17釜下口连接的管路走向与打压试密标签上填写的不一致 | 已完成 | 已进行更改
DH3 | CDH0023-梁忠臣 | 2026/5/3 0:00:00 | B1 | M2 | 高管驻场 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 102-R15接收罐下口连接的临时管路法兰处无静电跨接 | 已完成 | 补充完毕
DH3 | CDH0023-梁忠臣 | 2026/5/3 0:00:00 | B1 | M2 | 高管驻场 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二层洗眼器进水阀门只开启1/3，需要全开 | 已完成 | 已全部开启
DH3 | CDH0023-梁忠臣 | 2026/5/3 0:00:00 | B1 | M2 | 高管驻场 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二层FD01记录桌上散落一页7062项目的OR，需要归位 | 已完成 | 已归位
DH3 | CDH0023-梁忠臣 | 2026/5/3 0:00:00 | B1 | M2 | 高管驻场 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二车间一层9057水相罐液位计法兰处无静电跨接 | 已完成 | 补充完毕
DH3 | CDH0023-梁忠臣 | 2026/5/3 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三层洗眼器前放置一个消防沙箱，影响洗眼器使用 | 已完成 | 已清理
DH3 | CDH0023-梁忠臣 | 2026/5/3 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | R33釜旁边立柱上的静电接地点合格签已过期 | 已完成 | 已更换合格签
DH3 | CDH0023-梁忠臣 | 2026/5/3 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | R31釜下口连接的聚乙烯管路与标签上走向不一致 | 已完成 | 已更换
DH3 | CDH0023-梁忠臣 | 2026/5/3 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | R28釜下口连接的软管法兰处无静电跨接 | 已完成 | 已添加
DH1 | ADH0419-任喜刚 | 2026/5/3 0:00:00 | B7 | M22 | 高管驻场 | ADH0935-张汝波 | ADH0935-张汝波 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 06釜下口使用的压滤罐F01，人孔视镜处所有螺丝均未凸出螺纹，明显偏短且凹进去2-3个螺纹 | 已完成 | 人员选择错误，已对人员进行培训，并且更换
DH1 | ADH0419-任喜刚 | 2026/5/3 0:00:00 | B7 | M22 | 高管驻场 | ADH0935-张汝波 | ADH0935-张汝波 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 20釜对面使用的纯化水桶，未按SOP要求下发专用纯化水桶编号，无自产纯化水专用标签 | 已完成 | 临时使用未按照标准执行，现已处理
DH1 | ADH0419-任喜刚 | 2026/5/3 0:00:00 | B7 | M22 | 高管驻场 | ADH0935-张汝波 | ADH0935-张汝波 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 薄膜加料罐间Ce01母液转移白钢软管活套法兰中间和编织相连位置析出黄色物料 | 已完成 | 使用中渗漏，现已处理完毕，并且重新试密
DH1 | ADH0419-任喜刚 | 2026/5/3 0:00:00 | B7 | M22 | 高管驻场 | ADH0935-张汝波 | ADH0935-张汝波 |  | 项目运行情况 | 9个项目批次运转，无异常 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0419-任喜刚 | 2026/5/3 0:00:00 | B6 |  | 高管驻场 | ADH0935-张汝波 | ADH0935-张汝波 |  | 人员在岗情况 | 二十二车间合计5人在岗，工作状态无异常 | 进行中
DH1 | ADH0419-任喜刚 | 2026/5/3 0:00:00 | B7 | M21 | 高管驻场 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | E02薄膜加料罐放桶管路阀门上的标签是FD02的，存在串用行为 | 已完成 | 现场已经更换完毕 | N/A
DH1 | ADH0419-任喜刚 | 2026/5/3 0:00:00 | B7 | M21 | 高管驻场 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4-14间门口夹层滴水，类似于冷媒，白班需要开受限空间作业证进入夹层检查维修处理 | 已完成 | 已经打卡子完毕，后续进行管件更换 | N/A
DH1 | ADH0419-任喜刚 | 2026/5/3 0:00:00 | B7 | M21 | 高管驻场 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 项目运行情况 | 11个项目批次运转，无异常 | 已完成 | N/A | N/A
DH1 | ADH0419-任喜刚 | 2026/5/3 0:00:00 | B6 |  | 高管驻场 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员在岗情况 | 二十一车间合计6人在岗，工作状态无异常 | 已完成 | N/A | N/A
DH1 | ADH0419-任喜刚 | 2026/5/3 0:00:00 | B6 | M20 | 高管驻场 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 16釜使用蠕动泵滴加盐酸，巡查至此设备现场无人操作，虽已停泵但未关闭阀门，存在人走阀未关的行为，现场沟通到操作人员处置冰关闭；同时该设备使用白钢异形四通滴盐酸，材质兼容性存在问题 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0419-任喜刚 | 2026/5/3 0:00:00 | B6 | M20 | 高管驻场 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | T029聚丙罐下口无支撑 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0419-任喜刚 | 2026/5/3 0:00:00 | B6 | M20 | 高管驻场 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 项目运行情况 | 6个项目批次运转，无异常 | 进行中
DH1 | ADH0419-任喜刚 | 2026/5/3 0:00:00 | B6 | M20 | 高管驻场 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 人员在岗情况 | 二十车间合计3人在岗，工作状态无异常 | 进行中
DH1 | ADH0419-任喜刚 | 2026/5/3 0:00:00 | B6 | M19 | 高管驻场 | ADH0800-董春亮 | ADH0789-孙金亮 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 04釜上安装一台气动泵，悬空安装管路存在受力情况，需要增加支撑 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0419-任喜刚 | 2026/5/3 0:00:00 | B6 | M19 | 高管驻场 | ADH0800-董春亮 | ADH0789-孙金亮 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 04釜流体过滤器和05釜中间使用的白钢软管和插底管，没有标识，无法判断用途和保证专用 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0419-任喜刚 | 2026/5/3 0:00:00 | B6 | M19 | 高管驻场 | ADH0800-董春亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 项目运行情况 | 7个项目批次运转，无异常 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0419-任喜刚 | 2026/5/3 0:00:00 | B6 | M19 | 高管驻场 | ADH0800-董春亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 人员在岗情况 | 十八/十九车间合计4人在岗，工作状态无异常 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0419-任喜刚 | 2026/5/3 0:00:00 | B6 | M18 | 高管驻场 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 10釜下口使用的磁力泵未连接静电导出线 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0419-任喜刚 | 2026/5/3 0:00:00 | B6 | M18 | 高管驻场 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 07下口热滤使用的压滤罐F01掏料口下方排净为快开结构，需要改造为法兰结构，同时缝隙内残留较多活性炭 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0419-任喜刚 | 2026/5/3 0:00:00 | B6 | M18 | 高管驻场 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 01釜直排管路及应急直排管路没有明确标识，现场无法判断直观判断哪个阶段使用哪个尾气，应急直排U形弯处排净德阀锈蚀严重 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0419-任喜刚 | 2026/5/3 0:00:00 | B6 | M18 | 高管驻场 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 02釜加料箱所投白色物料，加料箱玻璃边缘物料也变质为黄色，需要确认状态进行清理 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0419-任喜刚 | 2026/5/3 0:00:00 | B3 | M3 | 高管驻场 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 04釜下口电导率仪及三通阀门较多，单一支架不稳定，需要至少两个支架支撑 | 已完成 | 已添加
DH1 | ADH0419-任喜刚 | 2026/5/3 0:00:00 | B3 | M3 | 高管驻场 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 05釜石蜡油严重变色，需要更换，避免倒吸污染 | 已完成 | 已更换
DH1 | ADH0419-任喜刚 | 2026/5/3 0:00:00 | B3 | M2 | 高管驻场 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 12釜压力表安装在氮气过滤器后面，需要改造此处安装顺序，此安装方式会影响压力表准确性 | 已完成 | 已更换压力表位置 | N/A
DH1 | ADH0419-任喜刚 | 2026/5/3 0:00:00 | B3 | M2 | 高管驻场 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 12釜上所有工艺管路，缺少管路标签 | 已完成 | 已悬挂 | N/A
DH1 | ADH0419-任喜刚 | 2026/5/3 0:00:00 | B3 | M2 | 高管驻场 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 02釜加料箱后轮悬空，需要增加固定支撑，稳固安装 | 已完成 | 已添加 | N/A
DH1 | ADH0419-任喜刚 | 2026/5/3 0:00:00 | B3 | M2 | 高管驻场 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 项目运行情况 | 5个项目批次运转，无异常 | 已完成 | N/A | N/A
DH1 | ADH0419-任喜刚 | 2026/5/3 0:00:00 | B3 | M2 | 高管驻场 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 人员在岗情况 | 二车间合计5人在岗，工作状态无异常 | 已完成 | N/A | N/A
DH1 | ADH0419-任喜刚 | 2026/5/3 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 03釜记录桌上存放雷达液位计，需要收起存入校验间 | 已完成 | 已存放完毕
DH1 | ADH0419-任喜刚 | 2026/5/3 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 项目运行情况 | 6个项目批次运转，无异常 | 已完成
DH1 | ADH0419-任喜刚 | 2026/5/3 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 人员在岗情况 | 一&五车间合计5人在岗，工作状态无异常 | 已完成
DH1 | ADH0419-任喜刚 | 2026/5/3 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 16釜下口放料管路编号下发形式错误 | 已完成 | 三废管路，已进行更换
DH1 | ADH0419-任喜刚 | 2026/5/3 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 12下口鼓氮气直接从旁边接收罐氮气支口接的临时气源管，需要改造至上口平层使用。18釜下口存在 同样风险。如遇氮气压力变小存在泄露风险。 | 已完成 | 已进行更改
DH1 | ADH0419-任喜刚 | 2026/5/3 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 断管作业本20253430第23页4月30日执行断管作业审批人空白，第6项检查无复核人，作业后检查未执行 | 已完成 | 执行检查确认后未执行操作，记录未及时划去，已安排责任人进行整改
DH1 | ADH0419-任喜刚 | 2026/5/3 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 5号离心机膜盒压力表不回0，常压显示2千帕，无法正常使用需要更换 | 已完成 | 已进行更换
DH1 | ADH0419-任喜刚 | 2026/5/3 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 项目运行情况 | 15个项目批次运转，无异常 | 已完成
DH1 | ADH0419-任喜刚 | 2026/5/3 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 人员在岗情况 | 七车间合计6人在岗，工作状态无异常 | 已完成
DH1 | ADH0419-任喜刚 | 2026/5/3 0:00:00 | B1 | B1 | 高管驻场 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 加丁酸气动隔膜泵需要增加固定静电导出 | 已完成 | 使用时临时连接 | N/A
DH1 | ADH0419-任喜刚 | 2026/5/3 0:00:00 | B1 | B1 | 高管驻场 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 101-N10压滤罐压力表不回0 | 已完成 | 已整改 | N/A
DH1 | ADH0419-任喜刚 | 2026/5/3 0:00:00 | B1 | B1 | 高管驻场 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 |  | 项目运行情况 | 4个项目批次运转，新增1批投料，无异常 | 已完成
DH1 | ADH0419-任喜刚 | 2026/5/3 0:00:00 | B1 | B1 | 高管驻场 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 |  | 人员在岗情况 | 一号楼共计4人在岗，工作状态无异常 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS1466-杜永宝 | 2026/5/2 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 | LFX023-代海鑫 | AMM0064-姜彬 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1. 参观通道门口静电释放球螺丝脱落 2. 反应间4-21提升机缺少互锁 3. 搅拌罐TJ4S-1213-A09液位传感器缺少仪表分类管理标签 4. 物流通道4-30排风口完全被防撞装置遮挡，无法定期清洁 5. 哈氏合金三合一TJ4S-1212-FD07下口母液转移管路为不锈钢材质，确认是否喷涂 | 进行中
TJ4-CMMD | ALS1466-杜永宝 | 2026/5/2 0:00:00 | B11 | M8 | 高管驻场 | ACT844-安林波 | AMM0875-门学友 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1. 制备端盖活塞拆洗区域缺乏规范性，配件收纳不合理，容易混淆和遗失，需要进行重新规划——李晓刚 2. 合成仪Sy02配套循环取样计量泵底座螺丝松动 3. 反应釜TJ4S-1106-R01/02配套TCU仪表分类标签错误，其他TCU同步排查 4. 9车间转移酸性切割母液固定管路缺少用途标识 5. 公斤级静电点位超期（05/01/206）未重新检测
TJ4-CMMD | ALS1466-杜永宝 | 2026/5/2 0:00:00 | B5 | M17 | 高管驻场 | ALS3218-冯恩利 | ACT2446-魏鹏 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1. 门禁带有密码，易被审计官询问，可以参照11号楼用黑色胶带遮盖 2. 4-06内TCU开关缺少防护罩，有误碰风险 3. 配液间3-14内某项目批记录标准投料量每页都有编辑错误划改，需要确认是否为版本错误，正文中是否也有较多错误
TJ4-CMMD | ALS1466-杜永宝 | 2026/5/2 0:00:00 | B4 | M2 | 高管驻场 | ALS8215-王鑫 | ALS6563-田志勇 |  |  | 4. 纯化间2-13管路保温缺少金属外壳，不易清洁
TJ4-CMMD | ALS1466-杜永宝 | 2026/5/2 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1. 玻璃釜CMM-404-R50夹套回管路阀门未锁死，有误关闭憋压风险 2. 反应间4-16钢平台上方2根釜下口鼓氮气管路缺少对应标识，有开关错误风险 3. 合成间3-23内一台电子秤显示关联到房间3-12，转移后未进行校准 | 已完成
TJ3 | AMM0907-张国靖 | 2026/5/2 0:00:00 | B12 | M1205 | 高管驻场 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 连续车间三层区域，房顶下来的临时乙二醇管路和其他临时管路连接的比较随意，四层连续反应设备上也接了比较多的临时软管，现场看起来比较乱，需要加强管理 | 已完成 | 现场整体梳理，已强调执行要求
TJ3 | AMM0907-张国靖 | 2026/5/2 0:00:00 | B12 | M1205 | 高管驻场 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 连续车间项目生产中2层现场放置的桶比较多，当场要求人员进行清理，后续加强管理要求 | 已完成 | 已现场进行要求
TJ3 | AMM0907-张国靖 | 2026/5/2 0:00:00 | B12 | M1205 | 高管驻场 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 连续车间二层客梯口的面板玻璃破碎 | 已完成 | 施工队伍施工导致，施工完毕大生产维修跟进
TJ3 | AMM0907-张国靖 | 2026/5/2 0:00:00 | B12 | M1205 | 高管驻场 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 5楼交接班区域放置的《清洁信息收集表》每页的QA复核均未签字，最早2月底写完的页面也没签 | 已完成
TJ3 | AMM0907-张国靖 | 2026/5/2 0:00:00 | B9 | M904 | 高管驻场 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 抽查OR中红纸完成情况，904车间4层现场KT板架子上放置一打打印好的红纸，未夹到对应OR里，且审批人员错误 | 进行中
TJ3 | AMM0907-张国靖 | 2026/5/2 0:00:00 | B9 | M901 | 高管驻场 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 901车间3层TJ3-900-N15下方连接的两个流体过滤器均没有压力表，不符合要求 | 进行中
TJ3 | AMM0907-张国靖 | 2026/5/2 0:00:00 | B9 | B9其他 | 高管驻场 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1层走廊废弃标签箱TJ3-SC-16的门变形，需要维修，最好在审计前完成 | 进行中
TJ3 | AMM0907-张国靖 | 2026/5/2 0:00:00 | B9 | B9其他 | 高管驻场 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 |  | 人员在岗情况 | 车间准备审计中，整体状态较好 | 已完成
TJ3 | AMM0907-张国靖 | 2026/5/2 0:00:00 | B8 | B8其他 | 高管驻场 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 物流通道无机盐架子上放置的无机盐包装比较多，及时安排清理 | 已完成 | 已沟通分管人员进行清理 | N/A
TJ3 | AMM0907-张国靖 | 2026/5/2 0:00:00 | B8 | M807 | 高管驻场 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 807-R04釜冷凝器旁地面破损，需要修复 | 进行中
TJ3 | AMM0907-张国靖 | 2026/5/2 0:00:00 | B8 | M805 | 高管驻场 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 805-R05釜蒸汽倒淋阀组保温需要恢复 | 进行中
TJ3 | AMM0907-张国靖 | 2026/5/2 0:00:00 | B8 | M801 | 高管驻场 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 801-R08釜上方两根照明灯管不亮，804-R05釜上方1根照明灯管不亮，及时维修 | 进行中
TJ3 | AMM0907-张国靖 | 2026/5/2 0:00:00 | B7 | M701 | 高管驻场 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 701车间2层走廊，701-R07釜下方放置设备、工具较多，人员通行困难，需要注意。且该位置放置的登高车状态不好，台阶上有物料痕迹，及时清理 | 已完成 | 已安排人员拆卸转移 | N/A
TJ3 | AMM0907-张国靖 | 2026/5/2 0:00:00 | B7 | M701 | 高管驻场 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 701车间2层走廊，非化间2-66门口防撞隔板脱落，需要维修 | 已完成 | 已安排人员打胶固定 | N/A
TJ3 | AMM0907-张国靖 | 2026/5/2 0:00:00 | B7 | B7其他 | 高管驻场 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4层清洗间堆放设备、配件较多，及时清洗清理 | 已完成 | 已要求清洗人员及时处理，清洗班长跟踪执行情况 | N/A
DH1 | ALS1311-李成印 | 2026/5/2 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 301-DT01烘房内氧气检测器报警 车间检查具体原因。 | 已完成 | 已沟通消防维修
DH1 | ALS1311-李成印 | 2026/5/2 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | R02釜接收罐下口管路断开缺少盲板。 | 已完成 | 已添加完毕
DH1 | ALS1311-李成印 | 2026/5/2 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | R12釜超温报警器报警 检查询问釜在烘釜温度设置有问题 现场人员已经调整。 | 已完成 | 已处理完毕
DH1 | ALS1311-李成印 | 2026/5/2 0:00:00 | B3 | M3 | 高管驻场 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | R13釜鼓泡器缺少石蜡油 车间检查添加。 | 已完成 | 设备清洗中 清洗完毕后更换
DH1 | ALS1311-李成印 | 2026/5/2 0:00:00 | B3 | M3 | 高管驻场 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | R22釜下口阀门使用带有R10釜标识的阀门车间检查监管。 | 已完成 | 已更换标签完毕 清洗未及时去除标识
DH1 | ALS1311-李成印 | 2026/5/2 0:00:00 | B3 | M3 | 高管驻场 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | R22釜下口阀门锁已失效锁不上 车间检查更换。 | 已完成 | 车间已整体排查更换锁具
DH1 | ALS1311-李成印 | 2026/5/2 0:00:00 | B3 | M3 | 高管驻场 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 项目运行情况 | 共计3批料运行，工艺执行无异常。 | 已完成
DH1 | ALS1311-李成印 | 2026/5/2 0:00:00 | B3 | M3 | 高管驻场 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 人员在岗情况 | 4人在岗，人员工作状态未见异常 | 已完成
DH1 | ALS1311-李成印 | 2026/5/2 0:00:00 | B6 | M20 | 高管驻场 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 20车间Drc01双锥间内空压服状态较差 检查更换。 | 已完成 | 已完成
DH1 | ALS1311-李成印 | 2026/5/2 0:00:00 | B6 | M20 | 高管驻场 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 20车间物流区配碱液桶状态较差 车间安排清理。 | 已完成 | 已完成
DH1 | ALS1311-李成印 | 2026/5/2 0:00:00 | B7 | M22 | 高管驻场 | ADH0935-张汝波 | ADH0935-张汝波 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | R11釜接收的液位计断层 已让车间人员检查恢复。 | 已完成 | 使用中断层，现已恢复
DH1 | ALS1311-李成印 | 2026/5/2 0:00:00 | B7 | M22 | 高管驻场 | ADH0935-张汝波 | ADH0935-张汝波 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | R14釜位置棚顶灯管损坏检查更换。 | 已完成 | 使用中损坏，现已进行更换，车间整体排查整改
DH1 | ALS1311-李成印 | 2026/5/2 0:00:00 | B7 | M22 | 高管驻场 | ADH0935-张汝波 | ADH0935-张汝波 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 溶剂输送间管路未封堵。 | 已完成 | 人员使用完毕，拆卸管路完成，未及时封堵，现已封堵完毕
DH1 | ALS1311-李成印 | 2026/5/2 0:00:00 | B7 | M22 | 高管驻场 | ADH0935-张汝波 | ADH0935-张汝波 |  | 项目运行情况 | 共计13批料运行，工艺执行无异常。 | 已完成 | 已完成
DH1 | ALS1311-李成印 | 2026/5/2 0:00:00 | B7 | M22 | 高管驻场 | ADH0935-张汝波 | ADH0935-张汝波 |  | 人员在岗情况 | 5人在岗，人员工作状态未见异常 | 已完成 | 已完成
DH1 | ALS1311-李成印 | 2026/5/2 0:00:00 | B7 | M21 | 高管驻场 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 21车间物料区门把手损坏检查更换。 | 已完成 | 沟通保全暂时进行维修，申请领出进行更换 | N/A
DH1 | ALS1311-李成印 | 2026/5/2 0:00:00 | B7 | M21 | 高管驻场 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | R08釜滴加甲基磺酰氯现场无异常。 | 已完成 | N/A | N/A
DH1 | ALS1311-李成印 | 2026/5/2 0:00:00 | B7 | M21 | 高管驻场 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | R01 R02釜上的管路缺少标识。 | 已完成 | 已按要求进行添加 | N/A
DH1 | ALS1311-李成印 | 2026/5/2 0:00:00 | B7 | M21 | 高管驻场 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | R01釜放置的压料管路的压力变损坏检查更换。 | 已完成 | 已更换完成
DH1 | ALS1311-李成印 | 2026/5/2 0:00:00 | B7 | M21 | 高管驻场 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 项目运行情况 | 共计13批料运行，工艺执行无异常。 | 已完成 | N/A | N/A
DH1 | ALS1311-李成印 | 2026/5/2 0:00:00 | B7 | M21 | 高管驻场 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员在岗情况 | 6人在岗，人员工作状态未见异常 | 已完成 | N/A | N/A
DH1 | ALS1311-李成印 | 2026/5/2 0:00:00 | B1 | B1 | 高管驻场 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 |  | 项目运行情况 | 共计3批料运行，工艺执行无异常。 | 已完成
DH1 | ALS1311-李成印 | 2026/5/2 0:00:00 | B1 | B1 | 高管驻场 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 |  | 人员在岗情况 | 4人在岗，人员工作状态未见异常 | 已完成
DH1 | ALS1311-李成印 | 2026/5/2 0:00:00 | B4 | M13 | 高管驻场 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 410-E02重组分边上的溶剂管路下方快开盲板有液体渗漏 | 已完成 | 已整改 | N/A
DH1 | ALS1311-李成印 | 2026/5/2 0:00:00 | B4 | M13 | 高管驻场 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 413-R08釜下口位置配重桶缺失。 | 已完成 | 已恢复就位 | N/A
DH1 | ALS1311-李成印 | 2026/5/2 0:00:00 | B4 | M13 | 高管驻场 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 305-Ce06离心机间内电子秤缺少水平仪。 | 已完成 | 已添加完成 | N/A
DH1 | ALS1311-李成印 | 2026/5/2 0:00:00 | B4 | M13 | 高管驻场 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 413-E01薄膜重组分罐下口地面漏液腐蚀严重。 | 已完成 | 清理完成 | N/A
DH1 | ALS1311-李成印 | 2026/5/2 0:00:00 | B4 | M13 | 高管驻场 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 413-T120精馏分罐下口位置地面有渗漏的黑色液体。 | 已完成 | 处理完成 | N/A
DH1 | ALS1311-李成印 | 2026/5/2 0:00:00 | B4 | M13 | 高管驻场 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 413-T108储罐下口缺少支架 | 已完成 | 处理完成 | N/A
DH1 | ALS1311-李成印 | 2026/5/2 0:00:00 | B4 | M12 | 高管驻场 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 412-Drc02双锥间内湿度超出下限。 | 已完成 | 联系人员进行处理，现已恢复正常
DH1 | ALS1311-李成印 | 2026/5/2 0:00:00 | B4 | M12 | 高管驻场 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 412-Drc02双锥间缺少取样器。 | 已完成 | 取样器进行安装固定
DH1 | ALS1311-李成印 | 2026/5/2 0:00:00 | B4 | M10 | 高管驻场 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 410-FD04三合一后面地面放置拆卸的温度计仪表，车间检查归位。 | 已完成 | 已整改完成
DH1 | ALS1311-李成印 | 2026/5/2 0:00:00 | B4 | M11 | 高管驻场 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 411-FD03三合一间地面有物料白点，车间检查清理 | 已完成 | 设备清洗导致地面污染，生产完毕进行地面统一刷漆
FX2 | FX2464-王海峰 | 2026/5/2 0:00:00 | B9 | M2 | 高管驻场 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 储罐压力表上限0.1MPa，易被外界检查人员认为压力容器，需要更换小量程压力表，下调使用上限 | 进行中
FX2 | FX2464-王海峰 | 2026/5/2 0:00:00 | B9 | M2 | 高管驻场 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | Ce05离心机5S分区负责人已更换，房间状态标识需要及时更新，确保现场责任人一致性 | 已完成 | 房间状态标识更新不及时，对5号离心间状态标识已进行更新，车间其他位置同步排查确认整改
FX2 | FX2464-王海峰 | 2026/5/2 0:00:00 | B9 | M2 | 高管驻场 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1层北侧乙二醇管路结霜严重，下方一敞口桶为有效密封，凝水已滴落物料桶内，安排人员进行处理，管路保温需要尽快完成 | 已完成 | 1层北侧乙二醇管路已添加保温完毕，车间已添加保温棉采购预算，车间冷媒管路保温逐步完善中
FX2 | FX2464-王海峰 | 2026/5/2 0:00:00 | B9 | M2 | 高管驻场 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3层26釜旁地面破损严重，地牛运输物料存在卡顿，需要尽快修复 | 进行中
FX2 | FX2464-王海峰 | 2026/5/2 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | FX2464-王海峰 | FX2536-于晓明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 电梯无法正常运行，开关几次后恢复正常，检查发现电梯滑道内由小拉扣等杂物，除正常检查外，每次物流上下运料，都需要观察电梯内部轿厢内杂物，及时处理 | 已完成 | 之前执行方案是车间保全每周至少进行两次电梯滑道清理，现在增加物流上下运料，都需要检查及杂物处理。
FX2 | FX2464-王海峰 | 2026/5/2 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | FX2464-王海峰 | FX2536-于晓明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 报废垃圾桶内的物资，存在可回收利旧的小配件，需要安排专人负责回收处理，并做好管控 | 已完成 | 车间对该区域管控及执行流程进行确认，目前已增加报废设备处理前二次分类，负责人刘林
FX2 | FX2464-王海峰 | 2026/5/2 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | FX2464-王海峰 | FX2536-于晓明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 泵房一层现场较乱，部分塑料管存放于泵电机旁，如有高温存在安全隐患 | 已完成 | 现场安排专人进行处理，对区域位置存放设备部分进行转移，报废处理
TJ3 | AMM0015-张俊峰 | 2026/5/1 0:00:00 | 外围 |  | 高管驻场 | AMM0190-岳德创,AMM0066-唐磊 | AMM0190-岳德创,AMM0066-唐磊 |  | 项目运行情况 | 厂区巡查无异常气味
TJ3 | AMM0015-张俊峰 | 2026/5/1 0:00:00 | QC |  | 高管驻场 | AMM3923-ADH1330李龙 | AMM3923-ADH1330李龙 |  | 人员在岗情况 | 夜班人员正常在岗无异常
TJ3 | AMM0015-张俊峰 | 2026/5/1 0:00:00 | 环保 | 污水站 | 高管驻场 | AMM0059-谢柴胜,AMM0015-张俊峰,AMM0486-盛楠,AMM1776-韩昌凯 |  |  | 项目运行情况 | 环保设备运行正常，周边无异常气味
TJ3 | AMM0015-张俊峰 | 2026/5/1 0:00:00 | 库房 |  | 高管驻场 | AMM0033-田占亮 | AMM0033-田占亮 |  | 人员在岗情况 | 库房周边巡查无异常气味，人员在岗，北侧厂区发料
TJ3 | AMM0015-张俊峰 | 2026/5/1 0:00:00 | B12 | M1205 | 高管驻场 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 5-04合成间动力乙二醇管路阀门没有盲板 | 已完成 | 已处理
TJ3 | AMM0015-张俊峰 | 2026/5/1 0:00:00 | B12 | M1205 | 高管驻场 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | TJ3-1205-R47反应釜旁固定的空压卷管器损坏
TJ3 | AMM0015-张俊峰 | 2026/5/1 0:00:00 | B12 | B12其他 | 高管驻场 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 中试车间部分应急人员调整其他车间，需要重新固定人员培训 | 已完成 | 已重新调整
TJ3 | AMM0015-张俊峰 | 2026/5/1 0:00:00 | B9 | B9其他 | 高管驻场 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4楼清洗间清洗池内放置部分带料配件没有清理
TJ3 | AMM0015-张俊峰 | 2026/5/1 0:00:00 | B9 | M901 | 高管驻场 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | TJ3-901-R12反应釜配置的加料车液压收缩需要配置支架
TJ3 | AMM0015-张俊峰 | 2026/5/1 0:00:00 | B9 | M901 | 高管驻场 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 901车间4楼人流通道放置4桶乙酸乙酯没有卡静电发现后已经联系副主任整改
TJ3 | AMM0015-张俊峰 | 2026/5/1 0:00:00 | B8 | M807 | 高管驻场 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 807-R01和807-R02反应釜蒸馏管路保温外皮破损 | 已完成 | 已安排维护完成 | N/A
TJ3 | AMM0015-张俊峰 | 2026/5/1 0:00:00 | B8 | M801 | 高管驻场 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 801车间4楼多台反应釜上口阀门没有盲板 | 已完成 | 安排补充盲板 | N/A
TJ3 | AMM0015-张俊峰 | 2026/5/1 0:00:00 | B8 | M803 | 高管驻场 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 高压釜缓冲间放置的压滤罐下口没有安装双阀或是盲板 | 已完成 | 已添加完成 | N/A
TJ3 | AMM0015-张俊峰 | 2026/5/1 0:00:00 | B7 | M702 | 高管驻场 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 701-R13反应釜配置的万向引风罩损坏需要维修 | 已完成 | 已联系暖通拆卸维修 | N/A
TJ3 | AMM0015-张俊峰 | 2026/5/1 0:00:00 | B7 | M701 | 高管驻场 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 701-R07反应釜上口阀门缺少盲板需要进行添加 | 已完成 | 已安排人员添加，后续采购到货后明确安装标准 | N/A
TJ3 | AMM0015-张俊峰 | 2026/5/1 0:00:00 | B7 | B7其他 | 高管驻场 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4楼清洗间堆放物品杂乱还有少量垃圾需要集中清理 | 已完成 | 已要求清洗班长进行清洗转移 | n/a
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/1 0:00:00 | B5 | M16 | 高管驻场 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 发现问题，隐患 | 516-R21旁放置10L小桶，标签为氢氧化钠破坏液，车间禁止这中10L敞口桶装破坏液，必须使用标准的四氟桶 | 已完成 | 已整改
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/1 0:00:00 | B5 | M16 | 高管驻场 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 516-R21旁边地面 污染，及时维护 | 已完成 | 已整改
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/1 0:00:00 | B5 | M15 | 高管驻场 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 515-R08房间内有锈迹，及时清理处理 | 已完成 | 已进行整改
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/1 0:00:00 | B5 | M14 | 高管驻场 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4层电梯门口堆积较多物料桶，车间及时清理 | 已完成 | 已进行整改
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/1 0:00:00 | B5 | M15 | 高管驻场 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 515-R10和R09加料箱 固体残留多，已经板结，按照清洗方案及时清理，避免物料变质 | 已完成 | 已进行整改
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/1 0:00:00 | B5 | M14 | 高管驻场 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 514-R07下口连接固定管路，将临时转移管路拆除，做吊架固定管路转移体系 | 已完成 | 已进行整改
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/1 0:00:00 | B5 | M15 | 高管驻场 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 15车间515-R02接收罐吸收，真空阻液器有液体，及时恢复固定酸尾，避免使用插底管碱吸收 | 已完成 | 已进行整改
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/1 0:00:00 | B5 | M14 | 高管驻场 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 项目运行情况 | 车间整体4个项目运行，检查参数，报警设置无异常 | 已完成
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/1 0:00:00 | B5 | M14 | 高管驻场 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 人员在岗情况 | 人员在岗，工作状态正常。无脱岗睡岗 | 已完成
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/1 0:00:00 | B6 | M20 | 高管驻场 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 620-R01下口没有盲板，同时旁边聚乙烯管断开，未安装盲板 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/1 0:00:00 | B6 | M20 | 高管驻场 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 620-R04的料箱内固体发黄，确认原因，现场PH计放置在釜上，未做有效固定 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/1 0:00:00 | B6 | M20 | 高管驻场 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 620-R04旁边的计量泵，聚乙烯管内部塞着吸收棉，有吸入泵内的风险，车间负责人调查处理 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/1 0:00:00 | B6 | M20 | 高管驻场 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 20车间溶剂输送间，新鲜已经插底管的压力表，玻璃护照已经缺失，需同步排查检查 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/1 0:00:00 | B6 | M20 | 高管驻场 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 20车间4层薄膜加料罐内有多个换热器，部分管路拆除，未添加盲板 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/1 0:00:00 | B6 | M20 | 高管驻场 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 项目运行情况 | 车间整体4个项目运行，检查参数，报警设置无异常
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/1 0:00:00 | B6 | M20 | 高管驻场 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 人员在岗情况 | 人员在岗，工作状态正常。无脱岗睡岗
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/1 0:00:00 | B6 | M19 | 高管驻场 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 619-R05旁边泵的支架是悬空的，失去了支护作用 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/1 0:00:00 | B6 | M19 | 高管驻场 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 619-R07下口的电导率仪较重，没有有效支撑，下口连接的固定泵有塑料泵。受力会导致泵壳破损 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/1 0:00:00 | B6 | M18 | 高管驻场 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 618-R05，地面有污染及时维护 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/1 0:00:00 | B6 | M18 | 高管驻场 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 618-R01旁空压漏气，及时清理，同时现场有为拆完的管路，及时拆除 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/1 0:00:00 | B6 | M18 | 高管驻场 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 发现问题，隐患 | 618-R02加料箱内的固体已经由白色变成黄色，状态异常，需及时清洁，同时查询物料的hold time，调查是否按照清洗方案处理了，是否有变质风险 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/1 0:00:00 | B6 | M19 | 高管驻场 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 619-E01-TC01下口的固定管路，有轻微变形，支撑位置需靠近下口，避免支撑失去作用，及时处理 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/1 0:00:00 | B6 | M18 | 高管驻场 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间4-27房间是TCU，有漏空压声音，需要及时处理 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/1 0:00:00 | B6 | M18 | 高管驻场 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 厂房更衣室断电，调查原因，及时维护 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/1 0:00:00 | B6 | M18 | 高管驻场 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 项目运行情况 | 车间整体4个项目运行，检查参数，报警设置无异常
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/1 0:00:00 | B6 | M18 | 高管驻场 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 人员在岗情况 | 人员在岗，工作状态正常。无脱岗睡岗
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/1 0:00:00 | B3 | M3 | 高管驻场 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3车间303-R17加料箱内手套内有固体，需及时处理 | 已完成 | 已使用完毕 后续拆除清洗
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/1 0:00:00 | B3 | M3 | 高管驻场 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3车间4层和3层有部分区域有积水，调查原因 | 已完成 | 分布器动火前漏水导致 未清理彻底，已安排保洁再次清理完成
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/1 0:00:00 | B3 | M3 | 高管驻场 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3车间3层压滤罐上口悬空一段管路较长，不适用及时拆除 | 已完成 | 管路使用未及时拆除 后续进行拆除
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/1 0:00:00 | B3 | M3 | 高管驻场 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 发现问题，隐患 | 巡查期间，3车间303-R05的尾气显示-0.02MPA ,此反应釜连接尾气吸收，吸收较大，需调节控制，车间负责人整体查看。提供控制 | 已完成 | 车间此前已整体要求带吸收设备微负压即可，由于设备无压力传感等装置需要人员关注 整体控制不好，车间可接受最大不超过-0.02mpa，后续升级改造推进中
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/1 0:00:00 | B3 | M3 | 高管驻场 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间4层尾气间内混乱，塑料桶，工具，杂物摆放，需彻底清理。 | 已完成 | 四层尾气间外包人员正在进行大白刷漆工作 完成后及时清场
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/1 0:00:00 | B3 | M3 | 高管驻场 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 项目运行情况 | 车间整体2个项目运行，检查参数，报警设置无异常 | 已完成
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/1 0:00:00 | B3 | M3 | 高管驻场 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 人员在岗情况 | 人员在岗，工作状态正常。无脱岗睡岗 | 已完成
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/1 0:00:00 | B3 | M2 | 高管驻场 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2车间302-R17的回流U型弯，使用的是尾气的那种U型弯，排净口为快开且无视镜，需制作标准U型弯连接设备 | 已完成 | 已整改 | N/A
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/1 0:00:00 | B3 | M2 | 高管驻场 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2车间302-R14旁的吨罐，尾气管路贴氮气管路标识，需及时处理 | 已完成 | 已整改 | N/A
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/1 0:00:00 | B3 | M2 | 高管驻场 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2车间 3层南侧有轻微气味，需查找原因处理 | 已完成 | 空桶散发的气味，已清理 | N/A
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/1 0:00:00 | B3 | M2 | 高管驻场 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 302-R12流体过滤器加料，加料管路连接在了过滤器压力表位置，管路前端有3通，操作人员未使用。车间负责人需要重点强调，前面预留三通了就不用拆压力表加料，操作人员未正确进行过过滤器加料。 | 已完成 | 设备未使用已整改 | N/A
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/1 0:00:00 | B3 | M2 | 高管驻场 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4层302-R27&R28房间堆放流体过滤器，配件车，四氟管，需及时清理 | 已完成 | 已清理 | N/A
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/1 0:00:00 | B3 | M2 | 高管驻场 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 项目运行情况 | 车间整体3个项目运行，检查参数，报警设置无异常 | 已完成 | N/A | N/A
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/1 0:00:00 | B3 | M2 | 高管驻场 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 人员在岗情况 | 人员在岗，工作状态正常。无脱岗睡岗 | 已完成 | N/A | N/A
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/1 0:00:00 | B3 | M5 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 5车架4层分布器间气动2链件悬空，需及时固定，有分布器漏水，地面用抹布。及时维修 | 已完成 | 已处理完毕
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/1 0:00:00 | B3 | M5 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 5车间4层热水站间，漏空压，需及时维护 | 已完成 | 已处理完毕
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/1 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1车间4层南侧消防手报电线管弯折，及时处理 | 已完成 | 已处理完毕
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/1 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 301-R02漏斗手套凹陷内固体较多，及时清理 | 已完成 | 已清理完毕
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/1 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 301-R13的DN125大阀门的变径，法兰非标准法兰，为自己做的，法兰螺丝孔有自己填补焊接的情况，车间调查并及时更换标准变径法兰 | 已完成 | 已处理完毕
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/1 0:00:00 | B3 | M5 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 巡查期间，301-R05尾气视镜有液体，需及时清理处理。 | 已完成 | 已处理完毕
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/1 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 巡查期间301-R07加料箱内有固体残留，特别是角落位置，询问操作人员反馈是叔丁醇钾，针对敏感化学品的加料设备，需使用后立即清理干净车间强调培训并监督。 | 已完成 | 已清理完毕
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/1 0:00:00 | B3 | M5 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 项目运行情况 | 车间整体4个项目运行，检查参数，报警设置无异常 | 已完成
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/1 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 人员在岗情况 | 人员在岗，工作状态正常。无脱岗睡岗 | 已完成
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/1 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 7车间207-R16下口软管未固定 | 已完成 | 已进行吊架固定完成
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/1 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 7车间207-E03-TR01的视镜已经被固体护住，看不清内部，需清理便于观察流速 | 已完成 | 视镜清理完成
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/1 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 7车间207-R22软管无标识，全区域排查处理 | 已完成 | 已进行添加
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/1 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 发现问题，隐患 | 7车间3层 207-R15现场巡查期间人员用湿抹布处理加料箱，询问物料是否与水禁忌，反馈不清除，问是否沟通了车间负责人，反馈没有上报，车间负责人具体调查，确认物料是否与水禁忌，或者水对物料是否有破坏变质作用，避免下次使用变质物料进入反应釜。优先使用干清洁布处理。同时现场设备表面有物料痕迹。 | 已完成 | 反应体系含水，，此项影响较小，车间人员同步要求传达完成
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/1 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 7车间3层配件车无标识 | 已完成 | 已进行添加完成
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/1 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 项目运行情况 | 车间整体4个项目运行，检查参数，报警设置无异常 | 已完成
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/1 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 人员在岗情况 | 人员在岗，工作状态正常。无脱岗睡岗 | 已完成
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/1 0:00:00 | B2 | M6 | 高管驻场 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 发现问题，隐患 | 6车间2层D级区加纯化水，水槽和泵在CNC区域，现场泵开着，人员未在现场监管，车间负责人调查清楚。已要求另一名操作人员现场监管 | 已完成 | 已同洁净间人员重点要求，干活时及时进行沟通配合，不可开泵后离人操作
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/1 0:00:00 | B2 | M6 | 高管驻场 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 6车间3层，206-R20人口盖视镜视镜有变径，恢复设备原状态 | 已完成 | 临时改造所用，已恢复设备原有状态试镜
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/1 0:00:00 | B2 | M6 | 高管驻场 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4层溶剂输送间206D71005新鲜乙酸异丙酯，压力表不归零，及时维护，排查插底管 | 已完成 | 长时间使用所致，已填取压力表，到货后进行更换，已更换完毕
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/1 0:00:00 | B2 | M6 | 高管驻场 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 9车间4层反应釜钢平台上放置固体物料，安排放置拍子上，避免直接接触地面。 | 已完成 | 已全车间通报，同时重点要求人员投料流程，防止此类事情再次发生
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/1 0:00:00 | B2 | M6 | 高管驻场 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 项目运行情况 | 车间整体3个项目运行，检查参数，报警设置无异常
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/1 0:00:00 | B2 | M6 | 高管驻场 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 人员在岗情况 | 人员在岗，工作状态正常。无脱岗睡岗
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/1 0:00:00 | B1 | B1 | 高管驻场 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间发现甲醇插底管，压力表未使用的情况下显示0.06MPA，压力表坏，及时更换，排查所有插底管压力表。 | 已完成 | 已整改 | N/A
FX2 | FX138-王义平 | 2026/5/1 0:00:00 | 60立罐区 |  | 高管驻场 | FX1702-孙斌 | FX1702-孙斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 60立罐区泵房DCS控制屏显示的部分溶剂密度与实际不符（如：T08储罐承装甲基叔丁基醚，DCS控制屏显示设定密度是0.85，T07储罐承装乙腈，DCS控制屏显示的设定密度为0.86），需要修改，保持数据信息的准确性。 | 进行中
FX2 | FX138-王义平 | 2026/5/1 0:00:00 | 三废车间 |  | 高管驻场 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 污水站污泥压滤间板框压滤机管路上安装的压力表，表弯朝下，使用过程中容易有物料进入表弯导致堵塞，需要调整安装方向。 | 进行中
FX2 | FX138-王义平 | 2026/5/1 0:00:00 | B9 | M2 | 高管驻场 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二车间902-R03釜下防爆接线盒盖子未紧固，盒盖有明显的缝隙，需要沟通电工进行紧固，并同步排查其他防爆接线盒是否还存在同类情况。 | 已完成 | R03釜下防爆接线盒盖子沟通电工紧固完毕，车间内其他位置同步沟通电工排查处理完毕
FX2 | FX138-王义平 | 2026/5/1 0:00:00 | B9 | M2 | 高管驻场 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二车间四层西墙处粘贴溢出桶存放区域，但现场缺少溢出桶。 | 已完成 | 对区域溢出桶恢复完毕，内部群对溢出桶使用要求进行重申，应急设备严禁随意挪动
FX2 | FX138-王义平 | 2026/5/1 0:00:00 | B9 | M2 | 高管驻场 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二车间泵房集水池水相转移泵损坏，安排夜班人员使用隔膜泵向方槽转移，白班需要尽快完成维修。 | 已完成 | 白班已对转移泵维修完毕，已恢复正常使用
FX2 | FX138-王义平 | 2026/5/1 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一车间R28釜下口至R29釜上口的管路标签有人员复核签字并已投入使用，但用途信息空白，需要补充完善，防止误用。 | 已完成 | 现场查看R28釜下至R29釜转移管路共有6处管路标识，其中一处管路标识用途信息书写遗漏，其它5处无异常，已整改完毕，并要求标识填写和复核认真执行。
FX2 | FX138-王义平 | 2026/5/1 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一车间一层洁净间通道应急柜检查标签和应急柜明细中的消防设施编号不一致。 | 已完成 | 现场查看一层洁净间通道应急柜编号为EC-BI-002，检查人员张德顺填写检查标签时编号误写成EC-BI-020,已进行改正并批评教育。
TJ3 | AMM0059-谢柴胜 | 2026/4/30 0:00:00 | B12 | B12其他 | 高管驻场 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间一层的物料周转区，比较杂乱，需要增强一下管理 | 进行中
TJ3 | AMM0059-谢柴胜 | 2026/4/30 0:00:00 | B9 | B9其他 | 高管驻场 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 近期车间官方审计拆除一些管道设备，恢复工作较多，但恢复要有序 | 进行中
TJ3 | AMM0059-谢柴胜 | 2026/4/30 0:00:00 | B9 | B9其他 | 高管驻场 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 外围放罐要求同一区域最多8桶，但是现场有多桶。 | 进行中
TJ3 | AMM0059-谢柴胜 | 2026/4/30 0:00:00 | B9 | B9其他 | 高管驻场 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间货梯专用效率差，内部设备存放较满，需要加强管理，增加力工的配置电梯司机 | 进行中
TJ3 | AMM0059-谢柴胜 | 2026/4/30 0:00:00 | B9 | B9其他 | 高管驻场 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 |  |  | 车间干净整洁，现场未见异常 | 已完成 | N/A
TJ3 | AMM0059-谢柴胜 | 2026/4/30 0:00:00 | B8 | M802 | 高管驻场 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 更衣室进行记录整理和填写的工作不合适，需要调整位置 | 进行中
TJ3 | AMM0059-谢柴胜 | 2026/4/30 0:00:00 | B8 | B8其他 | 高管驻场 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4车间的接收罐，保温状态差，需要增加外不锈钢铁皮 | 进行中
TJ3 | AMM0059-谢柴胜 | 2026/4/30 0:00:00 | B8 | B8其他 | 高管驻场 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间非生产区域，热水站和分布器间整体状态差，需要有提升方案 | 进行中
TJ3 | AMM0059-谢柴胜 | 2026/4/30 0:00:00 | B8 | B8其他 | 高管驻场 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间引风罩尾气风量不足，还需要推进改造至解析设备尾气的工作 | 进行中
TJ3 | AMM0059-谢柴胜 | 2026/4/30 0:00:00 | B8 | B8其他 | 高管驻场 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间部分员工的工作鞋和工作服状态不好，需要整体排查，状态差的进行更换 | 进行中
TJ3 | AMM0059-谢柴胜 | 2026/4/30 0:00:00 | B7 | M701 | 高管驻场 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间现场的防撞护板变形较多，需要整体进行整改 | 进行中
TJ3 | AMM0059-谢柴胜 | 2026/4/30 0:00:00 | B7 | M701 | 高管驻场 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间电动升降车管理不足，状态差。 | 进行中
TJ3 | AMM0059-谢柴胜 | 2026/4/30 0:00:00 | B7 | M702 | 高管驻场 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二层压滤罐碱吸收尾气管路固定不牢固，已经要求副主任增加支架 | 进行中
TJ3 | AMM0059-谢柴胜 | 2026/4/30 0:00:00 | B7 | B7其他 | 高管驻场 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间防火门问题较多，维修进展慢 | 进行中
TJ3 | AMM0059-谢柴胜 | 2026/4/30 0:00:00 | B7 | B7其他 | 高管驻场 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4层现场管理有回落，立即现场与车间主任和分区副主任进行谈话教育。 | 进行中
FX2 | FX1344-王建丰 | 2026/4/30 0:00:00 | 甲库2 |  | 高管驻场 | FX1344-王建丰 | FX1344-王建丰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 棚库北侧存放一个标记下口漏的方槽，未及时转移至库房内存放，露天存放，存在环保检查问题。 | 已完成 | 已将此方槽转移至车间，将下口打开后，将内部液体清空，然后再存放未出现渗漏，并已将此方槽外委处置，避免再出现渗漏。
FX2 | FX1344-王建丰 | 2026/4/30 0:00:00 | 实验室 |  | 高管驻场 | FX1063-孟召辉 | FX1063-孟召辉 |  | 项目运行情况 | 夜间1个过夜反应，有夜班人员巡查，现场无异常。
FX2 | FX1344-王建丰 | 2026/4/30 0:00:00 |  |  | 高管驻场 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 北侧连续中和装置上的一个压力表无监督性标识。 | 已完成 | 已将该压力表上标识补充完毕。
FX2 | FX1344-王建丰 | 2026/4/30 0:00:00 |  |  | 高管驻场 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | RTO北侧围堰墙上有固体盐碱残留，安排班组人员进行清理。 | 已完成 | 已安排现场人员进行清理
FX2 | FX1344-王建丰 | 2026/4/30 0:00:00 | B9 | M2 | 高管驻场 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二车间三层R20釜东墙有消火栓，但是正前方摆放一个三步梯，阻挡消防通道，影响应急使用。 | 已完成 | 已将三步梯进行转移，内部群对临时设备摆放要求进行重申，严禁阻挡应急设施
FX2 | FX1344-王建丰 | 2026/4/30 0:00:00 | B9 | M2 | 高管驻场 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二车间一层R31釜下口阀门一个螺丝有发黄问题，需检查是否有漏点。 | 已完成 | 现场排查为一个螺丝松动，少量体系渗漏，未见漏点。已安排人员对现场处理完毕
FX2 | FX1344-王建丰 | 2026/4/30 0:00:00 | B9 | M2 | 高管驻场 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二车间四层搅拌罐北侧一根电线的防爆挠性软管破裂，需维修更换。 | 已完成 | 已安排电工处理完毕。车间同类问题进行排查确认
FX2 | FX1344-王建丰 | 2026/4/30 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX057-刘林,FX1897-张良 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一车间西门外存放7个121798压滤母液转移空桶，其中一个有桶盖未紧固问题。 | 已完成 | 班组人员已将西门外临时存放的项目套用空桶整体进行检查，并将桶盖紧固完成。
FX2 | FX1344-王建丰 | 2026/4/30 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX057-刘林,FX1897-张良 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一车间四层R09釜上连接的临时氮气管路有漏气问题，安排班组人员处理。 | 已完成 | 已将四层R09釜上连接的临时氮气管路气源快速插头重新插入并更换气源管固定完成，操作人巡查不到位，价值积分处罚。
FX2 | FX1344-王建丰 | 2026/4/30 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX057-刘林,FX1897-张良 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一车间一层清洗间内自来水阀门有关不严情况，存在能源浪费问题，接水桶满后未及时处理。 | 已完成 | 已将一层清洗间自来水阀门更换完毕，区域负责人日常检查维护不到位，价值积分处罚。
DH3 | CDH0666-孙磊 | 2026/4/30 0:00:00 | 罐区 |  | 高管驻场 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 罐区卸料区的护栏变形、脱落 | 进行中 | 已沟通外包人员进行维修
DH3 | CDH0666-孙磊 | 2026/4/30 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间的三四层同时积压的物料比较多，影响人员正常通行 | 已完成 | 已清理
DH3 | CDH0666-孙磊 | 2026/4/30 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间清洗间使用完毕没彻底清场，地面有白色物料痕迹 | 已完成 | 已进行清理
DH3 | CDH0666-孙磊 | 2026/4/30 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间三层连续中和设备向楼下转移管线与楼板之间没有密封。 | 已完成 | 进行密封
DH3 | CDH0666-孙磊 | 2026/4/30 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间21通气阀门表面有物料痕迹，要求操作人员清理，对于生产现场随着使用必须要维护 | 已完成 | 已清理
DH3 | CDH0666-孙磊 | 2026/4/30 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间清洗间使用完毕没彻底清场，地面有白色物料痕迹 | 已完成 | 已清理
DH3 | CDH0666-孙磊 | 2026/4/30 0:00:00 | B1 | M2 | 高管驻场 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二车间FD02母液管转移管路使用临时软管，对于固定设备必须使用固定管线 | 已完成 | 以下派单，明天进行固定管路制作
DH3 | CDH0666-孙磊 | 2026/4/30 0:00:00 | B1 | M2 | 高管驻场 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二车间20下口分液仪表的接地导出线被剪断，调查原因 | 已完成 | 经调查安装后未进行接静电接地直接拧在了螺丝上人员开下口梯子刮掉了静电接地，现已重新连接
DH3 | CDH0666-孙磊 | 2026/4/30 0:00:00 | B1 | M2 | 高管驻场 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二车间FD01记录桌上存放着待检测签，物料标签，入库标签等 | 已完成 | 已进行画叉报废处理
DH3 | CDH0666-孙磊 | 2026/4/30 0:00:00 | B1 | M2 | 高管驻场 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二车间四层硫酸二甲酯投料区域使用完毕现场乱放危险标识，滴加转换接头等 | 已完成 | 现场以进行了清理规整
DH3 | CDH0666-孙磊 | 2026/4/30 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一车间二层一个塑料方槽装盐酸溶液，下口阀门缺少封堵 | 已完成 | 已封堵
DH3 | CDH0666-孙磊 | 2026/4/30 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一车间精馏塔循环泵恢复后冷却管线使用黄色氮气气管，颜色选择错误 | 已完成 | 已更换气源管
DH3 | CDH0666-孙磊 | 2026/4/30 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一车间35附近多台磁力泵，没有编号 | 已完成
DH3 | CDH0666-孙磊 | 2026/4/30 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一车间卷帘门已经维修多日没有恢复 | 已完成 | 已恢复
DH3 | CDH0666-孙磊 | 2026/4/30 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一车间四层3000升的搪瓷储罐没固定氮气连接管路现场使用的临时气管链接 | 已完成
DH3 | CDH0666-孙磊 | 2026/4/30 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一车间R17和R18的报警灯取信号改造后拆除不彻底，现场17还保留了线管电线接头临时用绝缘袋套着，需要整体拆除 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS12155-吴文涛 | 2026/4/29 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 | ALS10159-吕世帅 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1. 四楼登高车经典接地线太长，有卷入车轮的风险
TJ4-CMMD | ALS12155-吴文涛 | 2026/4/29 0:00:00 | B11 | M8 | 高管驻场 | AMM0875-门学友 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 楼反应釜间纯化水转移用流量计小车，上下接口无盲板
TJ4-CMMD | ALS12155-吴文涛 | 2026/4/29 0:00:00 | B5 | M14 | 高管驻场 | ACT2446-魏鹏 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 五号楼参观通道更鞋间有虫子；门底部需要增加防护
TJ4-CMMD | ALS12155-吴文涛 | 2026/4/29 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS11419-刘磊 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3. 4-46制备，长时间不用，紫外检测器未关 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS12155-吴文涛 | 2026/4/29 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS11419-刘磊 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四楼纳滤缺少管路流向标识 | 已完成
TJ3 | AMM0340-王福强 | 2026/4/29 0:00:00 | 外围 |  | 高管驻场 | AMM0190-岳德创,AMM0066-唐磊 |  |  | 发现问题，隐患 | 现场巡查，未发现异常 | 已完成
TJ3 | AMM0340-王福强 | 2026/4/29 0:00:00 | 办公区 | 综合楼 | 高管驻场 | AMM0066-唐磊 |  |  | 发现问题，隐患 | 现场巡查，未发现异常 | 已完成
TJ3 | AMM0340-王福强 | 2026/4/29 0:00:00 | 环保 | 污水站 | 高管驻场 | AMM0059-谢柴胜,AMM0015-张俊峰,AMM0486-盛楠,AMM1776-韩昌凯 |  |  | 发现问题，隐患 | 现场巡查未发现异常 | 已完成
TJ3 | AMM0340-王福强 | 2026/4/29 0:00:00 | 设备 | 动力站 | 高管驻场 | AMM0190-岳德创,AMM0015-张俊峰 |  |  | 发现问题，隐患 | 现场巡查，未发现异常 | 已完成
TJ3 | AMM0340-王福强 | 2026/4/29 0:00:00 | 库房 |  | 高管驻场 | AMM0033-田占亮 |  |  | 发现问题，隐患 | 现场巡查，未发现异常 | 已完成
TJ3 | AMM0340-王福强 | 2026/4/29 0:00:00 | QC |  | 高管驻场 | AMM3923-ADH1330李龙 |  |  | 发现问题，隐患 | 现场巡查，未发现异常 | 已完成
TJ3 | AMM0340-王福强 | 2026/4/29 0:00:00 | B12 | B12其他 | 高管驻场 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 |  |  | 项目运行情况 | 项目运行排查暂未发现问题，批次不多，现场保持较好 | 已完成
TJ3 | AMM0340-王福强 | 2026/4/29 0:00:00 | B12 | B12其他 | 高管驻场 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 |  |  | 人员在岗情况 | 人员在岗巡查无异常 | 已完成
TJ3 | AMM0340-王福强 | 2026/4/29 0:00:00 | B9 | B9其他 | 高管驻场 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 原料接收区不锈钢地面开焊，需要重新焊接。 | 进行中
TJ3 | AMM0340-王福强 | 2026/4/29 0:00:00 | B9 | B9其他 | 高管驻场 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 |  |  | 项目运行情况 | 项目运行排查暂未发现问题，整体项目生产较多，重点关注氢钠反应釜，2-7釜滴加草酰氯体系中，整体无异常 | 已完成
TJ3 | AMM0340-王福强 | 2026/4/29 0:00:00 | B9 | B9其他 | 高管驻场 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 |  |  | 人员在岗情况 | 人员在岗巡查无异常，各楼支援人员进行现场整改工作 | 已完成
TJ3 | AMM0340-王福强 | 2026/4/29 0:00:00 | B8 | M802 | 高管驻场 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4层802车间接收罐上氮气管路阻挡通道，已经沟通班长进行纠正，对班组培训，规范临时管路使用。 | 已完成 | 现场整改完成，车间内强调临时管路连接标准 | N/A
TJ3 | AMM0340-王福强 | 2026/4/29 0:00:00 | B8 | B8其他 | 高管驻场 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 |  |  | 项目运行情况 | 项目运行排查暂未发现问题，硼氢化钠投料中，现场管理人员监管无异常 | 已完成 | N/A | N/A
TJ3 | AMM0340-王福强 | 2026/4/29 0:00:00 | B8 | B8其他 | 高管驻场 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 |  |  | 人员在岗情况 | 人员在岗巡查无异常 | 已完成 | N/A | N/A
TJ3 | AMM0340-王福强 | 2026/4/29 0:00:00 | B7 | M702 | 高管驻场 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4楼702车间接收罐螺丝锈蚀严重，批次结束需要进行更换维护。 | 已完成 | 已安排人员进行更换 | N/A
TJ3 | AMM0340-王福强 | 2026/4/29 0:00:00 | B7 | M701 | 高管驻场 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3楼701车间热氮气引出黑色保温氮气管线无标识，不使用需要及时拆除 | 已完成 | 已安排人员进行拆除 | N/A
TJ3 | AMM0340-王福强 | 2026/4/29 0:00:00 | B7 | B7其他 | 高管驻场 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 |  |  | 项目运行情况 | 项目运行排查暂未发现问题，高压釜氢气置换中 | 已完成 | N/A | N/A
TJ3 | AMM0340-王福强 | 2026/4/29 0:00:00 | B7 | B7其他 | 高管驻场 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 |  |  | 人员在岗情况 | 人员在岗巡查无异常 | 已完成 | N/A | N/A
DH1 | ADH0596-尚东宇 | 2026/4/29 0:00:00 | B5 | M16 | 高管驻场 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 备料区位置照明灯进水，现场关灯状态。及时处理 | 已完成 | 已整改
DH1 | ADH0596-尚东宇 | 2026/4/29 0:00:00 | B5 | M16 | 高管驻场 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 酸尾间现场多处滴漏痕迹，地面变色严重。 | 已完成 | 酸尾维修中，碱吸收塔外包维修，拆除完成后恢复地面
DH1 | ADH0596-尚东宇 | 2026/4/29 0:00:00 | B5 | M16 | 高管驻场 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 酸尾间风机1响动较大，需要及时维修 | 已完成 | 风机叶轮损坏，拆卸检修中
DH1 | ADH0596-尚东宇 | 2026/4/29 0:00:00 | B5 | M14 | 高管驻场 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 514-R08釜下口转移磁力泵位置进口阀门滴漏， | 已完成 | 泵已拆除，现场已清理
DH1 | ADH0596-尚东宇 | 2026/4/29 0:00:00 | B5 | M14 | 高管驻场 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 514-R08下口阀门关闭状态，未上锁，现场对讲沟通上锁。 | 已完成 | 已处理
DH1 | ADH0596-尚东宇 | 2026/4/29 0:00:00 | B5 | M14 | 高管驻场 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 413-T070上100的盲板静电跨接脱落，需要更换 | 已完成 | 已更换
DH1 | ADH0596-尚东宇 | 2026/4/29 0:00:00 | B5 | M14 | 高管驻场 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 515-R11釜旁边静电卡子G14048合格签脱落，无法看清。 | 已完成 | 已更换
DH1 | ADH0596-尚东宇 | 2026/4/29 0:00:00 | B5 | M14 | 高管驻场 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 514-T003缓冲罐右侧阀门下方物料地漏痕迹。 | 已完成 | 阀门已紧固，现场已清理
DH1 | ADH0596-尚东宇 | 2026/4/29 0:00:00 | B5 | M14 | 高管驻场 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 515-R02-tr01上阀门及白钢配件锈迹严重，需要清理。 | 已完成 | 已处理
DH1 | ADH0596-尚东宇 | 2026/4/29 0:00:00 | B5 | M14 | 高管驻场 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 515-R09/R10中间电子秤未在固定定位内。 | 已完成 | 已处理
DH1 | ADH0596-尚东宇 | 2026/4/29 0:00:00 | B5 | M14 | 高管驻场 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三层物料电梯前挨着放置4桶银色包装的镀锌桶，分别是甲叔醚，正庚烷，二氧六环，N-甲基吗啡林，未做隔离。 | 已完成 | 现场已处理
DH1 | ADH0596-尚东宇 | 2026/4/29 0:00:00 | B4 | M11 | 高管驻场 | ADH1198-付子健 | ADH1198-付子健 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1-05物流通道缓冲间地面放置1个电子天平，需要转移放置。 | 已完成 | 进行相应处理完成
DH1 | ADH0596-尚东宇 | 2026/4/29 0:00:00 | B4 | M11 | 高管驻场 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 411-R19安装的FL005左侧多型环手套损坏 | 已完成 | 进行相应处理完成
DH1 | ADH0596-尚东宇 | 2026/4/29 0:00:00 | B4 | M11 | 高管驻场 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 411-R19旁地面位置放置排氢管路U型弯，需要安装或转移 | 已完成 | 进行相应处理完成
DH1 | ADH0596-尚东宇 | 2026/4/29 0:00:00 | B4 | M11 | 高管驻场 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 413-F03出料口手轮位置螺纹处有物料渗漏痕迹 | 已完成 | 进行相应处理完成
DH1 | ADH0596-尚东宇 | 2026/4/29 0:00:00 | B4 | M11 | 高管驻场 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 411-R03-TR01前地面物料痕迹，需要清理 | 已完成 | 进行相应处理完成
DH1 | ADH0596-尚东宇 | 2026/4/29 0:00:00 | B4 | M10 | 高管驻场 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三层吊装口防火门闭门器损坏。 | 已完成 | 已整改完成
DH1 | ADH0596-尚东宇 | 2026/4/29 0:00:00 | B4 | M10 | 高管驻场 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 410-R06下口放置电动蠕动泵，泵头外壳损坏，泵底部固定螺丝脱落，固定失效 | 已完成 | 已整改完成
DH1 | ADH0596-尚东宇 | 2026/4/29 0:00:00 | B4 | M10 | 高管驻场 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 410-DRC01现场二级保护桶上放置1个玻璃胶。 | 已完成 | 已整改完成
DH1 | ADH0596-尚东宇 | 2026/4/29 0:00:00 | B4 | M10 | 高管驻场 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 应急柜EC-B4-001现场打开状态，封条失效 | 已完成 | 已整改完成
DH1 | ADH0596-尚东宇 | 2026/4/29 0:00:00 | B4 | M10 | 高管驻场 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 410-R03-TR01液位计上挂着插底管，插底管无压力表、德阀阀芯无固定，无把手。 | 已完成 | 已整改完成
DH1 | ADH0596-尚东宇 | 2026/4/29 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 207-Ce04离心机间更换为下卸料，缓冲间标准操作规程为上卸料，需要更换。 | 已完成 | 已更换
DH1 | ADH0596-尚东宇 | 2026/4/29 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 207-FD09现场地面放置1套黄色连体服，无塑料袋防护 | 已完成 | 已清理
DH1 | ADH0596-尚东宇 | 2026/4/29 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 207-R18釜固定电子秤无定位 | 已完成 | 已添加
DH1 | ADH0596-尚东宇 | 2026/4/29 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 207-R01-tr01液位计电源线管管支架脱落。 | 已完成 | 已重新固定
DH1 | ADH0596-尚东宇 | 2026/4/29 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 207-R21前推车把手弯曲严重，需要维修更换 | 已完成 | 已进行维修
DH1 | ADH0596-尚东宇 | 2026/4/29 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 207-FD05三合一地面放置1个小油漆桶，现场工作后未收起。 | 已完成 | 已清理
DH1 | ADH0596-尚东宇 | 2026/4/29 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 207-FD04氮气流量计上部漏气，需要维修 | 已完成 | 已进行维修
DH1 | ADH0596-尚东宇 | 2026/4/29 0:00:00 | B2 | M6 | 高管驻场 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 206-F01压滤罐真空管路漏，现场缠着定位胶带，需要立即更换。 | 已完成 | 已进行更换，并对操作人员严厉批评并指正，管路漏及时报废并填写报废记录
DH1 | ADH0596-尚东宇 | 2026/4/29 0:00:00 | B2 | M6 | 高管驻场 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 206-F01压滤罐夹套温度变送器表面盖，被人员拆卸放置旁边，仪表失去防爆性能，现场恢复。 | 已完成 | 该温度变送器需手动点亮查看数显，车间群内已督处告知查看后及时恢复
DH1 | ADH0596-尚东宇 | 2026/4/29 0:00:00 | B2 | M6 | 高管驻场 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 206-F01压滤罐夹套温度变送器根部漏水，需要处理 | 已完成 | 已安排设备准备人员对其管路进行整体打压试密，并整改
DH1 | ADH0596-尚东宇 | 2026/4/29 0:00:00 | B2 | M6 | 高管驻场 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 206-Ce05接收罐下口无管支架支撑 | 已完成 | 设备清洗后安装不及时，已要求人员试密恢复后，及时将辅助配件及时补齐
DH1 | ADH0596-尚东宇 | 2026/4/29 0:00:00 | B3 | M2 | 高管驻场 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 302-FD02间静电卡子有合格签，无编号标识， | 已完成 | 已整改 | N/A
DH1 | ADH0596-尚东宇 | 2026/4/29 0:00:00 | B3 | M2 | 高管驻场 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 302-R24下口单阀加盲板，需要增加阀门。 | 已完成 | 已整改 | N/A
DH1 | ADH0596-尚东宇 | 2026/4/29 0:00:00 | B3 | M2 | 高管驻场 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 302-R12釜下口阀门关闭，未上锁。 | 已完成 | 已上锁 | N/A
DH1 | ADH0596-尚东宇 | 2026/4/29 0:00:00 | B3 | M2 | 高管驻场 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 溶剂间编制软管，302-BP157使用的黄色管路标签，未更换白色标签。 | 已完成 | 已更换
DH1 | ADH0596-尚东宇 | 2026/4/29 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 溶剂输送间301-R14/R15盲板未紧固，手拧松动，安排班长重新检查处理。 | 已完成 | 已禁锢完毕
DH1 | ADH0596-尚东宇 | 2026/4/29 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 301-R02/R01接收罐尾气管路U型弯视镜下方直接安装盲板，无阀门，排放不方便。 | 已完成 | 车间已提报阀门进行安装
DH1 | ADH0596-尚东宇 | 2026/4/29 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 301-R02-tr01人孔位置连接压力表，根部位置活套法兰脱节，需要重新安装。 | 已完成 | 已处理完毕
DH1 | ADH0596-尚东宇 | 2026/4/29 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 301-N04压滤罐固定白钢尾气管路，无U型弯以及排净管，有尾气管路溶剂倒流的风险。 | 已完成 | 尾气夹层内虚连，同时项目已使用完毕
DH1 | ADH0596-尚东宇 | 2026/4/29 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 301-R19釜循环取样器插底管位置安装错误，目前方式无法执行反应釜循环取样，需要整改 | 已完成 | 已安排更换完毕
DH1 | ADH0596-尚东宇 | 2026/4/29 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 301-F02压滤罐尾气气源管有液体，安排班长进行排放处理。 | 已完成 | 已处理完毕
DH1 | ADH0596-尚东宇 | 2026/4/29 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 301-R18釜记录桌上2根静电卡子无编号，无合格签，需要补充。 | 已完成 | 已重新校验，添加合格签
FX2 | FX162-胡江宏 | 2026/4/29 0:00:00 | 实验室 |  | 高管驻场 | FX1063-孟召辉 | FX1707-刘虎 |  | 项目运行情况 | 3个过夜反应，巡查期间无异常，夜班技术组人员巡查监管。
FX2 | FX162-胡江宏 | 2026/4/29 0:00:00 | 三废车间 |  | 高管驻场 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 尿素搅拌罐上方盖板上放有壁纸刀刀片，需收起并配备剪刀，避免出现人员使用壁纸刀拆包装袋的违规操作 | 已完成 | 已将壁纸刀收起并配备剪刀。
FX2 | FX162-胡江宏 | 2026/4/29 0:00:00 | 三废车间 |  | 高管驻场 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 废液储罐201-Ts02供氮阀后连接的压力表指针持续的大幅度摆动，容易造成压力表的损坏，检查其它储罐无此问题 | 已完成 | 投料期间储罐压力不稳定导致，现场确认该压力表可正常使用
FX2 | FX162-胡江宏 | 2026/4/29 0:00:00 | B9 | M2 | 高管驻场 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二层南侧连续化区域液液分离器下方盐酸打料泵出口管路阀门处锈蚀比较严重，设备使用结束后需及时淌洗或清洗 | 已完成 | 设备进行放空处理，锈渍进行彻底清理
FX2 | FX162-胡江宏 | 2026/4/29 0:00:00 | B9 | M2 | 高管驻场 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三层及四层902-F010/020/030编号的压滤罐下口管路处均连接有三个及以上的阀门，管路无支撑，存在法兰、弯头焊接处异常断裂的风险
FX2 | FX162-胡江宏 | 2026/4/29 0:00:00 | B9 | M2 | 高管驻场 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二层南侧连续化区域离心萃取机902-CEx20重相出口管路中存在液体，管路未封口，容易造成洒漏 | 已完成 | 人员安全隐患意识淡薄，使用后管线封口不及时，安排人员处理完成，车间内各层进行同类排查，聚乙烯管线专用封堵设施进行补充
FX2 | FX162-胡江宏 | 2026/4/29 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | FX2464-王海峰 | FX2536-于晓明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 泵房门口处呼吸空压管路快速接头锈蚀较严重，使用时会有锈渣进入呼吸器的风险，需进行更换 | 已完成 | 已将泵房门口呼吸空压固定管路快速接头更换完毕，并加强户外设备的检查维护。
FX2 | FX162-胡江宏 | 2026/4/29 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | FX2464-王海峰 | FX2536-于晓明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 巡查期间，101-R20釜下口变径垫片处渗漏，同班长现场查看并进行临时紧固处理，待釜空后进行垫片更换 | 已完成 | 已将R20釜下口变径拆除，并更换新垫片完毕，同时对车间反应釜下口垫片统一排查处理。
TJ4-CMMD |  | 2026/4/28 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1. 4-17房间2个劳保全面罩未密封放置，记录桌上物品摆放杂乱
TJ4-CMMD |  | 2026/4/28 0:00:00 | B11 |  | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1. 一层10-2-003通风口罩子掉落不见了，请整改 2. 1-80&1-83更衣间门禁失效，请维修。 3. 4层走廊有吡啶气味，在转移投料后吡啶桶
TJ4-CMMD |  | 2026/4/28 0:00:00 | B4 |  | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1. 4-41房间一台电子秤未使用 未及时关闭，已现场关闭 2. 4层404-28房间一罐装无水乙腈未使用，长时间放置在电子秤上。 3. 3-03房间投料，现场轻微吡啶气味。
TJ3 | AMM0075-黎冬波 | 2026/4/28 0:00:00 | B12 | B12其他 | 高管驻场 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三楼压滤间，压滤罐较多，200L桶较多，现场控制进入桶的数量 | 已完成 | 已处理
TJ3 | AMM0075-黎冬波 | 2026/4/28 0:00:00 | B12 | B12其他 | 高管驻场 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 体系泵做过保温，体系管上有明细黑胶棉未清除干净。 | 已完成 | 已处理
TJ3 | AMM0075-黎冬波 | 2026/4/28 0:00:00 | B9 | B9其他 | 高管驻场 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 |  | 项目运行情况 | 当天有审计，现场状态好 | 进行中
TJ3 | AMM0075-黎冬波 | 2026/4/28 0:00:00 | B8 | B8其他 | 高管驻场 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 体系隔膜泵放走廊，与区域标识不符，部分隔膜泵标识损坏 | 已完成 | 已安排人员现场更换存放区域标识，泵的状态标识破损的已更换 | N/A
TJ3 | AMM0075-黎冬波 | 2026/4/28 0:00:00 | B7 | M701 | 高管驻场 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2层走廊中将防火门下踢脚线坏 | 已完成 | 已联系人员进行修补 | N/A
TJ3 | AMM0075-黎冬波 | 2026/4/28 0:00:00 | B7 | M701 | 高管驻场 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 701车间2层走廊白钢地面状态差 | 已完成 | 已要求保洁进行清理 | N/A
TJ3 | AMM0075-黎冬波 | 2026/4/28 0:00:00 | B7 | M701 | 高管驻场 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 701车间三层，143440工艺管路连接挡过道，后续应避免此种连接方式。 | 已完成 | 已要求生产经理进行整改 | N/A
TJ3 | AMM0075-黎冬波 | 2026/4/28 0:00:00 | B7 | M701 | 高管驻场 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 702车间TJ3-R01釜下有白色物料痕迹 | 已完成 | 已安排人员进行清理 | N/A
DH3 | CDH0095-韩立峰 | 2026/4/28 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | ACT828-李文月 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间ce04离心机间报警,现场较大溶剂气味，已沟通班长处理 | 已完成 | 已重新禁锢
DH3 | CDH0095-韩立峰 | 2026/4/28 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | ACT828-李文月 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间10釜下口压滤罐后方过滤器垫片处滴漏，压滤罐掏料口处也有液体滴漏，现场无操作人员，已通知班长停止压滤，处理后再进行操作 | 已完成 | 已重新试密
DH3 | CDH0095-韩立峰 | 2026/4/28 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | ACT828-李文月 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间23釜上方氮气尾气管路处锈蚀严重，需要确认原因 | 已完成 | 23附近腐蚀已处理
DH3 | CDH0095-韩立峰 | 2026/4/28 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | ACT828-李文月 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间04釜原有尾气管路断开使用聚乙烯管路连接，建议恢复原有管路 | 已完成 | 已恢复
DH3 | CDH0095-韩立峰 | 2026/4/28 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | ACT828-李文月 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间溶剂输送间固定管路使用后盲板未恢复 | 已完成 | 已进行恢复
DH3 | CDH0095-韩立峰 | 2026/4/28 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | ACT828-李文月 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间15釜氮气干燥塔处气源接头漏气 | 已完成 | 进行禁锢
DH3 | CDH0095-韩立峰 | 2026/4/28 0:00:00 | B1 | M2 | 高管驻场 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二车间17釜旁气动泵上和下方地面液体撒漏变黑，询问操作人员当前在转移盐水，撒漏为拆管路造成（含碘水相），现场查看旁边储罐下口聚乙烯管路断开且未加盲板，需要确认同一气动泵转移两种物料是否有问题和操作人员操作过程是否规范 | 已完成 | 已进行增加防腐泵处理
DH3 | CDH0095-韩立峰 | 2026/4/28 0:00:00 | B1 | M2 | 高管驻场 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二车间23釜斜上方聚乙烯管路密集且杂乱，操作人员缕错管路风险较高 | 已完成 | 主要走盐和碳酸氢钠溶液和尾气。两端有标识
DH3 | CDH0095-韩立峰 | 2026/4/28 0:00:00 | B1 | M2 | 高管驻场 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二车间三层记录桌蒋凯班组氧气检测器无校验合格签 | 已完成 | 以进行添加
DH3 | CDH0095-韩立峰 | 2026/4/28 0:00:00 | B1 | M2 | 高管驻场 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二车间四层薄膜加料罐区，下口软管连接较复杂且缺少标识，部分管线使用完毕阀门未及时关闭 | 已完成 | 已进行添加标识
DH3 | CDH0095-韩立峰 | 2026/4/28 0:00:00 | B1 | M2 | 高管驻场 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二车间06釜旁7062套用MTBE接收罐液位计使用聚乙烯翻边连接磁翻板液位计已严重形变，建议更换型号匹配的磁翻板液位计 | 已完成 | 以进行购买到及换
DH3 | CDH0095-韩立峰 | 2026/4/28 0:00:00 | B1 | M2 | 高管驻场 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二车间dt01烘房静电卡子，正压呼吸器以及门把手上全是白色物料，需要规范人员操作习惯 | 已完成 | 现场以清理完毕
DH3 | CDH0095-韩立峰 | 2026/4/28 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | ADH0759-杜成文 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一车间drc05间加料箱上粉尘暴露明显 | 已完成 | 箱体清理完毕
DH3 | CDH0095-韩立峰 | 2026/4/28 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | ADH0759-杜成文 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一车间18釜下口俩搪瓷罐下口串连，三通阀门安装位置建议更改， | 已完成 | 更改完毕
DH3 | CDH0095-韩立峰 | 2026/4/28 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | ADH0759-杜成文 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一车间18下口夹套管路多处滴漏 | 已完成 | 处理完毕
DH3 | CDH0095-韩立峰 | 2026/4/28 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | ADH0759-杜成文 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一车间21釜鼓泡器缺少石蜡油， | 已完成 | 已补充
DH3 | CDH0095-韩立峰 | 2026/4/28 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | ADH0759-杜成文 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一车间27釜配置氯化钠溶液，现在投氯化钠中，查看记录填写不完整，且缺少复核人签字 | 已完成 | 记录完成整改
DH3 | CDH0095-韩立峰 | 2026/4/28 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | ADH0759-杜成文 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一车间四层120012MTBE罐液位超上限，下口转移打料白钢细管部分区域未做防止踩踏保护 | 已完成 | 罐内为水，已排空；
DH3 | CDH0095-韩立峰 | 2026/4/28 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | ADH0759-杜成文 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一车间04釜三废处理浓缩，OR后半夜无人员记录 | 已完成
DH1 | ADH0217-刘江 | 2026/4/28 0:00:00 | B7 | M22 | 高管驻场 |  | ADH0935-张汝波 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | R15釜计量泵下口盲板为自制形式，安排更换； | 已完成 | 人员选择问题，安装错误，现已进行更换
DH1 | ADH0217-刘江 | 2026/4/28 0:00:00 | B7 | M22 | 高管驻场 |  | ADH0935-张汝波 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | R21釜投氢氧化钠操作，现场附近地面有物料撒漏的情况，釜表面存在物料印记，要求现场操作人员暂停操作，清理现场； | 已完成 | 人员操作不当导致有物料撒漏情况，已要求车间人员投料过程中发现撒漏立即处理
DH1 | ADH0217-刘江 | 2026/4/28 0:00:00 | B7 | M22 | 高管驻场 |  | ADH0935-张汝波 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | R10釜接受罐旁的磁力泵下口地面上有少量的白色物料印记，安排清理； | 已完成 | 人员拆卸管路有白色物料撒漏，未清理彻底，导致有物料痕迹，现已清理完毕
DH1 | ADH0217-刘江 | 2026/4/28 0:00:00 | B7 | M22 | 高管驻场 |  | ADH0935-张汝波 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | R32釜对面放置的活性炭滤饼未存放在二级保护桶内，直接放置在拍子上，安排及时装桶； | 已完成 | 人员未及时装桶，执行方式错误，现已称重装桶完毕
DH1 | ADH0217-刘江 | 2026/4/28 0:00:00 | B7 | M22 | 高管驻场 |  | ADH0935-张汝波 |  | 项目运行情况 | 共计9批料运行，查看各温度压力在工艺范围内，报警设置正确，无异常报警； | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0217-刘江 | 2026/4/28 0:00:00 | B7 | M22 | 高管驻场 |  | ADH0935-张汝波 |  | 人员在岗情况 | 5人在岗，工作状态正常 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0217-刘江 | 2026/4/28 0:00:00 | B7 | M21 | 高管驻场 |  | ADH1698-林志新 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 分布器改造区域，生产区域存放较多的改造拆卸的阀门配件等，这些配件严重锈蚀对生产环境造成影响，安排做好隔离工作； | 已完成 | 已经要求清出车间 | N/A
DH1 | ADH0217-刘江 | 2026/4/28 0:00:00 | B7 | M21 | 高管驻场 |  | ADH1698-林志新 |  | 项目运行情况 | 共计8批料运行，查看各温度压力在工艺范围内，报警设置正确，无异常报警； | 已完成 | N/A | N/A
DH1 | ADH0217-刘江 | 2026/4/28 0:00:00 | B7 | M21 | 高管驻场 |  | ADH1698-林志新 |  | 人员在岗情况 | 6人在岗，工作状态正常 | 已完成 | N/A | N/A
DH1 | ADH0217-刘江 | 2026/4/28 0:00:00 | B4 |  | 高管驻场 |  | ADH0133-于忠禹 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 11车间R05釜接受罐上悬挂一根未密封得插底管，插底管表面有白色印记，安排处置； | 已完成 | 进行现场清理处理完成
DH1 | ADH0217-刘江 | 2026/4/28 0:00:00 | B4 | M11 | 高管驻场 |  | ADH0206-尹海朋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 11车间R11釜以及附近压滤罐现场周边物品摆放杂乱，存在各类配件工具等杂物，现场的管路配置不规范，需要整体布局处理； | 已完成 | 插底管进行清理后密封
DH1 | ADH0217-刘江 | 2026/4/28 0:00:00 | B4 | M11 | 高管驻场 |  | ADH0206-尹海朋 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 12车间412-F01压滤罐旁悬挂一根未密封得插底管，插底管表面有白色印记，安排处置； | 已完成 | 插底管进行清理后密封
DH1 | ADH0217-刘江 | 2026/4/28 0:00:00 | B4 | M11 | 高管驻场 |  | ADH0206-尹海朋 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 12车间R07釜下口计量泵未安装静电接地，车间安排增加； | 已完成 | 设备使用完毕进行相应拆除
DH1 | ADH0217-刘江 | 2026/4/28 0:00:00 | B4 | M11 | 高管驻场 |  | ADH0206-尹海朋 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 11车间四层反应区存放MTBE以及EA桶装溶剂，无静电导出，及时使用周转； | 已完成 | 进行及时周转处理完成
DH1 | ADH0217-刘江 | 2026/4/28 0:00:00 | B4 | M11 | 高管驻场 |  | ADH0206-尹海朋 |  | 项目运行情况 | 共计8批料运行，查看各温度压力在工艺范围内，报警设置正确，无异常报警； | 已完成 | N/A
DH1 | ADH0217-刘江 | 2026/4/28 0:00:00 | B4 | M11 | 高管驻场 |  | ADH0206-尹海朋 |  | 人员在岗情况 | 5人在岗，工作状态正常 | 已完成 | N/A
DH1 | ADH0217-刘江 | 2026/4/28 0:00:00 | B4 | M10 | 高管驻场 |  | ADH1427-单良 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | R14釜浓缩试镜内有黑色絮状物在内部，需要确认是否存在异常； | 已完成 | 已整改完成
DH1 | ADH0217-刘江 | 2026/4/28 0:00:00 | B4 | M10 | 高管驻场 |  | ADH1427-单良 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | R18釜投活性炭的固体加料漏斗上盖边缘位置有黑色粉末残留，安排清理干净； | 已完成 | 已整改完成
DH1 | ADH0217-刘江 | 2026/4/28 0:00:00 | B4 | M10 | 高管驻场 |  | ADH1427-单良 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | R04釜上的聚乙烯管路缺少管路标识，查看末端连接直排尾气，需要确认排放气体类型以及材质选择是否正确； | 已完成 | 已整改完成
DH1 | ADH0217-刘江 | 2026/4/28 0:00:00 | B4 | M10 | 高管驻场 |  | ADH1427-单良 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | R10釜冷凝器保温维护，现场已拆除状态，安排及时恢复； | 已完成 | 已整改完成
DH1 | ADH0217-刘江 | 2026/4/28 0:00:00 | B4 | M10 | 高管驻场 |  | ADH1427-单良 |  | 项目运行情况 | 共计3批料运行，查看各温度压力在工艺范围内，报警设置正确，无异常报警； | 已完成
DH1 | ADH0217-刘江 | 2026/4/28 0:00:00 | B4 | M10 | 高管驻场 |  | ADH1427-单良 |  | 人员在岗情况 | 3人在岗，工作状态正常 | 已完成
DH1 | ADH0217-刘江 | 2026/4/28 0:00:00 | B3 | M2 | 高管驻场 |  | ADH1133-刘海洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 301-R21下口存放6个塑料桶，一个槽子，状态较差，周转不及时； | 已完成 | 已清理 | N/A
DH1 | ADH0217-刘江 | 2026/4/28 0:00:00 | B3 | M2 | 高管驻场 |  | ADH1133-刘海洋 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 二车间三层一个压滤罐与一个吨罐缺少静电接地 | 已完成 | 已添加 | N/A
DH1 | ADH0217-刘江 | 2026/4/28 0:00:00 | B3 | M2 | 高管驻场 |  | ADH1133-刘海洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 302-R10夹套伴热处存在有滴水渗漏的情况，安排重新密封处理 | 已完成 | 已处理 | N/A
DH1 | ADH0217-刘江 | 2026/4/28 0:00:00 | B3 | M2 | 高管驻场 |  | ADH1133-刘海洋 |  | 项目运行情况 | 共计9批料运行，查看各温度压力在工艺范围内，报警设置正确； | 已完成 | N/A | N/A
DH1 | ADH0217-刘江 | 2026/4/28 0:00:00 | B3 | M2 | 高管驻场 |  | ADH1133-刘海洋 |  | 人员在岗情况 | 5人在岗，工作状态正常 | 已完成 | N/A | N/A
DH1 | ADH0217-刘江 | 2026/4/28 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 |  | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 五车间三层北走廊存放一个搪瓷罐，需确认用途及时转移 | 已完成 | 已清理完毕
DH1 | ADH0217-刘江 | 2026/4/28 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 |  | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 五车间三层压滤罐上方存在开放性端口未密封，旁边悬挂一根没有标识插底管 | 已完成 | 已处理完毕
DH1 | ADH0217-刘江 | 2026/4/28 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 |  | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 305-R04下方存放多个周转桶，需及时处理 | 已完成 | 用于盛放盐酸得体系桶
DH1 | ADH0217-刘江 | 2026/4/28 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 |  | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一车间四层应急洗眼器超期未检查，其它区域同步排查 | 已完成 | 已检查完毕
DH1 | ADH0217-刘江 | 2026/4/28 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 |  | ADH0416-施国明 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 301-R09下口磁力泵进料阀门有白色物料附着，安排清理并检查 | 已完成 | 已清理完毕
DH1 | ADH0217-刘江 | 2026/4/28 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 |  | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一车间二层充电柜门口有较多的白色脚印需清理 | 已完成 | 已清理完毕
DH1 | ADH0217-刘江 | 2026/4/28 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 |  | ADH0416-施国明 |  | 项目运行情况 | 共计10批料运行，查看各温度压力在工艺范围内，报警设置正确； | 已完成
DH1 | ADH0217-刘江 | 2026/4/28 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 |  | ADH0416-施国明 |  | 人员在岗情况 | 6人在岗，工作状态正常 | 已完成
DH3 | CDH0095-韩立峰 | 2026/4/28 0:00:00 | B4 | M7 | 高管驻场 | ADH0471-孙奇 | ADH0471-孙奇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一层地面有白色物料痕迹 | 已完成 | 已清理
DH3 | CDH0095-韩立峰 | 2026/4/28 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4、 R18加料车手套损坏需进行更换 | 已完成 | 进行更换
DH3 | CDH0095-韩立峰 | 2026/4/28 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3、 R10旁静电卡子无标签。 | 已完成 | 增加合格签
DH3 | CDH0095-韩立峰 | 2026/4/28 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2、 R03对面搪瓷立罐氮气针形阀螺纹漏气需处理。 | 已完成 | 进行处理毕
DH3 | CDH0095-韩立峰 | 2026/4/28 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 溶剂间乙酸乙酯连至05釜软管有1根缺少标识 | 已完成 | 进行增加
DH3 | CDH0095-韩立峰 | 2026/4/28 0:00:00 | B1 | M2 | 高管驻场 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4、 R21下口压滤罐流体过滤器视镜缺少静电跨接。 | 已完成 | 增加静电跨接
DH3 | CDH0095-韩立峰 | 2026/4/28 0:00:00 | B1 | M2 | 高管驻场 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3、 二层7928一阶段水相罐液位计最低点法兰有物料析出。 | 已完成 | 已紧固清理完毕
DH3 | CDH0095-韩立峰 | 2026/4/28 0:00:00 | B1 | M2 | 高管驻场 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2、 R17旁放置烘盘有物料需及时清理。 | 已完成 | 清理完毕
DH3 | CDH0095-韩立峰 | 2026/4/28 0:00:00 | B1 | M2 | 高管驻场 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 溶剂间TF09盲板螺栓松动 | 已完成 | 已紧固
DH3 | CDH0095-韩立峰 | 2026/4/28 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | R33连接聚乙烯管路无标识且法兰漏气 | 已完成 | 已紧固
DH3 | CDH0095-韩立峰 | 2026/4/28 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | R20温度计缺少丝扣锁箍 | 已完成 | 沟通电工增加
DH3 | CDH0095-韩立峰 | 2026/4/28 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | R13下口鼓氮气管路缺少支架。 | 已完成 | 已安装
DH3 | CDH0095-韩立峰 | 2026/4/28 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | R08用于尾气吸收虚连阀门半开缺少标识 | 已完成 | 此法需要调节
FX2 | FX2584-郑俊 | 2026/4/28 0:00:00 | 精馏塔 |  | 高管驻场 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四层围堰地面内有一线缆槽内引申出的电线，为未使用状态，末端未使用电源密封袋进行密封 | 已完成 | 该线连接源头已掐断，已安排电工进行处理完毕
FX2 | FX2584-郑俊 | 2026/4/28 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX1897-张良 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间一层1000L白钢储罐用于抽滤接收使用，现场巡查过程中该储罐为物料暂存状态，该储罐没有单独的排空口，接收完成后操作人员关闭了真空管线并充氮至常压后，储罐处于密闭状态；现场同操作人员就设备风险进行了说明，并安排班长王清超对储罐进行排空恢复 | 已完成 | 已在1000L白钢接收罐压力表下方阀门处增加三通排压口，并连接尾气，减压接收压滤母液结束需要恢复常压状态时做好排空尾气吸收，避免体系密闭。班前会已进行培训。
FX2 | FX2584-郑俊 | 2026/4/28 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX1897-张良 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间各层反应釜上阀门已增加阀门堵，部分反应釜（如车间二层部分反应釜）使用过程中阀门堵被拆卸后放置在操作现场地面，此类物资需要妥善存放，便于后续长期使用 | 已完成 | 班前会要求将拆卸下的阀门堵放于各层的配件盒暂存，禁止随意乱放避免遗失。各班长负责日常检查。
FX2 | FX2584-郑俊 | 2026/4/28 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX1897-张良 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 101-Ce02离心机处于清洗中状态，离心机内部上盖为关闭状态，但内部尚有少量物料残留，夜班设备清洗停滞状态下离心机未连接尾气，现场安排班长进行处理 | 已完成 | 已与设备组进行强调，设备未清洗完成，需做好合规性检查，连接好尾气吸收，并与班组做好交接。
FX2 | FX2584-郑俊 | 2026/4/28 0:00:00 | B9 | M2 | 高管驻场 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间现场部分DCS操作柱后盖存在脱落情况，现场进行固定；需要对现场补充此类设施锁闭工具，便于现场日常维护 | 已完成 | 后盖螺栓松动出现脱落，造成后盖异常开启，现场处理完成，其他区域安排同类排查，日常由仪表工程师进行专项巡检
FX2 | FX2584-郑俊 | 2026/4/28 0:00:00 | B9 | M2 | 高管驻场 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 902-R17釜记录桌上存放有使用过的聚乙烯审批单及200L桶滴加使用的桶口密封盖，此类标签及现场设施需要进行统一收集存放 | 已完成 | 人员5S意识淡薄，使用后文件及配件存放随意，现场人员进行处理，班前会针对5S执行要求进行重申
FX2 | FX2584-郑俊 | 2026/4/28 0:00:00 | B9 | M2 | 高管驻场 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间四层2#低温乙醇膨胀罐在线氧含量检测器故障，现场查看氮气补充正常情况下，检测器氧含量显示为2.6%无变化，已超出氧含量报警设置上限，但未触发现场报警，查看系统各项报警参数设置及投入无异常，现场安排工程师同步增加氮气直通形式同步进行氮气保护，同时排查检测器故障情况 | 进行中 | 在线氧含量现场确认未间异常，沟通设备部进行排查，未查明具体原因，5月中旬深冷改造人员入场后协助检查，目前开启氮气直通保护方式，当班班长每2h进行巡检并进行氧含量记录，异常情况第一时间处理
TJ3 | AMM0052-于绪茂 | 2026/4/27 0:00:00 | B12 | M1205 | 高管驻场 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三层分离干燥间3-07，带有滤毒盒的全面罩未进行密封。 | 已完成 | 已班前会重新传达要求
TJ3 | AMM0052-于绪茂 | 2026/4/27 0:00:00 | B12 | M1205 | 高管驻场 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四层1205-R44反应釜乙醇倒杂质，现场新人操作，询问不清楚做什么操作只告诉开关阀门，反应釜内是溶剂还是水也不清楚，现场联系当班人员从新培训讲解。 | 已完成 | 已班前会要求班长分配工作注意培训及操作注意事项传达
TJ3 | AMM0052-于绪茂 | 2026/4/27 0:00:00 | B9 | M902 | 高管驻场 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二层二车间带有滤毒盒的全面罩未进行密封。
TJ3 | AMM0052-于绪茂 | 2026/4/27 0:00:00 | B9 | M902 | 高管驻场 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二层合成间2-15地面腐蚀需维修。
TJ3 | AMM0052-于绪茂 | 2026/4/27 0:00:00 | B9 | M901 | 高管驻场 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三层一车间200L桶未除尘。
TJ3 | AMM0052-于绪茂 | 2026/4/27 0:00:00 | B8 | B8其他 | 高管驻场 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一层物流电梯门口200L桶未除尘。 | 已完成 | 已安排清理并在车间内部强调对应制度要求 | N/A
TJ3 | AMM0052-于绪茂 | 2026/4/27 0:00:00 | B8 | B8其他 | 高管驻场 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一层清洗间门口走廊清洗后的压滤罐，及管路堆放较多堵塞应急通道。 | 已完成 | 当天清洗设备较多已安排及时周转 | N/A
TJ3 | AMM0052-于绪茂 | 2026/4/27 0:00:00 | B8 | M805 | 高管驻场 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三层805-R05反应釜后，隔膜泵进出口阀门未及时关闭。 | 已完成 | 车间内部强调阀门开关相关制度要求 | N/A
TJ3 | AMM0052-于绪茂 | 2026/4/27 0:00:00 | B8 | M804 | 高管驻场 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三层804-R08反应釜冷凝器下滴落的冷凝水，长时间未进行清理地面生锈。 | 已完成 | 已安排清理完成 | N/A
TJ3 | AMM0052-于绪茂 | 2026/4/27 0:00:00 | B8 | M804 | 高管驻场 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三层804-R03反应釜后，螺丝配件杂乱。 | 已完成 | 已安排现场清理完成 | N/A
TJ3 | AMM0052-于绪茂 | 2026/4/27 0:00:00 | B7 | B7其他 | 高管驻场 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二层走廊多道门未关闭，敞开状态。 | 已完成 | 已安排人员进行维修 | N/A
TJ3 | AMM0052-于绪茂 | 2026/4/27 0:00:00 | B7 | M702 | 高管驻场 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三层702-R13反应加料后，隔膜泵进料阀门未关闭。 | 已完成 | 已对责任人进行处罚问责，内部明确执行标准 | N/A
TJ3 | AMM0052-于绪茂 | 2026/4/27 0:00:00 | B7 | M703 | 高管驻场 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四层高压反应釜缓冲间200L桶进车间未除尘。 | 已完成 | 已和一楼定岗人员进行强调，班长跟踪人员换岗后的培训效果 | N/A
TJ3 | AMM0052-于绪茂 | 2026/4/27 0:00:00 | B7 | M702 | 高管驻场 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四层二车间带有滤毒盒的全面罩未进行密封。 | 已完成 | 已安排人员拆卸后进行密封处理 | N/A
TJ3 | AMM0052-于绪茂 | 2026/4/27 0:00:00 | B7 | M702 | 高管驻场 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四层702-R09加纯化水后，隔膜泵进出阀门未关闭。 | 已完成 | 班前会重申执行标准，要求班长副主任重点监管执行情况对有问题者进行教育 | N/A
FX2 | FX2536-于晓明 | 2026/4/27 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | FX2464-王海峰 | FX057-刘林,FX1897-张良 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间一层位置功能间内进行物料撵筛，使用连体服穿脱进行清理确认，避免残留沾染及破损，使用前进行二次确认 | 已完成 | 对车间人员明确套用防化服使用要求，重点使用前做好检查确认。
FX2 | FX2536-于晓明 | 2026/4/27 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | FX2464-王海峰 | FX057-刘林,FX1897-张良 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间一层位置项目使用临时转移管路占用过道，且无固定，现场通知进行转移固定 | 已完成 | 设备组人员已将一层位置转移管路进行改进，并重新固定，避免占用通道。
FX2 | FX2536-于晓明 | 2026/4/27 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX057-刘林,FX1897-张良 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间外层泵房位置内部设备下方地面油渍残留，易造成滑倒，沟通及时进行清理 | 已完成 | 班组人员已将泵房无油泵拆卸维修过程地面油渍进行清理，避免油渍湿滑产生隐患。
FX2 | FX2536-于晓明 | 2026/4/27 0:00:00 | B9 | M2 | 高管驻场 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,LFX370-韩伟哲 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间一层真空干燥箱外层连接空压管线接头处压盖松动，有渗出情况，通知进行紧固 | 已完成 | 现场进行处理完成，班前会针对人用空压管线使用前检查要求进行重申
FX2 | FX2536-于晓明 | 2026/4/27 0:00:00 | B9 | M2 | 高管驻场 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,LFX370-韩伟哲 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间三层南侧位置储罐保温圆角铁皮螺栓松动，边角突起，易造成划伤，先行进行恢复完成 | 已完成 | 现场人员进行处理，车间其他区域安排进行同类排查 负责人：韩伟晢
FX2 | FX2536-于晓明 | 2026/4/27 0:00:00 | B9 | M2 | 高管驻场 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,LFX370-韩伟哲 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间二层902-R34釜位置，现场固定安装待使用静电扁铁分支连接点位断开，及时进行修复或拆除 | 已完成 | 已对34釜区域静电扁铁分支点位重新固定完毕，车间其他点位进行排查确认
DH1 | ALS0788-王致 | 2026/4/27 0:00:00 | B7 | M22 | 高管驻场 | ADH0935-张汝波 | ADH0935-张汝波 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 物料平台2个拍子上多种固体物料混放 | 已完成 | 人员未分类摆放，车间现配备固定卡子桶，进行分类摆放
DH1 | ALS0788-王致 | 2026/4/27 0:00:00 | B7 | M22 | 高管驻场 | ADH0935-张汝波 | ADH0935-张汝波 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 722-F03,F04 两个压滤罐未静电接地、压力表未明确压力上限 | 已完成 | 未及时连接接地，现已连接固定接地，压力表上限标识已标明
DH1 | ALS0788-王致 | 2026/4/27 0:00:00 | B7 | M21 | 高管驻场 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 721-R19-TR01 上方穿层管路处滴漏液体，安排当班人员检查处理中 | 已完成 | 现场已经清理完毕 | N/A
DH1 | ALS0788-王致 | 2026/4/27 0:00:00 | B6 | M19 | 高管驻场 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 618-T015 1000L 搪瓷罐未做静电接地 | 已完成 | 已完成
DH1 | ALS0788-王致 | 2026/4/27 0:00:00 | B6 | M19 | 高管驻场 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 618-F01压滤罐未做静电接地 | 已完成 | 已完成
DH1 | ALS0788-王致 | 2026/4/27 0:00:00 | B6 | M19 | 高管驻场 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 618-R16 釜上方空压管路未上锁；釜后方5跟纯水管路使用完毕需清理 | 已完成 | 已完成
DH1 | ALS0788-王致 | 2026/4/27 0:00:00 | B6 | M19 | 高管驻场 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 618-T020 1000L 带轮移动罐缺少静电接地 | 已完成 | 已完成
DH1 | ALS0788-王致 | 2026/4/27 0:00:00 | B6 | M19 | 高管驻场 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 619-R12 釜上方空压管路未进行上锁管控 | 已完成 | 已完成
DH1 | ALS0788-王致 | 2026/4/27 0:00:00 | B6 | M19 | 高管驻场 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 619-T013,T014 下口转移管路缺少支架 | 已完成 | 已完成
DH1 | ALS0788-王致 | 2026/4/27 0:00:00 | B3 | M3 | 高管驻场 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 303-Ce01 离心待起锅状态，氧含量正常 | 已完成
DH1 | ALS0788-王致 | 2026/4/27 0:00:00 | B3 | M3 | 高管驻场 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间北侧走廊3，4层油漆气味大，需要通风处理 | 已完成 | 乳胶漆气味重，楼道无窗户通风 打开一楼门进行散味
DH1 | ALS0788-王致 | 2026/4/27 0:00:00 | B3 | M2 | 高管驻场 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 302-R21 母液转移记录状态未写实际合批数量，需确定当前处理进展和记录一致性 | 已完成 | 已保持一致 | N/A
DH1 | ALS0788-王致 | 2026/4/27 0:00:00 | B3 | M2 | 高管驻场 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 302-R19 釜下口转移流体过滤器压力负压 | 已完成 | 已更换压力表 | N/A
DH1 | ALS0788-王致 | 2026/4/27 0:00:00 | B3 | M2 | 高管驻场 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 302-R24 尾气关闭状态，当前压力正常 | 已完成 | 已整改 | N/A
DH1 | ALS0788-王致 | 2026/4/27 0:00:00 | B3 | M2 | 高管驻场 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 302-R23 尾气未经过鼓泡器 | 已完成 | 转移体系后已打开鼓泡器 | N/A
DH1 | ALS0788-王致 | 2026/4/27 0:00:00 | B3 | M5 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 305-Ce02 待放料离心，检查在线氧含量无法正常开启，要求维修后，同时手持检测合格再进行放料 | 已完成 | 泵维修，氧含量电源未开启，现场确认可用
DH1 | ALS0788-王致 | 2026/4/27 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 301-R16釜 下口聚乙烯管路弯折法兰延伸管路比较锋利 | 已完成 | 已处理完毕
DH1 | ALS0788-王致 | 2026/4/27 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 301-R20釜 温度上限报警，现场安排人员降温处理 | 已完成 | 已处理完毕
DH1 | ALS0788-王致 | 2026/4/27 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 301-R15釜下口气动阀门气源漏气。 | 已完成 | 已处理完毕
DH1 | ALS0788-王致 | 2026/4/27 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 301-R22 釜冷凝器冷密进管路滴漏液体，地面下方放一块抹布。需要及时处理漏点 | 已完成 | 已处理完毕
DH1 | ALS0788-王致 | 2026/4/27 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 301-Ce01离心机未使用状态：尾气系统管路多片法兰缺少静电跨接。 | 已完成 | 已添加完毕
DH1 | ALS0788-王致 | 2026/4/27 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 更衣室进入车间静电导出球缺少检查合格签 | 已完成 | 已添加完毕
DH1 | ALS0788-王致 | 2026/4/27 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 硝酸钝化纯水，部分纯水点位有标识，部分缺少标识 | 已完成 | 标签已全部去除
DH1 | ALS0788-王致 | 2026/4/27 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 207-FD07三合一后方筛板位置外侧有物料粉末 | 已完成 | 已清理
DH1 | ALS0788-王致 | 2026/4/27 0:00:00 | B2 | M6 | 高管驻场 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 206-Ce05 离心中膜盒压力表8.5Kpa;压力变送器显示1.8Kpa. 氧含量0.0% 有少量轻微气味 | 已完成 | 确认为膜盒压力表损坏，已重新出库更换压力表
DH1 | ALS0788-王致 | 2026/4/27 0:00:00 | B2 | M6 | 高管驻场 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 206-Fd03 夹套进出管路，下方地面有水渍和油。 | 已完成 | 三合一维护所致，已清理完毕，并告知设备部人员维护结束后必须清理现场
DH1 | ALS0788-王致 | 2026/4/27 0:00:00 | B2 | M6 | 高管驻场 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 266-Drc03间墙上验证证书上方有黄色粘稠物料 | 已完成 | 已整改，已清理，现场排查设备并无漏点
DH1 | ALS0788-王致 | 2026/4/27 0:00:00 | B2 | M6 | 高管驻场 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 206-Drc02 收料后软管未密封，物料漏在塑料袋子里袋子也为密封导致物料暴露 | 已完成 | 经确认为操作人员收料后，现场大概清理后去更换衣服，后又回到现场继续清理恢复，已清理完毕
DH1 | ALS0788-王致 | 2026/4/27 0:00:00 | B1 | B1 | 高管驻场 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 进车间第一个灯管，灯罩状态差需更换 | 已完成 | 已整改 | N/A
FX2 | FX2536-于晓明 | 2026/4/27 0:00:00 | B9 | M2 | 高管驻场 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,LFX370-韩伟哲 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间一层三合一位置呼吸空压管线，人员使用完毕，未及时进行末端阀门关闭，现场通知处理并恢复锁定 | 已完成 | 人员进行批评教育，班前会对呼吸空压使用要求进行重申
TJ3 | AMM0045-赵兴帅 | 2026/4/26 0:00:00 | 外围 |  | 高管驻场 |  | AMM0190-岳德创,AMM0066-唐磊 |  | 人员在岗情况 | 未见异常
TJ3 | AMM0045-赵兴帅 | 2026/4/26 0:00:00 | 办公区 | 综合楼 | 高管驻场 |  | AMM0066-唐磊 |  | 人员在岗情况 | 未见异常
TJ3 | AMM0045-赵兴帅 | 2026/4/26 0:00:00 | 环保 | 污水站 | 高管驻场 |  | AMM0059-谢柴胜,AMM0015-张俊峰,AMM0486-盛楠,AMM1776-韩昌凯 |  | 人员在岗情况 | 未见异常
TJ3 | AMM0045-赵兴帅 | 2026/4/26 0:00:00 | 设备 | 动力站 | 高管驻场 |  | AMM0190-岳德创,AMM0015-张俊峰 |  | 人员在岗情况 | 未见异常
TJ3 | AMM0045-赵兴帅 | 2026/4/26 0:00:00 | 库房 |  | 高管驻场 |  | AMM0033-田占亮 |  | 人员在岗情况 | 未见异常
TJ3 | AMM0045-赵兴帅 | 2026/4/26 0:00:00 | QC |  | 高管驻场 |  | AMM0048-宗文清 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三层分析实验室1-321新安装的固定式氧气检测器校验后尚未悬挂合格签，及时跟进悬挂
TJ3 | AMM0045-赵兴帅 | 2026/4/26 0:00:00 | B12 | M1205 | 高管驻场 |  | AMM4188-于波 |  | 项目运行情况 | 正常执行项：3层1201-F02压滤罐夹套热水+体系热氮气小于60℃烘料中，取样使用的尾气已加小白布过滤，未见异常 | 已完成
TJ3 | AMM0045-赵兴帅 | 2026/4/26 0:00:00 | B12 | M1205 | 高管驻场 |  | AMM4188-于波 |  | 项目运行情况 | 正常执行项：4层R23、R24釜浓缩中，超温报警已设置 | 已完成
TJ3 | AMM0045-赵兴帅 | 2026/4/26 0:00:00 | B12 | M1205 | 高管驻场 |  | AMM4188-于波 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1205-R20釜保温反应中，已设置温度报警，釜上漏斗氮气管拆除后未加盲板或阀门，已沟通添加 | 已完成
TJ3 | AMM0045-赵兴帅 | 2026/4/26 0:00:00 | B9 | B9其他 | 高管驻场 |  | AMM1890-蒋月明 |  | 项目运行情况 | 正常执行项：二层三个上卸料离心机，1个水体系待收料、1个收料完毕待清理现场、1个收料中，未见异常
TJ3 | AMM0045-赵兴帅 | 2026/4/26 0:00:00 | B9 | M904 | 高管驻场 |  | AMM1890-蒋月明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4-10釜体系进二层2车间压滤罐压滤，现场有明显茴香硫醚气味，人员未佩戴呼吸防护，压滤罐尾气带有碱吸收，罐内为微负压状态，已沟通调节
TJ3 | AMM0045-赵兴帅 | 2026/4/26 0:00:00 | B9 | M902 | 高管驻场 |  | AMM1890-蒋月明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2-7釜氢钠体系反应中，超温超压报警已设置，紧急排气管路上四个手动阀已上锁三个，1个挂常开标识
TJ3 | AMM0045-赵兴帅 | 2026/4/26 0:00:00 | B9 | B9其他 | 高管驻场 |  | AMM1890-蒋月明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 参观通道的门禁失效
TJ3 | AMM0045-赵兴帅 | 2026/4/26 0:00:00 | B8 | M805 | 高管驻场 |  | AMM0237-杨东,AMM1108-王克振 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二层800-R03釜浓缩等结果中，釜下口使用LOTO红色锁具，已沟通去除LOTO标识，后续涂刷去除红色 | 已完成 | 整体安排排查喷漆处理，已采购不锈钢盒锁 | N/A
TJ3 | AMM0045-赵兴帅 | 2026/4/26 0:00:00 | B8 | B8其他 | 高管驻场 |  | AMM0237-杨东,AMM1108-王克振 |  | 项目运行情况 | 正常执行项：806D级区往4-1釜跨层转移酸性制备液，跨层两端均有操作人员，釜下口已上锁、桶上插底管已使用哈氏合金的 | 已完成 | N/A | N/A
TJ3 | AMM0045-赵兴帅 | 2026/4/26 0:00:00 | B8 | B8其他 | 高管驻场 |  | AMM0237-杨东,AMM1108-王克振 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三层南侧楼梯间因刷漆临时放置一个一体式吸收罐，阻挡通道，已沟通清理 | 已完成 | 现场已转移，车间内强调消防意识 | N/A
TJ3 | AMM0045-赵兴帅 | 2026/4/26 0:00:00 | B8 | B8其他 | 高管驻场 |  | AMM0237-杨东,AMM1108-王克振 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 当班班长请假，副主任带班，副班的职责建议进一步确认，确认各厂房是否需要统一 | 已完成 | 目前执行副主任带班，班长分管受控化学品 | N/A
TJ3 | AMM0045-赵兴帅 | 2026/4/26 0:00:00 | B8 | M801 | 高管驻场 |  | AMM0237-杨东,AMM1108-王克振 |  | 项目运行情况 | 良好实践：1-4釜待投叠氮钠，漏斗是衬哈的，连续塑料上已提前布置两个手套，便于传递物料 | 已完成 | N/A | N/A
TJ3 | AMM0045-赵兴帅 | 2026/4/26 0:00:00 | B8 | M801 | 高管驻场 |  | AMM0237-杨东,AMM1108-王克振 |  | 项目运行情况 | 正常执行项：1车间N10压滤罐试密，试密时已将出料口的盲板拆除 | 已完成 | N/A | N/A
TJ3 | AMM0045-赵兴帅 | 2026/4/26 0:00:00 | B7 | B7其他 | 高管驻场 |  | AMM0198-赵中阳 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 外围清理擦拭二级防护白钢槽时未佩戴手套，已沟通佩戴 | 已完成 | 已对责任人进行批评教育，同时强调劳保穿戴的重要性 | N/A
TJ3 | AMM0045-赵兴帅 | 2026/4/26 0:00:00 | B7 | M702 | 高管驻场 |  | AMM0198-赵中阳 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2-1离心机离心中，氧含量静电无问题，溶剂乙腈，但接收罐尾气走的含卤素尾气管路，据了解操作人员可能因为担心RTO跳停被处罚，不论是否是含卤素的尾气都走的卤素管路，需要做好培训引导 | 已完成 | 已在车间内部强调执行标准，楼长进行检查复核 | N/A
TJ3 | AMM0045-赵兴帅 | 2026/4/26 0:00:00 | B7 | M701 | 高管驻场 |  | AMM0198-赵中阳 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1-6分液操作，下口支路未上锁，已沟通添加 | 已完成 | 已安排人员添加同时对缺少的阀门锁进行配置补充 | N/A
TJ3 | AMM0045-赵兴帅 | 2026/4/26 0:00:00 | B7 | M702 | 高管驻场 |  | AMM0198-赵中阳 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2-8釜应急排气管路上已安装有联锁自控阀门，但管路上的手动阀门未上锁未加常开标识 | 已完成 | 已添加标识后续会在操作规范中明确执行标准 | N/A
DH3 | FX1544-李铁 | 2026/4/26 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间103-R04-Tr01接收罐液位计显示红白相间，确认液位计到底准不准。 | 已完成 | 现场进行检查处理
DH3 | FX1544-李铁 | 2026/4/26 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间103-Tr20上方的温度传感器直接插入罐中，接口处没有密封。 | 已完成 | 制作接头固定
DH3 | FX1544-李铁 | 2026/4/26 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间103-Tr21转移使用氮气加压进行，压力超过上限，告知人员停止加压。 | 已完成 | 现场已处理
DH3 | FX1544-李铁 | 2026/4/26 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间二层R17—R07转移的泵上安装的压力传感器没有连线，出现堵塞不能及时跳停。 | 已完成 | 联系电工进行安装
DH3 | FX1544-李铁 | 2026/4/26 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间Ce01离心机报警，沟通原因是压力报警导致，告知报警解除后在进行操作。 | 已完成 | 现场已处理
DH3 | FX1544-李铁 | 2026/4/26 0:00:00 | B1 | M2 | 高管驻场 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二车间四层地面积水过多，需要及时处理。 | 已完成 | 漏点已处理，清理完毕
DH3 | FX1544-李铁 | 2026/4/26 0:00:00 | B1 | M2 | 高管驻场 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二车间三层分布器间地面水过多，需要及时处理渗漏点位，处理地面积水。 | 已完成 | 已进行清理完毕，漏点已处理
DH3 | FX1544-李铁 | 2026/4/26 0:00:00 | B1 | M2 | 高管驻场 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二车间二层102-R17下口链接的聚乙烯管路没有使用，未安装盲板，未使用可以拆除。 | 已完成 | 以进行拆除更替盲板
DH3 | FX1544-李铁 | 2026/4/26 0:00:00 | B1 | M2 | 高管驻场 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二车间一层连续化墙上氧气检测器高线报警，需要沟通维修。 | 已完成 | 已进行复位处理
DH3 | FX1544-李铁 | 2026/4/26 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一车间三层101-Ft01-Tr04、Tr03罐未进行使用，夹套冷媒一致处于开启状态。 | 已完成 | 已关闭
DH3 | FX1544-李铁 | 2026/4/26 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一车间三层连续和101-R38没有进行使用，搅拌一致处于开启状态。 | 已完成 | 已关闭
DH3 | FX1544-李铁 | 2026/4/26 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一车间101-R21釜尾气吸收鼓泡器渗漏，需要维修。 | 已完成 | 已进行紧固，
DH3 | FX1544-李铁 | 2026/4/26 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一车间R24滴加人员带全面罩，滤毒盒使用时间过长，需要及时查看人员滤毒盒过期情况。 | 已完成 | 车间进行排查更换
TJ4-CMMD | ALS2305-周大伟 | 2026/4/26 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 | AMM0064-姜彬 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4-38投料氨基酸期间，项目组人员跨入警戒线内 | 已完成 | 现场制止教育
TJ4-CMMD | ALS2305-周大伟 | 2026/4/26 0:00:00 | B11 | M7 | 高管驻场 | ALS1466-杜永宝 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1. 3-68缓冲间配件车长时间存放，已沟通及时推走。 2. 3-61缓冲间的酒精喷壶使用后未及时归还，已整改。 | 已完成 | 现场整改
TJ4-CMMD | ALS2305-周大伟 | 2026/4/26 0:00:00 | B5 | M14 | 高管驻场 | ACT2446-魏鹏 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1楼物流通道大门敞开未及时关闭，有爬虫进入，已沟通整改 | 已完成 | 现场整改
TJ4-CMMD | ALS2305-周大伟 | 2026/4/26 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS4192-刘其琛 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1. 4-28加完吡啶后废弃物未及时拉上拉扣密封，已整改 2. 3-09房间废液接收桶氮气尾气连接密闭性较差，有四氢呋喃气味漏出，已沟通整改。 | 已完成 | 现场整改
TJ4-CMMD | ALS2305-周大伟 | 2026/4/26 0:00:00 | B4 | M1 | 高管驻场 | ALS4192-刘其琛 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1-10/1-22房间进入房间人数标志损坏，需要维修 | 进行中
DH3 | FX1544-李铁 | 2026/4/26 0:00:00 | 生产设备部 |  | 高管驻场 | CDH0005-宿元彬 | CDH0005-宿元彬 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 制氮机间内西墙上的应急冒烟照明灯有破损，需要尽快维修
DH3 | FX1544-李铁 | 2026/4/26 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 103-R22釜下口二层，南侧的预留动力系统管线，均无标识，需要补齐； | 已完成 | 进行补充标识
DH3 | FX1544-李铁 | 2026/4/26 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 查看车间四层空间排风系统，处于无风量状态，告知人员查找原因 | 已完成 | 进行清理百叶
DH3 | FX1544-李铁 | 2026/4/26 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 103-R05釜浓缩接收罐，压力变送器被拆除，无机械压力表，告知人员进行恢复 | 已完成 | 进行安装完毕
DH3 | FX1544-李铁 | 2026/4/26 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 103-R07釜接收罐二次冷凝，乙二醇管路缺少标识 | 已完成 | 增加标识
DH3 | FX1544-李铁 | 2026/4/26 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 103-R15釜上方，电缆桥架盖松动，需要扣紧，避免掉落伤人 | 已完成 | 沟通电工进行固定
DH3 | FX1544-李铁 | 2026/4/26 0:00:00 | B1 | M2 | 高管驻场 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4436三楼碳酸氢钠的聚丙储罐，液位计下方焊接法兰处有渗漏情况 | 已完成 | 以进行补胶处理
DH3 | FX1544-李铁 | 2026/4/26 0:00:00 | B1 | M2 | 高管驻场 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 溶剂打料间内的溢出桶在平台下方，需要转移到平台上方，便于应急使用 | 已完成 | 已进行更改位置
DH3 | FX1544-李铁 | 2026/4/26 0:00:00 | B1 | M2 | 高管驻场 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | R11釜间内的烟感未巡检，沟通查找原因 | 进行中 | 沟通监察部马士国，由维保单位进厂排查中
DH3 | FX1544-李铁 | 2026/4/26 0:00:00 | B1 | M2 | 高管驻场 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 查看4436第14-16批次记录，DMF投料后的记录均无核实人签字。反应釜压力低报警设置为-0.1MPa,需要根据实际情况修改 | 已完成 | 已进行更改设置
DH3 | FX1544-李铁 | 2026/4/26 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | R19-Tr01向R17釜转移管路，在反应釜上方段管线有沙眼，有物料轻微的渗漏 | 已完成 | 管路停用带拆除焊接
DH3 | FX1544-李铁 | 2026/4/26 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 101-R19釜南侧，新安装的连续化装置，将附近的应急洗眼喷淋堵死，属于遮挡消防应急设施 | 已完成 | 沟通连续化处理
DH3 | FX1544-李铁 | 2026/4/26 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四层R01釜附近柱子上新安装的可燃气体检测器，缺少标识，需要整体排查 | 已完成 | 车间排查进行添加
DH3 | FX1544-李铁 | 2026/4/26 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四层R18釜旁独立换热，启动执行机构的接线堵头是塑料的，需要更换成金属的 | 已完成 | 沟通电工进行更换
DH3 | FX1544-李铁 | 2026/4/26 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一车间86号DCS操作站旁，吊装口处水泥台有破损，需要修复，避免小石块掉落到三楼 | 已完成 | 暂无水泥现场进行清理，车间采购
DH1 | ADH2695-ADH2695李鹏 | 2026/4/26 0:00:00 | B7 | M22 | 高管驻场 | ADH0935-张汝波 | ADH5756-刘国锋 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 22车间09釜反应釜向三合一放料压滤，反应釜压力为-0.04Mpa，现场查看氮气尾气没开，现场沟通反馈物料不好放料，三合一憋真空进行放料，放料体系为正庚烷体系，现场叫停要求马上反应釜氮气置换成正压，同时现场给予培训，严禁三合一带真空情况下放料--责任人陈艳红和庞志源（班长和操作工） | 已完成 | 体系较粘稠，正常放料堵管路，在此之前已堵下口未放下去料，因禁止憋压放料，所以人员带真空放料，车间对此培训不到位，对人员进行批评教育
DH1 | ADH2695-ADH2695李鹏 | 2026/4/26 0:00:00 | B7 | M22 | 高管驻场 | ADH0935-张汝波 | ADH5756-刘国锋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 22车间30釜上安装的加料箱内残留物料，氮气尾气未连接，加料箱出废弃包装连接位置O型圈安装不规范，交叉重叠且没有在凹槽中。 | 已完成 | 人员加料箱内未清理干净，氮气、尾气未及时连接，O型圈位置人员安装不标准，已对人员进行培训
DH1 | ADH2695-ADH2695李鹏 | 2026/4/26 0:00:00 | B7 | M22 | 高管驻场 | ADH0935-张汝波 | ADH5756-刘国锋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 22车间27釜氰化钠生产区域，釜上有一个管路贴着绿色标签为氰化氢检测点位，实际现场没有氰化氢检测器 | 已完成 | 检测器使用中没电，人员带走进行充电，因无备用检测器，所以未及时悬挂，现已充电完成，并重新悬挂完毕
DH1 | ADH2695-ADH2695李鹏 | 2026/4/26 0:00:00 | B7 | M22 | 高管驻场 | ADH0935-张汝波 | ADH5756-刘国锋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 22车间19釜下口旁边的氮气和空压管路上锁的锁盒上有LOTO标识，厂区要求工艺上锁禁止使用带有LOTO相关信息，车间需要整体排查并去掉锁盒上的标识 | 已完成 | 购买的锁盒人员未及时将标识去除，现已将标识去除，并且车间整体排查
DH1 | ADH2695-ADH2695李鹏 | 2026/4/26 0:00:00 | B7 | M22 | 高管驻场 | ADH0935-张汝波 | ADH5756-刘国锋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 22车间酸性尾气间内堆积油漆桶等杂物，需要清理 | 已完成 | 车间刷漆完毕，未及时清理，现已清理完毕
DH1 | ADH2695-ADH2695李鹏 | 2026/4/26 0:00:00 | B7 | M22 | 高管驻场 | ADH0935-张汝波 | ADH0935-张汝波 |  | 项目运行情况 | 12批次运行无异常，无异常报警 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH2695-ADH2695李鹏 | 2026/4/26 0:00:00 | B7 | M22 | 高管驻场 | ADH0935-张汝波 | ADH0935-张汝波 |  | 人员在岗情况 | 5人在岗，人员工作状态无异常 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH2695-ADH2695李鹏 | 2026/4/26 0:00:00 | B7 | M21 | 高管驻场 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 21车间02釜现场滴加BOC酸酐，插底管与内衬四氟桶不匹配，密封不严，插底管上使用的压力表没有玻璃防护罩，桶连接的氮气保护供气管线上针形阀手轮缺失，现场堆放物料超过4桶，现场有7桶，危险化学品物料现场没有安全操作规范，桶上没有EHS重点关注化学品标识，现场能整改的问题已经沟通整改，其他问题需要进一步处理 | 已完成 | 操作规范车间准备不充分，已经整改完毕 | N/A
DH1 | ADH2695-ADH2695李鹏 | 2026/4/26 0:00:00 | B7 | M21 | 高管驻场 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 项目运行情况 | 9批次运行无异常，无异常报警 | 已完成 | N/A | N/A
DH1 | ADH2695-ADH2695李鹏 | 2026/4/26 0:00:00 | B7 | M21 | 高管驻场 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员在岗情况 | 6人在岗，人员工作状态无异常 | 已完成 | N/A | N/A
DH1 | ADH2695-ADH2695李鹏 | 2026/4/26 0:00:00 | B6 | M20 | 高管驻场 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 项目运行情况 | 5批次运行无异常，无异常报警
DH1 | ADH2695-ADH2695李鹏 | 2026/4/26 0:00:00 | B6 | M20 | 高管驻场 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 人员在岗情况 | 3人在岗，人员工作状态无异常
DH1 | ADH2695-ADH2695李鹏 | 2026/4/26 0:00:00 | B6 | M19 | 高管驻场 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 19车间07釜取样结束后2h搅拌没开启，沟通处理 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH2695-ADH2695李鹏 | 2026/4/26 0:00:00 | B6 | M18 | 高管驻场 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 18车间10釜体系超预报警，沟通操作人员现场看管处理 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH2695-ADH2695李鹏 | 2026/4/26 0:00:00 | B6 | M18 | 高管驻场 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 18车间04釜上口阀门有一处缺少盲板，机械完整性不全 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH2695-ADH2695李鹏 | 2026/4/26 0:00:00 | B6 | M18 | 高管驻场 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 18车间02釜127237-03-08A现场投三乙酰氧基硼氢化钠，反应釜只有一条直排管路，没有紧急排氢管路，现场使用的便携式氧含量检测器没有校验合格签，操作规范中加料人签字位置和分装过程记录没有书写，人员反馈不体现，如果体现需要去分装间，现场分装采用在加料箱中使用两个塑料袋进行倒料，塑料袋外表面会残留粉尘，全面罩使用结束后随意放在现场，没有密封，需要进一步查看项目放气量与现场设备匹配情况。 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH2695-ADH2695李鹏 | 2026/4/26 0:00:00 | B6 | M18 | 高管驻场 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 18车间走廊真空泵PLC显示屏有真空报警联锁没有投入使用，现场沟通处理 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH2695-ADH2695李鹏 | 2026/4/26 0:00:00 | B6 | M18 | 高管驻场 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 18车间13釜下口147453-01-C1现场放桶，该物料为易致敏物料，现场有操作规范，但是现场没有按照操作规范要求落实警示标识和警戒带隔离，放料过程门敞开，现场采用聚乙烯管路向塑料桶中进行，换桶过程聚乙烯管路内残留物料，且桶口敞开，中间转换过程桶内进空气，CK检查可能失效，现场叫停，要求重新检测桶内氧含量并后续操作保证连续性，并注意现场控制 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH2695-ADH2695李鹏 | 2026/4/26 0:00:00 | B6 | M18 | 高管驻场 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 18车间CE03间内呼吸空压专用接头缺少一个，间内没有离心机操作人员权限清单，现场收出物料堆放在地面，没有装桶 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH2695-ADH2695李鹏 | 2026/4/26 0:00:00 | B6 | M18 | 高管驻场 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 项目运行情况 | 7批次运行无异常，无异常报警
DH1 | ADH2695-ADH2695李鹏 | 2026/4/26 0:00:00 | B6 | M18 | 高管驻场 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 人员在岗情况 | 4人在岗，人员工作状态无异常
DH1 | ADH2695-ADH2695李鹏 | 2026/4/26 0:00:00 | B5 | M16 | 高管驻场 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 项目运行情况 | 5批次运行无异常，无异常报警 | 已完成 | 已整改
DH1 | ADH2695-ADH2695李鹏 | 2026/4/26 0:00:00 | B5 | M16 | 高管驻场 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 人员在岗情况 | 3人在岗，人员工作状态无异常 | 已完成 | 已整改
DH1 | ADH2695-ADH2695李鹏 | 2026/4/26 0:00:00 | B5 | M15 | 高管驻场 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 物流平台放置的物料纸板桶亚铁氰化物外包装有水，安排车间人员向平台内转移 | 已完成 | 已进行整改
DH1 | ADH2695-ADH2695李鹏 | 2026/4/26 0:00:00 | B5 | M15 | 高管驻场 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 项目运行情况 | 13批次运行无异常，无异常报警 | 已完成
DH1 | ADH2695-ADH2695李鹏 | 2026/4/26 0:00:00 | B5 | M15 | 高管驻场 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 人员在岗情况 | 4人在岗，人员工作状态无异常 | 已完成
DH1 | ADH2695-ADH2695李鹏 | 2026/4/26 0:00:00 | B4 | M13 | 高管驻场 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一层连续化打料区域现场气味太大，不管是酶的气味还是物料的气味，需要重点加强控制 | 已完成 | 已整改完毕
DH1 | ADH2695-ADH2695李鹏 | 2026/4/26 0:00:00 | B4 | M13 | 高管驻场 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 项目运行情况 | 6批次运行无异常，无异常报警 | 已完成 | 已整改完毕
DH1 | ADH2695-ADH2695李鹏 | 2026/4/26 0:00:00 | B4 | M13 | 高管驻场 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 人员在岗情况 | 4人在岗，人员工作状态无异常 | 已完成 | 已整改完毕
DH1 | ADH2695-ADH2695李鹏 | 2026/4/26 0:00:00 | B4 | M11 | 高管驻场 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 项目运行情况 | 10批次运行无异常，无异常报警 | 已完成 | N/A
DH1 | ADH2695-ADH2695李鹏 | 2026/4/26 0:00:00 | B4 | M11 | 高管驻场 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 人员在岗情况 | 5人在岗，人员工作状态无异常 | 已完成 | N/A
DH1 | ADH2695-ADH2695李鹏 | 2026/4/26 0:00:00 | B4 | M10 | 高管驻场 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 10车间一层走廊地面积水，沟通清理，当心滑倒 | 已完成 | 已整改完成
DH1 | ADH2695-ADH2695李鹏 | 2026/4/26 0:00:00 | B4 | M10 | 高管驻场 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 10车间一层靠近吊装口一侧的安全出口推杆锁和安全出口标识还没有粘贴和安装，需要尽快落实 | 已完成 | 已整改完成
DH1 | ADH2695-ADH2695李鹏 | 2026/4/26 0:00:00 | B4 | M10 | 高管驻场 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 10车间二层公用工程主管路的小房间位置门上需要粘贴当心氮气窒息标识，小房间空间狭小，间内没有氧含量检测器 | 已完成 | 已整改完成
DH1 | ADH2695-ADH2695李鹏 | 2026/4/26 0:00:00 | B4 | M10 | 高管驻场 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 项目运行情况 | 2批次运行无异常，无异常报警 | 已完成
DH1 | ADH2695-ADH2695李鹏 | 2026/4/26 0:00:00 | B4 | M10 | 高管驻场 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 人员在岗情况 | 3人在岗，人员工作状态无异常 | 已完成
DH1 | ADH2695-ADH2695李鹏 | 2026/4/26 0:00:00 | B3 | M3 | 高管驻场 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间一层CE01离心中，接收罐氮气直通和氮封阀同时处于开启状态，现场沟通开氮封保护，离心机本身没有尾气管路，走的是接收罐，现场使用的便携式检测器无法开机，人员反馈是借用的2车间的检测器进行的检测，现场临时安装的在线氧含量进气管线内有液体且连接不严密，间外收出的离心固体没有放在桶内，直接放在了托盘上，整体现场问题与操作人员沟通并安排整改 | 已完成 | 离心机未进行改造，压力传感器、在线氧含量无连锁为临时措施，由于没有液封、气封导致离心机内氮气气流至带出溶剂蒸汽，在线氧含量存在干燥装置，离心固体已装桶密封
DH1 | ADH2695-ADH2695李鹏 | 2026/4/26 0:00:00 | B3 | M3 | 高管驻场 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间四层尾气间是施工现场放置电镐，使用结束后没有断电，现场沟通断开电源，注意每日施工后现场检查和电气设备的断电处理 | 已完成 | 已进行拆除
DH1 | ADH2695-ADH2695李鹏 | 2026/4/26 0:00:00 | B3 | M3 | 高管驻场 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 项目运行情况 | 4批次运行无异常，无异常报警 | 已完成
DH1 | ADH2695-ADH2695李鹏 | 2026/4/26 0:00:00 | B3 | M3 | 高管驻场 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 人员在岗情况 | 4人在岗，人员工作状态无异常 | 已完成
DH1 | ADH2695-ADH2695李鹏 | 2026/4/26 0:00:00 | B3 | M2 | 高管驻场 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 2车间04釜接收5车间CE07离心母液，三废MOR中写了需要加8KG福镁钠，实际现场还没有加料，OR中也没有执行人，记录中原料投料表中描述为需要加两次3.62KG，总计7.24KG，实际写的数字与工艺不一致，工艺中要求超温报警设置为20-30℃，实际设置为22-30℃，报警设置不合理，工艺中要求加5000L母液，实际8000L釜内估算有6000到7000L左右，超过工艺数量，现场沟通反馈进行了合批处理，但是实际工艺中没有要求合批，也没有合批的PSL评估信息，整体需要进一步梳理工艺执行情况 | 已完成 | 1、302-R04母液单批约5200KG，折算体积一批＞6000L，釜内体积液位没有问题不涉及合批，工艺为纯物理吸附过程无化学反应，不涉及放热， 2、巡查阶段为母液接收完毕待投福美钠，之前批次分两次加入3.64KG福美钠检测钯残留都不合格需要额外补加，本批使用前已沟通项目组升级工艺改为一次加入足够数量，由于是最后一批，工艺记录项目组已领出，就未进行升级，工艺投料量部分为项目组领出时填写，实际还未进行投料，已沟通进行更改，继续按照工艺执行 3、工艺中有控温要求，无超温报警设置要求签字和复核内容，正在对签字操作的人员进行询问面谈确认是谁进行的超温报警设置，确认后进行奖惩处罚 | N/A
DH1 | ADH2695-ADH2695李鹏 | 2026/4/26 0:00:00 | B3 | M2 | 高管驻场 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 项目运行情况 | 8批次运行无异常，无异常报警 | 已完成 | N/A | N/A
DH1 | ADH2695-ADH2695李鹏 | 2026/4/26 0:00:00 | B3 | M2 | 高管驻场 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 人员在岗情况 | 4人在岗，人员工作状态无异常 | 已完成 | N/A | N/A
DH1 | ADH2695-ADH2695李鹏 | 2026/4/26 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 1车间物流通道外面备料的叔丁醇钾没有及时运输到车间，室外下雨，雨天注意禁水物料的管理和周转，1车间07釜投料现场，加料箱氮气尾气连接反了，加料箱尾部没有支撑，现场旁边顶棚位置漏水，使用白钢桶承接，现场应急柜内有标签未5%氢氧化钠破坏液的桶，实际桶内没有破坏液，且桶打开后有非常刺鼻的酸味，需要确认标签与桶内破坏液的一致性，已经现场沟通整改后再投料 | 已完成 | 车间物料是准备退库物料，因下雨物流避免物料被雨淋湿，才未及时进行周转， 加料项氮气尾气已进行调整，支撑已添加
DH1 | ADH2695-ADH2695李鹏 | 2026/4/26 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1车间13釜反投离心固体，查看现场加料箱CK，执行日期写错，CK检查项中最后一项要求加料设备编号与记录本编号一致，实际现场不一致，人员也勾选合格，现场询问人员反馈没有实际核对，执行人耿贺言 | 已完成 | 车间重新排查移动设备CK本编号必须与现场使用一致
DH1 | ADH2695-ADH2695李鹏 | 2026/4/26 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 项目运行情况 | 9批次运行无异常，无异常报警 | 已完成
DH1 | ADH2695-ADH2695李鹏 | 2026/4/26 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 人员在岗情况 | 6人在岗，人员工作状态无异常 | 已完成
DH1 | ADH2695-ADH2695李鹏 | 2026/4/26 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 7车间FD09三合一取样后取样瓶放在现场没有粘贴标签，取样用的丁腈手套已经破损，丧失防护作用，需要更换并强调标签粘贴及时性 | 已完成 | 已粘贴标签，破损的手套已报废
DH1 | ADH2695-ADH2695李鹏 | 2026/4/26 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 7车间四层11釜现场762项目滴加盐酸，现场氢气报警器数值118左右且持续报警，沟通操作人员停止滴加，加料箱氮气保护开启过大，氢气直排管路上没有氮气稀释，本来应该连接氮气稀释的点位连接在了加料箱的尾气上，现场沟通整改。 | 已完成 | 已整改
DH1 | ADH2695-ADH2695李鹏 | 2026/4/26 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 7车间走廊真空泵PLC有报警没有投入使用，现场沟通处理 | 已完成 | 现场已整改
DH1 | ADH2695-ADH2695李鹏 | 2026/4/26 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 项目运行情况 | 16批次运行无异常，无异常报警 | 已完成
DH1 | ADH2695-ADH2695李鹏 | 2026/4/26 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 人员在岗情况 | 8人在岗，人员工作状态无异常 | 已完成
DH1 | ADH2695-ADH2695李鹏 | 2026/4/26 0:00:00 | B2 | M6 | 高管驻场 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一层物料电梯前面推车灭火器没有标识 | 已完成 | 标识已添加
DH1 | ADH2695-ADH2695李鹏 | 2026/4/26 0:00:00 | B2 | M6 | 高管驻场 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 物料平台上2-甲基四氢呋喃摆放在了正庚烷的标签下面，整个物流平台没有对应的2-甲基四氢呋喃标签，需要补充。 | 已完成 | 已补充完毕
DH1 | ADH2695-ADH2695李鹏 | 2026/4/26 0:00:00 | B2 | M6 | 高管驻场 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 6车间20釜现场加纯化水，釜上口没有阀门，釜内析晶离心后的淋洗操作，连接管路之前釜内有物料，过程存在反应釜敞口进空气风险，现场告知操作人员，后续需要整改 | 已完成 | 现场已整改，同时人员进行强调，风险上物料溶剂为水
DH1 | ADH2695-ADH2695李鹏 | 2026/4/26 0:00:00 | B2 | M6 | 高管驻场 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 6车间二层压滤罐间内二步梯摆放位置遮挡灭火器，209-T11三废周转专用罐上压力表负压，实际现场没使用，需要查看压力表是否损坏 | 已完成 | 压力表已更换，对于灭火器位置进行更换
DH1 | ADH2695-ADH2695李鹏 | 2026/4/26 0:00:00 | B2 | M6 | 高管驻场 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 6车间CE03离心机，氮气补偿箱体内气源管颜色使用不规范，需要统一，在线氧含量进气口取自离心机尾气液封后，连接有问题，需要连接在液封前面，确保检测的是离心机内氧含量，而不是液封后尾气的氧含量 | 已完成 | 离心机已停用，气源接口已更换
DH1 | ADH2695-ADH2695李鹏 | 2026/4/26 0:00:00 | B2 | M6 | 高管驻场 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 6车间CE02离心中，离心机上磨合压力表指针脱落，现场沟通整改完成，离心机间内没有人员权限清单，离心机专项工作内容落实不全面 | 已完成 | 具体结果邮件已恢复，表在使用前无问题，使用过程中脱落，已恢复
DH1 | ADH2695-ADH2695李鹏 | 2026/4/26 0:00:00 | B2 | M6 | 高管驻场 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 6车间09釜接收罐液位计断层，搅拌机锋位置缺少铅封，客户CAPA未落实，同步排查处理 | 已完成 | 已整改完毕
DH1 | ADH2695-ADH2695李鹏 | 2026/4/26 0:00:00 | B2 | M6 | 高管驻场 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 项目运行情况 | 9批次运行无异常，无异常报警 | 已完成 | N/A
DH1 | ADH2695-ADH2695李鹏 | 2026/4/26 0:00:00 | B2 | M6 | 高管驻场 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 人员在岗情况 | 7人在岗，人员工作状态无异常 | 已完成 | N/A
DH1 | ADH2695-ADH2695李鹏 | 2026/4/26 0:00:00 | B1 | B1 | 高管驻场 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 氢化外面有两桶掏出的滤饼和沾染物在平台摆放，下雨天需要物料周转及时性，现场沟通处理 | 已完成 | 车间内部强调整改
DH1 | ADH2695-ADH2695李鹏 | 2026/4/26 0:00:00 | B1 | B1 | 高管驻场 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 氢化换换衣间，衣柜上摆放方便面，饮料，安全帽，衣服等，需要强调管理要求 | 已完成 | 已整改
FX2 | FX1707-刘虎 | 2026/4/26 0:00:00 | 精馏塔 |  | 高管驻场 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 项目运行情况 | 二车间4颗精馏塔回收溶剂，2颗分子筛干燥溶剂，设备运行无异常； | 已完成
FX2 | FX1707-刘虎 | 2026/4/26 0:00:00 | 实验室 |  | 高管驻场 | FX1063-孟召辉 | FX1063-孟召辉 |  | 人员在岗情况 | 夜班技术部4人在岗，1项目人，在岗无异常
FX2 | FX1707-刘虎 | 2026/4/26 0:00:00 | 60立罐区 |  | 高管驻场 | FX1702-孙斌 | FX1702-孙斌 |  | 项目运行情况 | 巡查时，由于天气原因，2台溶剂罐车未进行卸车，罐车溶剂进行氮气保护，无异常
FX2 | FX1707-刘虎 | 2026/4/26 0:00:00 | 三废车间 |  | 高管驻场 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 水质检测间内，玻璃仪器柜内仪器未按照PP槽上标识摆放仪器，有乱放情况，同时水槽内有杂物； | 已完成 | 已将仪器重新摆放完毕，并将水槽进行清理完毕
FX2 | FX1707-刘虎 | 2026/4/26 0:00:00 | 三废车间 |  | 高管驻场 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 室外的废标签桶门锁损坏， | 已完成 | 已将损坏门锁维修完毕。
FX2 | FX1707-刘虎 | 2026/4/26 0:00:00 | B9 | M2 | 高管驻场 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 902-R34和R33釜之间，放置一台使用过的防釜袋式过滤器，进出口未进行封口，并且过滤器表面状态差，需要进行清理； | 已完成 | 已安排人员对过滤器表面清理完毕，管路已进行封口，分区责任人日检降档
FX2 | FX1707-刘虎 | 2026/4/26 0:00:00 | B9 | M2 | 高管驻场 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三层北侧平台下管路比较多，需要对新制的白钢管路和利旧管路做好区分，部分使用固定管路端口需要进行密封； | 已完成 | 安排人员对管路进行整理，设备封口执行要求内部群进行重申
FX2 | FX1707-刘虎 | 2026/4/26 0:00:00 | B9 | M2 | 高管驻场 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四层FX2-902-R03-Tr01接收罐表面有积水，并且接收罐上方管路持续向罐表面滴水，通知监管定期处理 | 已完成 | 平台上方冷媒管线冷凝水滴落，已安排人员处理完毕
FX2 | FX1707-刘虎 | 2026/4/26 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | FX2464-王海峰 | FX2536-于晓明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 101-R29釜下，停放的一台早已拆卸下的隔膜泵出口三通侧阀门存在物料痕迹， | 已完成 | 班组人员已将R29釜下拆卸下的隔膜泵三通阀门进行清洁，要求设备使用后做好清洁检查。
FX2 | FX1707-刘虎 | 2026/4/26 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | FX2464-王海峰 | FX2536-于晓明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间部分搪瓷釜的鼓泡中石蜡油低于最低液位 | 已完成 | 已领用石蜡油，对车间各反应釜鼓泡器石蜡油进行补充，确保满足使用。
FX2 | FX1707-刘虎 | 2026/4/26 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | FX2464-王海峰 | FX2536-于晓明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三层101-R20釜附近的白钢溢出桶托盘上有明显的白色物料 | 已完成 | 已将R20釜附近200L桶放料使用的白钢溢出桶及托盘整体进行清洁，现场操作人对分管区域物料痕迹未及时清理，价值积分处罚。
TJ4-CMMD | ALS14624-高治童 | 2026/4/25 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 | AMM0064-姜彬 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1. 3-68设备清洗间地面较脏 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS14624-高治童 | 2026/4/25 0:00:00 | B11 |  | 高管驻场 | ALS1466-杜永宝 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1. 手机暂存箱钥匙随处摆放 2. 2-68缓冲间彩钢板磕碰划痕严重 3. 三楼进车间处右侧消防通道下方两处拐角缺少踢脚线
TJ4-CMMD | ALS14624-高治童 | 2026/4/25 0:00:00 | B5 |  | 高管驻场 | ACT2446-魏鹏 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1. 四楼叉车未在标识线内摆放 2. 1-27门缺少防撞垫
TJ4-CMMD | ALS14624-高治童 | 2026/4/25 0:00:00 | B4 | M1 | 高管驻场 | ALS4192-刘其琛 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 |  |  | 1. 人员鞋摆放不规矩，地面有碎纸屑 2. 衣柜上方矿泉水瓶和黄色安全帽较多 3. 3-18设备暂存间下方多余轧带及时清理 4. 1-67缓冲间下方踢脚线开裂。
TJ3 | AMM4918-布彬 | 2026/4/25 0:00:00 | 环保 | 污水站 | 高管驻场 | AMM0059-谢柴胜,AMM0015-张俊峰,AMM0486-盛楠,AMM1776-韩昌凯 | AMM0059-谢柴胜,AMM0015-张俊峰,AMM0486-盛楠,AMM1776-韩昌凯 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 南侧污水站风机间外侧配电柜间窗户打开，现场无纱窗或者防护网，有蛇属鸟类等小动物进入风险
TJ3 | AMM4918-布彬 | 2026/4/25 0:00:00 | B12 | M1205 | 高管驻场 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1201-R15鼓泡里面为白色乳状液，是否需要更换 | 已完成 | 内部油液经过鼓泡变白，定期更换
TJ3 | AMM4918-布彬 | 2026/4/25 0:00:00 | B12 | B12其他 | 高管驻场 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 5楼TCU间冷乙二醇主管自循环阀门打开，且现场叫啸较大，是否有必要 | 已完成 | 已开启1/4
TJ3 | AMM4918-布彬 | 2026/4/25 0:00:00 | B7 | M701 | 高管驻场 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 701-R01流体过滤器夹套热水回管道弯折非常厉害，容易造成管道崩开，需捋顺 | 已完成 | 已安排人员使用拉扣固定并捋顺 | N/A
TJ3 | AMM4918-布彬 | 2026/4/25 0:00:00 | B7 | M701 | 高管驻场 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 701-Ce02离心机状态较差，外表面有多处锈迹，需及时清洁 | 已完成 | 已安排5S班组进行清理 | N/A
TJ3 | AMM4918-布彬 | 2026/4/25 0:00:00 | B7 | M702 | 高管驻场 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4-02双锥干燥间内多个塑料二级防护桶卡子生锈，需除锈处理 | 已完成 | 已安排设备准备进行清理 | N/A
TJ3 | AMM4918-布彬 | 2026/4/25 0:00:00 | B9 | M904 | 高管驻场 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二层离心机氮气流量计下端接头漏氮气，已联系属地值班人员关闭阀门
TJ3 | AMM4918-布彬 | 2026/4/25 0:00:00 | B9 | M905 | 高管驻场 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三层真空泵碱液吸收罐出口管道缺少固定支架，PP管后端连白钢阀门等承重有断裂风险
TJ3 | AMM4918-布彬 | 2026/4/25 0:00:00 | B9 | M902 | 高管驻场 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四层员工全面具面屏朝下在花纹板上，容易划伤屏
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/4/25 0:00:00 | 综合楼 | 质量控制部 | 高管驻场 | FX2606-汪晓旭 | FX2606-汪晓旭 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 电梯口和1-31样品室对面墙面有胶印，需要重新刷漆，已沟通综合办处理； | 已完成 | 已整改
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/4/25 0:00:00 | 综合楼 | 质量控制部 | 高管驻场 | FX2606-汪晓旭 | FX2606-汪晓旭 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | GC间杂物需要清理；调试维修中的DH3-GC-003夜间持续自动进样； | 已完成 | 已整改
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/4/25 0:00:00 | 综合楼 | 质量控制部 | 高管驻场 | FX2606-汪晓旭 | FX2606-汪晓旭 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 样品室应急疏散门被反锁；
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/4/25 0:00:00 | B2 | M10 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 十车间北侧乙醇罐周围杂物需要清理； | 已完成 | 现场已清理
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/4/25 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一层电子秤显示屏破损，需要维修； | 已完成 | 已更换完毕 | N/A
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/4/25 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 203-R11下口弯头需要更换为三通 | 进行中 | 管路制作完毕进行更换 | N/A
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/4/25 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二层状态不佳的25L塑料桶需要更换； | 已完成 | 现场已更换 | N/A
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/4/25 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 203-R13人孔盖缺插销； | 已完成 | 现场已添加完毕 | N/A
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/4/25 0:00:00 | B2 | M2 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | CSTR进料管取样口需要重新清洁； | 已完成 | 现场已处理完毕 | N/A
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/4/25 0:00:00 | B2 | M2 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 反应柱夹套进阀门有渗漏痕迹；地面有积水； | 已完成 | 现场已处理完毕 | N/A
FX2 | FX1407-唐虎 | 2026/4/25 0:00:00 | 甲库、丙库 |  | 高管驻场 | FX2484-田庆 | FX2072-顾海 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 14号库门前墙面上运行开关缺少标签标识，需要进行增加 | 进行中 | 14号库门前墙面上运行开关标签脱落，已安排人员进行补充。 检查库房外标签标识是否完整，缺失部分及时补充。
FX2 | FX1407-唐虎 | 2026/4/25 0:00:00 | 实验室 |  | 高管驻场 | FX1063-孟召辉 | FX1707-刘虎 |  | 项目运行情况 | 2个过夜反应，巡查期间无异常。
FX2 | FX1407-唐虎 | 2026/4/25 0:00:00 | 三废车间 |  | 高管驻场 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 焚烧炉现场碱液循环泵运行过程异响声较大，需要检查处理。 | 已完成 | 已进行现场清理过滤器并重新开启使用声音无异常
FX2 | FX1407-唐虎 | 2026/4/25 0:00:00 | 三废车间 |  | 高管驻场 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 焚烧炉配件间里摆放的叉梯已过检查日期，需要检查处理。 | 已完成 | 已重新检查叉梯并填写相关标识完毕
FX2 | FX1407-唐虎 | 2026/4/25 0:00:00 | B9 | M2 | 高管驻场 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二车间泵房03号无油泵尾气连接软管损坏，现场安排人员检查处理。 | 已完成 | 已安排人员处理完毕。每日泵房工对泵房设备运行进行巡查确认，异常情况进行处理
FX2 | FX1407-唐虎 | 2026/4/25 0:00:00 | B9 | M2 | 高管驻场 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二车间四层东侧墙面上在线可燃气体检测器脱落，现场安排人员检查处理。 | 已完成 | 对脱落的气体检测器添加固定完毕，车间其他点位进行排查确认
FX2 | FX1407-唐虎 | 2026/4/25 0:00:00 | B9 | M2 | 高管驻场 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二车间四层E01-Tc01号5立储罐液位计出现断层情况，现场沟通人员检查处理完毕。 | 已完成 | 现场确认磁翻板与浮子磁性相反导致翻版显示异常，沟通清洗班进行调整完毕
FX2 | FX1407-唐虎 | 2026/4/25 0:00:00 | B9 | M2 | 高管驻场 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二车间三层T024储罐高液位报警灯缺少静电接地线，现场沟通人员检查处理。 | 已完成 | 液位报警静电接地线安装遗漏，已安排人员添加完毕，车间同类问题进行排查
FX2 | FX1407-唐虎 | 2026/4/25 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | FX2464-王海峰 | FX2536-于晓明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一车间四层06釜旁在线压力变送器已过效验日期，需要进行检查处理 | 已完成 | 检查不是在线压力变送器，是临时配电箱暂停使用的微压报警器，已安排进行拆除完成。
FX2 | FX1407-唐虎 | 2026/4/25 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | FX2464-王海峰 | FX2536-于晓明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一车间01釜鼓泡器里石蜡油有颜色，现场沟通人员检查处理 | 已完成 | 以更换新石蜡油完成。
FX2 | FX1407-唐虎 | 2026/4/25 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | FX2464-王海峰 | FX2536-于晓明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一车间四层11釜人孔试镜上面螺栓有松动情况，现场安排检查处理。 | 已完成 | 1，清洗人员白洁安装人孔试镜时，螺栓紧固不到位导致，车间内部进行积分处罚。 2，现场已安排操作人员对人孔试镜螺栓重新紧固完成。
DH3 | FX2728-苟水平 | 2026/4/25 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | 一般隐患 |  |  | 已完成
DH3 | FX2728-苟水平 | 2026/4/25 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | 一般隐患 |  |  | 已完成
DH3 | FX2728-苟水平 | 2026/4/25 0:00:00 | B1 | M2 | 高管驻场 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | 一般隐患 |  |  | 已完成
DH3 | FX2728-苟水平 | 2026/4/25 0:00:00 | B1 | M2 | 高管驻场 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | 一般隐患 |  |  | 已完成
DH3 | FX2728-苟水平 | 2026/4/25 0:00:00 | B1 | M2 | 高管驻场 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | 一般隐患 |  |  | 已完成
DH3 | FX2728-苟水平 | 2026/4/25 0:00:00 | B1 | M2 | 高管驻场 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 | 一般隐患 |  |  | 已完成
DH3 | FX2728-苟水平 | 2026/4/25 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 | 一般隐患 |  |  | 已完成
DH3 | FX2728-苟水平 | 2026/4/25 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 | 一般隐患 |  |  | 已完成
DH3 | FX2728-苟水平 | 2026/4/25 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 | 一般隐患 |  |  | 已完成
DH3 | FX2728-苟水平 | 2026/4/25 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | ADH0759-杜成文 |  | 一般隐患 |  |  | 已完成
DH3 | FX2728-苟水平 | 2026/4/25 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | ADH0759-杜成文 |  | 一般隐患 |  |  | 已完成
DH3 | FX2728-苟水平 | 2026/4/25 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | 一般隐患 |  |  | 已完成